## 描述
SGC 120 Mk ll 模件的 Modbus 描述
软件版本
这些表格中所包含的信息（修订版 B）适用于 SGC 120 Mk II 的软件版本 R16.0。
行 | 超链接索引
9 | Modbus 功能码
19 | Holding register
Back to index | Modbus 功能码
| 功能代码 | 描述
| 03 | 从服务器设备位置读取单个或多个 16 位寄存器。
| 16 | 向服务器设备的单个或多个 16 位寄存器写入一个值。
Back to index | 登记簿
| 功能代码 | 效果
| 03 | 阅读
| 16 | 书写
| 功能组 | 描述
| 交流测量 | 读取相关交流测量值。
| 能量计数器 | 读取计数器的值。
| 发动机测量 | 读取相关发动机测量值的运行数值。
| 运行时间 | 读取运行时间值
| 警报状态 | 查看警报状态
| 输入和输出状态 | 读取控制器上数字输入或输出的状态。 当数字输入/输出处于未激活状态时，控制器返回值 0（表示“假”）。 当数字输入/输出处于激活状态时，控制器返回值 1（表示“真”）。
| DG 状态 | 查看发电机组的状态。
| CPCB IV 报警状态 | 查看 CPCB 四级警报状态
| EGR 报警状态 | 查看废气再循环故障状态
| EGR 时间值 | 读取 EGR 故障计时器和 EGR 自愈计时器的值
| DTC 状态 | 阅读 DTC 说明，确定 DTC 是来自 DM1 和 DM2、父类与子类中的哪一个。
| DTC 值 | 读取 DTC（SPN、FMI、OC）值。
| DG 模式切换 | 写入：控制器会在输入有效值时改变发电机组的状态。
| CPCB 状态 | 查看接触器报警状态。
| EIC 数据 | 读取由电子控制单元（ECU）传输的 J1939 型 CAN 数据。

## 保持寄存器 (03;16)
保持寄存器 (03;16)
功能组 | Modbus 地址 | Modbus 功能码 | 参数 | 数据类型 | 缩放 | 单位
协议修订 | 0 | 03 | 协议修订 | 无符号 | - | -
交流测量 | 1 | 03 | 发电机组 L1-N 电压 | 无符号 | 0.1 | V
交流测量 | 2 | 03 | 发电机组 L2-N 电压 | 无符号 | 0.1 | V
交流测量 | 3 | 03 | 发电机组 L3-N 电压 | 无符号 | 0.1 | V
交流测量 | 4 | 03 | 发电机组 L1-L2 电压 | 无符号 | 0.1 | V
交流测量 | 5 | 03 | 发电机组 L2-L3 电压 | 无符号 | 0.1 | V
交流测量 | 6 | 03 | 发电机组 L3-L1 电压 | 无符号 | 0.1 | V
交流测量 | 7 | 03 | 发电机组 R 频率 | 无符号 | 0.1 | Hz
交流测量 | 8 | 03 | 发电机组 Y 频率 | 无符号 | 0.1 | Hz
交流测量 | 9 | 03 | 发电机组 B 频率 | 无符号 | 0.1 | Hz
交流测量 | 10 | 03 | 发电机组 功率因数 L1 | 有符号 | 0.01 | --
交流测量 | 11 | 03 | 发电机组 功率因数 L2 | 有符号 | 0.01 | --
交流测量 | 12 | 03 | 发电机组 功率因数 L3 | 有符号 | 0.01 | --
交流测量 | 13 | 03 | 发电机组 平均 功率因数 | 有符号 | 0.01 | --
交流测量 | 14 | 03 | 市电 L1-N 电压 | 无符号 | 0.1 | V
交流测量 | 15 | 03 | 市电 L2-N 电压 | 无符号 | 0.1 | V
交流测量 | 16 | 03 | 市电 L3-N 电压 | 无符号 | 0.1 | V
交流测量 | 17 | 03 | 市电 L1-L2 电压 | 无符号 | 0.1 | V
交流测量 | 18 | 03 | 市电 L2-L3 电压 | 无符号 | 0.1 | V
交流测量 | 19 | 03 | 市电 L3-L1 电压 | 无符号 | 0.1 | V
交流测量 | 20 | 03 | 市电 R 频率 | 无符号 | 0.1 | Hz
交流测量 | 21 | 03 | 市电 Y 频率 | 无符号 | 0.1 | Hz
交流测量 | 22 | 03 | 市电 B 频率 | 无符号 | 0.1 | Hz
交流测量 | 23 | 03 | 负载 L1 电流 | 无符号 | 0.1 | A
交流测量 | 24 | 03 | 负载 L2 电流 | 无符号 | 0.1 | A
交流测量 | 25 | 03 | 负载 L3 电流 | 无符号 | 0.1 | A
交流测量 | 26 | 03 | 负载 L1 有功功率 | 有符号 | 0.1 | kW
交流测量 | 27 | 03 | 负载 L2 有功功率 | 有符号 | 0.1 | kW
交流测量 | 28 | 03 | 负载 L3 有功功率 | 有符号 | 0.1 | kW
交流测量 | 29 | 03 | 负载 总 有功功率 | 有符号 | 0.1 | kW
交流测量 | 30 | 03 | Percentage 负载 | 有符号 | 1 | %
交流测量 | 31 | 03 | 负载 L1 视在功率 | 无符号 | 0.1 | kVA
交流测量 | 32 | 03 | 负载 L2 视在功率 | 无符号 | 0.1 | kVA
交流测量 | 33 | 03 | 负载 L3 视在功率 | 无符号 | 0.1 | kVA
交流测量 | 34 | 03 | 负载 总 视在功率 | 无符号 | 0.1 | kVA
交流测量 | 35 | 03 | 负载 L1 无功功率 | 无符号 | 0.1 | kVAR
交流测量 | 36 | 03 | 负载 L2 无功功率 | 无符号 | 0.1 | kVAR
交流测量 | 37 | 03 | 负载 L3 无功功率 | 无符号 | 0.1 | kVAR
交流测量 | 38 | 03 | 负载 总 无功功率 | 无符号 | 0.1 | kVAR
计数器 | 39-40 | 03 | 发电机组 累积有功功率 | 无符号 | 0.1 | kWh
计数器 | 41-42 | 03 | 发电机组 累计视在功率 | 无符号 | 0.1 | kVAh
计数器 | 43-44 | 03 | 发电机组 累计无功功率 | 无符号 | 0.1 | kVARh
计数器 | 45-46 | 03 | 市电 累积有功功率 | 无符号 | 0.1 | kWh
计数器 | 47-48 | 03 | 市电 累计视在功率 | 无符号 | 0.1 | kVAh
计数器 | 49-50 | 03 | 市电 累计无功功率 | 无符号 | 0.1 | kVARh
发动机测量 | 51 | 03 | 油压 | 无符号 | 0.1 | Bar
发动机测量 | 52 | 03 | 水温 | 有符号 | 0.1 | Deg C
发动机测量 | 53 | 03 | 油位 | 无符号 | 1 | %
发动机测量 | 54 | 03 | Fuel level in Lit | 无符号 | 0.1 | lit
发动机测量 | 55 | 03 | 充电机充电 电压 | 无符号 | 0.1 | V
发动机测量 | 56 | 03 | 电池 电压 | 无符号 | 0.1 | V
发动机测量 | 57 | 03 | 转速 | 无符号 | 1 | RPM
发动机测量 | 58 | 03 | 启动次数 | 无符号 | 1 | --
发动机测量 | 59 | 03 | 跳闸次数 | 无符号 | 1 | --
运行小时 | 60-61 | 03 | 机组运行小时 | 无符号 | 1 | Hrs
运行小时 | 62 | 03 | 机组运行分钟 | 无符号 | 1 | Min
运行小时 | 63 | 03 | 市电运行小时 | 无符号 | 1 | Hrs
运行小时 | 64 | 03 | 市电运行分钟 | 无符号 | 1 | Min
功能组 | Modbus 地址 | Modbus 功能码 | 参数 | 数据类型 | 缩放 | 单位
警报状态：警报 1 | 65 | 03 | 低油压 | 13/16-16/16 | -- | --
警报状态：警报 1 | 65 | 03 | 高水温 | 9/16-12/16 | -- | --
警报状态：警报 1 | 65 | 03 | 低水位 | 5/16-8/16 | -- | --
警报状态：警报 1 | 65 | 03 | 水位开关 | 1/16-4/16 | -- | --
警报状态：警报 2 | 66 | 03 | 欠速 | 13/16-16/16 | -- | --
警报状态：警报 2 | 66 | 03 | 超速 | 9/16-12/16 | -- | --
警报状态：警报 2 | 66 | 03 | 启动失败 | 5/16-8/16 | -- | --
警报状态：警报 2 | 66 | 03 | 停机失败 | 1/16-4/16 | -- | --
警报状态：警报 3 | 67 | 03 | 逆功率 | 13/16-16/16 | -- | --
警报状态：警报 3 | 67 | 03 | 低负载报警 | 9/16-12/16 | -- | --
警报状态：警报 3 | 67 | 03 | 发电机组欠频 | 5/16-8/16 | -- | --
警报状态：警报 3 | 67 | 03 | 发电机组过频 | 1/16-4/16 | -- | --
警报状态：警报 4 | 68 | 03 | 发电机组过流 | 13/16-16/16 | -- | --
警报状态：警报 4 | 68 | 03 | 发电机组过载 | 9/16-12/16 | -- | --
警报状态：警报 4 | 68 | 03 | 负载不平衡 | 5/16-8/16 | -- | --
警报状态：警报 4 | 68 | 03 | 急停 | 1/16-4/16 | -- | --
警报状态：警报 5 | 69 | 03 | 充电机充电失败 | 13/16-16/16 | -- | --
警报状态：警报 5 | 69 | 03 | 维护到期 | 9/16-12/16
警报状态：警报 5 | 69 | 03 | AFT 激活超时 | 5/16-8/16 | -- | --
警报状态：警报 5 | 69 | 03 | Ash 负载维护 | 1/16-4/16 | -- | --
警报状态：警报 6 | 70 | 03 | 电池欠电压 | 13/16-16/16 | -- | --
警报状态：警报 6 | 70 | 03 | 电池过电压 | 9/16-12/16 | -- | --
警报状态：警报 6 | 70 | 03 | 温度传感器断线故障 | 5/16-8/16 | -- | --
警报状态：警报 6 | 70 | 03 | LOP/Pin23 - 与电池短路 | 1/16-4/16 | -- | --
警报状态：警报 7 | 71 | 03 | 燃油盗窃 | 13/16-16/16 | -- | --
警报状态：警报 7 | 71 | 03 | 磁性拾音器故障 | 9/16-12/16 | -- | --
警报状态：警报 7 | 71 | 03 | 油压传感器断线故障 | 5/16-8/16 | -- | --
警报状态：警报 7 | 71 | 03 | 开关量输入 I | 1/16-4/16 | -- | --
警报状态：警报 8 | 72 | 03 | 开关量输入 A | 13/16-16/16 | -- | --
警报状态：警报 8 | 72 | 3 | 开关量输入 B | 9/16-12/16 | -- | --
警报状态：警报 8 | 72 | 03 | 开关量输入 C | 5/16-8/16 | -- | --
警报状态：警报 8 | 72 | 03 | 开关量输入 D | 1/16-4/16 | -- | --
警报状态：警报 9 | 73 | 03 | 开关量输入 E | 13/16-16/16 | -- | --
警报状态：警报 9 | 73 | 03 | 开关量输入 F | 9/16-12/16 | -- | --
警报状态：警报 9 | 73 | 03 | 开关量输入 G | 5/16-8/16 | -- | --
警报状态：警报 9 | 73 | 03 | 开关量输入 H | 1/16-4/16 | -- | --
警报状态：警报 10 | 74 | 03 | 发电机组 L1 相欠电压 | 13/16-16/16 | -- | --
警报状态：警报 10 | 74 | 03 | 发电机组 L1 相过电压 | 9/16-12/16 | -- | --
警报状态：警报 10 | 74 | 03 | 发电机组 L2 相欠电压 | 5/16-8/16 | -- | --
警报状态：警报 10 | 74 | 03 | 发电机组 L2 相过电压 | 1/16-4/16 | -- | --
警报状态：警报 11 | 75 | 03 | 发电机组 L3 相欠电压 | 13/16-16/16 | -- | --
警报状态：警报 11 | 75 | 03 | 发电机组 L3 相过电压 | 9/16-12/16 | -- | --
警报状态：警报 11 | 75 | 03 | 发电机组相序错误 | 5/16-8/16 | -- | --
警报状态：警报 11 | 75 | 03 | 市电相序错误 | 1/16-4/16 | -- | --
警报状态：警报 12 | 76 | 03 | 燃油液位开路 | 13/16-16/16 | -- | --
警报状态：警报 12 | 76 | 03 | V belt broken | 9/16-12/16 | -- | --
警报状态：警报 12 | 76 | 03 | J1939 ECU 预热失败 | 5/16-8/16 | -- | --
警报状态：警报 12 | 76 | 03 | 高油压 | 1/16-4/16 | -- | --
报警状态结果的解读
寄存器的值 | 描述
0 | 无报警
1 | 报警未激活
2 | warning报警已启动
3 | shutdown报警已启动
4 | Electrical trip 报警已经启动
5 | 通知
功能组 | 寄存器地址 | Modbus 功能码 | 参数 | 数据类型 | 缩放 | 单位
输入和输出状态 | 77 | 03 | 开关量输入 A | 16/16 | -- | --
输入和输出状态 |  | 03 | 开关量输入 B | 15/16 | -- | --
输入和输出状态 |  | 03 | 开关量输入 C | 14/16 | -- | --
输入和输出状态 |  | 03 | 开关量输入 D | 13/16 | -- | --
输入和输出状态 |  | 03 | 开关量输入 E | 12-16 | -- | --
输入和输出状态 |  | 03 | 开关量输入 F | 11-16 | -- | --
输入和输出状态 |  | 03 | 开关量输入 G | 10-16 | -- | --
输入和输出状态 |  | 03 | 开关量输入 H | 9-16 | -- | --
输入和输出状态 |  | 03 | 开关量输入 I | 8-16 | -- | --
输入和输出状态 |  | 03 | 开关量输出 A | 7-16 | -- | --
输入和输出状态 |  | 03 | 开关量输出 B | 6-16 | -- | --
输入和输出状态 |  | 03 | 开关量输出 C | 5-16 | -- | --
输入和输出状态 |  | 03 | 开关量输出 D | 4-16 | -- | --
输入和输出状态 |  | 03 | 开关量输出 E | 3-16 | -- | --
输入和输出状态 |  | 03 | 开关量输出 F | 2-16 | -- | --
输入和输出状态 |  | 03 | 未使用 | 1-16 | -- | --
功能组 | 寄存器地址 | Modbus 功能码 | 参数 | 数据类型 | 缩放 | 单位
机组状态 | 78 | 03 | SGC 模式 | 16/16 | -- | 编程模式 (1) / 运行或者未运行 (0)
机组状态 | 78 | 03 | 市电 正常/不正常 | 15/16 | -- | 是 (1) / 否(0)
机组状态 | 78 | 03 | 机组操作模式 | 14-12/16 | -- | Scheduler-110 自动-101 手动-100
机组状态 | 78 | 03 | 负载在市电侧 | 11-16 | -- | 是 (1) / 否(0)
机组状态 | 78 | 03 | 负载在机组侧 | 10-16 | -- | 是 (1) / 否(0)
机组状态 | 78 | 03 | 电流 机组状态 | 9-16 | -- | 运行 / 停止
机组状态 | 78 | 03 | 机组正常停机 | 8-16 | -- | 是 (1) / 否(0)
机组状态 | 78 | 03 | 机组故障停机 | 7-16 | -- | 是 (1) / 否(0)
机组状态 | 78 | 03 | 机组启动失败 | 6-16 | -- | 是 (1) / 否(0)
机组状态 | 78 | 03 | 发电机组正常 | 5-16 | -- | 是 (1) / 否(0)
机组状态 | 78 | 03 | Common shut down | 4-16 | -- | 是 (1) / 否(0)
机组状态 | 78 | 03 | Common electric trip | 3-16 | -- | 是 (1) / 否(0)
机组状态 | 78 | 03 | Common warning | 2-16 | -- | 是 (1) / 否(0)
机组状态 | 78 | 03 | Common notification | 1-16 | -- | 是 (1) / 否(0)
机组状态 | 79 | 03 | 当前时间 | 十六进制 | -- | 分钟 秒
机组状态 | 80 | 03 | 当前时间 | 十六进制 | -- | 星期 小时
机组状态 | 81 | 03 | 当前时间 | 十六进制 | -- | 月 天
机组状态 | 82 | 03 | 当前时间 | 无符号 | -- | 年
DTC Over MODBUS 状态 | 83 | 03 | SPN 3326 和 FMI 20 状态 | 8-16 | -- | 是 (1) / 否(0)
CPCB IV 故障状态 | 83 | 03 | 尿素计量故障 | 7-16 | -- | 是 (1) / 否(0)
CPCB IV 故障状态 | 83 | 03 | 严重排放故障 | 6-16 | -- | 是 (1) / 否(0)
CPCB IV 故障状态 | 83 | 03 | 检测到错误的尿素成分 | 5-16 | -- | 是 (1) / 否(0)
CPCB IV 故障状态 | 83 | 03 | 排气再循环阀受阻 | 4-16 | -- | 是 (1) / 否(0)
CPCB IV 故障状态 | 83 | 03 | 尿素含量低 | 3-16 | -- | 是 (1) / 否(0)
CPCB IV 故障状态 | 83 | 03 | 激励蜂鸣器 | 2-16 | -- | 是 (1) / 否(0)
CPCB IV 故障状态 | 83 | 03 | 公共报警 | 1-16 | -- | 是 (1) / 否(0)
EGR 故障状态 | 84 | 03 | EGR 阀门未关闭 | 8-16 | -- | 是 (1) / 否(0)
EGR 故障状态 | 84 | 03 | EGR 阀门未升起 / EGR 阀门过短 | 7-16 | -- | 是 (1) / 否(0)
EGR 故障状态 | 84 | 03 | EGR 阀门传感器未连接或出现故障 | 6-16 | -- | 是 (1) / 否(0)
EGR 故障状态 | 84 | 03 | EGR 阀线开启 | 5-16 | -- | 是 (1) / 否(0)
EGR 故障状态 | 84 | 03 | 温度传感器 保持环境温度不变 | 4-16 | -- | 是 (1) / 否(0)
EGR 故障状态 | 84 | 03 | 温度传感器处于开启状态或存在故障。 | 3-16 | -- | 是 (1) / 否(0)
EGR 故障状态 | 84 | 03 | ECU Faulty or NO Supply | 2-16 | -- | 是 (1) / 否(0)
EGR 故障状态 | 84 | 03 | ECU Healthy/Every Signal OK | 1-16 | -- | 是 (1) / 否(0)
EGR 时间 | 85 | 03 | EGR 故障时间 | 无符号 | 1min/1 bit | min
EGR 时间 | 86 | 03 | EGR 健康时间 | 无符号 | 1min/1 bit | min
EGR 故障状态 | 87 | 03 | Engine Shutdown due to EGR Fault. | 1/16-4/16 | -- | 是 (3) / 否(0)
DTC 状态 | 88 | 03 | DTC Parent Specfier | 1/16-16/16 | -- | DTC DM1 parent, Decimal 值: 00 DTC DM1 child1, Decimal 值: 01 DTC DM2 parent, Decimal 值: 16 DTC DM2 child1, Decimal 值: 17
DTC 值 | 89-90 | 03 | SPN of 5th DTC 收到超过 CAN | 无符号 | 1 | --
DTC 值 | 91 | 03 | FMI of 5th DTC 收到超过 CAN | 无符号 | 1 | --
DTC 值 | 92 | 03 | OC of 5th DTC 收到超过 CAN | 无符号 | 1 | --
DTC 值 | 93-94 | 03 | SPN of 4th DTC 收到超过 CAN | 无符号 | 1 | --
DTC 值 | 95 | 03 | FMI of 4th DTC 收到超过 CAN | 无符号 | 1 | --
DTC 值 | 96 | 03 | OC of 4th DTC 收到超过 CAN | 无符号 | 1 | --
DTC 值 | 97-98 | 03 | SPN of 3rd DTC 收到超过 CAN | 无符号 | 1 | --
DTC 值 | 99 | 03 | FMI of 3rd DTC 收到超过 CAN | 无符号 | 1 | --
DTC 值 | 100 | 03 | OC of 3rd DTC 收到超过 CAN | 无符号 | 1 | --
DTC 值 | 101-102 | 03 | SPN of 2nd DTC 收到超过 CAN | 无符号 | 1 | --
DTC 值 | 103 | 03 | FMI of 2nd DTC 收到超过 CAN | 无符号 | 1 | --
DTC 值 | 104 | 03 | OC of 2nd DTC 收到超过 CAN | 无符号 | 1 | --
DTC 值 | 105-106 | 03 | SPN of 1st DTC 收到超过 CAN | 无符号 | 1 | --
DTC 值 | 107 | 03 | FMI of 1st DTC 收到超过 CAN | 无符号 | 1 | --
DTC 值 | 108 | 03 | OC of 1 st DTC 收到超过 CAN | 无符号 | 1 | --
自定义传感器 | 109 | 03 | 定制传感器值 | 无符号 | 10 | --
自定义传感器 | 110 | 03 | 保留 | 8/16 - 16/16 | 1
自定义传感器 | 110 | 03 | 定制传感器电路警报 (Open/STB) | 4/16 - 8/16 | 1
自定义传感器 | 110 | 03 | 定制传感器阈值警报. (Shutdown/Warning) | 1/16- 4/16 | 1
CPCB 状态 | 111 | 03 | 市电分闸失败报警 | 13/16-16/16
CPCB 状态 | 111 | 03 | 市电合闸失败报警 | 9/16-12/16
CPCB 状态 | 111 | 03 | 机组分闸失败报警 | 5/16-8/16
CPCB 状态 | 111 | 03 | 机组合闸失败报警 | 1/16-4/16 | 1 | --
ECU数据 | 112 | 03 | 尿素液位 | 无符号 | 1 | --
ECU数据 | 113 | 03 | 尿素浓度 | 无符号 | 1 | --
ECU数据 | 114 | 03 | 润滑油温度 | 无符号 | 1 | --
ECU数据 | 115 | 03 | 后处理 2 柴油尾气处理液实际加注量 | 无符号 | 1 | --
ECU数据 | 116 | 03 | 后处理 2柴油尾气处理液加注绝对压力 | 无符号 | 1 | --
ECU数据 | 117 | 03 | 后处理 2 SCR 加药空气辅助阀 | 无符号 | 1 | --
ECU数据 | 118.1 | 03 | 排气系统高温关闭 | 1-16 | 1 | --
ECU数据 | 118.2 | 03 | 排气系统高温开启 | 2-16 | 1 | --
ECU数据 | 118.3 | 03 | 黄灯报警关闭 | 3-16 | 1 | --
ECU数据 | 118.4 | 03 | 黄灯报警激活 | 4-16 | 1 | --
ECU数据 | 118.5 | 03 | 红灯报警关闭 | 5-16 | 1 | --
ECU数据 | 118.6 | 03 | 红灯报警激活 | 6-16 | 1 | --
ECU数据 | 118.7 | 03 | DPF灯关闭 | 7-16 | 1 | --
ECU数据 | 118.8 | 03 | DPF lamp ON solid | 8-16 | 1 | --
ECU数据 | 118.9 | 03 | DPF lamp ON blink | 9-16 | 1 | --
ECU数据 | 118.1 | 03 | DPF 激活再生未激活 | 10-16 | 1 | --
ECU数据 | 118.11 | 03 | DPF 激活再生激活 | 11-16 | 1 | --
ECU数据 | 118.12 | 03 | DPF 激活再生需求 | 12-16 | 1 | --
ECU数据 | 118.13 | 03 | DPF 再生不需要 | 13-16 | 1 | --
ECU数据 | 118.14 | 03 | DPF 再生需求低 | 14-16 | 1 | --
ECU数据 | 118.15 | 03 | DPF 再生需求中 | 15-16 | 1 | --
ECU数据 | 118.16 | 03 | DPF 再生需求高 | 16-16 | 1 | --
ECU数据 | 119.1 | 03 | DPF 再生未抑制 | 1-16 | 1 | --
ECU数据 | 119.2 | 03 | DPF 再生抑制 | 2-16 | 1 | --
ECU数据 | 120 | 03 | 燃油轨压力 | 无符号 | 1 | --
ECU数据 | 121 | 03 | 罐装燃料的消耗量 | 1/32-32/32 | 1 | --
ECU数据 | 122 | 03 | 罐装燃料的消耗量 |  | 1 | --
ECU数据 | 123 | 03 | 后处理 1 输入Nox | 无符号 | 1 | --
ECU数据 | 124 | 03 | 后处理 1 输出 NOx | 无符号 | 1 | --
ECU数据 | 125 | 03 | 后处理 1 柴油尾气处理液实际加注量 | 无符号 | 1 | --
ECU数据 | 126 | 03 | 后处理 1 柴油尾气处理液计量器 绝对压力 | 无符号 | 1 | --
ECU数据 | 127 | 03 | 后处理 1 SCR 加药空气辅助阀 | 无符号 | 1 | --
ECU数据 | 128 | 03 | 后处理 1 柴油尾气处理液加注量要求 | 无符号 | 1 | --
ECU数据 | 129 | 03 | 后处理 1 SCR 催化剂进气温度 | 无符号 | 1 | --
ECU数据 | 130 | 03 | 后处理 2 Intake Nox | 无符号 | 1 | --
ECU数据 | 131 | 03 | 后处理 2 Outlet NOx | 无符号 | 1 | --
ECU数据 | 132 | 03 | ECU 温度 | 无符号 | 1 | --
ECU数据 | 133 | 03 | 制动压力 | 无符号 | 1 | --
ECU数据 | 134 | 03 | 发动机百分比扭矩 | 无符号 | 1 | --
ECU数据 | 135 | 03 | 诱导时间-1(SPN - 7426) | 无符号 | 1 | --
ECU数据 | 136 | 03 | 诱导时间-2(SPN - 7719) | 无符号 | 1 | --
ECU数据 | 137 | 03 | 环境温度 | 无符号 | 1 | --
功能组 | 寄存器地址 | Modbus 功能码 | 参数 | 数据类型 | 缩放 | 单位
机组模式切换 | 0 | 16 | 机组模式切换命令 | 无符号 | -- | SGC 停机按钮 (0x01), 十进制数值:01 SGC 启动按钮(0x02), 十进制数值:02 SGC 自动按钮 (0x04), 十进制数值:04 SGC 故障复位按钮 (0x40), 十进制数值:64 每次只有一个值
DTC 状态 | 1 | 16 | DTC Parent Specfier | 无符号 | -- | DTC DM1 parent, 十进制数值: 00 DTC DM1 child1, 十进制数值: 01 DTC DM2 parent, 十进制数值: 16 DTC DM2 child1, 十进制数值: 17