## Descriptions
AGC-4 Mk II Modbus 描述
软件版本
这些表（版本 M）中所包含的信息适用于 AGC-4 Mk II 的 6.23.0 软件版本。
更多信息，请参见选项 H2 和 H9“AGC-4 Mk II Modbus 通信”。
行 | 超链接索引
15 | Modbus 功能码
26 | 离散型输出线圈
34 | 离散型输入输出
43 | 输出保持寄存器
52 | 输入寄存器
返回到索引 | Modbus 功能码
| 功能码 | 说明
| 01 | 读单个或多个离散型线圈
| 02 | 读单个或多个离散型输入点
| 03 | 读单个或多个保持寄存器
| 04 | 读单个或多个输入寄存器.
| 05 | 写一个值到单个离散型线圈
| 06 | 写一个值到单个的输出寄存器
| 15 | 写值到多个连续的离散型线圈
| 16 | 写值到多个连续的输出寄存器
返回到索引 | 离散型输出线圈
| 功能码 | 用途
| 01 | 读
| 05 或 15 | 写
| 功能组 | 说明
| 命令标志 | 在控制器中激活命令. 读：控制器始终返回0 (false). 写：控制器执行命令如果你写1(true).
返回到索引 | 离散型输入输出
| 功能码 | 用途
| 02 | 读
| 功能组 | 说明
| 开关量输入 | 读 控制器开关量输入状态 当开关量输入未激活这控制器返回值0（false） 当开关量输入激活这控制器返回值1（true）
| 开关量输出 | 读控制器开关量输出状态 当开关量输出未激活这控制器返回值0（false） 当开关量输出激活这控制器返回值1（true）
| 状态标志 | 读是否一个状态标志位被激活了 当状态标志位未激活这控制器返回值0（false） 当状态标志位激活这控制器返回值1（true）
返回到索引 | 输出保持寄存器
| 功能码 | 用途
| 03 | 读
| 06 或 16 | 写
| 功能组 | 说明
| 控制命令 | 在控制器中激活命令. 读：控制器始终返回0（false）来自这地址位 写：这控制器执行这命令如果你写1(true)到这地址位
| 控制时间命令 | 读取和写入这控制器时间和日期值 读：控制器返回相关功能的返回值 写：控制器改变相关功能的值如果一个有效值被输入
返回到索引 | 输入寄存器
| 功能码 | 用途
| 04 | 读
| 功能组 | 说明
| 交流报警 | 读取某个位以查看交流报警是否激活。 当未有报警被激活时，控制器返回 0 (false) 当有报警被激活时，控制器返回 1 (true)
| 交流测量 | 读取相关交流测量的操作值
| 报警 | 读某位看是否这报警被激活了 当未有报警被激活时，控制器返回 0 (false) 当有报警被激活时，控制器返回 1 (true)
| 报警列表监控 | 读取每个已激活报警的地址。使用应用软件中的参数选项卡查找每个地址对应的报警。 报警列表监控在 Modbus 地址 28000 到 28099 中。输入寄存器（04）工作表中未列出这些地址。更多信息，请参见选项 H2 和 H9“Modbus 通信”。
| APPL 版本 | 读取控制器应用程序版本。
| 控制命令状态 | 读取控制命令地址中所有位的状态。
| 计数器 | 读取计数器值。
| 数字调压板报警 | 读某位看是否这报警被激活了 当未有报警被激活时，控制器返回 0 (false) 当有报警被激活时，控制器返回 1 (true)
| 数字调压板测量 | 读取相关测量的操作值。
| 数字调压板状态 | 读一位以查看状态是否被激活 当未有报警被激活时，控制器返回0 (false) 当有报警被激活时，控制器返回1 (true)
| 直流测量 | 读取相关测量的操作值。
| 数字输入状态 | 读一位以查看数字输入是否被激活。 当数字输入未激活，控制器返回值0（false）。 当数字输入激活，控制器返回值1（true）。
| 数字输出状态 | 读一位以查看数字输出是否被激活。 当数字输出未激活，控制器返回值0（false）。 当数字输出激活，控制器返回值1（true）。
| EIC 报警 | 读取某位，查看发动机通讯的报警是否被激活。 当未有报警被激活时，控制器返回 0 (false) 当有报警被激活时，控制器返回 1 (true)
| 电喷机测量 | 读取相关的发动机通讯测量值的运行值。
| EIC测量数据有效性 | 读取某位，查看发动机通信的测量是否有效。 当测量无效时，控制器返回 0 (false)。 当测量有效时，控制器返回 1 (true)。
| EIC 测量值 | 读取相关的发动机通讯测量值的运行值。
| 电喷机状态 | 读取某位，查看引擎通信状态是否被激活。 当未有报警被激活时，控制器返回0 (false) 当有报警被激活时，控制器返回1 (true)
| 逻辑编程状态 | 读取某位，查看逻辑编程虚拟事件或触发器是否被激活。 当未有报警被激活时，控制器返回0 (false) 当有报警被激活时，控制器返回1 (true)
| 模式 | 读取某个位以查看模式是否激活。 当未有模式被激活时，控制器返回 0 (false)。 当有模式被激活时，控制器返回 1 (true)。
| Modbus 可配置区域 | 读用Modbus配置器分配给地址的功能值 关于这分配地址附加的信息应该能被用户完成Modbus地址0到499为可配置的Modbus区域输入寄存器（04）工作表中未列出这些地址。更多信息，请参见选项 H2 和 H9“Modbus 通信”。
| 电站配置 | 读取关联的电站配置值。
| 电站编程状态 | 读取某个位以查看状态是否激活。 当未有报警被激活时，控制器返回0 (false) 当有报警被激活时，控制器返回1 (true)
| 功率管理交流测量 | 读取与电站管理测量和设置相关的值
| 功率管理报警 | 读取1位看功率管理报警是否激活 当未有报警被激活时，控制器返回 0 (false) 当有报警被激活时，控制器返回 1 (true)
| 功率管理电站编程状态 | 读取1位看功率管理状态是否激活 当未有报警被激活时，控制器返回0 (false) 当有报警被激活时，控制器返回1 (true)
| PMS Lite | 读取 PMS lite 测量的操作值。
| Profibus 可配置区域 | 读用Modbus配置器分配给地址的功能值 关于这分配地址附加的信息应该能被用户完成Modbus地址0到62为可配置的Profibus区域输入寄存器（04）工作表中未列出这些地址。更多信息，请参见选项 H2 和 H9“Modbus 通信”。
| 继电器状态 | 读取某个位以查看继电器是否激活。 当未有继电器被激活时，控制器返回 0 (false)。 当有继电器被激活时，控制器返回1 (true)。

## Discrete output coil (01;05;15)
离散型输出线圈 (01;05;15)
功能组 | Modbus 地址 | PLC地址 | Modbus 功能码 | 注解 | GEN | BTB单元 | 主网单元 | 组 | 电站
命令标志 | 0 | 1 | 01; 05; 15 | 远程起机 | X
命令标志 | 1 | 2 | 01; 05; 15 | 远程 TB 合闸 |  |  | X | X
命令标志 | 1 | 2 | 01; 05; 15 | 远程 BTB合闸 |  | X
命令标志 | 1 | 2 | 01; 05; 15 | 远程 GB 合闸 | X
命令标志 | 2 | 3 | 01; 05; 15 | 远程 TB 分闸 |  |  | X | X
命令标志 | 2 | 3 | 01; 05; 15 | 远程 BTB 分闸 |  | X
命令标志 | 2 | 3 | 01; 05; 15 | 远程 GB 分闸 | X
命令标志 | 3 | 4 | 01; 05; 15 | 远程停机 | X
命令标志 | 4 | 5 | 01; 05; 15 | 报警抑制 1 | X | X | X | X | X
命令标志 | 5 | 6 | 01; 05; 15 | 报警抑制 2 | X | X | X | X | X
命令标志 | 6 | 7 | 01; 05; 15 | 报警抑制 3 | X | X | X | X | X
命令标志 | 7 | 8 | 01; 05; 15 | 复位调速GOV/调压AVR调节输出偏置 | X
命令标志 | 9 | 10 | 01; 05; 15 | 报警确认 | X | X | X | X | X
命令标志 | 10 | 11 | 01; 05; 15 | 额定设置 1 | X | X | X | X | X
命令标志 | 11 | 12 | 01; 05; 15 | 额定设置 2 | X | X | X | X | X
命令标志 | 12 | 13 | 01; 05; 15 | 额定设置 3 | X | X | X | X | X
命令标志 | 13 | 14 | 01; 05; 15 | 额定设置 4 | X | X | X | X | X
命令标志 | 14 | 15 | 01; 05; 15 | 启动+同步（手动）/ PLC 控制启动+同步 | X
命令标志 | 15 | 16 | 01; 05; 15 | 解列/停机（手动）/ PLC 控制解列+停机 | X
命令标志 | 16 | 17 | 01; 05; 15 | 孤岛 | X |  | X | X | X
命令标志 | 17 | 18 | 01; 05; 15 | 市电失电自启动 (AMF) | X |  | X | X | X
命令标志 | 18 | 19 | 01; 05; 15 | 调峰 | X |  | X | X | X
命令标志 | 19 | 20 | 01; 05; 15 | 固定功率 | X |  | X | X | X
命令标志 | 20 | 21 | 01; 05; 15 | 市电输出(MPE) | X |  | X | X | X
命令标志 | 21 | 22 | 01; 05; 15 | 负载轮换（机组-主网之间）(LTO) | X |  | X | X | X
命令标志 | 24 | 25 | 01; 05; 15 | MB 合闸 |  |  | X |  | X
命令标志 | 24 | 25 | 01; 05; 15 | MB 合闸（单机模式） | X
命令标志 | 25 | 26 | 01; 05; 15 | MB 分闸 |  |  | X |  | X
命令标志 | 25 | 26 | 01; 05; 15 | MB 分闸（单机模式） | X
命令标志 | 26 | 27 | 01; 05; 15 | 自动启动/停止 | X |  | X | X | X
命令标志 | 27 | 28 | 01; 05; 15 | 无调节模式 | X
命令标志 | 28 | 29 | 01; 05; 15 | 手动模式 | X | X | X | X | X
命令标志 | 29 | 30 | 01; 05; 15 | 自动模式 | X | X | X | X | X
命令标志 | 30 | 31 | 01; 05; 15 | 测试模式 | X |  | X | X | X
命令标志 | 31 | 32 | 01; 05; 15 | 外部频率控制（接收外部电压或其它信号输入） | X
命令标志 | 32 | 33 | 01; 05; 15 | 外部电压控制（接收外部电压或其它信号输入） | X
命令标志 | 33 | 34 | 01; 05; 15 | 外部有功控制（接收外部电压或其它信号输入） | X |  | X | X | X
命令标志 | 34 | 35 | 01; 05; 15 | 外部无功控制（接收外部电压或其它信号输入） | X
命令标志 | 35 | 36 | 01; 05; 15 | 外部功率因素控制（接收外部电压或其它信号输入） | X
命令标志 | 36 | 37 | 01; 05; 15 | 容性功率因数 | X
命令标志 | 37 | 38 | 01; 05; 15 | 基本负载 | X
命令标志 | 38 | 39 | 01; 05; 15 | 第一优先级选择 | X
命令标志 | 40 | 41 | 01; 05; 15 | 应用 1 | X | X | X | X | X
命令标志 | 41 | 42 | 01; 05; 15 | 应用2选择 | X | X | X | X | X
命令标志 | 42 | 43 | 01; 05; 15 | 应用3选择 | X | X | X | X | X
命令标志 | 43 | 44 | 01; 05; 15 | 应用 4 | X | X | X | X | X
命令标志 | 44 | 45 | 01; 05; 15 | 蓄电池测试 | X
命令标志 | 46 | 47 | 01; 05; 15 | 同步时钟到 4:00 a.m. | X | X | X | X | X
命令标志 | 48 | 49 | 01; 05; 15 | 虚拟事件设置 1 | X | X | X | X | X
命令标志 | 49 | 50 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 2 | X | X | X | X | X
命令标志 | 50 | 51 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 3 | X | X | X | X | X
命令标志 | 51 | 52 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 4 | X | X | X | X | X
命令标志 | 52 | 53 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 5 | X | X | X | X | X
命令标志 | 53 | 54 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 6 | X | X | X | X | X
命令标志 | 54 | 55 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 7 | X | X | X | X | X
命令标志 | 55 | 56 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 8 | X | X | X | X | X
命令标志 | 56 | 57 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 9 | X | X | X | X | X
命令标志 | 57 | 58 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 10 | X | X | X | X | X
命令标志 | 58 | 59 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 11 | X | X | X | X | X
命令标志 | 59 | 60 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 12 | X | X | X | X | X
命令标志 | 60 | 61 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 13 | X | X | X | X | X
命令标志 | 61 | 62 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 14 | X | X | X | X | X
命令标志 | 62 | 63 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 15 | X | X | X | X | X
命令标志 | 63 | 64 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 16 | X | X | X | X | X
命令标志 | 64 | 65 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 17 | X | X | X | X | X
命令标志 | 65 | 66 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 18 | X | X | X | X | X
命令标志 | 66 | 67 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 19 | X | X | X | X | X
命令标志 | 67 | 68 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 20 | X | X | X | X | X
命令标志 | 68 | 69 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 21 | X | X | X | X | X
命令标志 | 69 | 70 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 22 | X | X | X | X | X
命令标志 | 70 | 71 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 23 | X | X | X | X | X
命令标志 | 71 | 72 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 24 | X | X | X | X | X
命令标志 | 72 | 73 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 25 | X | X | X | X | X
命令标志 | 73 | 74 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 26 | X | X | X | X | X
命令标志 | 74 | 75 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 27 | X | X | X | X | X
命令标志 | 75 | 76 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 28 | X | X | X | X | X
命令标志 | 76 | 77 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 29 | X | X | X | X | X
命令标志 | 77 | 78 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 30 | X | X | X | X | X
命令标志 | 78 | 79 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 31 | X | X | X | X | X
命令标志 | 79 | 80 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 32 | X | X | X | X | X
命令标志 | 112 | 113 | 01; 05; 15 | 存储常规设置 | X |  | X | X | X
命令标志 | 113 | 114 | 01; 05; 15 | 激活 EIC 记录仪 | X
命令标志 | 121 | 122 | 01; 05; 15 | 清除历史记录 | X | X | X | X | X
命令标志 | 122 | 123 | 01; 05; 15 | 清除参数编辑（带笔的标志） | X | X | X | X | X
命令标志 | 123 | 124 | 01; 05; 15 | 使能外部频率控制 | X
命令标志 | 124 | 125 | 01; 05; 15 | 不使能外部频率控制 | X
命令标志 | 125 | 126 | 01; 05; 15 | 使能外部电压控制 | X
命令标志 | 126 | 127 | 01; 05; 15 | 不使能外部电压控制 | X
命令标志 | 127 | 128 | 01; 05; 15 | 使能外部有功控制 | X |  | X | X | X
命令标志 | 128 | 129 | 01; 05; 15 | 不使能外部有功控制 | X |  | X | X | X
命令标志 | 129 | 130 | 01; 05; 15 | 使能外部无功控制 | X
命令标志 | 130 | 131 | 01; 05; 15 | 不使能外部无功控制 | X
命令标志 | 131 | 132 | 01; 05; 15 | 使能外部功率因数控制 | X
命令标志 | 132 | 133 | 01; 05; 15 | 不使能外部功率因数控制 | X
命令标志 | 133 | 134 | 01; 05; 15 | 使能PM基本负载（base load）控制 | X
命令标志 | 134 | 135 | 01; 05; 15 | 不使能PM基本负载（base load）控制 | X
命令标志 | 135 | 136 | 01; 05; 15 | 消音 | X | X | X | X | X
命令标志 | 137 | 138 | 01; 05; 15 | DVC 310 / D510C：复位报警 | X
命令标志 | 142 | 143 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 33 | X | X | X | X | X
命令标志 | 143 | 144 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 34 | X | X | X | X | X
命令标志 | 144 | 145 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 35 | X | X | X | X | X
命令标志 | 145 | 146 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 36 | X | X | X | X | X
命令标志 | 146 | 147 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 37 | X | X | X | X | X
命令标志 | 147 | 148 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 38 | X | X | X | X | X
命令标志 | 148 | 149 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 39 | X | X | X | X | X
命令标志 | 149 | 150 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 40 | X | X | X | X | X
命令标志 | 150 | 151 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 41 | X | X | X | X | X
命令标志 | 151 | 152 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 42 | X | X | X | X | X
命令标志 | 152 | 153 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 43 | X | X | X | X | X
命令标志 | 153 | 154 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 44 | X | X | X | X | X
命令标志 | 154 | 155 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 45 | X | X | X | X | X
命令标志 | 155 | 156 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 46 | X | X | X | X | X
命令标志 | 156 | 157 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 47 | X | X | X | X | X
命令标志 | 157 | 158 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 48 | X | X | X | X | X
命令标志 | 158 | 159 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 49 | X | X | X | X | X
命令标志 | 159 | 160 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 50 | X | X | X | X | X
命令标志 | 160 | 161 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 51 | X | X | X | X | X
命令标志 | 161 | 162 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 52 | X | X | X | X | X
命令标志 | 162 | 163 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 53 | X | X | X | X | X
命令标志 | 163 | 164 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 54 | X | X | X | X | X
命令标志 | 164 | 165 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 55 | X | X | X | X | X
命令标志 | 165 | 166 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 56 | X | X | X | X | X
命令标志 | 166 | 167 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 57 | X | X | X | X | X
命令标志 | 167 | 168 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 58 | X | X | X | X | X
命令标志 | 168 | 169 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 59 | X | X | X | X | X
命令标志 | 169 | 170 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 60 | X | X | X | X | X
命令标志 | 170 | 171 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 61 | X | X | X | X | X
命令标志 | 171 | 172 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 62 | X | X | X | X | X
命令标志 | 172 | 173 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 63 | X | X | X | X | X
命令标志 | 173 | 174 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 64 | X | X | X | X | X
命令标志 | 174 | 175 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 65 | X | X | X | X | X
命令标志 | 175 | 176 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 66 | X | X | X | X | X
命令标志 | 176 | 177 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 67 | X | X | X | X | X
命令标志 | 177 | 178 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 68 | X | X | X | X | X
命令标志 | 178 | 179 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 69 | X | X | X | X | X
命令标志 | 179 | 180 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 70 | X | X | X | X | X
命令标志 | 180 | 181 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 71 | X | X | X | X | X
命令标志 | 181 | 182 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 72 | X | X | X | X | X
命令标志 | 182 | 183 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 73 | X | X | X | X | X
命令标志 | 183 | 184 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 74 | X | X | X | X | X
命令标志 | 184 | 185 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 75 | X | X | X | X | X
命令标志 | 185 | 186 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 76 | X | X | X | X | X
命令标志 | 186 | 187 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 77 | X | X | X | X | X
命令标志 | 187 | 188 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 78 | X | X | X | X | X
命令标志 | 188 | 189 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 79 | X | X | X | X | X
命令标志 | 189 | 190 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 80 | X | X | X | X | X
命令标志 | 190 | 191 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 81 | X | X | X | X | X
命令标志 | 191 | 192 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 82 | X | X | X | X | X
命令标志 | 192 | 193 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 83 | X | X | X | X | X
命令标志 | 193 | 194 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 84 | X | X | X | X | X
命令标志 | 194 | 195 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 85 | X | X | X | X | X
命令标志 | 195 | 196 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 86 | X | X | X | X | X
命令标志 | 196 | 197 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 87 | X | X | X | X | X
命令标志 | 197 | 198 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 88 | X | X | X | X | X
命令标志 | 198 | 199 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 89 | X | X | X | X | X
命令标志 | 199 | 200 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 90 | X | X | X | X | X
命令标志 | 200 | 201 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 91 | X | X | X | X | X
命令标志 | 201 | 202 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 92 | X | X | X | X | X
命令标志 | 202 | 203 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 93 | X | X | X | X | X
命令标志 | 203 | 204 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 94 | X | X | X | X | X
命令标志 | 204 | 205 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 95 | X | X | X | X | X
命令标志 | 205 | 206 | 01; 05; 15 | 虚拟事件组 96 | X | X | X | X | X
命令标志 | 206 | 207 | 01; 05; 15 | 设定触发器01 | X | X | X | X | X
命令标志 | 207 | 208 | 01; 05; 15 | 设定触发器02 | X | X | X | X | X
命令标志 | 208 | 209 | 01; 05; 15 | 设定触发器03 | X | X | X | X | X
命令标志 | 209 | 210 | 01; 05; 15 | 设定触发器04 | X | X | X | X | X
命令标志 | 210 | 211 | 01; 05; 15 | 设定触发器05 | X | X | X | X | X
命令标志 | 211 | 212 | 01; 05; 15 | 设定触发器06 | X | X | X | X | X
命令标志 | 212 | 213 | 01; 05; 15 | 设定触发器07 | X | X | X | X | X
命令标志 | 213 | 214 | 01; 05; 15 | 设定触发器08 | X | X | X | X | X
命令标志 | 214 | 215 | 01; 05; 15 | 设定触发器09 | X | X | X | X | X
命令标志 | 215 | 216 | 01; 05; 15 | 设定触发器10 | X | X | X | X | X
命令标志 | 216 | 217 | 01; 05; 15 | 设定触发器11 | X | X | X | X | X
命令标志 | 217 | 218 | 01; 05; 15 | 设定触发器12 | X | X | X | X | X
命令标志 | 218 | 219 | 01; 05; 15 | 设定触发器13 | X | X | X | X | X
命令标志 | 219 | 220 | 01; 05; 15 | 设定触发器14 | X | X | X | X | X
命令标志 | 220 | 221 | 01; 05; 15 | 设定触发器15 | X | X | X | X | X
命令标志 | 221 | 222 | 01; 05; 15 | 设定触发器16 | X | X | X | X | X
命令标志 | 222 | 223 | 01; 05; 15 | 复位触发器01 | X | X | X | X | X
命令标志 | 223 | 224 | 01; 05; 15 | 复位触发器02 | X | X | X | X | X
命令标志 | 224 | 225 | 01; 05; 15 | 复位触发器03 | X | X | X | X | X
命令标志 | 225 | 226 | 01; 05; 15 | 复位触发器04 | X | X | X | X | X
命令标志 | 226 | 227 | 01; 05; 15 | 复位触发器05 | X | X | X | X | X
命令标志 | 227 | 228 | 01; 05; 15 | 复位触发器06 | X | X | X | X | X
命令标志 | 228 | 229 | 01; 05; 15 | 复位触发器07 | X | X | X | X | X
命令标志 | 229 | 230 | 01; 05; 15 | 复位触发器08 | X | X | X | X | X
命令标志 | 230 | 231 | 01; 05; 15 | 复位触发器09 | X | X | X | X | X
命令标志 | 231 | 232 | 01; 05; 15 | 复位触发器10 | X | X | X | X | X
命令标志 | 232 | 233 | 01; 05; 15 | 复位触发器11 | X | X | X | X | X
命令标志 | 233 | 234 | 01; 05; 15 | 复位触发器12 | X | X | X | X | X
命令标志 | 234 | 235 | 01; 05; 15 | 复位触发器13 | X | X | X | X | X
命令标志 | 235 | 236 | 01; 05; 15 | 复位触发器14 | X | X | X | X | X
命令标志 | 236 | 237 | 01; 05; 15 | 复位触发器15 | X | X | X | X | X
命令标志 | 237 | 238 | 01; 05; 15 | 复位触发器16 | X | X | X | X | X
命令标志 | 238 | 239 | 01; 05; 15 | 切换触发器01 | X | X | X | X | X
命令标志 | 239 | 240 | 01; 05; 15 | 切换触发器02 | X | X | X | X | X
命令标志 | 240 | 241 | 01; 05; 15 | 切换触发器03 | X | X | X | X | X
命令标志 | 241 | 242 | 01; 05; 15 | 切换触发器04 | X | X | X | X | X
命令标志 | 242 | 243 | 01; 05; 15 | 切换触发器05 | X | X | X | X | X
命令标志 | 242 | 243 | 01; 05; 15 | 额定设置 5 | X
命令标志 | 243 | 244 | 01; 05; 15 | 切换触发器06 | X | X | X | X | X
命令标志 | 243 | 244 | 01; 05; 15 | 额定设置 6 | X
命令标志 | 244 | 245 | 01; 05; 15 | 切换触发器07 | X | X | X | X | X
命令标志 | 245 | 246 | 01; 05; 15 | 切换触发器08 | X | X | X | X | X
命令标志 | 246 | 247 | 01; 05; 15 | 切换触发器09 | X | X | X | X | X
命令标志 | 247 | 248 | 01; 05; 15 | 切换触发器10 | X | X | X | X | X
命令标志 | 248 | 249 | 01; 05; 15 | 切换触发器11 | X | X | X | X | X
命令标志 | 249 | 250 | 01; 05; 15 | 切换触发器12 | X | X | X | X | X
命令标志 | 250 | 251 | 01; 05; 15 | 切换触发器13 | X | X | X | X | X
命令标志 | 251 | 252 | 01; 05; 15 | 切换触发器14 | X | X | X | X | X
命令标志 | 252 | 253 | 01; 05; 15 | 切换触发器15 | X | X | X | X | X
命令标志 | 253 | 254 | 01; 05; 15 | 切换触发器16 | X | X | X | X | X
命令标志 | 274 | 275 | 01; 05; 15 | 简易连接-增加机组 | X
命令标志 | 275 | 276 | 01; 05; 15 | 简易连接-移除机组 | X
命令标志 | 276 | 277 | 01; 05; 15 | 选择yes在显示面板上为简易连接 | X
命令标志 | 277 | 278 | 01; 05; 15 | 选择no在显示面板上为简易连接 | X
命令标志 | 284 | 285 | 01; 05; 15 | DVC 550 / D550：复位故障 | X
命令标志 | 291 | 292 | 01; 05; 15 | 一次性设置 01 | X | X | X | X | X
命令标志 | 292 | 293 | 01; 05; 15 | 一次性设置 02 | X | X | X | X | X
命令标志 | 293 | 294 | 01; 05; 15 | 一次性设置 03 | X | X | X | X | X
命令标志 | 294 | 295 | 01; 05; 15 | 一次性设置 04 | X | X | X | X | X
命令标志 | 295 | 296 | 01; 05; 15 | 一次性设置 05 | X | X | X | X | X
命令标志 | 296 | 297 | 01; 05; 15 | 一次性设置 06 | X | X | X | X | X
命令标志 | 297 | 298 | 01; 05; 15 | 一次性设置 07 | X | X | X | X | X
命令标志 | 298 | 299 | 01; 05; 15 | 一次性设置 08 | X | X | X | X | X
命令标志 | 299 | 300 | 01; 05; 15 | 一次性设置 09 | X | X | X | X | X
命令标志 | 300 | 301 | 01; 05; 15 | 一次性设置 10 | X | X | X | X | X
命令标志 | 301 | 302 | 01; 05; 15 | 一次性设置 11 | X | X | X | X | X
命令标志 | 302 | 303 | 01; 05; 15 | 一次性设置 12 | X | X | X | X | X
命令标志 | 303 | 304 | 01; 05; 15 | 一次性设置 13 | X | X | X | X | X
命令标志 | 304 | 305 | 01; 05; 15 | 一次性设置 14 | X | X | X | X | X
命令标志 | 305 | 306 | 01; 05; 15 | 一次性设置 15 | X | X | X | X | X
命令标志 | 306 | 307 | 01; 05; 15 | 一次性设置 16 | X | X | X | X | X
命令标志 | 307 | 308 | 01; 05; 15 | 虚拟切换组 1 | X | X | X | X | X
命令标志 | 308 | 309 | 01; 05; 15 | 虚拟切换组 2 | X | X | X | X | X
命令标志 | 309 | 310 | 01; 05; 15 | 虚拟切换组 3 | X | X | X | X | X
命令标志 | 310 | 311 | 01; 05; 15 | 虚拟切换组 4 | X | X | X | X | X
命令标志 | 311 | 312 | 01; 05; 15 | 虚拟切换组 5 | X | X | X | X | X
命令标志 | 312 | 313 | 01; 05; 15 | 虚拟切换组 6 | X | X | X | X | X
命令标志 | 313 | 314 | 01; 05; 15 | 虚拟切换组 7 | X | X | X | X | X
命令标志 | 314 | 315 | 01; 05; 15 | 虚拟切换组 8 | X | X | X | X | X
命令标志 | 315 | 316 | 01; 05; 15 | 虚拟切换组 9 | X | X | X | X | X
命令标志 | 316 | 317 | 01; 05; 15 | 虚拟切换组 10 | X | X | X | X | X
命令标志 | 317 | 318 | 01; 05; 15 | 虚拟切换组 11 | X | X | X | X | X
命令标志 | 318 | 319 | 01; 05; 15 | 虚拟切换组 12 | X | X | X | X | X
命令标志 | 319 | 320 | 01; 05; 15 | 虚拟切换组 13 | X | X | X | X | X
命令标志 | 320 | 321 | 01; 05; 15 | 虚拟切换组 14 | X | X | X | X | X
命令标志 | 321 | 322 | 01; 05; 15 | 虚拟切换组 15 | X | X | X | X | X
命令标志 | 322 | 323 | 01; 05; 15 | 虚拟切换组 16 | X | X | X | X | X
命令标志 | 323 | 324 | 01; 05; 15 | 虚拟切换组 17 | X | X | X | X | X
命令标志 | 324 | 325 | 01; 05; 15 | 虚拟切换组 18 | X | X | X | X | X
命令标志 | 325 | 326 | 01; 05; 15 | 虚拟切换组 19 | X | X | X | X | X
命令标志 | 326 | 327 | 01; 05; 15 | 虚拟切换组 20 | X | X | X | X | X
命令标志 | 327 | 328 | 01; 05; 15 | 虚拟切换组 21 | X | X | X | X | X
命令标志 | 328 | 329 | 01; 05; 15 | 虚拟切换组 22 | X | X | X | X | X
命令标志 | 329 | 330 | 01; 05; 15 | 虚拟切换组 23 | X | X | X | X | X
命令标志 | 330 | 331 | 01; 05; 15 | 虚拟切换组 24 | X | X | X | X | X
命令标志 | 331 | 332 | 01; 05; 15 | 虚拟切换组 25 | X | X | X | X | X
命令标志 | 332 | 333 | 01; 05; 15 | 虚拟切换组 26 | X | X | X | X | X
命令标志 | 333 | 334 | 01; 05; 15 | 虚拟切换组 27 | X | X | X | X | X
命令标志 | 334 | 335 | 01; 05; 15 | 虚拟切换组 28 | X | X | X | X | X
命令标志 | 335 | 336 | 01; 05; 15 | 虚拟切换组 29 | X | X | X | X | X
命令标志 | 336 | 337 | 01; 05; 15 | 虚拟切换组 30 | X | X | X | X | X
命令标志 | 337 | 338 | 01; 05; 15 | 虚拟切换组 31 | X | X | X | X | X
命令标志 | 338 | 339 | 01; 05; 15 | 虚拟切换组 32 | X | X | X | X | X

## Discrete input contact (02)
离散型输入输出（02）
功能组 | Modbus 地址 | PLC地址 | Modbus 功能码 | 注解 | GEN | BTB单元 | 主网单元 | 组 | 电站
状态标志 | 0 | 100001 | 02 | TB 合闸反馈点 |  |  | X | X
状态标志 | 0 | 100001 | 02 | BTB合闸反馈点 |  | X
状态标志 | 0 | 100001 | 02 | GB 位置开 | X
状态标志 | 1 | 100002 | 02 | 市电（主网）合闸反馈点 |  |  | X |  | X
状态标志 | 1 | 100002 | 02 | 市电（主网）合闸反馈点（单机） | X
状态标志 | 3 | 100004 | 02 | 运行 | X
状态标志 | 4 | 100005 | 02 | 母排电压/频率OK |  |  | X | X | X
状态标志 | 4 | 100005 | 02 | Busbar B 电压/频率OK |  | X
状态标志 | 4 | 100005 | 02 | 发电机电压/频率OK | X
状态标志 | 5 | 100006 | 02 | 市电(主网)故障 |  |  | X
状态标志 | 5 | 100006 | 02 | 市电故障 (单机) | X
状态标志 | 6 | 100007 | 02 | 闭锁模式 | X | X | X | X | X
状态标志 | 7 | 100008 | 02 | 无调节模式 | X
状态标志 | 8 | 100009 | 02 | 手动模式 | X | X | X | X | X
状态标志 | 9 | 100010 | 02 | 自动模式 | X | X | X | X | X
状态标志 | 10 | 100011 | 02 | 测试模式 | X |  | X | X | X
状态标志 | 11 | 100012 | 02 | TB开关位置OFF |  |  | X | X
状态标志 | 11 | 100012 | 02 | BTB开关位置OFF |  | X
状态标志 | 11 | 100012 | 02 | GB 位置关 | X
状态标志 | 12 | 100013 | 02 | MB开关位置OFF | X |  | X |  | X
状态标志 | 13 | 100014 | 02 | 孤岛 | X |  | X | X | X
状态标志 | 14 | 100015 | 02 | 市电失电自启动 (AMF) | X |  | X | X | X
状态标志 | 15 | 100016 | 02 | 调峰 | X |  | X | X | X
状态标志 | 16 | 100017 | 02 | 固定功率 | X |  | X | X | X
状态标志 | 17 | 100018 | 02 | 市电输出(MPE) | X |  | X | X | X
状态标志 | 18 | 100019 | 02 | 负载转移 (LTO) | X |  | X | X | X
状态标志 | 19 | 100020 | 02 | 功率管理 | X | X
状态标志 | 20 | 100021 | 02 | 在PMS ID1存在报警 | X | X | X | X | X
状态标志 | 21 | 100022 | 02 | 在PMS ID2存在报警 | X | X | X | X | X
状态标志 | 22 | 100023 | 02 | 在PMS ID3存在报警 | X | X | X | X | X
状态标志 | 23 | 100024 | 02 | 在PMS ID4存在报警 | X | X | X | X | X
状态标志 | 24 | 100025 | 02 | 在PMS ID5存在报警 | X | X | X | X | X
状态标志 | 25 | 100026 | 02 | 在PMS ID6存在报警 | X | X | X | X | X
状态标志 | 26 | 100027 | 02 | 在PMS ID7存在报警 | X | X | X | X | X
状态标志 | 27 | 100028 | 02 | 在PMS ID8存在报警 | X | X | X | X | X
状态标志 | 28 | 100029 | 02 | 任一市电（主网）报警(市电（主网)单元） | X | X | X | X | X
状态标志 | 29 | 100030 | 02 | 蓄电池测试 | X
状态标志 | 31 | 100032 | 02 | 发电机组 1 自动启动准备就绪 | X | X | X | X | X
状态标志 | 32 | 100033 | 02 | 发电机组 2 自动启动准备就绪 | X | X | X | X | X
状态标志 | 33 | 100034 | 02 | 发电机组 3 自动启动准备就绪 | X | X | X | X | X
状态标志 | 34 | 100035 | 02 | 发电机组 4 自动启动准备就绪 | X | X | X | X | X
状态标志 | 35 | 100036 | 02 | 发电机组 5 自动启动准备就绪 | X | X | X | X | X
状态标志 | 36 | 100037 | 02 | 发电机组 6 自动启动准备就绪 | X | X | X | X | X
状态标志 | 37 | 100038 | 02 | 发电机组 7 自动启动准备就绪 | X | X | X | X | X
状态标志 | 38 | 100039 | 02 | 发电机组 8 自动启动准备就绪 | X | X | X | X | X
状态标志 | 39 | 100040 | 02 | 斜升 | X
状态标志 | 40 | 100041 | 02 | 斜降或解列 | X
状态标志 | 53 | 100054 | 02 | 市电（主网）同步禁止 | X |  | X
状态标志 | 54 | 100055 | 02 | 任一市电（主网）同步禁止 | X |  | X |  | X
状态标志 | 771 | 100772 | 02 | 第三方负载分配状态 | X
状态标志 | 772 | 100773 | 02 | 第三方数字负载分配协议 | X
状态标志 | 773 | 100774 | 02 | 第三方负载分配有功功率设定值 | X
状态标志 | 774 | 100775 | 02 | 第三方负载分配无功功率设定值 | X
状态标志 | 775 | 100776 | 02 | 第三方负载分配单元数 | X
状态标志 | 776 | 100777 | 02 | 第三方负载分配激活的单元数 | X
开关量输入 | 22500 | 122501 | 02 | 输入点状态位97 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22501 | 122502 | 02 | 输入点状态位 96 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22502 | 122503 | 02 | 输入点状态位 95 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22503 | 122504 | 02 | 输入点状态位 94 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22504 | 122505 | 02 | 输入点状态位 93 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22505 | 122506 | 02 | 输入点状态位 92 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22506 | 122507 | 02 | 输入点状态位 91 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22507 | 122508 | 02 | 输入点状态位 133 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22508 | 122509 | 02 | 输入点状态位 132 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22509 | 122510 | 02 | 输入点状态位 131 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22510 | 122511 | 02 | 输入点状态位130 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22511 | 122512 | 02 | 输入点状态位 129 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22512 | 122513 | 02 | 输入点状态位 128 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22513 | 122514 | 02 | 输入点状态位 127 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22514 | 122515 | 02 | 输入点状态位 29 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22515 | 122516 | 02 | 输入点状态位 30 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22516 | 122517 | 02 | 输入点状态位 31 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22517 | 122518 | 02 | 输入点状态位 32 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22518 | 122519 | 02 | 输入点状态位 33 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22519 | 122520 | 02 | 输入点状态位 34 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22520 | 122521 | 02 | 输入点状态位 35 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22521 | 122522 | 02 | 输入点状态位 65 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22522 | 122523 | 02 | 输入点状态位 66 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22523 | 122524 | 02 | 输入点状态位 67 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22524 | 122525 | 02 | 输入点状态位 68 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22525 | 122526 | 02 | 输入点状态位 69 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22526 | 122527 | 02 | 输入点状态位 70 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22527 | 122528 | 02 | 输入点状态位 71 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22528 | 122529 | 02 | 输入点状态位 43 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22529 | 122530 | 02 | 输入点状态位 44 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22530 | 122531 | 02 | 输入点状态位 45 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22531 | 122532 | 02 | 输入点状态位 46 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22532 | 122533 | 02 | 输入点状态位 47 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22533 | 122534 | 02 | 输入点状态位 48 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22534 | 122535 | 02 | 输入点状态位 49 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22535 | 122536 | 02 | 输入点状态位 50 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22536 | 122537 | 02 | 输入点状态位 51 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22537 | 122538 | 02 | 输入点状态位 52 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22538 | 122539 | 02 | 输入点状态位 53 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22539 | 122540 | 02 | 输入点状态位 54 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22540 | 122541 | 02 | 输入点状态位 55 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22541 | 122542 | 02 | 输入点状态位 23 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22583 | 122584 | 02 | 输入点状态位 118 - 紧急停机 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22584 | 122585 | 02 | 输入点状态位 117 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22585 | 122586 | 02 | 输入点状态位 116 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22586 | 122587 | 02 | 输入点状态位 115 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22587 | 122588 | 02 | 输入点状态位 114 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22588 | 122589 | 02 | 输入点状态位 113 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22589 | 122590 | 02 | 输入点状态位 112 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22591 | 122592 | 02 | 输入点状态位 108 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22592 | 122593 | 02 | 输入点状态位 105 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22593 | 122594 | 02 | 输入点状态位 102 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22594 | 122595 | 02 | 扩展输入点状态位/CIO 116 no. 1.输入 10 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22595 | 122596 | 02 | 扩展输入点状态位/CIO 116 no. 1.输入 11 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22596 | 122597 | 02 | 扩展输入点状态位/CIO 116 no. 1.输入 12 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22597 | 122598 | 02 | 扩展输入点状态位/CIO 116 no. 1.输入 13 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22598 | 122599 | 02 | 扩展输入点状态位/CIO 116 no. 1.输入 14 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22599 | 122600 | 02 | 扩展输入点状态位/CIO 116 no. 1.输入 15 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22600 | 122601 | 02 | 扩展输入点状态位/CIO 116 no. 1.输入 16 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22601 | 122602 | 02 | 扩展输入点状态位/CIO 116 no. 1.输入 17 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22602 | 122603 | 02 | 扩展输入点状态位/CIO 116 no. 1.输入 19 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22603 | 122604 | 02 | 扩展输入点状态位/CIO 116 no. 1.输入 20 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22604 | 122605 | 02 | 扩展输入点状态位/CIO 116 no. 1.输入 21 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22605 | 122606 | 02 | 扩展输入点状态位/CIO 116 no. 1.输入 22 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22606 | 122607 | 02 | 扩展输入点状态位/CIO 116 no. 1.输入 23 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22607 | 122608 | 02 | 扩展输入点状态位/CIO 116 no. 1.输入 24 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22608 | 122609 | 02 | 扩展输入点状态位/CIO 116 no. 1.输入 25 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22609 | 122610 | 02 | 扩展输入点状态位/CIO 116 no. 1.输入 26 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22610 | 122611 | 02 | CIO 116 no. 2.输入 10 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22611 | 122612 | 02 | CIO 116 no. 2.输入 11 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22612 | 122613 | 02 | CIO 116 no. 2.输入 12 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22613 | 122614 | 02 | CIO 116 no. 2.输入 13 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22614 | 122615 | 02 | CIO 116 no. 2.输入 14 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22615 | 122616 | 02 | CIO 116 no. 2.输入 15 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22616 | 122617 | 02 | CIO 116 no. 2.输入 16 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22617 | 122618 | 02 | CIO 116 no. 2.输入 17 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22618 | 122619 | 02 | CIO 116 no. 2.输入 19 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22619 | 122620 | 02 | CIO 116 no. 2.输入 20 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22620 | 122621 | 02 | CIO 116 no. 2.输入 21 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22621 | 122622 | 02 | CIO 116 no. 2.输入 22 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22622 | 122623 | 02 | CIO 116 no. 2.输入 23 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22623 | 122624 | 02 | CIO 116 no. 2.输入 24 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22624 | 122625 | 02 | CIO 116 no. 2.输入 25 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22625 | 122626 | 02 | CIO 116 no. 2.输入 26 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22626 | 122627 | 02 | CIO 116 no. 3.输入 10 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22627 | 122628 | 02 | CIO 116 no. 3.输入 11 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22628 | 122629 | 02 | CIO 116 no. 3.输入 12 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22629 | 122630 | 02 | CIO 116 no. 3.输入 13 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22630 | 122631 | 02 | CIO 116 no. 3.输入 14 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22631 | 122632 | 02 | CIO 116 no. 3.输入 15 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22632 | 122633 | 02 | CIO 116 no. 3.输入 16 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22633 | 122634 | 02 | CIO 116 no. 3.输入 17 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22634 | 122635 | 02 | CIO 116 no. 3.输入 19 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22635 | 122636 | 02 | CIO 116 no. 3.输入 20 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22636 | 122637 | 02 | CIO 116 no. 3.输入 21 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22637 | 122638 | 02 | CIO 116 no. 3.输入 22 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22638 | 122639 | 02 | CIO 116 no. 3.输入 23 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22639 | 122640 | 02 | CIO 116 no. 3.输入 24 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22640 | 122641 | 02 | CIO 116 no. 3.输入 25 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22641 | 122642 | 02 | CIO 116 no. 3.输入 26 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22642 | 122643 | 02 | CIO 116 no. 4。输入 10 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22643 | 122644 | 02 | CIO 116 no. 4。输入 11 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22644 | 122645 | 02 | CIO 116 no. 4。输入 12 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22645 | 122646 | 02 | CIO 116 no. 4。输入 13 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22646 | 122647 | 02 | CIO 116 no. 4。输入 14 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22647 | 122648 | 02 | CIO 116 no. 4。输入 15 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22648 | 122649 | 02 | CIO 116 no. 4。输入 16 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22649 | 122650 | 02 | CIO 116 no. 4。输入 17 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22650 | 122651 | 02 | CIO 116 no. 4。输入 19 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22651 | 122652 | 02 | CIO 116 no. 4。输入 20 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22652 | 122653 | 02 | CIO 116 no. 4。输入 21 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22653 | 122654 | 02 | CIO 116 no. 4。输入 22 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22654 | 122655 | 02 | CIO 116 no. 4。输入 23 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22655 | 122656 | 02 | CIO 116 no. 4。输入 24 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22656 | 122657 | 02 | CIO 116 no. 4。输入 25 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22657 | 122658 | 02 | CIO 116 no. 4。输入 26 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22658 | 122659 | 02 | CIO 116 no. 5。输入 10 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22659 | 122660 | 02 | CIO 116 no. 5。输入 11 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22660 | 122661 | 02 | CIO 116 no. 5。输入 12 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22661 | 122662 | 02 | CIO 116 no. 5。输入 13 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22662 | 122663 | 02 | CIO 116 no. 5。输入 14 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22663 | 122664 | 02 | CIO 116 no. 5。输入 15 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22664 | 122665 | 02 | CIO 116 no. 5。输入 16 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22665 | 122666 | 02 | CIO 116 no. 5。输入 17 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22666 | 122667 | 02 | CIO 116 no. 5。输入 19 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22667 | 122668 | 02 | CIO 116 no. 5。输入 20 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22668 | 122669 | 02 | CIO 116 no. 5。输入 21 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22669 | 122670 | 02 | CIO 116 no. 5。输入 22 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22670 | 122671 | 02 | CIO 116 no. 5。输入 23 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22671 | 122672 | 02 | CIO 116 no. 5。输入 24 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22672 | 122673 | 02 | CIO 116 no. 5。输入 25 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22673 | 122674 | 02 | CIO 116 no. 5。输入 26 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22674 | 122675 | 02 | CIO 308 no. 1.输入 8 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22675 | 122676 | 02 | CIO 308 no. 1.输入 11 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22676 | 122677 | 02 | CIO 308 no. 1.输入 14 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22677 | 122678 | 02 | CIO 308 no. 1.输入 17 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22678 | 122679 | 02 | CIO 308 no. 1.输入 20 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22679 | 122680 | 02 | CIO 308 no. 1.输入 23 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22680 | 122681 | 02 | CIO 308 no. 1.输入 26 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22681 | 122682 | 02 | CIO 308 no. 1.输入 29 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22682 | 122683 | 02 | CIO 308 no. 2.输入 8 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22683 | 122684 | 02 | CIO 308 no. 2.输入 11 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22684 | 122685 | 02 | CIO 308 no. 2.输入 14 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22685 | 122686 | 02 | CIO 308 no. 2.输入 17 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22686 | 122687 | 02 | CIO 308 no. 2.输入 20 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22687 | 122688 | 02 | CIO 308 no. 2.输入 23 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22688 | 122689 | 02 | CIO 308 no. 2.输入 26 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22689 | 122690 | 02 | CIO 308 no. 2.输入 29 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22690 | 122691 | 02 | CIO 308 no. 3.输入 8 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22691 | 122692 | 02 | CIO 308 no. 3.输入 11 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22692 | 122693 | 02 | CIO 308 no. 3.输入 14 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22693 | 122694 | 02 | CIO 308 no. 3.输入 17 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22694 | 122695 | 02 | CIO 308 no. 3.输入 20 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22695 | 122696 | 02 | CIO 308 no. 3.输入 23 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22696 | 122697 | 02 | CIO 308 no. 3.输入 26 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22697 | 122698 | 02 | CIO 308 no. 3.输入 29 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22698 | 122699 | 02 | CIO 308 第 4。输入 8 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22699 | 122700 | 02 | CIO 308 第 4。输入 11 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22700 | 122701 | 02 | CIO 308 第 4。输入 14 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22701 | 122702 | 02 | CIO 308 第 4。输入 17 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22702 | 122703 | 02 | CIO 308 第 4。输入 20 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22703 | 122704 | 02 | CIO 308 第 4。输入 23 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22704 | 122705 | 02 | CIO 308 第 4。输入 26 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22705 | 122706 | 02 | CIO 308 第 4。输入 29 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22706 | 122707 | 02 | CIO 308 第 5。输入 8 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22707 | 122708 | 02 | CIO 308 第 5。输入 11 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22708 | 122709 | 02 | CIO 308 第 5。输入 14 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22709 | 122710 | 02 | CIO 308 第 5。输入 17 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22710 | 122711 | 02 | CIO 308 第 5。输入 20 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22711 | 122712 | 02 | CIO 308 第 5。输入 23 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22712 | 122713 | 02 | CIO 308 第 5。输入 26 | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22713 | 122714 | 02 | CIO 308 第 5。输入 29 | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23000 | 123001 | 02 | 继电器 65 (M14.4) | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23001 | 123002 | 02 | 继电器 67 (M14.4) | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23002 | 123003 | 02 | 继电器 69 (M14.4) | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23003 | 123004 | 02 | 继电器 71 (M14.4) | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23004 | 123005 | 02 | 继电器 132 (M14.8) | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23005 | 123006 | 02 | 继电器 130 (M14.8) | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23006 | 123007 | 02 | 继电器 128 (M14.8) | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23007 | 123008 | 02 | 继电器 126 (M14.8) | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23008 | 123009 | 02 | 继电器 96 (M14.6) | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23009 | 123010 | 02 | 继电器 94 (M14.6) | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23010 | 123011 | 02 | 继电器 92 (M14.6) | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23011 | 123012 | 02 | 继电器 90 (M14.6) | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23012 | 123013 | 02 | 继电器 29 (M14.2) | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23013 | 123014 | 02 | 继电器 31 (M14.2) | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23014 | 123015 | 02 | 继电器 33 (M14.2) | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23015 | 123016 | 02 | 继电器 35 (M14.2) | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23016 | 123017 | 02 | 继电器 57 (M12) | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23017 | 123018 | 02 | 继电器 59 (M12) | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23018 | 123019 | 02 | 继电器 61 (M12) | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23019 | 123020 | 02 | 继电器 63 (M12) | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23022 | 123023 | 02 | 任意抑制激活(LED, DU2) | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23025 | 123026 | 02 | 继电器 5 | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23030 | 123031 | 02 | 继电器 20 | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23031 | 123032 | 02 | 继电器 21 | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23047 | 123048 | 02 | 继电器 69 (EF5) | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23048 | 123049 | 02 | 继电器 71 (EF5) | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23049 | 123050 | 02 | 运行线圈 | X
开关量输出 | 23050 | 123051 | 02 | 预供或预润滑（Start prepare） | X
开关量输出 | 23051 | 123052 | 02 | 启动继电器 (Crank) | X
开关量输出 | 23052 | 123053 | 02 | 停机线圈 | X
开关量输出 | 23053 | 123054 | 02 | LED CAN B | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23054 | 123055 | 02 | LED CAN A | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23055 | 123056 | 02 | LED USB | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23056 | 123057 | 02 | 扩展 输出继电器状态位/CIO 208 no. 1.输出9 | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23057 | 123058 | 02 | 扩展 输出继电器状态位/CIO 208 no. 1.输出11 | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23058 | 123059 | 02 | 扩展 输出继电器状态位/CIO 208 no. 1.输出13 | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23059 | 123060 | 02 | 扩展 输出继电器状态位/CIO 208 no. 1.输出15 | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23060 | 123061 | 02 | 扩展 输出继电器状态位/CIO 208 no. 1.输出18 | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23061 | 123062 | 02 | 扩展 输出继电器状态位/CIO 208 no. 1.输出21 | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23062 | 123063 | 02 | 扩展 输出继电器状态位/CIO 208 no. 1.输出24 | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23063 | 123064 | 02 | 扩展 输出继电器状态位/CIO 208 no. 1.输出27 | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23064 | 123065 | 02 | 扩展 输出继电器状态位/CIO 208 no. 2.输出9 | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23065 | 123066 | 02 | 扩展 输出继电器状态位/CIO 208 no. 2.输出11 | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23066 | 123067 | 02 | 扩展 输出继电器状态位/CIO 208 no. 2.输出13 | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23067 | 123068 | 02 | 扩展 输出继电器状态位/CIO 208 no. 2.输出15 | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23068 | 123069 | 02 | 扩展 输出继电器状态位/CIO 208 no. 2.输出18 | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23069 | 123070 | 02 | 扩展 输出继电器状态位/CIO 208 no. 2.输出21 | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23070 | 123071 | 02 | 扩展 输出继电器状态位/CIO 208 no. 2.输出24 | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23071 | 123072 | 02 | 扩展 输出继电器状态位/CIO 208 no. 2.输出27 | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23072 | 123073 | 02 | CIO 208 no. 3.输出9 | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23073 | 123074 | 02 | CIO 208 no. 3.输出11 | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23074 | 123075 | 02 | CIO 208 no. 3.输出13 | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23075 | 123076 | 02 | CIO 208 no. 3.输出15 | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23076 | 123077 | 02 | CIO 208 no. 3.输出18 | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23077 | 123078 | 02 | CIO 208 no. 3.输出21 | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23078 | 123079 | 02 | CIO 208 no. 3.输出24 | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23079 | 123080 | 02 | CIO 208 no. 3.输出27 | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23080 | 123081 | 02 | CIO 116 no. 1 可配置自检状态输出 | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23081 | 123082 | 02 | CIO 116 no. 2 可配置自检状态输出 | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23082 | 123083 | 02 | CIO 116 no. 3 可配置自检状态输出 | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23083 | 123084 | 02 | CIO 208 no. 1 可配置自检状态输出 | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23084 | 123085 | 02 | CIO 208 no. 2 可配置自检状态输出 | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23085 | 123086 | 02 | CIO 208 no. 3 可配置自检状态输出 | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23086 | 123087 | 02 | CIO 308 no. 1 可配置自检状态输出 | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23087 | 123088 | 02 | CIO 308 no. 2 可配置自检状态输出 | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23088 | 123089 | 02 | CIO 308 no. 3 可配置自检状态输出 | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23109 | 123110 | 02 | 外部数字量输出 /CIO 208 no. 4。输出9 | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23110 | 123111 | 02 | 外部数字量输出 /CIO 208 no. 4。输出 11 | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23111 | 123112 | 02 | 外部数字量输出 /CIO 208 no. 4。输出13 | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23112 | 123113 | 02 | 外部数字量输出 /CIO 208 no. 4。输出15 | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23113 | 123114 | 02 | 外部数字量输出 /CIO 208 no. 4。输出 18 | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23114 | 123115 | 02 | 外部数字量输出 /CIO 208 no. 4。输出21 | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23115 | 123116 | 02 | 外部数字量输出 /CIO 208 no. 4。输出24 | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23116 | 123117 | 02 | 外部数字量输出 /CIO 208 no. 4。输出27 | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23117 | 123118 | 02 | 外部数字量输出/CIO 208 no. 5。输出9 | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23118 | 123119 | 02 | 外部数字量输出/CIO 208 no. 5。输出 11 | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23119 | 123120 | 02 | 外部数字量输出/CIO 208 no. 5。输出13 | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23120 | 123121 | 02 | 外部数字量输出/CIO 208 no. 5。输出15 | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23121 | 123122 | 02 | 外部数字量输出/CIO 208 no. 5。输出 18 | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23122 | 123123 | 02 | 外部数字量输出/CIO 208 no. 5。输出21 | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23123 | 123124 | 02 | 外部数字量输出/CIO 208 no. 5。输出24 | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23124 | 123125 | 02 | 外部数字量输出/CIO 208 no. 5。输出27 | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23125 | 123126 | 02 | CIO 116 no. 4 可配置状态输出 | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23126 | 123127 | 02 | CIO 116 no. 5 可配置状态输出 | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23127 | 123128 | 02 | CIO 208 no. 4 可配置状态输出 | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23128 | 123129 | 02 | CIO 208 no. 5 可配置状态输出 | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23129 | 123130 | 02 | CIO 308 no. 4 可配置状态输出 | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23130 | 123131 | 02 | CIO 308 no. 5 可配置状态输出 | X | X | X | X | X

## Holding register (03;06;16)
保持寄存器 (03;06;16)
功能组 | Modbus 地址 | 位 | PLC地址 | Modbus 功能码 | 注解 | 数据类型 | 数据格式 | 比例 (10⁻ˣ) | 单位 | GEN | BTB单元 | 主网单元 | 组 | 电站
控制命令 | 0 |  | 400001 | 03; 06; 16 | 有功功率调节设定点--- 0...100%额定功率.在菜单 7501 中激活 | INT16s | AB | 0 |  | X |  | X | X | X
控制命令 | 1 |  | 400002 | 03; 06; 16 | 功率因数设定点--- 60...100 表示为功率因数值/100.这值100意味着功率因数 = 1.00 在菜单7504激活 | INT16s | AB | 0 |  | X
控制命令 | 2 |  | 400003 | 03; 06; 16 | 无功功率设定点--- +/-100% 额定功率.一个负值意味着容性负载, 一个正值意味着感性负载.在菜单 7505 中激活 | INT16s | AB | 0 |  | X
控制命令 | 3 |  | 400004 | 03; 06; 16 | 频率设定点--- +/-100%对应于 +/10.0% 的额定频率.在菜单 7502 中激活 | INT16s | AB | 0 |  | X
控制命令 | 4 |  | 400005 | 03; 06; 16 | 电压调节设定点--- +/-100% 对应于+/10.0%额定频率.在菜单 7503 中激活 | INT16s | AB | 0 |  | X
控制命令 | 5 | 0 | 400006 | 03; 06; 16 | 该位在写命令字时必须置 1。如果该位为 0，则忽略控制命令。 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
控制命令 | 5 | 1 | 400006 | 03; 06; 16 | 远程起机 | BOOL |  |  |  | X | X
控制命令 | 5 | 2 | 400006 | 03; 06; 16 | 远程 TB 合闸 | BOOL | [5 empty] | X | X
控制命令 | 5 | 2 | 400006 | 03; 06; 16 | 远程 BTB合闸 | BOOL |  |  |  |  | X
控制命令 | 5 | 2 | 400006 | 03; 06; 16 | 远程 GB 合闸 | BOOL |  |  |  | X
控制命令 | 5 | 3 | 400006 | 03; 06; 16 | 远程 TB 分闸 | BOOL | [5 empty] | X | X
控制命令 | 5 | 3 | 400006 | 03; 06; 16 | 远程 BTB 分闸 | BOOL |  |  |  |  | X
控制命令 | 5 | 3 | 400006 | 03; 06; 16 | 远程 GB 分闸 | BOOL |  |  |  | X
控制命令 | 5 | 4 | 400006 | 03; 06; 16 | 远程停机 | BOOL |  |  |  | X | X
控制命令 | 5 | 5 | 400006 | 03; 06; 16 | 复位调速GOV/调压AVR调节输出偏置 | BOOL |  |  |  | X
控制命令 | 5 | 6 | 400006 | 03; 06; 16 | 启动+同步（手动） | BOOL |  |  |  | X
控制命令 | 5 | 7 | 400006 | 03; 06; 16 | 报警抑制 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
控制命令 | 5 | 8 | 400006 | 03; 06; 16 | 报警抑制 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
控制命令 | 5 | 9 | 400006 | 03; 06; 16 | 报警抑制 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
控制命令 | 5 | 10 | 400006 | 03; 06; 16 | 报警确认 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
控制命令 | 5 | 11 | 400006 | 03; 06; 16 | 额定设置 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
控制命令 | 5 | 12 | 400006 | 03; 06; 16 | 额定设置 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
控制命令 | 5 | 13 | 400006 | 03; 06; 16 | 额定设置 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
控制命令 | 5 | 14 | 400006 | 03; 06; 16 | 额定设置 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
控制命令 | 5 | 15 | 400006 | 03; 06; 16 | 解列/停机（手动） | BOOL |  |  |  | X
控制命令 | 6 | 0 | 400007 | 03; 06; 16 | 该位在写命令字时必须置 1。如果该位为 0，则忽略控制命令。 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
控制命令 | 6 | 1 | 400007 | 03; 06; 16 | 孤岛 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
控制命令 | 6 | 2 | 400007 | 03; 06; 16 | 市电失电自启动 (AMF) | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
控制命令 | 6 | 3 | 400007 | 03; 06; 16 | 调峰 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
控制命令 | 6 | 4 | 400007 | 03; 06; 16 | 固定功率 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
控制命令 | 6 | 5 | 400007 | 03; 06; 16 | 市电输出(MPE) | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
控制命令 | 6 | 6 | 400007 | 03; 06; 16 | 负载接管（LTO） | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
控制命令 | 6 | 9 | 400007 | 03; 06; 16 | MB 合闸 | BOOL | [5 empty] | X |  | X
控制命令 | 6 | 9 | 400007 | 03; 06; 16 | 遥控市电(主网）合闸(单机模式) | BOOL |  |  |  | X
控制命令 | 6 | 10 | 400007 | 03; 06; 16 | MB 分闸 | BOOL | [5 empty] | X |  | X
控制命令 | 6 | 10 | 400007 | 03; 06; 16 | 遥控市电(主网）分闸(单机模式) | BOOL |  |  |  | X
控制命令 | 6 | 11 | 400007 | 03; 06; 16 | 自动起机/停机 | BOOL |  |  |  | X |  | X | X | X
控制命令 | 6 | 12 | 400007 | 03; 06; 16 | 无调节模式 | BOOL |  |  |  | X
控制命令 | 6 | 13 | 400007 | 03; 06; 16 | 自动模式 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
控制命令 | 6 | 14 | 400007 | 03; 06; 16 | 手动模式 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
控制命令 | 6 | 15 | 400007 | 03; 06; 16 | 测试模式 | BOOL |  |  |  | X |  | X | X | X
控制命令 | 7 | 0 | 400008 | 03; 06; 16 | 该位在写命令字时必须置 1。如果该位为 0，则忽略控制命令。 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
控制命令 | 7 | 1 | 400008 | 03; 06; 16 | 外部频率控制 | BOOL |  |  |  | X
控制命令 | 7 | 2 | 400008 | 03; 06; 16 | 外部电压控制（接收外部电压或其它信号输入） | BOOL |  |  |  | X
控制命令 | 7 | 3 | 400008 | 03; 06; 16 | 外部有功控制（接收外部电压或其它信号输入） | BOOL |  |  |  | X |  | X | X | X
控制命令 | 7 | 4 | 400008 | 03; 06; 16 | 外部无功控制（接收外部电压或其它信号输入） | BOOL |  |  |  | X
控制命令 | 7 | 5 | 400008 | 03; 06; 16 | 外部功率因素控制（接收外部电压或其它信号输入） | BOOL |  |  |  | X
控制命令 | 7 | 6 | 400008 | 03; 06; 16 | 容性功率因数 | BOOL |  |  |  | X
控制命令 | 7 | 7 | 400008 | 03; 06; 16 | 基本负载 | BOOL |  |  |  | X
控制命令 | 7 | 8 | 400008 | 03; 06; 16 | 第一优先级选择 | BOOL |  |  |  | X
控制命令 | 7 | 9 | 400008 | 03; 06; 16 | 应用 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
控制命令 | 7 | 10 | 400008 | 03; 06; 16 | 应用2选择 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
控制命令 | 7 | 11 | 400008 | 03; 06; 16 | 应用3选择 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
控制命令 | 7 | 12 | 400008 | 03; 06; 16 | 应用 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
控制命令 | 7 | 13 | 400008 | 03; 06; 16 | 蓄电池测试 | BOOL |  |  |  | X
控制命令 | 7 | 15 | 400008 | 03; 06; 16 | 同步时钟到 4:00 a.m. | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
控制命令 | 8 | 0 | 400009 | 03; 06; 16 | 该位在写命令字时必须置 1。如果该位为 0，则忽略控制命令。 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
控制命令 | 8 | 1 | 400009 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
控制命令 | 8 | 2 | 400009 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
控制命令 | 8 | 3 | 400009 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
控制命令 | 8 | 4 | 400009 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
控制命令 | 8 | 5 | 400009 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
控制命令 | 8 | 6 | 400009 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 6 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
控制命令 | 8 | 7 | 400009 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 7 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
控制命令 | 8 | 8 | 400009 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
控制命令 | 8 | 9 | 400009 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 9 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
控制命令 | 8 | 10 | 400009 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
控制命令 | 8 | 11 | 400009 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
控制命令 | 8 | 12 | 400009 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
控制命令 | 8 | 13 | 400009 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
控制命令 | 8 | 14 | 400009 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
控制命令 | 8 | 15 | 400009 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
控制命令 | 9 | 0 | 400010 | 03; 06; 16 | 该位在写命令字时必须置 1。如果该位为 0，则忽略控制命令。 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
控制命令 | 9 | 1 | 400010 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
控制命令 | 9 | 2 | 400010 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
控制命令 | 9 | 3 | 400010 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
控制命令 | 9 | 4 | 400010 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
控制命令 | 9 | 5 | 400010 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
控制命令 | 9 | 6 | 400010 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
控制命令 | 9 | 7 | 400010 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 22 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
控制命令 | 9 | 8 | 400010 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
控制命令 | 9 | 9 | 400010 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
控制命令 | 9 | 10 | 400010 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
控制命令 | 9 | 11 | 400010 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
控制命令 | 9 | 12 | 400010 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
控制命令 | 9 | 13 | 400010 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
控制命令 | 9 | 14 | 400010 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
控制命令 | 9 | 15 | 400010 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
控制命令 | 10 | 0 | 400011 | 03; 06; 16 | 该位在写命令字时必须置 1。如果该位为 0，则忽略控制命令。 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
控制命令 | 10 | 1 | 400011 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
控制命令 | 10 | 2 | 400011 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
控制命令 | 10 | 4 | 400011 | 03; 06; 16 | 清除历史记录 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
控制命令 | 10 | 5 | 400011 | 03; 06; 16 | 清除参数编辑（带笔的标志） | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
控制命令 | 10 | 6 | 400011 | 03; 06; 16 | 额定设置 5 | BOOL |  |  |  | X
控制命令 | 10 | 7 | 400011 | 03; 06; 16 | 额定设置 6 | BOOL |  |  |  | X
控制命令 | 13 | 0 | 400014 | 03; 06; 16 | 该位在写命令字时必须置 1。如果该位为 0，则忽略控制命令。 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
控制命令 | 13 | 1 | 400014 | 03; 06; 16 | 使能外部频率控制 | BOOL |  |  |  | X
控制命令 | 13 | 2 | 400014 | 03; 06; 16 | 不使能外部频率控制 | BOOL |  |  |  | X
控制命令 | 13 | 3 | 400014 | 03; 06; 16 | 使能外部电压控制 | BOOL |  |  |  | X
控制命令 | 13 | 4 | 400014 | 03; 06; 16 | 不使能外部电压控制 | BOOL |  |  |  | X
控制命令 | 13 | 5 | 400014 | 03; 06; 16 | 使能外部有功控制 | BOOL |  |  |  | X |  | X | X | X
控制命令 | 13 | 6 | 400014 | 03; 06; 16 | 不使能外部有功控制 | BOOL |  |  |  | X |  | X | X | X
控制命令 | 13 | 7 | 400014 | 03; 06; 16 | 使能外部无功控制 | BOOL |  |  |  | X
控制命令 | 13 | 8 | 400014 | 03; 06; 16 | 不使能外部无功控制 | BOOL |  |  |  | X
控制命令 | 13 | 9 | 400014 | 03; 06; 16 | 使能外部功率因数控制 | BOOL |  |  |  | X
控制命令 | 13 | 10 | 400014 | 03; 06; 16 | 不使能外部功率因数控制 | BOOL |  |  |  | X
控制命令 | 13 | 11 | 400014 | 03; 06; 16 | 使能PM基本负载（base load）控制 | BOOL |  |  |  | X
控制命令 | 13 | 12 | 400014 | 03; 06; 16 | 不使能PM基本负载（base load）控制 | BOOL |  |  |  | X
控制命令 | 13 | 13 | 400014 | 03; 06; 16 | 消音 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
控制时间命令 | 58000 |  | 458001 | 03; 06; 16 | 年（2003-2099） | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
控制时间命令 | 58001 |  | 458002 | 03; 06; 16 | 月（1-12） | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
控制时间命令 | 58002 |  | 458003 | 03; 06; 16 | 日（1-31） | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
控制时间命令 | 58003 |  | 458004 | 03; 06; 16 | 星期（1-7，Monday - Sunday） | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
控制时间命令 | 58004 |  | 458005 | 03; 06; 16 | 时 (0-23) | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
控制时间命令 | 58005 |  | 458006 | 03; 06; 16 | 分 (0-59) | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
控制时间命令 | 58006 |  | 458007 | 03; 06; 16 | 秒 (0-59) | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X

## Input register (04)
输入寄存器 (04)
功能组 | Modbus 地址 | 位 | PLC地址 | Modbus 功能码 | 通道号 | 注解 | 数据类型 | 数据格式 | 比例 (10⁻ˣ) | 单位 | GEN | BTB单元 | 主网单元 | 组 | 电站
APPL 版本 | 500 |  | 300501 | 04 |  | 应用版本 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
交流测量 | 501 |  | 300502 | 04 |  | 主网(市电) 电压 L1-L2 | INT16s | AB | 0 | V |  |  | X |  | X
交流测量 | 501 |  | 300502 | 04 |  | 母排A 电压 L1-L2 | INT16s | AB | 0 | V |  | X |  | X
交流测量 | 501 |  | 300502 | 04 |  | 发电机电压L1-L2 | INT16s | AB | 0 | V | X
交流测量 | 502 |  | 300503 | 04 |  | 主网(市电) 电压 L2-L3 | INT16s | AB | 0 | V |  |  | X |  | X
交流测量 | 502 |  | 300503 | 04 |  | 母排 A 电压 L2-L3 | INT16s | AB | 0 | V |  | X |  | X
交流测量 | 502 |  | 300503 | 04 |  | 发电机电压 L2-L3 | INT16s | AB | 0 | V | X
交流测量 | 503 |  | 300504 | 04 |  | 母排 B 电压 L3-L1 | INT16s | AB | 0 | V |  |  | X |  | X
交流测量 | 503 |  | 300504 | 04 |  | 母排 A 电压 L3-L1 | INT16s | AB | 0 | V |  | X |  | X
交流测量 | 503 |  | 300504 | 04 |  | 发电机电压L3-L1 | INT16s | AB | 0 | V | X
交流测量 | 504 |  | 300505 | 04 |  | 主网(市电) 电压 L1-N | INT16s | AB | 0 | V |  |  | X |  | X
交流测量 | 504 |  | 300505 | 04 |  | 母排 A 电压 L1-N | INT16s | AB | 0 | V |  | X |  | X
交流测量 | 504 |  | 300505 | 04 |  | 发电机电压L1-N | INT16s | AB | 0 | V | X
交流测量 | 505 |  | 300506 | 04 |  | 主网(市电) 电压 L2-N | INT16s | AB | 0 | V |  |  | X |  | X
交流测量 | 505 |  | 300506 | 04 |  | 母排 A 电压 L2-N | INT16s | AB | 0 | V |  | X |  | X
交流测量 | 505 |  | 300506 | 04 |  | 发电机电压L2-N | INT16s | AB | 0 | V | X
交流测量 | 506 |  | 300507 | 04 |  | 主网(市电) 电压 L3-N | INT16s | AB | 0 | V |  |  | X |  | X
交流测量 | 506 |  | 300507 | 04 |  | 母排 A 电压 L3-N | INT16s | AB | 0 | V |  | X |  | X
交流测量 | 506 |  | 300507 | 04 |  | 发电机电压L3-N | INT16s | AB | 0 | V | X
交流测量 | 507 |  | 300508 | 04 |  | 主网（市电）频率L1 | INT16s | AB | 2 | Hz |  |  | X |  | X
交流测量 | 507 |  | 300508 | 04 |  | 母排 A频率L1 | INT16s | AB | 2 | Hz |  | X |  | X
交流测量 | 507 |  | 300508 | 04 |  | 发电机频率L1 | INT16s | AB | 2 | Hz | X
交流测量 | 508 |  | 300509 | 04 |  | 主网（市电）频率L2 | INT16s | AB | 2 | Hz |  |  | X |  | X
交流测量 | 508 |  | 300509 | 04 |  | 母排 A频率L2 | INT16s | AB | 2 | Hz |  | X |  | X
交流测量 | 508 |  | 300509 | 04 |  | 发电机频率L2 | INT16s | AB | 2 | Hz | X
交流测量 | 509 |  | 300510 | 04 |  | 主网（市电）频率L3 | INT16s | AB | 2 | Hz |  |  | X |  | X
交流测量 | 509 |  | 300510 | 04 |  | 母排 A频率L3 | INT16s | AB | 2 | Hz |  | X |  | X
交流测量 | 509 |  | 300510 | 04 |  | 发电机频率L3 | INT16s | AB | 2 | Hz | X
交流测量 | 510 |  | 300511 | 04 |  | 主网(市电) 电压 相角 L1-L2 | INT16s | AB | 1 | 度 |  |  | X |  | X
交流测量 | 510 |  | 300511 | 04 |  | 母排A 电压 相角 L1-L2 | INT16s | AB | 1 | 度 |  | X |  | X
交流测量 | 510 |  | 300511 | 04 |  | 发电机电压 相角 L1-L2 | INT16s | AB | 1 | 度 | X
交流测量 | 511 |  | 300512 | 04 |  | 主网(市电) 电压相角L2-L3 | INT16s | AB | 1 | 度 |  |  | X |  | X
交流测量 | 511 |  | 300512 | 04 |  | 母排 A 电压相角L2-L3 | INT16s | AB | 1 | 度 |  | X |  | X
交流测量 | 511 |  | 300512 | 04 |  | 发电机电压相角L2-L3 | INT16s | AB | 1 | 度 | X
交流测量 | 512 |  | 300513 | 04 |  | 电源电压的相角L3-L1 | INT16s | AB | 1 | 度 |  |  | X |  | X
交流测量 | 512 |  | 300513 | 04 |  | 母排 A 电压相角L3-L1 | INT16s | AB | 1 | 度 |  | X |  | X
交流测量 | 512 |  | 300513 | 04 |  | 发电机电压相角L3-L1 | INT16s | AB | 1 | 度 | X
交流测量 | 513 |  | 300514 | 04 |  | 主网(市电) 电流 L1 | INT16s | AB | 0 | A |  |  | X |  | X
交流测量 | 513 |  | 300514 | 04 |  | 母排 A 电流 L1 | INT16s | AB | 0 | A |  | X |  | X
交流测量 | 513 |  | 300514 | 04 |  | 发电机电流 L1 | INT16s | AB | 0 | A | X
交流测量 | 514 |  | 300515 | 04 |  | 主网(市电) 电流 L2 | INT16s | AB | 0 | A |  |  | X |  | X
交流测量 | 514 |  | 300515 | 04 |  | 母排 A 电流 L2 | INT16s | AB | 0 | A |  | X |  | X
交流测量 | 514 |  | 300515 | 04 |  | 发电机电流 L2 | INT16s | AB | 0 | A | X
交流测量 | 515 |  | 300516 | 04 |  | 主网(市电) 电流 L3 | INT16s | AB | 0 | A |  |  | X |  | X
交流测量 | 515 |  | 300516 | 04 |  | 母排 A 电流 L3 | INT16s | AB | 0 | A |  | X |  | X
交流测量 | 515 |  | 300516 | 04 |  | 发电机电流 L3 | INT16s | AB | 0 | A | X
交流测量 | 516 |  | 300517 | 04 |  | 主网(市电) 功率L1 | INT16s | AB | 0 | kW |  |  | X |  | X
交流测量 | 516 |  | 300517 | 04 |  | 母排A 功率 L1 | INT16s | AB | 0 | kW |  | X |  | X
交流测量 | 516 |  | 300517 | 04 |  | 发电机功率 L1 | INT16s | AB | 0 | kW | X
交流测量 | 517 |  | 300518 | 04 |  | 主网(市电) 功率L2 | INT16s | AB | 0 | kW |  |  | X |  | X
交流测量 | 517 |  | 300518 | 04 |  | 母排 A 功率 L2 | INT16s | AB | 0 | kW |  | X |  | X
交流测量 | 517 |  | 300518 | 04 |  | 发电机功率 L2 | INT16s | AB | 0 | kW | X
交流测量 | 518 |  | 300519 | 04 |  | 主网(市电) 功率L3 | INT16s | AB | 0 | kW |  |  | X |  | X
交流测量 | 518 |  | 300519 | 04 |  | 母排A 功率 L3 | INT16s | AB | 0 | kW |  | X |  | X
交流测量 | 518 |  | 300519 | 04 |  | 发电机功率 L3 | INT16s | AB | 0 | kW | X
交流测量 | 519 |  | 300520 | 04 |  | 主电网功率 | INT16s | AB | 0 | kW |  |  | X |  | X
交流测量 | 519 |  | 300520 | 04 |  | 母排 A 功率 | INT16s | AB | 0 | kW |  | X |  | X
交流测量 | 519 |  | 300520 | 04 |  | 发电机功率 | INT16s | AB | 0 | kW | X
交流测量 | 520 |  | 300521 | 04 |  | 主网(市电) 无功功率 L1 | INT16s | AB | 0 | kVAr |  |  | X |  | X
交流测量 | 520 |  | 300521 | 04 |  | 母排A 无功功率 L1 | INT16s | AB | 0 | kVAr |  | X |  | X
交流测量 | 520 |  | 300521 | 04 |  | 发电机无功功率 L1 | INT16s | AB | 0 | kVAr | X
交流测量 | 521 |  | 300522 | 04 |  | 主网(市电) 无功功率 L2 | INT16s | AB | 0 | kVAr |  |  | X |  | X
交流测量 | 521 |  | 300522 | 04 |  | 母排A 无功功率 L2 | INT16s | AB | 0 | kVAr |  | X |  | X
交流测量 | 521 |  | 300522 | 04 |  | 发电机无功功率 L2 | INT16s | AB | 0 | kVAr | X
交流测量 | 522 |  | 300523 | 04 |  | 主网(市电) 无功功率 L3 | INT16s | AB | 0 | kVAr |  |  | X |  | X
交流测量 | 522 |  | 300523 | 04 |  | 母排A 无功功率 L3 | INT16s | AB | 0 | kVAr |  | X |  | X
交流测量 | 522 |  | 300523 | 04 |  | 发电机 无功功率 L3 | INT16s | AB | 0 | kVAr | X
交流测量 | 523 |  | 300524 | 04 |  | 主网(市电) 无功功率 | INT16s | AB | 0 | kVAr |  |  | X |  | X
交流测量 | 523 |  | 300524 | 04 |  | 母排A 无功功率 | INT16s | AB | 0 | kVAr |  | X |  | X
交流测量 | 523 |  | 300524 | 04 |  | 发电机 无功功率 | INT16s | AB | 0 | kVAr | X
交流测量 | 524 |  | 300525 | 04 |  | 主网(市电) 视在功率 L1 | INT16s | AB | 0 | kVA |  |  | X |  | X
交流测量 | 524 |  | 300525 | 04 |  | 母排A视在功率L1 | INT16s | AB | 0 | kVA |  | X |  | X
交流测量 | 524 |  | 300525 | 04 |  | 发电机视在功率，L1 | INT16s | AB | 0 | kVA | X
交流测量 | 525 |  | 300526 | 04 |  | 主网(市电) 视在功率 L2 | INT16s | AB | 0 | kVA |  |  | X |  | X
交流测量 | 525 |  | 300526 | 04 |  | 母排A视在功率L2 | INT16s | AB | 0 | kVA |  | X |  | X
交流测量 | 525 |  | 300526 | 04 |  | 发电机视在功率，L2 | INT16s | AB | 0 | kVA | X
交流测量 | 526 |  | 300527 | 04 |  | 主网(市电) 视在功率 L3 | INT16s | AB | 0 | kVA |  |  | X |  | X
交流测量 | 526 |  | 300527 | 04 |  | 母排A视在功率L3 | INT16s | AB | 0 | kVA |  | X |  | X
交流测量 | 526 |  | 300527 | 04 |  | 发电机视在功率，L3 | INT16s | AB | 0 | kVA | X
交流测量 | 527 |  | 300528 | 04 |  | 主网(市电) 视在功率 | INT16s | AB | 0 | kVA |  |  | X |  | X
交流测量 | 527 |  | 300528 | 04 |  | 母排A视在功率 | INT16s | AB | 0 | kVA |  | X |  | X
交流测量 | 527 |  | 300528 | 04 |  | 发电机视在功率 | INT16s | AB | 0 | kVA | X
计数器 | 528 |  | 300529 | 04 |  | 母排A 输出无功电能计数, 总计 | INT32s | A B C D | 0 | kVArh |  | X |  | X
计数器 | 528 |  | 300529 | 04 |  | 主网(市电) 输出无功电能计数，总计 | INT32s | A B C D | 0 | kVArh |  |  | X |  | X
计数器 | 528 |  | 300529 | 04 |  | 发电机 输出无功电能计数, 总计 | INT32s | A B C D | 0 | kVArh | X
计数器 | 530 |  | 300531 | 04 |  | 主网(市电) 输出, 有功电能计数, 天 | INT32s | A B C D | 0 | kWh |  |  | X |  | X
计数器 | 530 |  | 300531 | 04 |  | 母排A 输出, 有功电能计数, 天 | INT32s | A B C D | 0 | kWh |  | X |  | X
计数器 | 530 |  | 300531 | 04 |  | 发电机 输出, 有功电能计数, 天 | INT32s | A B C D | 0 | kWh | X
计数器 | 532 |  | 300533 | 04 |  | 主网(市电) 输出, 有功电能计数, 周 | INT32s | A B C D | 0 | kWh |  |  | X |  | X
计数器 | 532 |  | 300533 | 04 |  | 母排A 输出, 有功电能计数，周 | INT32s | A B C D | 0 | kWh |  | X |  | X
计数器 | 532 |  | 300533 | 04 |  | 发电机 输出, 有功电能计数, 周 | INT32s | A B C D | 0 | kWh | X
计数器 | 534 |  | 300535 | 04 |  | 主网(市电) 输出, 有功电能计数, 月 | INT32s | A B C D | 0 | kWh |  |  | X |  | X
计数器 | 534 |  | 300535 | 04 |  | 母排A 输出, 有功电能计数，月 | INT32s | A B C D | 0 | kWh |  | X |  | X
计数器 | 534 |  | 300535 | 04 |  | 发电机 输出, 有功电能计数, 月 | INT32s | A B C D | 0 | kWh | X
计数器 | 536 |  | 300537 | 04 |  | 主网(市电) 输出, 有功电能计数, 总计 | INT32s | A B C D | 0 | kWh |  |  | X |  | X
计数器 | 536 |  | 300537 | 04 |  | 母排A 输出, 有功电能计数，总计 | INT32s | A B C D | 0 | kWh |  | X |  | X
计数器 | 536 |  | 300537 | 04 |  | 发电机 输出, 有功电能计数, 总计 | INT32s | A B C D | 0 | kWh | X
交流测量 | 538 |  | 300539 | 04 |  | 主网(市电) PF | INT16s | AB | 2 | PF |  |  | X |  | X
交流测量 | 538 |  | 300539 | 04 |  | 母排A PF | INT16s | AB | 2 | PF |  | X |  | X
交流测量 | 538 |  | 300539 | 04 |  | 发电机PF | INT16s | AB | 2 | PF | X
交流测量 | 539 |  | 300540 | 04 |  | 母排电压 L1-L2 | INT16s | AB | 0 | V | X | X | X | X | X
交流测量 | 540 |  | 300541 | 04 |  | 母排电压 L2-L3 | INT16s | AB | 0 | V | X | X | X | X | X
交流测量 | 541 |  | 300542 | 04 |  | 母排电压 L3-L1 | INT16s | AB | 0 | V | X | X | X | X | X
交流测量 | 542 |  | 300543 | 04 |  | 母排电压 L1-N | INT16s | AB | 0 | V | X | X | X | X | X
交流测量 | 543 |  | 300544 | 04 |  | 母排电压 L2-N | INT16s | AB | 0 | V | X | X | X | X | X
交流测量 | 544 |  | 300545 | 04 |  | 母排电压 L3-N | INT16s | AB | 0 | V | X | X | X | X | X
交流测量 | 545 |  | 300546 | 04 |  | 母排频率L1 | INT16s | AB | 2 | Hz | X | X | X | X | X
交流测量 | 546 |  | 300547 | 04 |  | 母排频率L2 | INT16s | AB | 2 | Hz | X | X | X | X | X
交流测量 | 547 |  | 300548 | 04 |  | 母排频率L3 | INT16s | AB | 2 | Hz | X | X | X | X | X
交流测量 | 548 |  | 300549 | 04 |  | 母排电压 相角 L1-L2 | INT16s | AB | 1 | 度 | X | X | X | X | X
交流测量 | 549 |  | 300550 | 04 |  | 母排电压 相角 L2-L3 | INT16s | AB | 1 | 度 | X | X | X | X | X
交流测量 | 550 |  | 300551 | 04 |  | 母排电压 相角 L3-L1 | INT16s | AB | 1 | 度 | X | X | X | X | X
交流测量 | 551 |  | 300552 | 04 |  | U BB A L1 - U BB B L1 相角 | INT16s | AB | 1 | 度 |  | X |  | X
交流测量 | 551 |  | 300552 | 04 |  | U BB L1 - U Mains L1 相角 | INT16s | AB | 1 | 度 |  |  | X |  | X
交流测量 | 551 |  | 300552 | 04 |  | U BB L1 - U DG L1 相角 | INT16s | AB | 1 | 度 | X
交流测量 | 552 |  | 300553 | 04 |  | U BB L2 - U Mains L2 相角 | INT16s | AB | 1 | 度 |  |  | X |  | X
交流测量 | 552 |  | 300553 | 04 |  | U BB A L2 - U BB B L2 相角 | INT16s | AB | 1 | 度 |  | X |  | X
交流测量 | 552 |  | 300553 | 04 |  | U BB L2 - U GEN L2 相角 | INT16s | AB | 1 | 度 | X
交流测量 | 553 |  | 300554 | 04 |  | U BB L3 - U Mains L3 相角 | INT16s | AB | 1 | 度 |  |  | X |  | X
交流测量 | 553 |  | 300554 | 04 |  | U BB A L3 - U BB B L3相角 | INT16s | AB | 1 | 度 |  | X |  | X
交流测量 | 553 |  | 300554 | 04 |  | U BB L3 - U GEN L3 相角 | INT16s | AB | 1 | 度 | X
计数器 | 554 |  | 300555 | 04 |  | 绝对运行小时 | INT32s | A B C D | 0 |  | X
计数器 | 556 |  | 300557 | 04 |  | 相对运行小时 | INT32s | A B C D | 0 |  | X
计数器 | 558 |  | 300559 | 04 |  | 报警数量 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
计数器 | 559 |  | 300560 | 04 |  | 未确认的报警数 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
计数器 | 560 |  | 300561 | 04 |  | 已确认的报警数 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
计数器 | 561 |  | 300562 | 04 |  | 运行分钟计数，停机忽略 | INT16s | AB | 0 |  | X
计数器 | 562 |  | 300563 | 04 |  | 运行小时计数，停机忽略 | INT16s | AB | 0 |  | X
计数器 | 563 |  | 300564 | 04 |  | TB 操作次数 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X | X
计数器 | 563 |  | 300564 | 04 |  | BTB 操作次数 | INT16s | AB | 0 |  |  | X
计数器 | 563 |  | 300564 | 04 |  | GB 操作次数 | INT16s | AB | 0 |  | X
计数器 | 564 |  | 300565 | 04 |  | MB 操作次数 | INT16s | AB | 0 |  | X |  | X |  | X
计数器 | 566 |  | 300567 | 04 |  | 起机次数 | INT16s | AB | 0 |  | X
直流测量 | 567 |  | 300568 | 04 |  | 直流电源端子（模块端子1-2之间） | INT16s | AB | 1 | V | X | X | X | X | X
直流测量 | 568 |  | 300569 | 04 |  | 直流电源端子（模块端子98-99之间） | INT16s | AB | 1 | V | X | X | X | X | X
计数器 | 569 |  | 300570 | 04 |  | 保养周期1 运行小时 | INT16s | AB | 0 |  | X
计数器 | 570 |  | 300571 | 04 |  | 保养周期1 运行天数 | INT16s | AB | 0 |  | X
计数器 | 571 |  | 300572 | 04 |  | 保养周期 2 运行小时 | INT16s | AB | 0 |  | X
计数器 | 572 |  | 300573 | 04 |  | 保养周期 2 运行天数 | INT16s | AB | 0 |  | X
交流测量 | 573 |  | 300574 | 04 |  | 功率因数 | INT16s | AB | 2 | cosPhi | X | X | X | X | X
交流测量 | 574 |  | 300575 | 04 |  | 功率因数 感性/容性 0 = 感性，1 = 容性 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
直流测量 | 576 |  | 300577 | 04 |  | RPM（每分钟转数） | INT16s | AB | 0 | rpm | X
计数器 | 577 |  | 300578 | 04 |  | 运行小时负载曲线%（load profile） | INT32s | A B C D | 0 |  | X
直流测量 | 583 |  | 300584 | 04 |  | 多功能输入 102 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
直流测量 | 584 |  | 300585 | 04 |  | 多功能输入 105 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
直流测量 | 585 |  | 300586 | 04 |  | 多功能输入 108 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
直流测量 | 586 |  | 300587 | 04 |  | 模拟量输入 91 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
直流测量 | 587 |  | 300588 | 04 |  | 模拟量输入 93 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
直流测量 | 588 |  | 300589 | 04 |  | 模拟量输入 95 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
直流测量 | 589 |  | 300590 | 04 |  | 模拟量输入 97 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
直流测量 | 590 |  | 300591 | 04 |  | 内部温度 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度 | X | X | X | X | X
交流测量 | 591 |  | 300592 | 04 |  | 母排B功率，多功能输入105 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X | X | X
交流测量 | 591 |  | 300592 | 04 |  | 母排A功率，多功能输入105 | INT16s | AB | 0 |  |  | X
交流测量 | 592 |  | 300593 | 04 |  | 主网(市电) 功率, 多功能输入 102 | INT16s | AB | 0 | kW | X |  | X | X | X
电喷机测量 | 593 |  | 300594 | 04 |  | 发动机转速 | INT16s | AB | 0 | rpm | X
电喷机测量 | 594 |  | 300595 | 04 |  | 发动机冷却液温度 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 | X
电喷机测量 | 595 |  | 300596 | 04 |  | 发动机油压 | INT16s | AB | 2 | bar/psi | X
电喷机测量 | 596 |  | 300597 | 04 |  | 实际故障数量 | INT16s | AB | 0 |  | X
电喷机测量 | 597 |  | 300598 | 04 |  | 发动机油温 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 | X
电喷机测量 | 598 |  | 300599 | 04 |  | 燃油温度 | INT16s | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 | X
电喷机测量 | 599 |  | 300600 | 04 |  | 进气歧管 1 压力 | INT16s | AB | 2 | bar/psi | X
电喷机测量 | 600 |  | 300601 | 04 |  | 进气口温度 | INT16s | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 | X
电喷机测量 | 601 |  | 300602 | 04 |  | 冷却水位 | INT16s | AB | 1 | 百分比 | X
电喷机测量 | 602 |  | 300603 | 04 |  | 燃料比 | INT16s | AB | 1 | L/h | X
电喷机测量 | 603 |  | 300604 | 04 |  | 增压空气压力 | INT16s | AB | 0 | bar/psi | X
电喷机测量 | 604 |  | 300605 | 04 |  | 进气歧管 1 温度 | INT16s | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 | X
电喷机测量 | 605 |  | 300606 | 04 |  | 驱动器要求发动机扭矩百分比 | INT16s | AB | 0 | 百分比 | X
电喷机测量 | 606 |  | 300607 | 04 |  | 实际发动机扭矩百分比 | INT16s | AB | 0 | 百分比 | X
电喷机测量 | 607 |  | 300608 | 04 |  | 油门踏板位置 | INT16s | AB | 0 | 百分比 | X
电喷机测量 | 608 |  | 300609 | 04 |  | 当前转速下的负载百分比 | INT16s | AB | 0 | 百分比 | X
电喷机测量 | 609 |  | 300610 | 04 |  | 进气压力 | INT16s | AB | 2 | bar/psi | X
电喷机测量 | 610 |  | 300611 | 04 |  | 排气温度 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 | X
电喷机测量 | 611 |  | 300612 | 04 |  | 发动机小时数 | INT16s | AB | 0 | h | X
电喷机测量 | 612 |  | 300613 | 04 |  | 机油过滤器压差 | INT16s | AB | 2 | bar/psi | X
电喷机测量 | 613 |  | 300614 | 04 |  | 钥匙开关电池电位 | INT16s | AB | 1 | V | X
电喷机测量 | 614 |  | 300615 | 04 |  | 供油压力 | INT16s | AB | 2 | bar/psi | X
电喷机测量 | 615 |  | 300616 | 04 |  | 发动机油位 | INT16s | AB | 1 | 百分比 | X
电喷机测量 | 616 |  | 300617 | 04 |  | 曲轴箱压力 | INT16s | AB | 2 | bar/psi | X
电喷机测量 | 617 |  | 300618 | 04 |  | 冷却水压力 | INT16s | AB | 2 | bar/psi | X
电喷机测量 | 618 |  | 300619 | 04 |  | 燃油含水 1（1 = 是，0 = 否） | INT16s | AB | 0 | 2 位 | X
电喷机测量 | 619 |  | 300620 | 04 |  | 漏气流 | INT16s | AB | 0 |  | X
电喷机测量 | 620 |  | 300621 | 04 |  | 燃油轨压 | INT16s | AB | 0 | bar/psi | X
电喷机测量 | 621 |  | 300622 | 04 |  | 正时轨压 | INT16s | AB | 0 | bar/psi | X
电喷机测量 | 622 |  | 300623 | 04 |  | 后冷却器入口温度 | INT16s | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 | X
电喷机测量 | 623 |  | 300624 | 04 |  | 涡轮油温 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 | X
电喷机测量 | 624 |  | 300625 | 04 |  | 颗粒收集器入口压力 | INT16s | AB | 2 | bar/psi | X
电喷机测量 | 625 |  | 300626 | 04 |  | 空气过滤器压差 | INT16s | AB | 3 | bar/psi | X
电喷机测量 | 626 |  | 300627 | 04 |  | 冷却水过滤器压差 | INT16s | AB | 2 | bar/psi | X
电喷机测量 | 627 |  | 300628 | 04 |  | 大气压力 | INT16s | AB | 2 | bar/psi | X
电喷机测量 | 628 |  | 300629 | 04 |  | 环境空气温度 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 | X
电喷机测量 | 629 |  | 300630 | 04 |  | 右侧排气温度 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 | X
电喷机测量 | 630 |  | 300631 | 04 |  | 左侧排气温度 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 | X
电喷机测量 | 631 |  | 300632 | 04 |  | 绕组 1 温度 | INT16s | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 | X
电喷机测量 | 632 |  | 300633 | 04 |  | 绕组 2 温度 | INT16s | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 | X
电喷机测量 | 633 |  | 300634 | 04 |  | 绕组 3 温度 | INT16s | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 | X
电喷机测量 | 634 |  | 300635 | 04 |  | Auxiliary_Analog_Info | INT16s | AB | 0 |  | X
电喷机测量 | 635 |  | 300636 | 04 |  | Auxiliary_Analog_Info | INT16s | AB | 0 |  | X
电喷机测量 | 636 |  | 300637 | 04 |  | 发动机涡轮增压器 1 压缩机出口温度 | INT16s | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 | X
电喷机测量 | 637 |  | 300638 | 04 |  | 发动机中冷器温度 | INT16s | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 | X
电喷机测量 | 638 |  | 300639 | 04 |  | 发动机燃料跳闸 | INT16s | AB | 0 | L | X
电喷机测量 | 639 |  | 300640 | 04 |  | 发动机燃料总用量 | INT16s | AB | 1 | kL | X
电喷机测量 | 640 |  | 300641 | 04 |  | 气体燃料跳闸 | INT16s | AB | 0 | kg | X
电喷机测量 | 641 |  | 300642 | 04 |  | 气体燃料总用量 | INT16s | AB | 1 | ton | X
控制命令状态 | 642 |  | 300643 | 04 |  | 控制命令地址 0 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
控制命令状态 | 643 |  | 300644 | 04 |  | 控制命令地址 1 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
控制命令状态 | 644 |  | 300645 | 04 |  | 控制命令地址 2 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
控制命令状态 | 645 |  | 300646 | 04 |  | 控制命令地址 3 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
控制命令状态 | 646 |  | 300647 | 04 |  | 控制命令地址 4 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
控制命令状态 | 647 |  | 300648 | 04 |  | 控制命令地址 5 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
控制命令状态 | 648 |  | 300649 | 04 |  | 控制命令地址 6 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
控制命令状态 | 649 |  | 300650 | 04 |  | 控制命令地址 7 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
控制命令状态 | 650 |  | 300651 | 04 |  | 控制命令地址 8 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
控制命令状态 | 651 |  | 300652 | 04 |  | 控制命令地址 9 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
控制命令状态 | 652 |  | 300653 | 04 |  | 控制命令地址 10 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
控制命令状态 | 655 |  | 300656 | 04 |  | 控制命令地址 13 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
直流测量 | 656 |  | 300657 | 04 |  | 模拟量输入 127 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
直流测量 | 657 |  | 300658 | 04 |  | 模拟量输入 129 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
直流测量 | 658 |  | 300659 | 04 |  | 模拟量输入 131 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
直流测量 | 659 |  | 300660 | 04 |  | 模拟量输入 133 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
直流测量 | 660 |  | 300661 | 04 |  | 扩展模拟量 1/CIO 308 no. 1.输入点8 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
直流测量 | 661 |  | 300662 | 04 |  | 扩展模拟量 2/CIO 308 no. 1.输入点11 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
直流测量 | 662 |  | 300663 | 04 |  | 扩展模拟量 3/CIO 308 no. 1.输入点14 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
直流测量 | 663 |  | 300664 | 04 |  | 扩展模拟量 4/CIO 308 no. 1.输入点17 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
直流测量 | 664 |  | 300665 | 04 |  | 扩展模拟量 5/CIO 308 no. 1.输入点20 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
直流测量 | 665 |  | 300666 | 04 |  | 扩展模拟量 6/CIO 308 no. 1.输入点23 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
直流测量 | 666 |  | 300667 | 04 |  | 扩展模拟量 7/CIO 308 no. 1.输入点26 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
直流测量 | 667 |  | 300668 | 04 |  | 扩展模拟量 8/CIO 308 no. 1.输入点29 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
直流测量 | 668 |  | 300669 | 04 |  | CIO 308 no. 2.输入点8 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
直流测量 | 669 |  | 300670 | 04 |  | CIO 308 no. 2.输入点11 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
直流测量 | 670 |  | 300671 | 04 |  | CIO 308 no. 2.输入点14 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
直流测量 | 671 |  | 300672 | 04 |  | CIO 308 no. 2.输入点17 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
直流测量 | 672 |  | 300673 | 04 |  | CIO 308 no. 2.输入点20 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
直流测量 | 673 |  | 300674 | 04 |  | CIO 308 no. 2.输入点23 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
直流测量 | 674 |  | 300675 | 04 |  | CIO 308 no. 2.输入点26 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
直流测量 | 675 |  | 300676 | 04 |  | CIO 308 no. 2.输入点29 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
直流测量 | 676 |  | 300677 | 04 |  | CIO 308 no. 3.输入点8 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
直流测量 | 677 |  | 300678 | 04 |  | CIO 308 no. 3.输入点11 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
直流测量 | 678 |  | 300679 | 04 |  | CIO 308 no. 3.输入点14 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
直流测量 | 679 |  | 300680 | 04 |  | CIO 308 no. 3.输入点17 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
直流测量 | 680 |  | 300681 | 04 |  | CIO 308 no. 3.输入点20 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
直流测量 | 681 |  | 300682 | 04 |  | CIO 308 no. 3.输入点23 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
直流测量 | 682 |  | 300683 | 04 |  | CIO 308 no. 3.输入点26 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
直流测量 | 683 |  | 300684 | 04 |  | CIO 308 no. 3.输入点29 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
计数器 | 684 |  | 300685 | 04 |  | 保养周期3 运行小时 | INT16s | AB | 0 |  | X
计数器 | 685 |  | 300686 | 04 |  | 保养周期3 运行天 | INT16s | AB | 0 |  | X
计数器 | 686 |  | 300687 | 04 |  | 保养周期4 运行小时 | INT16s | AB | 0 |  | X
计数器 | 687 |  | 300688 | 04 |  | 保养周期4 运行天 | INT16s | AB | 0 |  | X
交流测量 | 689 |  | 300690 | 04 |  | 功率降额值 | INT16s | AB | 1 | 百分比 | X
电站编程状态 | 690 |  | 300691 | 04 |  | 功率降额功能激活：0：无降额。1:降功率 1。2：降功率 2。3：降功率 3。4：EIC 降额 | INT16s | AB | 0 |  | X
报警 | 691 |  | 300692 | 04 |  | M-Logic 扩展定时器报警 1 值 | INT16s | AB | 0 | 分钟/天/小时 | X | X | X | X | X
报警 | 692 |  | 300693 | 04 |  | M-Logic 扩展定时器报警 2 值 | INT16s | AB | 0 | 分钟/天/小时 | X | X | X | X | X
报警 | 693 |  | 300694 | 04 |  | M-Logic 扩展定时器报警 3 值 | INT16s | AB | 0 | 分钟/天/小时 | X | X | X | X | X
报警 | 694 |  | 300695 | 04 |  | M-Logic 扩展定时器报警 4 值 | INT16s | AB | 0 | 分钟/天/小时 | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 696 |  | 300697 | 04 |  | 气缸最低排气温度 | INT16s | AB | 0 |  | X
电喷机测量 | 697 |  | 300698 | 04 |  | 气缸最高排气温度 | INT16s | AB | 0 |  | X
电喷机测量 | 698 |  | 300699 | 04 |  | 气缸平均排气温度 | INT16s | AB | 0 |  | X
电喷机测量 | 699 |  | 300700 | 04 |  | 气缸排气温度：与平均值的最大偏差和最小偏差 | INT16s | AB | 0 |  | X
交流测量 | 700 |  | 300701 | 04 |  | 实际额定功率 (包含折损等.) | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
电站编程状态 | 701 |  | 300702 | 04 |  | 主网(市电) 功率变送器（变送器被使用） | INT16s | AB | 0 |  | X |  | X | X | X
计数器 | 702 |  | 300703 | 04 |  | 风扇 A 运行小时 | INT32s | A B C D | 0 |  | X
计数器 | 704 |  | 300705 | 04 |  | 风扇 B 运行小时 | INT32s | A B C D | 0 |  | X
计数器 | 706 |  | 300707 | 04 |  | 风扇 C 运行小时 | INT32s | A B C D | 0 |  | X
计数器 | 708 |  | 300709 | 04 |  | 风扇 D 运行小时 | INT32s | A B C D | 0 |  | X
交流测量 | 756 |  | 300757 | 04 |  | 主电网平均频率 | INT16s | AB | 2 | Hz |  |  | X | X | X
交流测量 | 756 |  | 300757 | 04 |  | 母线 A 平均频率 | INT16s | AB | 2 | Hz |  | X
交流测量 | 756 |  | 300757 | 04 |  | 发电机平均频率 | INT16s | AB | 2 | Hz | X
交流测量 | 757 |  | 300758 | 04 |  | 母线 B 平均频率 | INT16s | AB | 2 | Hz |  | X
交流测量 | 757 |  | 300758 | 04 |  | 母排平均频率 | INT16s | AB | 2 | Hz | X |  | X | X | X
交流测量 | 759 |  | 300760 | 04 |  | 主电网 Q，多功能输入 102 | INT16s | AB | 0 | kW | X |  | X
计数器 | 760 |  | 300761 | 04 |  | 绝对运行分钟数 | INT16s | AB | 0 | min | X
功率管理电站编程状态 | 763 |  | 300764 | 04 |  | 功率管理：激活的应用 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
交流测量 | 765 |  | 300766 | 04 |  | 有功功率负载 | INT32s | A B C D | 0 | kW | X | X | X | X | X
计数器 | 780 |  | 300781 | 04 |  | LVRT 1 工作计数 | INT16s | AB | 0 |  | X
计数器 | 781 |  | 300782 | 04 |  | LVRT 2 工作计数 | INT16s | AB | 0 |  | X
计数器 | 782 |  | 300783 | 04 |  | LVRT 1跳闸计数 | INT16s | AB | 0 |  | X
计数器 | 783 |  | 300784 | 04 |  | LVRT 2跳闸计数 | INT16s | AB | 0 |  | X
计数器 | 784 |  | 300785 | 04 |  | HVRT 1激活计数器 | INT16s | AB | 0 |  | X
计数器 | 785 |  | 300786 | 04 |  | HVRT 1跳闸计数 | INT16s | AB | 0 |  | X
计数器 | 790 |  | 300791 | 04 |  | 主网(市电) 输出无功电能计数,月 | INT32s | A B C D | 0 | kWh |  |  | X |  | X
计数器 | 790 |  | 300791 | 04 |  | 母排A 输出无功电能计数, 月 | INT32s | A B C D | 0 | kWh |  | X |  | X
计数器 | 790 |  | 300791 | 04 |  | 发电机输出无功电能计数，月 | INT32s | A B C D | 0 | kVArh | X
计数器 | 792 |  | 300793 | 04 |  | 主网(市电) 输出无功电能计数,周 | INT32s | A B C D | 0 | kWh |  |  | X |  | X
计数器 | 792 |  | 300793 | 04 |  | 母排A 输出无功电能计数，周 | INT32s | A B C D | 0 | kWh |  | X |  | X
计数器 | 792 |  | 300793 | 04 |  | 发电机 输出无功电能计数，周 | INT32s | A B C D | 0 | kVArh | X
计数器 | 794 |  | 300795 | 04 |  | 主网(市电) 输出无功电能计数,天 | INT32s | A B C D | 0 | kWh |  |  | X |  | X
计数器 | 794 |  | 300795 | 04 |  | 母排A 输出无功电能计数, 天 | INT32s | A B C D | 0 | kWh |  | X |  | X
计数器 | 794 |  | 300795 | 04 |  | 发电机 输出无功电能计数，天 | INT32s | A B C D | 0 | kVArh | X
计数器 | 796 |  | 300797 | 04 |  | 主网(市电) 输入有功电能计数, 总计 | INT32s | A B C D | 0 | kWh |  |  | X |  | X
计数器 | 796 |  | 300797 | 04 |  | 母排A 输入有功电能计数, 总计 | INT32s | A B C D | 0 | kWh |  | X |  | X
计数器 | 796 |  | 300797 | 04 |  | 发电机 输入有功电能计数, 总计 | INT32s | A B C D | 0 | kWh | X
计数器 | 798 |  | 300799 | 04 |  | 主网(市电) 输入有功电能计数, 月 | INT32s | A B C D | 0 | kWh |  |  | X |  | X
计数器 | 798 |  | 300799 | 04 |  | 母排A 输入有功电能计数, 月 | INT32s | A B C D | 0 | kWh |  | X |  | X
计数器 | 798 |  | 300799 | 04 |  | 发电机 输入有功电能计数, 月 | INT32s | A B C D | 0 | kWh | X
计数器 | 800 |  | 300801 | 04 |  | 主网(市电) 输入有功电能计数, 周 | INT32s | A B C D | 0 | kWh |  |  | X |  | X
计数器 | 800 |  | 300801 | 04 |  | 母排A 输入有功电能计数, 周 | INT32s | A B C D | 0 | kWh |  | X |  | X
计数器 | 800 |  | 300801 | 04 |  | 发电机 输入有功电能计数, 周 | INT32s | A B C D | 0 | kWh | X
计数器 | 802 |  | 300803 | 04 |  | 主网(市电) 输入有功电能计数, 天 | INT32s | A B C D | 0 | kWh |  |  | X |  | X
计数器 | 802 |  | 300803 | 04 |  | 母排A 输入有功电能计数, 天 | INT32s | A B C D | 0 | kWh |  | X |  | X
计数器 | 802 |  | 300803 | 04 |  | 发电机 输入有功电能计数, 天 | INT32s | A B C D | 0 | kWh | X
计数器 | 804 |  | 300805 | 04 |  | 主网(市电) 输入无功电能计数, 总计 | INT32s | A B C D | 0 | kWh |  |  | X |  | X
计数器 | 804 |  | 300805 | 04 |  | 母排A 输入无功电能计数, 总计 | INT32s | A B C D | 0 | kWh |  | X |  | X
计数器 | 804 |  | 300805 | 04 |  | 发电机 输入无功电能计数, 总计 | INT32s | A B C D | 0 | kVArh | X
计数器 | 806 |  | 300807 | 04 |  | 主网(市电) 输入无功电能计数, 月 | INT32s | A B C D | 0 | kWh |  |  | X |  | X
计数器 | 806 |  | 300807 | 04 |  | 母排A 输入无功电能计数, 月 | INT32s | A B C D | 0 | kWh |  | X |  | X
计数器 | 806 |  | 300807 | 04 |  | 发电机 输入无功电能计数, 月 | INT32s | A B C D | 0 | kVArh | X
计数器 | 808 |  | 300809 | 04 |  | 母排A 输入无功电能计数, 周 | INT32s | A B C D | 0 | kWh |  | X |  | X
计数器 | 808 |  | 300809 | 04 |  | 主网(市电) 输入无功电能计数, 周 | INT32s | A B C D | 0 | kWh |  |  | X |  | X
计数器 | 808 |  | 300809 | 04 |  | 发电机 输入无功电能计数, 周 | INT32s | A B C D | 0 | kVArh | X
计数器 | 810 |  | 300811 | 04 |  | 主网(市电) 输入无功电能计数, 天 | INT32s | A B C D | 0 | kWh |  |  | X |  | X
计数器 | 810 |  | 300811 | 04 |  | 母排A 输入无功电能计数, 天 | INT32s | A B C D | 0 | kWh |  | X |  | X
计数器 | 810 |  | 300811 | 04 |  | 发电机 输入无功电能计数, 天 | INT32s | A B C D | 0 | kVArh | X
计数器 | 812 |  | 300813 | 04 |  | 脉冲计数 01 | INT32s | A B C D | 0 |  | X | X | X | X | X
计数器 | 814 |  | 300815 | 04 |  | 脉冲计数 02 | INT32s | A B C D | 0 |  | X | X | X | X | X
交流测量 | 816 |  | 300817 | 04 |  | 峰值电流需求值 1 | INT16s | AB | 0 |  | X |  | X
交流测量 | 817 |  | 300818 | 04 |  | 峰值电流需求值 2 | INT16s | AB | 0 |  | X |  | X
交流测量 | 818 |  | 300819 | 04 |  | 峰值电流需求值 3 | INT16s | AB | 0 |  | X |  | X
交流测量 | 819 |  | 300820 | 04 |  | 峰值平均电流需求值 1 | INT16s | AB | 0 |  | X |  | X
交流测量 | 820 |  | 300821 | 04 |  | 峰值平均电流需求值 2 | INT16s | AB | 0 |  | X |  | X
交流测量 | 821 |  | 300822 | 04 |  | 峰值平均电流需求值 3 | INT16s | AB | 0 |  | X |  | X
计数器 | 822 |  | 300823 | 04 |  | 起动次数（标准） | INT16s | AB | 0 |  | X
计数器 | 823 |  | 300824 | 04 |  | 起动次数（双起动马达） | INT16s | AB | 0 |  | X
交流测量 | 826 |  | 300827 | 04 |  | 有功参考当前值(P ref current) | INT16s | AB | 0 |  | X
交流测量 | 826 |  | 300827 | 04 |  | 有功参考当前值(P ref current) | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
交流测量 | 827 |  | 300828 | 04 |  | AVR参考当前值(AVR ref current) | INT16s | AB | 0 |  | X
交流测量 | 828 |  | 300829 | 04 |  | 功率因数参考当前信号(CosPhi ref current sign) | INT16s | AB | 0 |  | X |  | X | X | X
交流测量 | 829 |  | 300830 | 04 |  | 功率因数参考当前绝对值(CosPhi ref current abs value) | INT16s | AB | 0 |  | X |  | X | X | X
交流测量 | 830 |  | 300831 | 04 |  | IEEE-Q(U) Vref | INT16s | AB | 0 | 0.01% | X
交流测量 | 833 |  | 300834 | 04 |  | P 参考实际值 | INT16s | AB | 0 |  | X
交流测量 | 834 |  | 300835 | 04 |  | AVR 参考电流斜坡 | INT16s | AB | 0 |  | X
电喷机测量 | 840 |  | 300841 | 04 |  | 电池电压/功率输入 1 | INT16s | AB | 0 |  | X
电喷机测量 | 841 |  | 300842 | 04 |  | 发动机涡轮增压器 2 增压压力 | INT16s | AB | 0 |  | X
电喷机测量 | 842 |  | 300843 | 04 |  | 发动机进气歧管 3 温度 | INT16s | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 | X
电喷机测量 | 843 |  | 300844 | 04 |  | 发动机进气歧管 4 温度 | INT16s | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 | X
电喷机测量 | 844 |  | 300845 | 04 |  | 发动机燃油 1 喷射器油量轨 1 压力 | INT16s | AB | 0 | bar/psi | X
电喷机测量 | 845 |  | 300846 | 04 |  | 发动机预过滤器油压 | INT16s | AB | 0 | bar/psi | X
电喷机测量 | 846 |  | 300847 | 04 |  | 燃油含水 2（1 = 是，0 = 否） | INT16s | AB | 0 | 2 位 | X
电喷机测量 | 850 |  | 300851 | 04 |  | 后处理 2 柴油机废液配料要求数量 | INT16s | AB | 1 | g/h | X
电喷机测量 | 851 |  | 300852 | 04 |  | 后处理 2 SCR 催化剂进气温度 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 | X
电喷机测量 | 852 |  | 300853 | 04 |  | 后处理 2 SCR 催化剂出气温度 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 | X
电喷机测量 | 853 |  | 300854 | 04 |  | 机油过滤器出口温度 | INT16s | AB | 2 | bar/psi | X
电喷机测量 | 854 |  | 300855 | 04 |  | 发动机运行状态 | INT16s | AB | 0 |  | X
电喷机测量 | 855 |  | 300856 | 04 |  | 控制设备的源地址 | INT16s | AB | 0 |  | X
电喷机测量 | 856 |  | 300857 | 04 |  | 发动机额定转速 | INT16s | AB | 0 | rpm | X
电喷机测量 | 857 |  | 300858 | 04 |  | 怠速点的发动机转速 1 | INT16s | AB | 0 | rpm | X
电喷机测量 | 858 |  | 300859 | 04 |  | 仅限 MTU：燃油消耗 g/KWh | INT16s | AB | 0 | g/kWh | X
电喷机测量 | 859 |  | 300860 | 04 |  | 仅限 MTU：发动机起动过程状态 | INT16s | AB | 0 |  | X
电喷机测量 | 860 |  | 300861 | 04 |  | UREA 级（Scania 和 Isuzu） | INT16s | AB | 1 | 百分比 | X
电喷机测量 | 861 |  | 300862 | 04 |  | 操作人员诱导系统的严重性状况 | INT16s | AB | 0 |  | X
电喷机测量 | 862 |  | 300863 | 04 |  | 排气管 1 中离开柴油颗粒过滤器的发动机燃烧副产品的温度 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 | X
电喷机测量 | 863 |  | 300864 | 04 |  | 激活柴油微粒过滤器下一次再生的时间 | INT16s | AB | 1 | h | X
电喷机测量 | 864 |  | 300865 | 04 |  | 燃烧空气从充电式空气冷却器 1 退出后在混合再循环废气之前的温度。 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 | X
电喷机测量 | 865 |  | 300866 | 04 |  | 后处理 1 柴油微粒过滤器 1 烟尘负荷百分比 | INT16s | AB | 0 |  | X
电喷机测量 | 866 |  | 300867 | 04 |  | 电池充电器 1 输出电压 | INT16s | AB | 0 | V | X
电喷机测量 | 867 |  | 300868 | 04 |  | 电池充电器 1 输出电流 | INT16s | AB | 0 | A | X
电喷机状态 | 868 | 0 | 300869 | 04 |  | DPF 灯熄灭 | BOOL |  |  |  | X
电喷机状态 | 868 | 1 | 300869 | 04 |  | DPF 灯点亮（常亮） | BOOL |  |  |  | X
电喷机状态 | 868 | 2 | 300869 | 04 |  | DPF 灯点亮（闪烁） | BOOL |  |  |  | X
电喷机状态 | 868 | 3 | 300869 | 04 |  | DPF 主动发电未激活 | BOOL |  |  |  | X
电喷机状态 | 868 | 4 | 300869 | 04 |  | DPF 主动发电已激活 | BOOL |  |  |  | X
电喷机状态 | 868 | 5 | 300869 | 04 |  | 需要 DPF 主动发电 | BOOL |  |  |  | X
电喷机状态 | 868 | 6 | 300869 | 04 |  | 不需要 DPF 发电 | BOOL |  |  |  | X
电喷机状态 | 868 | 7 | 300869 | 04 |  | 需要 DPF 最低级别发电 | BOOL |  |  |  | X
电喷机状态 | 868 | 8 | 300869 | 04 |  | 需要 DPF 中等级别发电 | BOOL |  |  |  | X
电喷机状态 | 868 | 9 | 300869 | 04 |  | 需要 DPF 最高级别发电 | BOOL |  |  |  | X
电喷机状态 | 868 | 10 | 300869 | 04 |  | DPF 发电未被抑制 | BOOL |  |  |  | X
电喷机状态 | 868 | 11 | 300869 | 04 |  | DPF 发电被抑制 | BOOL |  |  |  | X
电喷机状态 | 868 | 12 | 300869 | 04 |  | 排气系统高温指示灯熄灭 | BOOL |  |  |  | X
电喷机状态 | 868 | 13 | 300869 | 04 |  | 排气系统高温指示灯亮起 | BOOL |  |  |  | X
电喷机状态 | 868 | 14 | 300869 | 04 |  | 运行后状态 | BOOL |  |  |  | X
电喷机状态 | 869 | 0 | 300870 | 04 |  | MTU 限灯熄灭 | BOOL |  |  |  | X
电喷机状态 | 869 | 1 | 300870 | 04 |  | MTU 限灯点亮（常亮） | BOOL |  |  |  | X
电喷机状态 | 869 | 2 | 300870 | 04 |  | MTU 限灯点亮（1Hz 闪烁） | BOOL |  |  |  | X
电喷机状态 | 869 | 3 | 300870 | 04 |  | DEF 低液位指示灯熄灭 | BOOL |  |  |  | X
电喷机状态 | 869 | 4 | 300870 | 04 |  | DEF 低液位指示灯点亮（常亮） | BOOL |  |  |  | X
电喷机状态 | 869 | 5 | 300870 | 04 |  | DEF 低液位指示灯点亮（闪烁） | BOOL |  |  |  | X
电喷机状态 | 869 | 6 | 300870 | 04 |  | Volvo Penta Scr 诱导未激活 | BOOL |  |  |  | X
电喷机状态 | 869 | 7 | 300870 | 04 |  | Volvo Penta Scr 诱导警告 | BOOL |  |  |  | X
电喷机状态 | 869 | 8 | 300870 | 04 |  | Volvo Penta Scr 降额激活 | BOOL |  |  |  | X
电喷机状态 | 869 | 9 | 300870 | 04 |  | Volvo Penta 压力严重降额警告 | BOOL |  |  |  | X
电喷机状态 | 869 | 10 | 300870 | 04 |  | Volvo Penta 严重降额 | BOOL |  |  |  | X
电喷机状态 | 869 | 11 | 300870 | 04 |  | Volvo Penta 温度越控降额 | BOOL |  |  |  | X
电喷机状态 | 869 | 12 | 300870 | 04 |  | Volvo Penta Scr 诱导原因正常 | BOOL |  |  |  | X
电喷机状态 | 869 | 13 | 300870 | 04 |  | Volvo Penta 试剂罐低液位 | BOOL |  |  |  | X
电喷机状态 | 869 | 14 | 300870 | 04 |  | Volvo Penta 试剂质量不良 | BOOL |  |  |  | X
电喷机状态 | 869 | 15 | 300870 | 04 |  | Volvo Penta 未添加试剂 | BOOL |  |  |  | X
电喷机状态 | 870 | 0 | 300871 | 04 |  | MTU 限灯点亮（2Hz 闪烁） | BOOL |  |  |  | X
电喷机状态 | 870 | 1 | 300871 | 04 |  | MTU TIER4 灯点亮（2Hz 闪烁） | BOOL |  |  |  | X
电喷机状态 | 870 | 2 | 300871 | 04 |  | MTU 蜂鸣器灯熄灭 | BOOL |  |  |  | X
电喷机状态 | 870 | 3 | 300871 | 04 |  | MTU 蜂鸣器灯点亮（常亮） | BOOL |  |  |  | X
电喷机状态 | 870 | 4 | 300871 | 04 |  | MTU 蜂鸣器灯点亮（1Hz 闪烁） | BOOL |  |  |  | X
电喷机状态 | 870 | 5 | 300871 | 04 |  | MTU 蜂鸣器灯点亮（2Hz 闪烁） | BOOL |  |  |  | X
电喷机状态 | 870 | 6 | 300871 | 04 |  | 黄色报警灯熄灭 | BOOL |  |  |  | X
电喷机状态 | 870 | 7 | 300871 | 04 |  | 黄色报警灯点亮 | BOOL |  |  |  | X
电喷机状态 | 870 | 8 | 300871 | 04 |  | 红色报警灯熄灭 | BOOL |  |  |  | X
电喷机状态 | 870 | 9 | 300871 | 04 |  | 红色报警灯点亮 | BOOL |  |  |  | X
电喷机状态 | 870 | 10 | 300871 | 04 |  | 发动机保护系统关闭 | BOOL |  |  |  | X
电喷机状态 | 870 | 11 | 300871 | 04 |  | 发动机超速测试 | BOOL |  |  |  | X
电喷机状态 | 870 | 12 | 300871 | 04 |  | 发动机报警确认 | BOOL |  |  |  | X
电喷机状态 | 870 | 13 | 300871 | 04 |  | 手动清洗 ECU | BOOL |  |  |  | X
电喷机状态 | 870 | 14 | 300871 | 04 |  | 手动清洗 EIDSS | BOOL |  |  |  | X
电喷机状态 | 870 | 15 | 300871 | 04 |  | 强制清洗 | BOOL |  |  |  | X
电喷机测量 | 871 |  | 300872 | 04 |  | 后处理 1 柴油废液箱平均消耗 | INT16s | AB | 0 |  | X
电喷机测量 | 872 |  | 300873 | 04 |  | Volvo Penta 降扭矩的剩余时间 | INT16s | AB | 0 |  | X
电喷机测量 | 873 |  | 300874 | 04 |  | Volvo Penta 严重降扭矩的剩余时间 | INT16s | AB | 0 |  | X
电喷机测量 | 874 |  | 300875 | 04 |  | Volvo Penta SCR 诱导严重性 | INT16s | AB | 0 |  | X
电喷机测量 | 875 |  | 300876 | 04 |  | Volvo Penta SCR 诱导原因 | INT16s | AB | 0 |  | X
电喷机测量 | 876 |  | 300877 | 04 |  | 发动机运行降额请求 | INT16s | AB | 0 |  | X
电喷机测量 | 877 |  | 300878 | 04 |  | 发动机需求 - 扭矩百分比 | INT16s | AB | 0 | 百分比 | X
电喷机测量 | 878 |  | 300879 | 04 |  | 发动机节流阀执行器 1 控制命令 | INT16s | AB | 0 |  | X
电喷机测量 | 879 |  | 300880 | 04 |  | 长期燃油调整 | INT16s | AB | 0 |  | X
电喷机测量 | 880 |  | 300881 | 04 |  | 短期燃油调整 | INT16s | AB | 0 |  | X
电喷机测量 | 881 |  | 300882 | 04 |  | 发动机废气氧气传感器闭环操作 | INT16s | AB | 0 |  | X
电喷机测量 | 882 |  | 300883 | 04 |  | 发动机所需点火时间 1 | INT16s | AB | 0 |  | X
电喷机测量 | 883 |  | 300884 | 04 |  | 发动机实际点火时间 | INT16s | AB | 0 |  | X
电喷机测量 | 884 |  | 300885 | 04 |  | 后处理 1 氧气进气百分比 1 | INT16s | AB | 0 | 百分比 | X
电喷机测量 | 885 |  | 300886 | 04 |  | 后处理 1 氧气进气百分比 2 | INT16s | AB | 0 | 百分比 | X
电喷机测量 | 886 |  | 300887 | 04 |  | 发动机启动方式 | INT16s | AB | 0 |  | X
电喷机测量 | 887 |  | 300888 | 04 |  | 实际最大可用发动机扭矩百分比 | INT16s | AB | 0 | 百分比 | X
电喷机测量 | 888 |  | 300889 | 04 |  | 发动机冷却水预热状态 | INT16s | AB | 0 |  | X
电喷机测量 | 889 |  | 300890 | 04 |  | 发动机安全和保护越控状态 | INT16s | AB | 0 |  | X
电喷机测量 | 890 |  | 300891 | 04 |  | 发动机气缸切除 | INT16s | AB | 0 |  | X
电喷机测量 | 891 |  | 300892 | 04 |  | MTU 发动机运行状态 | INT16s | AB | 0 |  | X
电喷机测量 | 892 |  | 300893 | 04 |  | 外部停机状态 | INT16s | AB | 0 |  | X
电喷机测量 | 893 |  | 300894 | 04 |  | MTU 要求绝对扭矩 | INT16s | AB | 0 |  | X
电喷机测量 | 894 |  | 300895 | 04 |  | 当前速度需求源 | INT16s | AB | 0 |  | X
电喷机测量 | 895 |  | 300896 | 04 |  | 发动机需要的运行速度（速度需求有效） | INT16s | AB | 0 |  | X
电喷机测量 | 896 |  | 300897 | 04 |  | 速度需求 CAN 反馈 | INT16s | AB | 0 |  | X
电喷机测量 | 897 |  | 300898 | 04 |  | 速度需求模拟量输入反馈 | INT16s | AB | 0 |  | X
电喷机测量 | 898 |  | 300899 | 04 |  | 速度需求失败模式 | INT16s | AB | 0 |  | X
电喷机测量 | 899 |  | 300900 | 04 |  | 诱导定时器 | INT16s | AB | 0 |  | X
电喷机测量 | 900 |  | 300901 | 04 |  | 平均跳闸燃料消耗 | INT16s | AB | 0 |  | X
电喷机测量 | 901 |  | 300902 | 04 |  | 额定功率 | INT16s | AB | 0 | kWm | X
电喷机测量 | 902 |  | 300903 | 04 |  | 发动机行程燃料（未缩放） | INT32s | A B C D | 0 | L | X
电喷机测量 | 904 |  | 300905 | 04 |  | 发动机燃料总用量（未缩放） | INT32s | A B C D | 0 | L | X
电喷机测量 | 906 |  | 300907 | 04 |  | 平均行程燃料消耗量（未缩放） | INT32s | A B C D | 0 | L | X
电喷机测量 | 908 |  | 300909 | 04 |  | 发动机功率 | INT16s | AB | 0 | kW | X
电喷机测量 | 909 |  | 300910 | 04 |  | 发动机小时数（未缩放） | INT32s | A B C D | 0 | h | X
电喷机测量 | 911 |  | 300912 | 04 |  | 发动机进气歧管 1 绝对压力 | INT16s | AB | 2 | bar/psi | X
电喷机测量 | 912 |  | 300913 | 04 |  | 空气过滤器压差 2 | INT16s | AB | 2 | bar/psi | X
电喷机测量 | 913 |  | 300914 | 04 |  | 燃油供应泵进口压力 | INT16s | AB | 2 | bar/psi | X
电喷机测量 | 914 |  | 300915 | 04 |  | 燃油过滤器（抽吸侧）压差 | INT16s | AB | 2 | bar/psi | X
电喷机测量 | 915 |  | 300916 | 04 |  | 机油过滤器压差 | INT16s | AB | 2 | bar/psi | X
数字调压板测量 | 916 |  | 300917 | 04 |  | DAVR 发电机电压 L1-L2 | INT16s | AB | 0 | V | X
数字调压板测量 | 917 |  | 300918 | 04 |  | DAVR 发电机频率 L1 | INT16s | AB | 0 | Hz | X
数字调压板测量 | 918 |  | 300919 | 04 |  | DAVR 发电机电流 L1 | INT16s | AB | 0 | A | X
数字调压板测量 | 919 |  | 300920 | 04 |  | DAVR 发电机励磁电流 | INT16s | AB | 0 |  | X
数字调压板测量 | 921 |  | 300922 | 04 |  | DAVR 发电机总无功功率 | INT16s | AB | 0 | kvar | X
数字调压板测量 | 922 |  | 300923 | 04 |  | DAVR 发电机整体功率因数 | INT16s | AB | 0 |  | X
数字调压板测量 | 923 |  | 300924 | 04 |  | DAVR 发电机整体功率因数滞后 | INT16s | AB | 0 |  | X
数字调压板测量 | 925 |  | 300926 | 04 |  | DAVR 发电机总有功功率 | INT16s | AB | 0 | kW | X
数字调压板测量 | 927 |  | 300928 | 04 |  | DAVR 发电机总视在功率 | INT16s | AB | 0 | kVA | X
数字调压板测量 | 928 |  | 300929 | 04 |  | DAVR Pt100 #1 | INT16s | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 | X
数字调压板测量 | 929 |  | 300930 | 04 |  | DAVR Pt100 #2 | INT16s | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 | X
数字调压板测量 | 930 |  | 300931 | 04 |  | DAVR Pt100 #3 | INT16s | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 | X
数字调压板测量 | 931 |  | 300932 | 04 |  | DAVR 跳闸报警 | INT16s | AB | 0 |  | X
电喷机测量 | 932 |  | 300933 | 04 |  | 速度需求开关 | INT16s | AB | 0 |  | X
电喷机测量 | 933 |  | 300934 | 04 |  | 压力润滑油限制低 | INT16s | AB | 0 | bar/psi | X
电喷机测量 | 934 |  | 300935 | 04 |  | 压力润滑油限制特别低 | INT16s | AB | 0 | bar/psi | X
电喷机测量 | 935 |  | 300936 | 04 |  | 压力燃油 | INT16s | AB | 0 | bar/psi | X
电喷机测量 | 936 |  | 300937 | 04 |  | 温度：冷却水限制高 | INT16s | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 | X
电喷机测量 | 937 |  | 300938 | 04 |  | 温度：冷却水限制特别高 | INT16s | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 | X
电喷机测量 | 938 |  | 300939 | 04 |  | 温度：冷却器中冷器 | INT16s | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 | X
电喷机测量 | 939 |  | 300940 | 04 |  | ECU 温度 | INT16s | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 | X
电喷机测量 | 940 |  | 300941 | 04 |  | 实际下跌 | INT16s | AB | 0 |  | X
电喷机测量 | 941 |  | 300942 | 04 |  | 实际注射量 DBR | INT16s | AB | 0 | 百分比 | X
电喷机测量 | 942 |  | 300943 | 04 |  | 发动机凸轮轴速度 | INT16s | AB | 0 |  | X
电喷机测量 | 943 |  | 300944 | 04 |  | 温度：润滑油限制高 | INT16s | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 | X
电喷机测量 | 944 |  | 300945 | 04 |  | 温度：润滑油限制特别高 | INT16s | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 | X
电喷机测量 | 945 |  | 300946 | 04 |  | 反馈速度需求模拟 | INT16s | AB | 0 |  | X
电喷机测量 | 946 |  | 300947 | 04 |  | 停机信号已激活 | INT16s | AB | 0 |  | X
电喷机测量 | 947 |  | 300948 | 04 |  | 排气端口温度 01 EPT1 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 | X
电喷机测量 | 948 |  | 300949 | 04 |  | 排气端口温度 02 EPT1 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 | X
电喷机测量 | 949 |  | 300950 | 04 |  | 排气端口温度 03 EPT1 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 | X
电喷机测量 | 950 |  | 300951 | 04 |  | 排气端口温度 04 EPT1 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 | X
电喷机测量 | 951 |  | 300952 | 04 |  | 排气端口温度 05 EPT1 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 | X
电喷机测量 | 952 |  | 300953 | 04 |  | 排气端口温度 06 EPT1 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 | X
电喷机测量 | 953 |  | 300954 | 04 |  | 排气端口温度 07 EPT1 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 | X
电喷机测量 | 954 |  | 300955 | 04 |  | 排气端口温度 08 EPT1 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 | X
电喷机测量 | 955 |  | 300956 | 04 |  | 排气端口温度 09 EPT1 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 | X
电喷机测量 | 956 |  | 300957 | 04 |  | 排气端口温度 10 EPT1 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 | X
电喷机测量 | 957 |  | 300958 | 04 |  | 排气端口温度 11 EPT1 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 | X
电喷机测量 | 958 |  | 300959 | 04 |  | 排气端口温度 12 EPT1 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 | X
电喷机测量 | 959 |  | 300960 | 04 |  | 排气端口温度 13 EPT1 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 | X
电喷机测量 | 960 |  | 300961 | 04 |  | 排气端口温度 14 EPT1 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 | X
电喷机测量 | 961 |  | 300962 | 04 |  | 排气端口温度 15 EPT1 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 | X
电喷机测量 | 962 |  | 300963 | 04 |  | 排气端口温度 16 EPT1 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 | X
电喷机测量 | 963 |  | 300964 | 04 |  | 排气端口温度 17 EPT1 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 | X
电喷机测量 | 964 |  | 300965 | 04 |  | 排气端口温度 18 EPT1 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 | X
电喷机测量 | 965 |  | 300966 | 04 |  | 排气端口温度 19 EPT1 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 | X
电喷机测量 | 966 |  | 300967 | 04 |  | 排气端口温度 20 EPT1 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 | X
电喷机测量 | 967 |  | 300968 | 04 |  | 发动机过滤供油压力 | INT16s | AB | 2 | bar/psi | X
电喷机测量 | 968 |  | 300969 | 04 |  | 发动机冷却液温度 2 | INT16s | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 | X
电喷机测量 | 969 |  | 300970 | 04 |  | 发动机冷却液温度 3 | INT16s | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 | X
电喷机测量 | 970 |  | 300971 | 04 |  | 发动机冷却液泵出口温度 | INT16s | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 | X
电喷机测量 | 971 |  | 300972 | 04 |  | 发动机辅助冷却液温度 | INT16s | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 | X
电喷机测量 | 972 |  | 300973 | 04 |  | 发动机涡轮增压器 1 涡轮进气温度 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 | X
电喷机测量 | 973 |  | 300974 | 04 |  | 发动机涡轮增压器 2 涡轮进气温度 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 | X
电喷机测量 | 974 |  | 300975 | 04 |  | 发动机辅助冷却液压力 | INT16s | AB | 2 | bar/psi | X
电喷机测量 | 975 |  | 300976 | 04 |  | 环境条件 2 特定湿度 | INT16s | AB | 1 | g/kg | X
电喷机测量 | 976 |  | 300977 | 04 |  | 发动机涡轮增压器 2 转速 | INT16s | AB | 0 | rpm | X
电喷机测量 | 977 |  | 300978 | 04 |  | 发动机涡轮增压器 3 转速 | INT16s | AB | 0 | rpm | X
电喷机测量 | 978 |  | 300979 | 04 |  | 跳闸发动机运行时间 | INT16s | AB | 0 | h | X
电喷机测量 | 979 |  | 300980 | 04 |  | 跳闸怠速时间 | INT16s | AB | 0 | h | X
电喷机测量 | 980 |  | 300981 | 04 |  | 估计风扇速度百分比 | INT16s | AB | 1 | 百分比 | X
电喷机测量 | 981 |  | 300982 | 04 |  | 发动机涡轮增压器 1 转速 | INT16s | AB | 0 | rpm | X
电喷机测量 | 982 |  | 300983 | 04 |  | 额定摩擦 - 扭矩百分比 | INT16s | AB | 0 | 百分比 | X
电喷机测量 | 983 |  | 300984 | 04 |  | 发动机需要的运行速度 | INT16s | AB | 0 | rpm | X
电喷机测量 | 984 |  | 300985 | 04 |  | 发动机供气系统进气歧管中发现的预燃空气温度 | INT16s | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 | X
电喷机测量 | 985 |  | 300986 | 04 |  | 后处理 1 柴油废液箱液位 | INT16s | AB | 1 | 百分比 | X
电喷机测量 | 986 |  | 300987 | 04 |  | 后处理 1 柴油废液箱温度 | INT16s | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 | X
电喷机测量 | 987 |  | 300988 | 04 |  | 后处理 1 进气 NOx | INT16s | AB | 1 | ppm | X
电喷机测量 | 988 |  | 300989 | 04 |  | 后处理 1 出口 NOx | INT16s | AB | 1 | ppm | X
电喷机测量 | 989 |  | 300990 | 04 |  | 后处理 1 柴油废气液实际加药量 | INT16s | AB | 1 | g/h | X
电喷机测量 | 990 |  | 300991 | 04 |  | 后处理 1 柴油废液给料器绝对压力 | INT16s | AB | 2 | bar/psi | X
电喷机测量 | 991 |  | 300992 | 04 |  | 后处理 1 SCR 空气辅助阀给料 | INT16s | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 | X
电喷机测量 | 992 |  | 300993 | 04 |  | 后处理 1 柴油机废液配料要求数量 | INT16s | AB | 0 | g/h | X
电喷机测量 | 993 |  | 300994 | 04 |  | 后处理 1 SCR 催化剂进气温度 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 | X
电喷机测量 | 994 |  | 300995 | 04 |  | 后处理 1 SCR 催化剂出气温度 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 | X
电喷机测量 | 995 |  | 300996 | 04 |  | 后处理 2 进气 NOx | INT16s | AB | 1 | ppm | X
电喷机测量 | 996 |  | 300997 | 04 |  | 后处理 2 出口 NOx | INT16s | AB | 1 | ppm | X
电喷机测量 | 997 |  | 300998 | 04 |  | 后处理 2 柴油废气液实际加药量 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 | X
电喷机测量 | 998 |  | 300999 | 04 |  | 后处理 2 柴油排气液加样绝对压力 | INT16s | AB | 2 | bar/psi | X
电喷机测量 | 999 |  | 301000 | 04 |  | 后处理 2 SCR 空气辅助阀给料 | INT16s | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 | X
交流报警 | 1000 | 0 | 301001 | 04 | 1000 | 母排A逆功1 | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1000 | 0 | 301001 | 04 | 1000 | 主网(市电)逆功1 | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1000 | 0 | 301001 | 04 | 1000 | 机组逆功1 | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1000 | 1 | 301001 | 04 | 1010 | 主网(市电)逆功2 | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1000 | 1 | 301001 | 04 | 1010 | 母排A逆功2 | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1000 | 1 | 301001 | 04 | 1010 | 机组逆功2 | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1000 | 3 | 301001 | 04 | 1030 | 主网(市电)过电流1 | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1000 | 3 | 301001 | 04 | 1030 | 母排A过电流1 | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1000 | 3 | 301001 | 04 | 1030 | 机组过电流1 | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1000 | 4 | 301001 | 04 | 1040 | M过电流 2 主网(市电) | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1000 | 4 | 301001 | 04 | 1040 | BA过电流 2 | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1000 | 4 | 301001 | 04 | 1040 | 机组过电流2 | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1000 | 5 | 301001 | 04 | 1050 | M过电流 3 主网(市电) | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1000 | 5 | 301001 | 04 | 1050 | BA过电流 3 | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1000 | 5 | 301001 | 04 | 1050 | G过电流 3 | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1000 | 6 | 301001 | 04 | 1060 | M过电流 4 主网(市电) | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1000 | 6 | 301001 | 04 | 1060 | BA过电流 4 | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1000 | 6 | 301001 | 04 | 1060 | G过电流 4 | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1000 | 7 | 301001 | 04 | 1090 | M反时限过电流 . 主网(市电) | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1000 | 7 | 301001 | 04 | 1090 | BA反时限过电流 | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1000 | 7 | 301001 | 04 | 1090 | G I> 反时限 | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1000 | 8 | 301001 | 04 | 1110 | 主网(市电）低电压过电流（M Iv>） | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1000 | 8 | 301001 | 04 | 1110 | BA低电压过电流（BA Iv>） | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1000 | 8 | 301001 | 04 | 1110 | 机组低电压过电流（G Iv>） | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1000 | 9 | 301001 | 04 | 1130 | M过电流1 主网(市电) | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1000 | 9 | 301001 | 04 | 1130 | BA过电流1 | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1000 | 9 | 301001 | 04 | 1130 | G过电流1 | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1000 | 10 | 301001 | 04 | 1140 | M过电流2 | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1000 | 10 | 301001 | 04 | 1140 | BA过电流2 | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1000 | 10 | 301001 | 04 | 1140 | G过电流2 | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1000 | 11 | 301001 | 04 | 1150 | M 过电压1 | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1000 | 11 | 301001 | 04 | 1150 | BA 过电压1 | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1000 | 11 | 301001 | 04 | 1150 | G 过电压1 | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1000 | 12 | 301001 | 04 | 1160 | M 过电压2 | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1000 | 12 | 301001 | 04 | 1160 | BA 过电压2 | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1000 | 12 | 301001 | 04 | 1160 | G 过电压2 | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1000 | 13 | 301001 | 04 | 1170 | M 低电压1 | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1000 | 13 | 301001 | 04 | 1170 | BA 低电压1 | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1000 | 13 | 301001 | 04 | 1170 | G 低电压1 | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1000 | 14 | 301001 | 04 | 1180 | M 低电压2 | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1000 | 14 | 301001 | 04 | 1180 | BA 低电压2 | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1000 | 14 | 301001 | 04 | 1180 | G 低电压2 | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1000 | 15 | 301001 | 04 | 1190 | BA 低电压3 | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1000 | 15 | 301001 | 04 | 1190 | M 低电压3 | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1000 | 15 | 301001 | 04 | 1190 | 发电机欠压3 | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1001 | 0 | 301002 | 04 | 1210 | M 过频1 | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1001 | 0 | 301002 | 04 | 1210 | BA 过频1 | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1001 | 0 | 301002 | 04 | 1210 | 发电机过频1 | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1001 | 1 | 301002 | 04 | 1220 | M 过频2 | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1001 | 1 | 301002 | 04 | 1220 | BA 过频2 | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1001 | 1 | 301002 | 04 | 1220 | 发电机过频2 | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1001 | 2 | 301002 | 04 | 1230 | M 过频3 | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1001 | 2 | 301002 | 04 | 1230 | BA 过频3 | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1001 | 2 | 301002 | 04 | 1230 | G 过频3 | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1001 | 3 | 301002 | 04 | 1240 | BA欠频 1 | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1001 | 3 | 301002 | 04 | 1240 | M欠频 1 | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1001 | 3 | 301002 | 04 | 1240 | G欠频 1 | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1001 | 4 | 301002 | 04 | 1250 | M欠频 2 | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1001 | 4 | 301002 | 04 | 1250 | BA欠频 2 | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1001 | 4 | 301002 | 04 | 1250 | 发电机欠频 2 | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1001 | 5 | 301002 | 04 | 1260 | M欠频 3 | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1001 | 5 | 301002 | 04 | 1260 | BA欠频 3 | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1001 | 5 | 301002 | 04 | 1260 | G欠频 3 | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1001 | 6 | 301002 | 04 | 1270 | 母排过电压 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
交流报警 | 1001 | 7 | 301002 | 04 | 1280 | 母排过电压 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
交流报警 | 1001 | 8 | 301002 | 04 | 1290 | 母排过电压 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
交流报警 | 1001 | 9 | 301002 | 04 | 1300 | 母排低电压 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
交流报警 | 1001 | 10 | 301002 | 04 | 1310 | 母排低电压 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
交流报警 | 1001 | 11 | 301002 | 04 | 1320 | 母排低电压 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
交流报警 | 1001 | 12 | 301002 | 04 | 1330 | 母排低电压 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
交流报警 | 1001 | 13 | 301002 | 04 | 1350 | 母排过频 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
交流报警 | 1001 | 14 | 301002 | 04 | 1360 | 母排过频 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
交流报警 | 1001 | 15 | 301002 | 04 | 1370 | 母排过频 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
交流报警 | 1002 | 0 | 301003 | 04 | 1380 | 母排欠频1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
交流报警 | 1002 | 1 | 301003 | 04 | 1390 | 母排欠频2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
交流报警 | 1002 | 2 | 301003 | 04 | 1400 | 母排欠频3 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
交流报警 | 1002 | 3 | 301003 | 04 | 1410 | 母排欠频4 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
交流报警 | 1002 | 4 | 301003 | 04 | 1420 | 频率突变 (ROCOF) | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1002 | 5 | 301003 | 04 | 1430 | 相位突变 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
交流报警 | 1002 | 6 | 301003 | 04 | 1440 | 母排正序电压低 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
交流报警 | 1002 | 7 | 301003 | 04 | 1450 | 主网(市电)过载 1 | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1002 | 7 | 301003 | 04 | 1450 | BA母排过载 1 | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1002 | 7 | 301003 | 04 | 1450 | 机组过载 1 | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1002 | 8 | 301003 | 04 | 1460 | 主网(市电)过载 2 | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1002 | 8 | 301003 | 04 | 1460 | BA母排过载 2 | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1002 | 8 | 301003 | 04 | 1460 | 机组过载 2 | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1002 | 9 | 301003 | 04 | 1470 | 主网(市电)过载3 | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1002 | 9 | 301003 | 04 | 1470 | BA母排过载 3 | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1002 | 9 | 301003 | 04 | 1470 | 机组过载 3 | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1002 | 10 | 301003 | 04 | 1480 | 主网(市电)过载 4 | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1002 | 10 | 301003 | 04 | 1480 | BA母排过载 4 | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1002 | 10 | 301003 | 04 | 1480 | 机组过载 4 | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1002 | 11 | 301003 | 04 | 1490 | 主网(市电)过载 5 | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1002 | 11 | 301003 | 04 | 1490 | BA母排过载 5 | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1002 | 11 | 301003 | 04 | 1490 | 机组过载 5 | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1002 | 12 | 301003 | 04 | 1500 | 机组不平衡电流1 | BOOL |  |  |  | X |  | X
交流报警 | 1002 | 13 | 301003 | 04 | 1510 | 电压不平衡 | BOOL |  |  |  | X |  | X
交流报警 | 1002 | 14 | 301003 | 04 | 1520 | 主网(市电)欠励(逆无功或环流大） | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1002 | 14 | 301003 | 04 | 1520 | BA母排欠励(逆无功或环流大） | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1002 | 14 | 301003 | 04 | 1520 | 机组欠励(逆无功或环流大） | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1002 | 15 | 301003 | 04 | 1530 | 主网(市电)过励 | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1002 | 15 | 301003 | 04 | 1530 | BA母排过励 | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1002 | 15 | 301003 | 04 | 1530 | 机组过励 | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1003 | 0 | 301004 | 04 | 1540 | 主网(市电)负序I报警(I) | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1003 | 0 | 301004 | 04 | 1540 | 机组负序电流报警(I) | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1003 | 1 | 301004 | 04 | 1550 | 主网(市电)负序I报警(U) | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1003 | 1 | 301004 | 04 | 1550 | 母排A负序U报警(U) | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1003 | 1 | 301004 | 04 | 1550 | 发电机负序U报警(U) | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1003 | 2 | 301004 | 04 | 1570 | 主网(市电)零序电流报警(I) | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1003 | 2 | 301004 | 04 | 1570 | 母排A零序电流报警(I) | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1003 | 2 | 301004 | 04 | 1570 | 机组零序电流报警(I) | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1003 | 3 | 301004 | 04 | 1580 | 主网(市电)零序电流报警(U) | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1003 | 3 | 301004 | 04 | 1580 | 母排A零序电流报警(U) | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1003 | 3 | 301004 | 04 | 1580 | 机组零序电压报警(U) | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1003 | 4 | 301004 | 04 | 1600 | 方向过电流1报警 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
交流报警 | 1003 | 5 | 301004 | 04 | 1610 | 方向过电流2报警 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
交流报警 | 1003 | 6 | 301004 | 04 | 1620 | 母排电压不平衡报警 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
交流报警 | 1003 | 7 | 301004 | 04 | 1800 | 非重要负载1过电流 | BOOL |  |  |  | X |  | X
交流报警 | 1003 | 8 | 301004 | 04 | 1810 | 非重要负载2过电流 | BOOL |  |  |  | X |  | X
交流报警 | 1003 | 9 | 301004 | 04 | 1820 | 非重要负载3过电流 | BOOL |  |  |  | X |  | X
交流报警 | 1003 | 10 | 301004 | 04 | 1830 | 非重要负载1 母排欠频 | BOOL |  |  |  | X |  | X
交流报警 | 1003 | 11 | 301004 | 04 | 1840 | 非重要负载2 母排欠频 | BOOL |  |  |  | X |  | X
交流报警 | 1003 | 12 | 301004 | 04 | 1850 | 非重要负载3 母排欠频 | BOOL |  |  |  | X |  | X
交流报警 | 1003 | 13 | 301004 | 04 | 1860 | 非重要负载1 过载 | BOOL |  |  |  | X |  | X
交流报警 | 1003 | 14 | 301004 | 04 | 1870 | 非重要负载2 过载 | BOOL |  |  |  | X |  | X
交流报警 | 1003 | 15 | 301004 | 04 | 1880 | 非重要负载3 过载 | BOOL |  |  |  | X |  | X
交流报警 | 1004 | 0 | 301005 | 04 | 1890 | NEL 1 P>> | BOOL |  |  |  | X |  | X
交流报警 | 1004 | 1 | 301005 | 04 | 1900 | NEL 2 P>> | BOOL |  |  |  | X |  | X
交流报警 | 1004 | 2 | 301005 | 04 | 1910 | NEL 3 P>> | BOOL |  |  |  | X |  | X
交流报警 | 1004 | 6 | 301005 | 04 | 1960 | 欠电压及低无功保护1（U and Q< 1） | BOOL |  |  |  | X |  | X
交流报警 | 1004 | 7 | 301005 | 04 | 1970 | 欠电压及低无功保护2（U and Q< 2） | BOOL |  |  |  | X |  | X
交流报警 | 1004 | 8 | 301005 | 04 | 1981 | TB 外部跳闸 | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1004 | 8 | 301005 | 04 | 1981 | BTB 外部跳闸 | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1004 | 8 | 301005 | 04 | 1981 | GB 外部跳闸 | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1004 | 9 | 301005 | 04 | 1983 | MB 外部跳闸 | BOOL |  |  |  | X |  | X
交流报警 | 1004 | 10 | 301005 | 04 | 1650 | UT <1个监测激活 | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1004 | 11 | 301005 | 04 | 1660 | UT <1 | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1004 | 12 | 301005 | 04 | 1690 | UT <2监测激活 | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1004 | 13 | 301005 | 04 | 1700 | UT <2 | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1004 | 14 | 301005 | 04 | 1760 | 有功取决于无功超前Q< | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1004 | 15 | 301005 | 04 | 1790 | 有功取决于无功超前Q > | BOOL |  |  |  | X
报警 | 1005 | 0 | 301006 | 04 | 2120 | 同步窗口报警 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1005 | 1 | 301006 | 04 | 2130 | 同步故障 BTB | BOOL |  |  |  |  | X
报警 | 1005 | 1 | 301006 | 04 | 2130 | 同步故障 TB | BOOL | [5 empty] | X
报警 | 1005 | 1 | 301006 | 04 | 2130 | 同步故障 GB | BOOL |  |  |  | X
报警 | 1005 | 2 | 301006 | 04 | 2140 | 同步故障 MB | BOOL |  |  |  | X |  | X
交流报警 | 1005 | 3 | 301006 | 04 | 2150 | 主网(市电)相序出错 | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1005 | 3 | 301006 | 04 | 2150 | 相序出错BA | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1005 | 3 | 301006 | 04 | 2150 | 相序出错DG | BOOL |  |  |  | X
报警 | 1005 | 4 | 301006 | 04 | 2160 | TB分闸失败 | BOOL | [5 empty] | X
报警 | 1005 | 4 | 301006 | 04 | 2160 | BTB 分闸故障 | BOOL |  |  |  |  | X
报警 | 1005 | 4 | 301006 | 04 | 2160 | GB 分闸失败 | BOOL |  |  |  | X
报警 | 1005 | 5 | 301006 | 04 | 2170 | TB 合闸故障 | BOOL | [5 empty] | X
报警 | 1005 | 5 | 301006 | 04 | 2170 | BTB 合闸故障 | BOOL |  |  |  |  | X
报警 | 1005 | 5 | 301006 | 04 | 2170 | GB 合闸故障 | BOOL |  |  |  | X
报警 | 1005 | 6 | 301006 | 04 | 2180 | TB 位置反馈故障 | BOOL | [5 empty] | X
报警 | 1005 | 6 | 301006 | 04 | 2180 | BTB 位置反馈故障 | BOOL |  |  |  |  | X
报警 | 1005 | 6 | 301006 | 04 | 2180 | GB 位置反馈故障 | BOOL |  |  |  | X
报警 | 1005 | 7 | 301006 | 04 | 2200 | MB 分闸故障 | BOOL |  |  |  | X |  | X
报警 | 1005 | 8 | 301006 | 04 | 2210 | MB 合闸故障 | BOOL |  |  |  | X |  | X
报警 | 1005 | 9 | 301006 | 04 | 2220 | MB 位置反馈故障 | BOOL |  |  |  | X |  | X
报警 | 1005 | 10 | 301006 | 04 | 2270 | 励磁前合闸故障 | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1005 | 11 | 301006 | 04 | 2155 | 母排相序出错 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1006 | 0 | 301007 | 04 | 2560 | 调速失败 | BOOL |  |  |  | X
报警 | 1006 | 1 | 301007 | 04 | 2630 | 解列失败 | BOOL |  |  |  | X
报警 | 1006 | 2 | 301007 | 04 | 2680 | 调压失败 | BOOL |  |  |  | X
报警 | 1007 | 0 | 301008 | 04 | 3000 | 开关量报警输入点 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1007 | 1 | 301008 | 04 | 3010 | 开关量报警输入点 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1007 | 2 | 301008 | 04 | 3020 | 开关量报警输入点 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1007 | 3 | 301008 | 04 | 3030 | 开关量报警输入点 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1007 | 4 | 301008 | 04 | 3040 | 开关量报警输入点 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1007 | 6 | 301008 | 04 | 3060 | 开关量报警输入点 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1007 | 7 | 301008 | 04 | 3070 | 开关量报警输入点 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1007 | 8 | 301008 | 04 | 3080 | 开关量报警输入点 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1007 | 9 | 301008 | 04 | 3090 | 开关量报警输入点 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1007 | 10 | 301008 | 04 | 3100 | 开关量报警输入点 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1007 | 11 | 301008 | 04 | 3110 | 开关量报警输入点 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1007 | 12 | 301008 | 04 | 3120 | 开关量报警输入点 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1008 | 0 | 301009 | 04 | 3130 | 开关量报警输入点 43 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1008 | 1 | 301009 | 04 | 3140 | 开关量报警输入点 44 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1008 | 2 | 301009 | 04 | 3150 | 开关量报警输入点 45 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1008 | 3 | 301009 | 04 | 3160 | 开关量报警输入点 46 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1008 | 4 | 301009 | 04 | 3170 | 开关量报警输入点 47 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1008 | 5 | 301009 | 04 | 3180 | 开关量报警输入点 48 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1008 | 6 | 301009 | 04 | 3190 | 开关量报警输入点 49 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1008 | 7 | 301009 | 04 | 3200 | 开关量报警输入点 50 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1008 | 8 | 301009 | 04 | 3210 | 开关量报警输入点 51 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1008 | 9 | 301009 | 04 | 3220 | 开关量报警输入点 52 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1008 | 10 | 301009 | 04 | 3230 | 开关量报警输入点 53 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1008 | 11 | 301009 | 04 | 3240 | 开关量报警输入点 54 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1008 | 12 | 301009 | 04 | 3250 | 开关量报警输入点 55 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1009 | 0 | 301010 | 04 | 3260 | 开关量报警输入点 65 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1009 | 1 | 301010 | 04 | 3270 | 开关量报警输入点 66 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1009 | 2 | 301010 | 04 | 3280 | 开关量报警输入点 67 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1009 | 3 | 301010 | 04 | 3290 | 开关量报警输入点 68 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1009 | 4 | 301010 | 04 | 3300 | 开关量报警输入点 69 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1009 | 5 | 301010 | 04 | 3310 | 开关量报警输入点 70 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1009 | 6 | 301010 | 04 | 3320 | 开关量报警输入点 71 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1009 | 7 | 301010 | 04 | 3330 | 开关量报警输入点 91 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1009 | 8 | 301010 | 04 | 3340 | 开关量报警输入点 92 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1009 | 9 | 301010 | 04 | 3350 | 开关量报警输入点 93 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1009 | 10 | 301010 | 04 | 3360 | 开关量报警输入点 94 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1009 | 11 | 301010 | 04 | 3370 | 开关量报警输入点 95 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1009 | 12 | 301010 | 04 | 3380 | 开关量报警输入点 96 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1009 | 13 | 301010 | 04 | 3390 | 开关量报警输入点 97 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1010 | 6 | 301011 | 04 | 3430 | 开关量报警输入点 112 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1010 | 7 | 301011 | 04 | 3440 | 开关量报警输入点 113 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1010 | 8 | 301011 | 04 | 3450 | 开关量报警输入点 114 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1010 | 9 | 301011 | 04 | 3460 | 开关量报警输入点 115 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1010 | 10 | 301011 | 04 | 3470 | 开关量报警输入点 116 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1010 | 11 | 301011 | 04 | 3480 | 开关量报警输入点 117 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1010 | 12 | 301011 | 04 | 3490 | 开关量报警输入点 118（急停） | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1011 | 0 | 301012 | 04 | 3500 | 开关量报警输入点 127 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1011 | 1 | 301012 | 04 | 3510 | 开关量报警输入点 128 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1011 | 2 | 301012 | 04 | 3520 | 开关量报警输入点 129 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1011 | 3 | 301012 | 04 | 3530 | 开关量报警输入点 130 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1011 | 4 | 301012 | 04 | 3540 | 开关量报警输入点 131 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1011 | 5 | 301012 | 04 | 3550 | 开关量报警输入点 132 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1011 | 6 | 301012 | 04 | 3560 | 开关量报警输入点 133 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1011 | 7 | 301012 | 04 | 3570 | M-Logic逻辑编程报警 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1011 | 8 | 301012 | 04 | 3580 | M-Logic逻辑编程报警 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1011 | 9 | 301012 | 04 | 3590 | M-Logic逻辑编程报警 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1011 | 10 | 301012 | 04 | 3600 | M-Logic逻辑编程报警 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1011 | 11 | 301012 | 04 | 3610 | M-Logic逻辑编程报警 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1011 | 12 | 301012 | 04 | 3620 | M-Logic 扩展报警 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1011 | 13 | 301012 | 04 | 3630 | M-Logic 扩展报警 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1011 | 14 | 301012 | 04 | 3640 | M-Logic 扩展报警 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1011 | 15 | 301012 | 04 | 3650 | M-Logic 扩展报警 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1012 | 0 | 301013 | 04 | 4000 | 模拟量输入 91.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1012 | 1 | 301013 | 04 | 4010 | 模拟量输入 91.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1012 | 2 | 301013 | 04 | 4020 | 断线故障模拟量91 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1012 | 3 | 301013 | 04 | 4030 | 模拟量输入 93.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1012 | 4 | 301013 | 04 | 4040 | 模拟量输入 93.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1012 | 5 | 301013 | 04 | 4050 | 断线故障模拟量93 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1012 | 6 | 301013 | 04 | 4060 | 模拟量输入 95.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1012 | 7 | 301013 | 04 | 4070 | 模拟量输入 95.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1012 | 8 | 301013 | 04 | 4080 | 断线故障模拟量95 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1012 | 9 | 301013 | 04 | 4090 | 模拟量输入 97.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1012 | 10 | 301013 | 04 | 4100 | 模拟量输入 97.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1012 | 11 | 301013 | 04 | 4110 | 断线故障模拟量97 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1013 | 0 | 301014 | 04 | 4120 | 多功能输入端102.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1013 | 1 | 301014 | 04 | 4130 | 多功能端102.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1013 | 2 | 301014 | 04 | 4140 | 断线102 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1013 | 3 | 301014 | 04 | 4150 | 多功能端105.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1013 | 4 | 301014 | 04 | 4160 | 多功能端105.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1013 | 5 | 301014 | 04 | 4170 | 断线105 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1013 | 6 | 301014 | 04 | 4180 | 多功能端108.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1013 | 7 | 301014 | 04 | 4190 | 多功能端108.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1013 | 8 | 301014 | 04 | 4200 | 断线108 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1013 | 9 | 301014 | 04 | 4510 | 超速1 | BOOL |  |  |  | X
报警 | 1013 | 10 | 301014 | 04 | 4520 | 超速 2 | BOOL |  |  |  | X
报警 | 1013 | 11 | 301014 | 04 | 4530 | 盘车失败 | BOOL |  |  |  | X
报警 | 1013 | 12 | 301014 | 04 | 4540 | 运行反馈故障 | BOOL |  |  |  | X
报警 | 1013 | 13 | 301014 | 04 | 4550 | 测试传感器断线 | BOOL |  |  |  | X
报警 | 1013 | 14 | 301014 | 04 | 4560 | 频率/电压故障 | BOOL |  |  |  | X
报警 | 1013 | 15 | 301014 | 04 | 4570 | 起机故障 | BOOL |  |  |  | X
报警 | 1014 | 0 | 301015 | 04 | 4580 | 停机故障 | BOOL |  |  |  | X
报警 | 1014 | 1 | 301015 | 04 | 4960 | 电源电压低1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1014 | 2 | 301015 | 04 | 4970 | 电源电压高1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1014 | 3 | 301015 | 04 | 4980 | 电源电压低98 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1014 | 4 | 301015 | 04 | 4990 | 电源电压高98 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1014 | 5 | 301015 | 04 | 4590 | 欠速 1 | BOOL |  |  |  | X
报警 | 1015 | 0 | 301016 | 04 | 6110 | 保养周期 1 | BOOL |  |  |  | X
报警 | 1015 | 1 | 301016 | 04 | 6120 | 保养周期 2 | BOOL |  |  |  | X
报警 | 1015 | 2 | 301016 | 04 | 6270 | 停止线圈(Stop coil) 断线 | BOOL |  |  |  | X
报警 | 1015 | 3 | 301016 | 04 | 6280 | 内部通信故障 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1015 | 4 | 301016 | 04 | 6330 | 机组预热报警1 | BOOL |  |  |  | X
报警 | 1015 | 5 | 301016 | 04 | 6410 | 蓄电池测试 | BOOL |  |  |  | X
报警 | 1015 | 6 | 301016 | 04 | 6440 | 电池电压不对称报警1 | BOOL |  |  |  | X
报警 | 1015 | 7 | 301016 | 04 | 6450 | 电池电压不对称报警2 | BOOL |  |  |  | X
报警 | 1015 | 8 | 301016 | 04 | 6470 | 最大通风报警1 | BOOL |  |  |  | X
报警 | 1015 | 9 | 301016 | 04 | 6480 | 最大通风报警2 | BOOL |  |  |  | X
报警 | 1015 | 10 | 301016 | 04 | 6500 | 锁定配电盘故障 | BOOL |  |  |  | X
报警 | 1015 | 11 | 301016 | 04 | 6510 | 停机配电盘故障 | BOOL |  |  |  | X
报警 | 1015 | 12 | 301016 | 04 | 6540 | 模块不在自动 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1015 | 13 | 301016 | 04 | 6550 | 燃油泵逻辑错报警 | BOOL |  |  |  | X
继电器状态 | 1016 | 0 | 301017 | 04 | 5000 | 继电器 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
继电器状态 | 1016 | 1 | 301017 | 04 | 5010 | 继电器 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
继电器状态 | 1016 | 2 | 301017 | 04 | 5020 | 继电器 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
继电器状态 | 1016 | 3 | 301017 | 04 | 5030 | 继电器 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
继电器状态 | 1016 | 4 | 301017 | 04 | 5040 | 继电器 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
继电器状态 | 1016 | 5 | 301017 | 04 | 5050 | 继电器(晶体管）T20 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
继电器状态 | 1016 | 6 | 301017 | 04 | 5060 | 继电器(晶体管）T21 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
继电器状态 | 1016 | 7 | 301017 | 04 | 5070 | 继电器 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
继电器状态 | 1016 | 8 | 301017 | 04 | 5080 | 继电器 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
继电器状态 | 1016 | 9 | 301017 | 04 | 5090 | 继电器 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
继电器状态 | 1016 | 10 | 301017 | 04 | 5100 | 继电器 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
继电器状态 | 1016 | 11 | 301017 | 04 | 5110 | 继电器 57 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
继电器状态 | 1016 | 12 | 301017 | 04 | 5120 | 继电器 59 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
继电器状态 | 1016 | 13 | 301017 | 04 | 5130 | 继电器 61 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
继电器状态 | 1016 | 14 | 301017 | 04 | 5140 | 继电器 63 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
继电器状态 | 1017 | 0 | 301018 | 04 | 5150 | 继电器 65 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
继电器状态 | 1017 | 1 | 301018 | 04 | 5160 | 继电器 67 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
继电器状态 | 1017 | 2 | 301018 | 04 | 5170 | 继电器 69 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
继电器状态 | 1017 | 3 | 301018 | 04 | 5180 | 继电器 71 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
继电器状态 | 1017 | 4 | 301018 | 04 | 5190 | 继电器 90 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
继电器状态 | 1017 | 5 | 301018 | 04 | 5200 | 继电器 92 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
继电器状态 | 1017 | 6 | 301018 | 04 | 5210 | 继电器 94 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
继电器状态 | 1017 | 7 | 301018 | 04 | 5220 | 继电器 96 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
继电器状态 | 1017 | 8 | 301018 | 04 | 5230 | 继电器 126 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
继电器状态 | 1017 | 9 | 301018 | 04 | 5240 | 继电器 128 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
继电器状态 | 1017 | 10 | 301018 | 04 | 5250 | 继电器 130 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
继电器状态 | 1017 | 11 | 301018 | 04 | 5260 | 继电器 132 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
继电器状态 | 1017 | 12 | 301018 | 04 |  | 运行继电器 | BOOL |  |  |  | X
继电器状态 | 1017 | 13 | 301018 | 04 |  | 起动准备 | BOOL |  |  |  | X
继电器状态 | 1017 | 14 | 301018 | 04 |  | 启动继电器 | BOOL |  |  |  | X
继电器状态 | 1017 | 15 | 301018 | 04 |  | 停止继电器 | BOOL |  |  |  | X
电站编程状态 | 1018 | 0 | 301019 | 04 |  | 市电(主网)故障 | BOOL | [5 empty] | X
电站编程状态 | 1018 | 0 | 301019 | 04 |  | 市电故障 (单机) | BOOL |  |  |  | X
电站编程状态 | 1018 | 1 | 301019 | 04 |  | 市电（主网）合闸反馈点 | BOOL | [5 empty] | X
电站编程状态 | 1018 | 1 | 301019 | 04 |  | 市电（主网）合闸反馈点（单机） | BOOL |  |  |  | X
电站编程状态 | 1018 | 2 | 301019 | 04 |  | 机组减载 | BOOL |  |  |  | X
电站编程状态 | 1018 | 3 | 301019 | 04 |  | 开始调速调压 | BOOL |  |  |  | X
电站编程状态 | 1018 | 4 | 301019 | 04 |  | TB 合闸反馈点 | BOOL | [5 empty] | X
电站编程状态 | 1018 | 4 | 301019 | 04 |  | BTB合闸反馈点 | BOOL |  |  |  |  | X
电站编程状态 | 1018 | 4 | 301019 | 04 |  | GB 位置开 | BOOL |  |  |  | X
电站编程状态 | 1018 | 5 | 301019 | 04 |  | TB正在同步 | BOOL | [5 empty] | X
电站编程状态 | 1018 | 5 | 301019 | 04 |  | BTB正在同步 | BOOL |  |  |  |  | X
电站编程状态 | 1018 | 5 | 301019 | 04 |  | GB 正在同步 | BOOL |  |  |  | X
电站编程状态 | 1018 | 6 | 301019 | 04 |  | 发动机运行中 | BOOL |  |  |  | X
电站编程状态 | 1018 | 7 | 301019 | 04 | 6173 | 运行侦测计时到 | BOOL |  |  |  | X
电站编程状态 | 1018 | 8 | 301019 | 04 | 6220 | 机组频率/电压 OK计时到 | BOOL |  |  |  | X
电站编程状态 | 1018 | 9 | 301019 | 04 | 6410 | 电池测试进行中 | BOOL |  |  |  | X
电站编程状态 | 1018 | 10 | 301019 | 04 |  | 停机越控激活 | BOOL |  |  |  | X
电站编程状态 | 1018 | 11 | 301019 | 04 |  | TB开关位置OFF | BOOL | [5 empty] | X
电站编程状态 | 1018 | 11 | 301019 | 04 |  | BTB开关位置OFF | BOOL |  |  |  |  | X
电站编程状态 | 1018 | 11 | 301019 | 04 |  | GB 位置关 | BOOL |  |  |  | X
电站编程状态 | 1018 | 12 | 301019 | 04 |  | MB开关位置OFF | BOOL |  |  |  | X |  | X
电站编程状态 | 1018 | 13 | 301019 | 04 |  | 母排频率/电压OK | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
电站编程状态 | 1018 | 14 | 301019 | 04 |  | 主网(市电)，MB 正在同步 | BOOL | [5 empty] | X
电站编程状态 | 1018 | 14 | 301019 | 04 |  | 单个DG, MB正在同步 | BOOL |  |  |  | X
模式 | 1018 | 15 | 301019 | 04 |  | AVR烘干模式 | BOOL |  |  |  | X
模式 | 1019 | 0 | 301020 | 04 |  | 闭锁模式 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
模式 | 1019 | 1 | 301020 | 04 |  | 无调节模式 | BOOL |  |  |  | X
模式 | 1019 | 2 | 301020 | 04 |  | 手动模式 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
模式 | 1019 | 3 | 301020 | 04 |  | 自动模式 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
模式 | 1019 | 4 | 301020 | 04 |  | 测试模式 | BOOL |  |  |  | X |  | X
模式 | 1019 | 5 | 301020 | 04 |  | 孤岛 | BOOL |  |  |  | X |  | X
模式 | 1019 | 6 | 301020 | 04 |  | AMF | BOOL |  |  |  | X |  | X
模式 | 1019 | 7 | 301020 | 04 |  | 调峰 | BOOL |  |  |  | X |  | X
模式 | 1019 | 8 | 301020 | 04 |  | 固定功率 | BOOL |  |  |  | X |  | X
模式 | 1019 | 9 | 301020 | 04 |  | 主电网功率输出 | BOOL |  |  |  | X |  | X
模式 | 1019 | 10 | 301020 | 04 |  | 负载转移 | BOOL |  |  |  | X |  | X
模式 | 1019 | 11 | 301020 | 04 |  | 功率管理 | BOOL |  |  |  | X
模式 | 1019 | 15 | 301020 | 04 |  | AMF 激活 | BOOL |  |  |  | X |  | X
EIC 报警 | 1020 | 0 | 301021 | 04 | 7570 | 通信错误 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1020 | 1 | 301021 | 04 | 7580 | 警告/黄色报警 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1020 | 2 | 301021 | 04 | 7590 | 停机/红色报警 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1020 | 3 | 301021 | 04 | 7600 | 超速 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1020 | 4 | 301021 | 04 | 7610 | 冷却水温度 1 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1020 | 5 | 301021 | 04 | 7620 | 冷却水温度 2 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1020 | 6 | 301021 | 04 | 7630 | 油压 1 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1020 | 7 | 301021 | 04 | 7640 | 油压 2 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1020 | 8 | 301021 | 04 | 7650 | 油温 1 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1020 | 9 | 301021 | 04 | 7660 | 油温 2 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1020 | 10 | 301021 | 04 | 7670 | 冷却水液位 1 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1020 | 11 | 301021 | 04 | 7680 | 冷却水液位 2 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1020 | 12 | 301021 | 04 | 7690 | 排气缸差温 1 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1020 | 13 | 301021 | 04 | 7700 | 排气缸差温 2 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1021 | 0 | 301022 | 04 |  | ECU 报警位 49 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1021 | 1 | 301022 | 04 |  | ECU 报警位 50 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1021 | 12 | 301022 | 04 |  | 保护灯 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1021 | 13 | 301022 | 04 |  | 故障灯 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1021 | 14 | 301022 | 04 |  | 黄色灯 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1021 | 15 | 301022 | 04 |  | 红灯 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1022 | 0 | 301023 | 04 |  | ECU 报警位 33 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1022 | 1 | 301023 | 04 |  | ECU 报警位 34 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1022 | 2 | 301023 | 04 |  | ECU 报警位 35 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1022 | 3 | 301023 | 04 |  | ECU 报警位 36 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1022 | 4 | 301023 | 04 |  | ECU 报警位 37 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1022 | 5 | 301023 | 04 |  | ECU 报警位 38 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1022 | 6 | 301023 | 04 |  | ECU 报警位 39 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1022 | 7 | 301023 | 04 |  | ECU 报警位 40 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1022 | 8 | 301023 | 04 |  | ECU 报警位 41 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1022 | 9 | 301023 | 04 |  | ECU 报警位 42 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1022 | 10 | 301023 | 04 |  | ECU 报警位 43 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1022 | 11 | 301023 | 04 |  | ECU 报警位 44 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1022 | 12 | 301023 | 04 |  | ECU 报警位 45 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1022 | 13 | 301023 | 04 |  | ECU 报警位 46 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1022 | 14 | 301023 | 04 |  | ECU 报警位 47 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1022 | 15 | 301023 | 04 |  | ECU 报警位 48 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1023 | 0 | 301024 | 04 |  | ECU 报警位 17 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1023 | 1 | 301024 | 04 |  | ECU 报警位 18 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1023 | 2 | 301024 | 04 |  | ECU 报警位 19 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1023 | 3 | 301024 | 04 |  | ECU 报警位 20 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1023 | 4 | 301024 | 04 |  | ECU 报警位 21 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1023 | 5 | 301024 | 04 |  | ECU 报警位 22 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1023 | 6 | 301024 | 04 |  | ECU 报警位 23 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1023 | 7 | 301024 | 04 |  | ECU 报警位 24 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1023 | 8 | 301024 | 04 |  | ECU 报警位 25 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1023 | 9 | 301024 | 04 |  | ECU 报警位 26 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1023 | 10 | 301024 | 04 |  | ECU 报警位 27 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1023 | 11 | 301024 | 04 |  | ECU 报警位 28 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1023 | 12 | 301024 | 04 |  | ECU 报警位 29 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1023 | 13 | 301024 | 04 |  | ECU 报警位 30 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1023 | 14 | 301024 | 04 |  | ECU 报警位 31 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1023 | 15 | 301024 | 04 |  | ECU 报警位 32 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1024 | 0 | 301025 | 04 |  | ECU 报警位 1 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1024 | 1 | 301025 | 04 |  | ECU 报警位 2 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1024 | 2 | 301025 | 04 |  | ECU 报警位 3 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1024 | 3 | 301025 | 04 |  | ECU 报警位 4 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1024 | 4 | 301025 | 04 |  | ECU 报警位 5 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1024 | 5 | 301025 | 04 |  | ECU 报警位 6 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1024 | 6 | 301025 | 04 |  | ECU 报警位 7 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1024 | 7 | 301025 | 04 |  | ECU 报警位 8 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1024 | 8 | 301025 | 04 |  | ECU 报警位 9 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1024 | 9 | 301025 | 04 |  | ECU 报警位 10 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1024 | 10 | 301025 | 04 |  | ECU 报警位 11 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1024 | 11 | 301025 | 04 |  | ECU 报警位 12 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1024 | 12 | 301025 | 04 |  | ECU 报警位 13 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1024 | 13 | 301025 | 04 |  | ECU 报警位 14 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1024 | 14 | 301025 | 04 |  | ECU 报警位 15 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1024 | 15 | 301025 | 04 |  | ECU 报警位 16 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1026 | 0 | 301027 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 过度放电 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1026 | 1 | 301027 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 速度传感器 1 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1026 | 2 | 301027 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 速度传感器 2 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1026 | 3 | 301027 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 水温传感器 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1026 | 4 | 301027 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 增压空气温度传感器 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1026 | 5 | 301027 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 增压空气压力传感器 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1026 | 6 | 301027 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 油温传感器 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1026 | 7 | 301027 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 油压传感器 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1026 | 8 | 301027 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 协调器故障 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1026 | 9 | 301027 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 油门踏板 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1026 | 10 | 301027 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 紧急停车覆盖 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1026 | 11 | 301027 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 油压保护 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1026 | 12 | 301027 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 参数错误 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1026 | 13 | 301027 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 电池电压 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1026 | 14 | 301027 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 油压保护 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1026 | 15 | 301027 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 紧急停车协调器 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1027 | 0 | 301028 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - CAN 电路故障 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1027 | 1 | 301028 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - CAN 消息 DLN1 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1027 | 2 | 301028 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - CAN 版本错误 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1027 | 3 | 301028 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 单位喷射器气缸1 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1027 | 4 | 301028 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 单位喷射器气缸2 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1027 | 5 | 301028 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 单位喷射器气缸3 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1027 | 6 | 301028 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 单位喷射器气缸4 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1027 | 7 | 301028 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 单位喷射器气缸5 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1027 | 8 | 301028 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 单位喷射器气缸6 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1027 | 9 | 301028 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 单位喷射器气缸7 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1027 | 10 | 301028 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 单位喷射器气缸8 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1027 | 11 | 301028 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 额外模拟量输入 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1027 | 12 | 301028 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 系统关闭 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1027 | 13 | 301028 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 冷却水液位保护 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1027 | 14 | 301028 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 硬件看门狗 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1027 | 15 | 301028 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - RAM 故障 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1028 | 0 | 301029 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 密封 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1028 | 1 | 301029 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 冷却水关闭 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1028 | 2 | 301029 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 过热保护 | BOOL |  |  |  | X
EIC 报警 | 1028 | 3 | 301029 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - TPU 故障 | BOOL |  |  |  | X
功率管理报警 | 1031 | 1 | 301032 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1031 | 2 | 301032 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1031 | 3 | 301032 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1031 | 4 | 301032 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1031 | 5 | 301032 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1031 | 6 | 301032 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 6 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1031 | 7 | 301032 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 7 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1031 | 8 | 301032 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1031 | 9 | 301032 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 9 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1031 | 10 | 301032 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1031 | 11 | 301032 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1031 | 12 | 301032 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1031 | 13 | 301032 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1031 | 14 | 301032 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1031 | 15 | 301032 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1032 | 0 | 301033 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1032 | 2 | 301033 | 04 |  | CAN 2离线ID 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1032 | 3 | 301033 | 04 |  | CAN 2离线D 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1032 | 4 | 301033 | 04 |  | CAN 2离线ID 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1032 | 5 | 301033 | 04 |  | CAN 2离线ID 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1032 | 6 | 301033 | 04 |  | CAN 2离线ID 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1032 | 7 | 301033 | 04 |  | CAN 2离线ID 6 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1032 | 8 | 301033 | 04 |  | CAN 2离线ID 7 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1032 | 9 | 301033 | 04 |  | CAN 2离线ID 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1032 | 10 | 301033 | 04 |  | CAN 2离线ID 9 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1032 | 11 | 301033 | 04 |  | CAN 2离线ID 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1032 | 12 | 301033 | 04 |  | CAN 2离线ID 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1032 | 13 | 301033 | 04 |  | CAN 2离线ID 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1032 | 14 | 301033 | 04 |  | CAN 2离线ID 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1032 | 15 | 301033 | 04 |  | CAN 2离线ID 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1033 | 0 | 301034 | 04 |  | CAN 2离线ID 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1033 | 1 | 301034 | 04 |  | CAN 2离线ID 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1033 | 2 | 301034 | 04 | 7520 | Modbus/profibus通信出错 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1034 | 1 | 301035 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1034 | 2 | 301035 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1034 | 3 | 301035 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1034 | 4 | 301035 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1034 | 5 | 301035 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1034 | 6 | 301035 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 6 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1034 | 7 | 301035 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 7 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1034 | 8 | 301035 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1034 | 9 | 301035 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 9 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1034 | 10 | 301035 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1034 | 11 | 301035 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1034 | 12 | 301035 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1034 | 13 | 301035 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1034 | 14 | 301035 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1034 | 15 | 301035 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1035 | 0 | 301036 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1036 | 0 | 301037 | 04 | 12000 | 外部模拟量输入1.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1036 | 1 | 301037 | 04 | 12010 | 外部模拟量输入1.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1036 | 3 | 301037 | 04 | 12030 | 外部模拟量输入2.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1036 | 4 | 301037 | 04 | 12040 | 外部模拟量输入2.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1036 | 6 | 301037 | 04 | 12060 | 外部模拟量输入3.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1036 | 7 | 301037 | 04 | 12070 | 外部模拟量输入3.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1036 | 9 | 301037 | 04 | 12090 | 外部模拟量输入4.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1036 | 10 | 301037 | 04 | 12100 | 外部模拟量输入4.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1036 | 12 | 301037 | 04 | 12120 | 外部模拟量输入5.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1036 | 13 | 301037 | 04 | 12130 | 外部模拟量输入5.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1036 | 15 | 301037 | 04 | 12150 | 外部模拟量输入6.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1037 | 0 | 301038 | 04 | 12160 | 外部模拟量输入6.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1037 | 2 | 301038 | 04 | 12180 | 外部模拟量输入7.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1037 | 3 | 301038 | 04 | 12190 | 外部模拟量输入7.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1037 | 5 | 301038 | 04 | 12210 | 外部模拟量输入8.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1037 | 6 | 301038 | 04 | 12220 | 外部模拟量输入8.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1038 | 0 | 301039 | 04 | 12540 | 外部数字输入 1/CIO 116-1 数字输入 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1038 | 1 | 301039 | 04 | 12550 | 外部数字输入 2/CIO 116-1 数字输入 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1038 | 2 | 301039 | 04 | 12560 | 外部数字量输入 3/CIO 116-1 数字量输入 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1038 | 3 | 301039 | 04 | 12570 | 外部数字量输入 4/CIO 116-1 数字量输入 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1038 | 4 | 301039 | 04 | 12580 | 外部数字量输入 5/CIO 116-1 数字量输入 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1038 | 5 | 301039 | 04 | 12590 | 外部数字量输入 6/CIO 116-1 数字量输入 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1038 | 6 | 301039 | 04 | 12600 | 外部数字量输入 7/CIO 116-1 数字量输入 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1038 | 7 | 301039 | 04 | 12610 | 外部数字量输入 8/CIO 116-1 数字量输入 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1038 | 8 | 301039 | 04 | 12620 | 外部数字量输入 9/CIO 116-1 数字量输入 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1038 | 9 | 301039 | 04 | 12630 | 外部数字量输入 10/CIO 116-1 数字量输入 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1038 | 10 | 301039 | 04 | 12640 | 外部数字量输入 11/CIO 116-1 数字量输入 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1038 | 11 | 301039 | 04 | 12650 | 外部数字量输入 12/CIO 116-1 数字量输入 22 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1038 | 12 | 301039 | 04 | 12660 | 外部数字量输入 13/CIO 116-1 数字量输入 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1038 | 13 | 301039 | 04 | 12670 | 外部数字量输入 14/CIO 116-1 数字量输入 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1038 | 14 | 301039 | 04 | 12680 | 外部数字量输入 15/CIO 116-1 数字量输入 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1038 | 15 | 301039 | 04 | 12690 | 外部数字输入 16/CIO 116 编号 1 数字输入 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输出状态 | 1039 | 0 | 301040 | 04 | 12790 | 外部数字输出 1/CIO 208-1 数字输出 9 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输出状态 | 1039 | 1 | 301040 | 04 | 12800 | 外部数字输出 2/CIO 208-1 数字输出 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输出状态 | 1039 | 2 | 301040 | 04 | 12810 | 外部数字量输出 3/CIO 208-1 数字量输出 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输出状态 | 1039 | 3 | 301040 | 04 | 12820 | 外部数字量输出 4/CIO 208-1 数字量输出 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输出状态 | 1039 | 4 | 301040 | 04 | 12830 | 外部数字量输出 5/CIO 208-1 数字量输出 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输出状态 | 1039 | 5 | 301040 | 04 | 12840 | 外部数字量输出 6/CIO 208-1 数字量输出 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输出状态 | 1039 | 6 | 301040 | 04 | 12850 | 外部数字量输出 7/CIO 208-1 数字量输出 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输出状态 | 1039 | 7 | 301040 | 04 | 12860 | 外部数字量输出 8/CIO 208-1 数字量输出 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输出状态 | 1039 | 8 | 301040 | 04 | 12870 | 外部数字量输出 9/CIO 208-2 数字量输出 9 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输出状态 | 1039 | 9 | 301040 | 04 | 12880 | 外部数字量输出 10/CIO 208-2 数字量输出 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输出状态 | 1039 | 10 | 301040 | 04 | 12890 | 外部数字量输出 11/CIO 208-2 数字量输出 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输出状态 | 1039 | 11 | 301040 | 04 | 12900 | 外部数字量输出 12/CIO 208-2 数字量输出 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输出状态 | 1039 | 12 | 301040 | 04 | 12910 | 外部数字量输出 13/CIO 208-2 数字量输出 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输出状态 | 1039 | 13 | 301040 | 04 | 12920 | 外部数字量输出 14/CIO 208-2 数字量输出 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输出状态 | 1039 | 14 | 301040 | 04 | 12930 | 外部数字量输出 15/CIO 208-2 数字量输出 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输出状态 | 1039 | 15 | 301040 | 04 | 12940 | 外部数字量输出 16/CIO 208-2 数字量输出 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1040 | 0 | 301041 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1040 | 1 | 301041 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1040 | 2 | 301041 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1040 | 3 | 301041 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1040 | 4 | 301041 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1040 | 5 | 301041 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 6 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1040 | 6 | 301041 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 7 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1040 | 7 | 301041 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1040 | 8 | 301041 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 9 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1040 | 9 | 301041 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1040 | 10 | 301041 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1040 | 11 | 301041 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1040 | 12 | 301041 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1040 | 13 | 301041 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1040 | 14 | 301041 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1040 | 15 | 301041 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1041 | 0 | 301042 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1041 | 1 | 301042 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1041 | 2 | 301042 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1041 | 3 | 301042 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1041 | 4 | 301042 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1041 | 5 | 301042 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 22 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1041 | 6 | 301042 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1041 | 7 | 301042 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1041 | 8 | 301042 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1041 | 9 | 301042 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1041 | 10 | 301042 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1041 | 11 | 301042 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1041 | 12 | 301042 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1041 | 13 | 301042 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1041 | 14 | 301042 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1041 | 15 | 301042 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1042 | 0 | 301043 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1042 | 1 | 301043 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1042 | 2 | 301043 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1042 | 3 | 301043 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1042 | 4 | 301043 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1042 | 5 | 301043 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1042 | 6 | 301043 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1042 | 7 | 301043 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1043 | 0 | 301044 | 04 |  | CAN 2离线ID 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1043 | 1 | 301044 | 04 |  | CAN 2离线D 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1043 | 2 | 301044 | 04 |  | CAN 2离线ID 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1043 | 3 | 301044 | 04 |  | CAN 2离线ID 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1043 | 4 | 301044 | 04 |  | CAN 2离线ID 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1043 | 5 | 301044 | 04 |  | CAN 2离线ID 6 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1043 | 6 | 301044 | 04 |  | CAN 2离线ID 7 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1043 | 7 | 301044 | 04 |  | CAN 2离线ID 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1043 | 8 | 301044 | 04 |  | CAN 2离线ID 9 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1043 | 9 | 301044 | 04 |  | CAN 2离线ID 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1043 | 10 | 301044 | 04 |  | CAN 2离线ID 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1043 | 11 | 301044 | 04 |  | CAN 2离线ID 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1043 | 12 | 301044 | 04 |  | CAN 2离线ID 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1043 | 13 | 301044 | 04 |  | CAN 2离线ID 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1043 | 14 | 301044 | 04 |  | CAN 2离线ID 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1043 | 15 | 301044 | 04 |  | CAN 2离线ID 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1044 | 0 | 301045 | 04 |  | CAN 2离线ID 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1044 | 1 | 301045 | 04 |  | CAN 2离线ID 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1044 | 2 | 301045 | 04 |  | CAN 2离线ID 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1044 | 3 | 301045 | 04 |  | CAN 2离线ID 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1044 | 4 | 301045 | 04 |  | CAN 2离线ID 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1044 | 5 | 301045 | 04 |  | CAN 2离线ID 22 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1044 | 6 | 301045 | 04 |  | CAN 2离线ID 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1044 | 7 | 301045 | 04 |  | CAN 2离线ID 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1044 | 8 | 301045 | 04 |  | CAN 2离线ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1044 | 9 | 301045 | 04 |  | CAN 2离线ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1044 | 10 | 301045 | 04 |  | CAN 2离线ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1044 | 11 | 301045 | 04 |  | CAN 2离线ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1044 | 12 | 301045 | 04 |  | CAN 2离线ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1044 | 13 | 301045 | 04 |  | CAN 2离线ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1044 | 14 | 301045 | 04 |  | CAN 2离线ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1044 | 15 | 301045 | 04 |  | CAN 2离线ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1045 | 0 | 301046 | 04 |  | CAN 2离线ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1045 | 1 | 301046 | 04 |  | CAN 2离线ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1045 | 2 | 301046 | 04 |  | CAN 2离线ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1045 | 3 | 301046 | 04 |  | CAN 2离线ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1045 | 4 | 301046 | 04 |  | CAN 2离线ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1045 | 5 | 301046 | 04 |  | CAN 2离线ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1045 | 6 | 301046 | 04 |  | CAN 2离线ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1045 | 7 | 301046 | 04 |  | CAN 2离线ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1046 | 0 | 301047 | 04 | 4210 | 模拟量输入 127.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1046 | 1 | 301047 | 04 | 4220 | 模拟量输入 127.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1046 | 2 | 301047 | 04 | 4230 | 断线模拟量输入127 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1046 | 3 | 301047 | 04 | 4240 | 模拟量输入 129.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1046 | 4 | 301047 | 04 | 4250 | 模拟量输入 129.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1046 | 5 | 301047 | 04 | 4260 | 断线模拟量输入129 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1046 | 6 | 301047 | 04 | 4270 | 模拟量输入 131.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1046 | 7 | 301047 | 04 | 4280 | 模拟量输入 131.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1046 | 8 | 301047 | 04 | 4290 | 断线模拟量输入131 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1046 | 9 | 301047 | 04 | 4300 | 模拟量输入 133.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1046 | 10 | 301047 | 04 | 4310 | 模拟量输入 133.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1046 | 11 | 301047 | 04 | 4320 | 断线模拟量输入133 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
电站编程状态 | 1050 | 0 | 301051 | 04 |  | 准备就绪为自动启动 | BOOL |  |  |  | X
电站编程状态 | 1050 | 1 | 301051 | 04 |  | 主电网电压 > 额定电压的 30% | BOOL | [5 empty] | X
电站编程状态 | 1050 | 1 | 301051 | 04 |  | 母排 A 电压 > 额定电压的 30% | BOOL |  |  |  |  | X
电站编程状态 | 1050 | 1 | 301051 | 04 |  | 发电机电压 > 额定电压的 30% | BOOL |  |  |  | X
电站编程状态 | 1050 | 2 | 301051 | 04 |  | 母排 B 电压 > 额定电压的 30% | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
电站编程状态 | 1050 | 3 | 301051 | 04 |  | 功率降额状态/激活 | BOOL |  |  |  | X
电站编程状态 | 1050 | 7 | 301051 | 04 |  | 输入服务逐升状态/已激活 | BOOL |  |  |  | X
电站编程状态 | 1050 | 14 | 301051 | 04 |  | 此单元使用模拟量 LS 代替 PMS | BOOL |  |  |  | X
电站编程状态 | 1050 | 15 | 301051 | 04 |  | 任意单元使用模拟量 LS 代替 PMS | BOOL |  |  |  | X
逻辑编程状态 | 1051 |  | 301052 | 04 |  | 虚拟事件 1-16 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1052 |  | 301053 | 04 |  | 虚拟事件 17-32 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
报警 | 1053 | 0 | 301054 | 04 | 6590 | 风扇 A 故障 | BOOL |  |  |  | X
报警 | 1053 | 1 | 301054 | 04 | 6600 | 风扇 B 故障 | BOOL |  |  |  | X
报警 | 1053 | 2 | 301054 | 04 | 6610 | 风扇 C故障 | BOOL |  |  |  | X
报警 | 1053 | 3 | 301054 | 04 | 6620 | 风扇 D 故障 | BOOL |  |  |  | X
报警 | 1053 | 4 | 301054 | 04 | 4610 | Delta模拟量 1 - 故障 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1053 | 5 | 301054 | 04 | 4620 | Delta模拟量 1 - 故障 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1053 | 6 | 301054 | 04 | 4630 | Delta模拟量 2 - 故障 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1053 | 7 | 301054 | 04 | 4640 | Delta模拟量 2 - 故障 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1053 | 8 | 301054 | 04 | 4650 | Delta模拟量 3 - 故障 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1053 | 9 | 301054 | 04 | 4660 | Delta模拟量 3 - 故障 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1053 | 10 | 301054 | 04 | 4680 | Delta模拟量 4 - 故障 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1053 | 11 | 301054 | 04 | 4690 | Delta模拟量 4 - 故障 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1053 | 12 | 301054 | 04 | 4700 | Delta模拟量 5 - 故障 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1053 | 13 | 301054 | 04 | 4710 | Delta模拟量 5 - 故障 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1053 | 14 | 301054 | 04 | 4720 | Delta模拟量 6 - 故障 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1053 | 15 | 301054 | 04 | 4730 | Delta模拟量 6 - 故障2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1054 | 3 | 301055 | 04 | 6352 | 机组外部停机 | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1054 | 4 | 301055 | 04 | 1710 | 机组不平衡电流2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
交流报警 | 1054 | 5 | 301055 | 04 | 7480 | 母排(平均)过电压 1 | BOOL |  |  |  | X |  | X
交流报警 | 1054 | 6 | 301055 | 04 | 7490 | 母排(平均)过电压 2 | BOOL |  |  |  | X |  | X
交流报警 | 1054 | 11 | 301055 | 04 | 1920 | BB f> 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
交流报警 | 1054 | 12 | 301055 | 04 | 1930 | 母排欠频5 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
交流报警 | 1054 | 13 | 301055 | 04 | 1940 | 母排过电压 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
交流报警 | 1054 | 14 | 301055 | 04 | 1950 | 母排过电压 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字调压板报警 | 1056 | 0 | 301057 | 04 | 7830 | DAVR通信失败 | BOOL |  |  |  | X
数字调压板报警 | 1056 | 1 | 301057 | 04 | 7761 | DAVR 报警 | BOOL |  |  |  | X
数字调压板报警 | 1056 | 2 | 301057 | 04 | 7763 | DAVR 跳闸 | BOOL |  |  |  | X
功率管理报警 | 1056 | 12 | 301057 | 04 | 8870 | PMS 闭锁断路器 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1057 | 0 | 301058 | 04 |  | 故障等级：阻止起动+ 断路器合闸 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1057 | 1 | 301058 | 04 |  | 故障等级：警告 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1057 | 2 | 301058 | 04 |  | 故障等级：跳闸 BTB | BOOL |  |  |  |  | X | X
报警 | 1057 | 2 | 301058 | 04 |  | 故障等级：跳闸 GB | BOOL |  |  |  | X
报警 | 1057 | 3 | 301058 | 04 |  | 故障等级：跳闸+冷机（Trip GB + stop） | BOOL |  |  |  | X
报警 | 1057 | 4 | 301058 | 04 |  | 故障等级：故障停机（shundown） | BOOL |  |  |  | X
报警 | 1057 | 5 | 301058 | 04 |  | 故障等级：MB 跳闸 | BOOL |  |  |  | X |  | X
报警 | 1057 | 6 | 301058 | 04 |  | 故障等级：安全停机 | BOOL |  |  |  | X
报警 | 1057 | 7 | 301058 | 04 |  | 故障等级：如果存在 MB 则 MB 跳闸，否则 TB 跳闸 | BOOL | [5 empty] | X
报警 | 1057 | 7 | 301058 | 04 |  | 故障等级：跳闸MB+GB（Trip MB+GB） | BOOL |  |  |  | X
报警 | 1057 | 8 | 301058 | 04 |  | 故障等级：受控停机 (解列+ 冷却停机) | BOOL |  |  |  | X
逻辑编程状态 | 1058 |  | 301059 | 04 |  | 虚拟事件33-48 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1059 |  | 301060 | 04 |  | 虚拟事件49-64 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1060 |  | 301061 | 04 |  | 虚拟事件65-80 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1061 |  | 301062 | 04 |  | 虚拟事件81-96 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1062 |  | 301063 | 04 |  | 触发器输出1-16 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
报警 | 1063 | 0 | 301064 | 04 |  | 平均线电压（真有效值）高1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1063 | 1 | 301064 | 04 |  | 平均线电压（真有效值）高2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1063 | 2 | 301064 | 04 |  | 平均线电压（真有效值）低1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1063 | 3 | 301064 | 04 |  | 平均线电压（真有效值）低2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1063 | 4 | 301064 | 04 |  | 平均相电压（真有效值）高1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1063 | 5 | 301064 | 04 |  | 平均相电压（真有效值）高2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1063 | 6 | 301064 | 04 |  | 平均相电压（真有效值）低1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1063 | 7 | 301064 | 04 |  | 平均相电压（真有效值）低2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1063 | 8 | 301064 | 04 |  | 平均频率高1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1063 | 9 | 301064 | 04 |  | 平均频率高2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1063 | 10 | 301064 | 04 |  | 平均频率低1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1063 | 11 | 301064 | 04 |  | 平均频率低2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1063 | 12 | 301064 | 04 |  | 平均电流高1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1063 | 13 | 301064 | 04 |  | 平均电流高2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
电喷机状态 | 1068 | 0 | 301069 | 04 |  | M-Logic 命令：重置行程燃油值 | BOOL |  |  |  | X
电喷机状态 | 1068 | 1 | 301069 | 04 |  | M-Logic 命令：MTU 备用下垂设置 | BOOL |  |  |  | X
电站编程状态 | 1068 | 2 | 301069 | 04 |  | 额定 50/60Hz | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
电站编程状态 | 1068 | 3 | 301069 | 04 |  | 怠速运行激活 | BOOL |  |  |  | X
电喷机状态 | 1068 | 5 | 301069 | 04 |  | 发动机起动 | BOOL |  |  |  | X
电喷机状态 | 1068 | 6 | 301069 | 04 |  | 发动机停机 | BOOL |  |  |  | X
电喷机状态 | 1068 | 7 | 301069 | 04 |  | 禁用发动机气缸切除 2 | BOOL |  |  |  | X
电喷机状态 | 1068 | 8 | 301069 | 04 |  | M-Logic 命令：发动机超速测试 | BOOL |  |  |  | X
电喷机状态 | 1068 | 9 | 301069 | 04 |  | M-Logic 命令：间歇性注油 | BOOL |  |  |  | X
电喷机状态 | 1068 | 10 | 301069 | 04 |  | 发动机预热激活 | BOOL |  |  |  | X
电喷机状态 | 1069 |  | 301070 | 04 |  | MTU 发动机停机越控开关 | INT16s | AB | 0 |  | X
电喷机状态 | 1070 |  | 301071 | 04 |  | MTU 发动机要求转速/速度限制（速度需求） | INT16s | AB | 0 |  | X
电喷机状态 | 1071 |  | 301072 | 04 |  | MTU 发动机控制器错误代码 | INT16s | AB | 0 |  | X
电喷机状态 | 1072 |  | 301073 | 04 |  | MTU 要求的发动机控制模式 | INT16s | AB | 0 |  | X
电喷机状态 | 1073 |  | 301074 | 04 |  | MTU 发动机超速测试 | INT16s | AB | 0 |  | X
报警 | 1074 | 0 | 301075 | 04 | 4750 | Delta模拟量 7 - 故障1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1074 | 1 | 301075 | 04 | 4760 | Delta模拟量 7 - 故障2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1074 | 2 | 301075 | 04 | 4770 | Delta模拟量 8 - 故障1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1074 | 3 | 301075 | 04 | 4780 | Delta模拟量 8 - 故障2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1074 | 4 | 301075 | 04 | 4790 | Delta模拟量 9 - 故障1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1074 | 5 | 301075 | 04 | 4800 | Delta模拟量 9 - 故障2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
电喷机状态 | 1085 |  | 301086 | 04 |  | 紧急关闭指示 | INT16s | AB | 0 |  | X
电喷机测量 | 1086 |  | 301087 | 04 |  | 降湿度百分比 | INT16s | AB | 0 |  | X
电喷机测量 | 1087 |  | 301088 | 04 |  | Volvo Penta（沃尔沃遍达）：EIO 激活次数 | INT16s | AB | 0 |  | X
电喷机测量 | 1088 |  | 301089 | 04 |  | Volvo Penta（沃尔沃遍达）：EIO 累积时间 | INT16s | AB | 0 |  | X
电喷机测量 | 1089 |  | 301090 | 04 |  | Volvo Penta（沃尔沃遍达）：EIO 操作剩余时间 | INT16s | AB | 0 |  | X
电喷机测量 | 1092 |  | 301093 | 04 |  | HATZ:剩余服务小时数 | INT16s | AB | 0 |  | X
电喷机状态 | 1093 | 0 | 301094 | 04 |  | HATZ:发动机运行 | BOOL |  |  |  | X
电喷机状态 | 1093 | 1 | 301094 | 04 |  | HATZ:服务延时 | BOOL |  |  |  | X
电喷机状态 | 1093 | 2 | 301094 | 04 |  | HATZ:预润滑激活 | BOOL |  |  |  | X
电喷机状态 | 1093 | 3 | 301094 | 04 |  | HATZ:油压丢失 | BOOL |  |  |  | X
电喷机状态 | 1093 | 4 | 301094 | 04 |  | HATZ:发动机诊断灯 | BOOL |  |  |  | X
电喷机状态 | 1093 | 5 | 301094 | 04 |  | HATZ:发动机过热 | BOOL |  |  |  | X
电喷机状态 | 1093 | 6 | 301094 | 04 |  | HATZ:空气过滤器开关 | BOOL |  |  |  | X
电喷机状态 | 1093 | 7 | 301094 | 04 |  | HATZ:DPF 发电未被抑制 驻车制动未设置 | BOOL |  |  |  | X
电喷机状态 | 1093 | 8 | 301094 | 04 |  | HATZ:DPF 发电被抑制 驻车制动未设置 | BOOL |  |  |  | X
电喷机状态 | 1093 | 9 | 301094 | 04 |  | HATZ:DPF 发电未被抑制 脱离空挡 | BOOL |  |  |  | X
电喷机状态 | 1093 | 10 | 301094 | 04 |  | HATZ:DPF 发电被抑制 脱离空挡 | BOOL |  |  |  | X
电喷机状态 | 1093 | 11 | 301094 | 04 |  | HATZ:驻车制动开关 | BOOL |  |  |  | X
电喷机状态 | 1093 | 12 | 301094 | 04 |  | HATZ:制动开关 | BOOL |  |  |  | X
电喷机状态 | 1093 | 13 | 301094 | 04 |  | HATZ:变速箱空挡开关 | BOOL |  |  |  | X
电喷机测量 | 1094 |  | 301095 | 04 |  | 见 设计参考手册 | INT16s | AB | 0 |  | X
电喷机测量 | 1095 |  | 301096 | 04 |  | 见 设计参考手册 | INT16s | AB | 0 |  | X
电喷机测量 | 1096 |  | 301097 | 04 |  | 见 设计参考手册 | INT16s | AB | 0 |  | X
电喷机测量 | 1097 |  | 301098 | 04 |  | 见 设计参考手册 | INT16s | AB | 0 |  | X
电喷机测量 | 1098 |  | 301099 | 04 |  | 见 设计参考手册 | INT16s | AB | 0 |  | X
电喷机测量 | 1099 |  | 301100 | 04 |  | 后处理 1 柴油氧化催化剂进气温度 (SPN 4765) | INT16s | AB | 0 |  | X
电喷机测量 | 1100 |  | 301101 | 04 |  | 见 设计参考手册 | INT16s | AB | 0 |  | X
电喷机测量 | 1110 |  | 301111 | 04 |  | Isuzu：退出模式激活标志 | INT16s | AB | 0 |  | X
电喷机测量 | 1111 |  | 301112 | 04 |  | Isuzu：诱导级别 | INT16s | AB | 0 |  | X
电喷机测量 | 1112 |  | 301113 | 04 |  | Isuzu：尿素罐液位 | INT16s | AB | 0 |  | X
电喷机测量 | 1113 |  | 301114 | 04 |  | Isuzu：尿素罐液位指示器 | INT16s | AB | 0 |  | X
电喷机测量 | 1114 |  | 301115 | 04 |  | Isuzu：液位指示器（琥珀色）动作 | INT16s | AB | 0 |  | X
电喷机测量 | 1115 |  | 301116 | 04 |  | Isuzu：DPF 琥珀灯模式 | INT16s | AB | 0 |  | X
电喷机测量 | 1116 |  | 301117 | 04 |  | Isuzu：排气系统灯 | INT16s | AB | 0 |  | X
电喷机测量 | 1117 |  | 301118 | 04 |  | Isuzu：DPF 绿灯模式 | INT16s | AB | 0 |  | X
电喷机测量 | 1118 |  | 301119 | 04 |  | Isuzu：未供电指示灯 | INT16s | AB | 0 |  | X
电喷机测量 | 1119 |  | 301120 | 04 |  | Isuzu：输出限制 | INT16s | AB | 0 |  | X
逻辑编程状态 | 1128 |  | 301129 | 04 |  | 虚拟切换状态 1-16 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1129 |  | 301130 | 04 |  | 虚拟切换状态 17-32 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
报警 | 1130 | 0 | 301131 | 04 |  | CIO 308 – 2 个模拟量输入 8.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1130 | 1 | 301131 | 04 |  | CIO 308 – 2 个模拟量输入 8.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1130 | 2 | 301131 | 04 |  | CIO 308 – 2 个模拟量输入 11.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1130 | 3 | 301131 | 04 |  | CIO 308 – 2 个模拟量输入 11.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1130 | 4 | 301131 | 04 |  | CIO 308 – 2 个模拟量输入 14.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1130 | 5 | 301131 | 04 |  | CIO 308 – 2 个模拟量输入 14.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1130 | 6 | 301131 | 04 |  | CIO 308 – 2 个模拟量输入 17.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1130 | 7 | 301131 | 04 |  | CIO 308 – 2 个模拟量输入 17.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1130 | 8 | 301131 | 04 |  | CIO 308 – 2 个模拟量输入 20.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1130 | 9 | 301131 | 04 |  | CIO 308 – 2 个模拟量输入 20.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1130 | 10 | 301131 | 04 |  | CIO 308 – 2 个模拟量输入 23.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1130 | 11 | 301131 | 04 |  | CIO 308 – 2 个模拟量输入 23.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1130 | 12 | 301131 | 04 |  | CIO 308 – 2 个模拟量输入 26.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1130 | 13 | 301131 | 04 |  | CIO 308 – 2 个模拟量输入 26.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1130 | 14 | 301131 | 04 |  | CIO 308 – 2 个模拟量输入 29.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1130 | 15 | 301131 | 04 |  | CIO 308 – 2 个模拟量输入 29.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1131 | 0 | 301132 | 04 |  | CIO 308 – 3 个模拟量输入 8.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1131 | 1 | 301132 | 04 |  | CIO 308 – 3 个模拟量输入 8.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1131 | 2 | 301132 | 04 |  | CIO 308 – 3 个模拟量输入 11.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1131 | 3 | 301132 | 04 |  | CIO 308 – 3 个模拟量输入 11.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1131 | 4 | 301132 | 04 |  | CIO 308 – 3 个模拟量输入 14.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1131 | 5 | 301132 | 04 |  | CIO 308 – 3 个模拟量输入 14.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1131 | 6 | 301132 | 04 |  | CIO 308 – 3 个模拟量输入 17.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1131 | 7 | 301132 | 04 |  | CIO 308 – 3 个模拟量输入 17.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1131 | 8 | 301132 | 04 |  | CIO 308 – 3 个模拟量输入 20.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1131 | 9 | 301132 | 04 |  | CIO 308 – 3 个模拟量输入 20.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1131 | 10 | 301132 | 04 |  | CIO 308 – 3 个模拟量输入 23.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1131 | 11 | 301132 | 04 |  | CIO 308 – 3 个模拟量输入 23.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1131 | 12 | 301132 | 04 |  | CIO 308 – 3 个模拟量输入 26.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1131 | 13 | 301132 | 04 |  | CIO 308 – 3 个模拟量输入 26.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1131 | 14 | 301132 | 04 |  | CIO 308 – 3 个模拟量输入 29.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1131 | 15 | 301132 | 04 |  | CIO 308 – 3 个模拟量输入 29.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1132 | 0 | 301133 | 04 |  | CIO 116 – 2 个数字量输入 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1132 | 1 | 301133 | 04 |  | CIO 116 – 2 个数字量输入 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1132 | 2 | 301133 | 04 |  | CIO 116 – 2 个数字量输入 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1132 | 3 | 301133 | 04 |  | CIO 116 – 2 个数字量输入 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1132 | 4 | 301133 | 04 |  | CIO 116 – 2 个数字量输入 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1132 | 5 | 301133 | 04 |  | CIO 116 – 2 个数字量输入 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1132 | 6 | 301133 | 04 |  | CIO 116 – 2 个数字量输入 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1132 | 7 | 301133 | 04 |  | CIO 116 – 2 个数字量输入 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1132 | 8 | 301133 | 04 |  | CIO 116 – 2 个数字量输入 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1132 | 9 | 301133 | 04 |  | CIO 116 – 2 个数字量输入 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1132 | 10 | 301133 | 04 |  | CIO 116 – 2 个数字量输入 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1132 | 11 | 301133 | 04 |  | CIO 116 – 2 个数字量输入 22 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1132 | 12 | 301133 | 04 |  | CIO 116 – 2 个数字量输入 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1132 | 13 | 301133 | 04 |  | CIO 116 – 2 个数字量输入 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1132 | 14 | 301133 | 04 |  | CIO 116 – 2 个数字量输入 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1132 | 15 | 301133 | 04 |  | CIO 116 – 2 个数字量输入 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1133 | 0 | 301134 | 04 |  | CIO 116 – 3 个数字量输入 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1133 | 1 | 301134 | 04 |  | CIO 116 – 3 个数字量输入 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1133 | 2 | 301134 | 04 |  | CIO 116 – 3 个数字量输入 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1133 | 3 | 301134 | 04 |  | CIO 116 – 3 个数字量输入 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1133 | 4 | 301134 | 04 |  | CIO 116 – 3 个数字量输入 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1133 | 5 | 301134 | 04 |  | CIO 116 – 3 个数字量输入 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1133 | 6 | 301134 | 04 |  | CIO 116 – 3 个数字量输入 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1133 | 7 | 301134 | 04 |  | CIO 116 – 3 个数字量输入 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1133 | 8 | 301134 | 04 |  | CIO 116 – 3 个数字量输入 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1133 | 9 | 301134 | 04 |  | CIO 116 – 3 个数字量输入 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1133 | 10 | 301134 | 04 |  | CIO 116 – 3 个数字量输入 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1133 | 11 | 301134 | 04 |  | CIO 116 – 3 个数字量输入 22 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1133 | 12 | 301134 | 04 |  | CIO 116 – 3 个数字量输入 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1133 | 13 | 301134 | 04 |  | CIO 116 – 3 个数字量输入 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1133 | 14 | 301134 | 04 |  | CIO 116 – 3 个数字量输入 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1133 | 15 | 301134 | 04 |  | CIO 116 – 3 个数字量输入 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1134 | 0 | 301135 | 04 |  | CIO 116-4 数字量输入 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1134 | 1 | 301135 | 04 |  | CIO 116-4 数字量输入 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1134 | 2 | 301135 | 04 |  | CIO 116-4 数字量输入 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1134 | 3 | 301135 | 04 |  | CIO 116-4 数字量输入 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1134 | 4 | 301135 | 04 |  | CIO 116-4 数字量输入 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1134 | 5 | 301135 | 04 |  | CIO 116-4 数字量输入 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1134 | 6 | 301135 | 04 |  | CIO 116-4 数字量输入 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1134 | 7 | 301135 | 04 |  | CIO 116-4 数字量输入 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1134 | 8 | 301135 | 04 |  | CIO 116-4 数字量输入 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1134 | 9 | 301135 | 04 |  | CIO 116-4 数字量输入 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1134 | 10 | 301135 | 04 |  | CIO 116-4 数字量输入 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1134 | 11 | 301135 | 04 |  | CIO 116-4 数字量输入 22 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1134 | 12 | 301135 | 04 |  | CIO 116-4 数字量输入 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1134 | 13 | 301135 | 04 |  | CIO 116-4 数字量输入 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1134 | 14 | 301135 | 04 |  | CIO 116-4 数字量输入 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1134 | 15 | 301135 | 04 |  | CIO 116-4 数字量输入 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1135 | 0 | 301136 | 04 |  | CIO 116-5 数字量输入 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1135 | 1 | 301136 | 04 |  | CIO 116-5 数字量输入 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1135 | 2 | 301136 | 04 |  | CIO 116-5 数字量输入 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1135 | 3 | 301136 | 04 |  | CIO 116-5 数字量输入 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1135 | 4 | 301136 | 04 |  | CIO 116-5 数字量输入 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1135 | 5 | 301136 | 04 |  | CIO 116-5 数字量输入 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1135 | 6 | 301136 | 04 |  | CIO 116-5 数字量输入 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1135 | 7 | 301136 | 04 |  | CIO 116-5 数字量输入 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1135 | 8 | 301136 | 04 |  | CIO 116-5 数字量输入 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1135 | 9 | 301136 | 04 |  | CIO 116-5 数字量输入 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1135 | 10 | 301136 | 04 |  | CIO 116-5 数字量输入 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1135 | 11 | 301136 | 04 |  | CIO 116-5 数字量输入 22 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1135 | 12 | 301136 | 04 |  | CIO 116-5 数字量输入 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1135 | 13 | 301136 | 04 |  | CIO 116-5 数字量输入 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1135 | 14 | 301136 | 04 |  | CIO 116-5 数字量输入 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1135 | 15 | 301136 | 04 |  | CIO 116-5 数字量输入 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输出状态 | 1136 | 0 | 301137 | 04 |  | CIO 208 – 3 个数字量输出 9 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输出状态 | 1136 | 1 | 301137 | 04 |  | CIO 208 – 3 个数字量输出 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输出状态 | 1136 | 2 | 301137 | 04 |  | CIO 208 – 3 个数字量输出 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输出状态 | 1136 | 3 | 301137 | 04 |  | CIO 208 – 3 个数字量输出 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输出状态 | 1136 | 4 | 301137 | 04 |  | CIO 208 – 3 个数字量输出 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输出状态 | 1136 | 5 | 301137 | 04 |  | CIO 208 – 3 个数字量输出 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输出状态 | 1136 | 6 | 301137 | 04 |  | CIO 208 – 3 个数字量输出 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输出状态 | 1136 | 7 | 301137 | 04 |  | CIO 208 – 3 个数字量输出 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输出状态 | 1136 | 8 | 301137 | 04 |  | CIO 208-4 数字量输出 9 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输出状态 | 1136 | 9 | 301137 | 04 |  | CIO 208-4 数字量输出 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输出状态 | 1136 | 10 | 301137 | 04 |  | CIO 208-4 数字量输出 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输出状态 | 1136 | 11 | 301137 | 04 |  | CIO 208-4 数字量输出 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输出状态 | 1136 | 12 | 301137 | 04 |  | CIO 208-4 数字量输出 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输出状态 | 1136 | 13 | 301137 | 04 |  | CIO 208-4 数字量输出 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输出状态 | 1136 | 14 | 301137 | 04 |  | CIO 208-4 数字量输出 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输出状态 | 1136 | 15 | 301137 | 04 |  | CIO 208-4 数字量输出 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输出状态 | 1137 | 0 | 301138 | 04 |  | CIO 208-5 数字量输出 9 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输出状态 | 1137 | 1 | 301138 | 04 |  | CIO 208-5 数字量输出 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输出状态 | 1137 | 2 | 301138 | 04 |  | CIO 208-5 数字量输出 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输出状态 | 1137 | 3 | 301138 | 04 |  | CIO 208-5 数字量输出 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输出状态 | 1137 | 4 | 301138 | 04 |  | CIO 208-5 数字量输出 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输出状态 | 1137 | 5 | 301138 | 04 |  | CIO 208-5 数字量输出 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输出状态 | 1137 | 6 | 301138 | 04 |  | CIO 208-5 数字量输出 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输出状态 | 1137 | 7 | 301138 | 04 |  | CIO 208-5 数字量输出 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1138 | 0 | 301139 | 04 |  | CIO 116 no. 1.输入 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1138 | 1 | 301139 | 04 |  | CIO 116 no. 1.输入 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1138 | 2 | 301139 | 04 |  | CIO 116 no. 1.输入 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1138 | 3 | 301139 | 04 |  | CIO 116 no. 1.输入 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1138 | 4 | 301139 | 04 |  | CIO 116 no. 1.输入 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1138 | 5 | 301139 | 04 |  | CIO 116 no. 1.输入 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1138 | 6 | 301139 | 04 |  | CIO 116 no. 1.输入 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1138 | 7 | 301139 | 04 |  | CIO 116 no. 1.输入 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1138 | 8 | 301139 | 04 |  | CIO 116 no. 1.输入 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1138 | 9 | 301139 | 04 |  | CIO 116 no. 1.输入 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1138 | 10 | 301139 | 04 |  | CIO 116 no. 1.输入 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1138 | 11 | 301139 | 04 |  | CIO 116 no. 1.输入 22 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1138 | 12 | 301139 | 04 |  | CIO 116 no. 1.输入 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1138 | 13 | 301139 | 04 |  | CIO 116 no. 1.输入 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1138 | 14 | 301139 | 04 |  | CIO 116 no. 1.输入 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1138 | 15 | 301139 | 04 |  | CIO 116 no. 1.输入 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1139 | 0 | 301140 | 04 |  | CIO 116 no. 2.输入 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1139 | 1 | 301140 | 04 |  | CIO 116 no. 2.输入 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1139 | 2 | 301140 | 04 |  | CIO 116 no. 2.输入 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1139 | 3 | 301140 | 04 |  | CIO 116 no. 2.输入 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1139 | 4 | 301140 | 04 |  | CIO 116 no. 2.输入 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1139 | 5 | 301140 | 04 |  | CIO 116 no. 2.输入 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1139 | 6 | 301140 | 04 |  | CIO 116 no. 2.输入 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1139 | 7 | 301140 | 04 |  | CIO 116 no. 2.输入 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1139 | 8 | 301140 | 04 |  | CIO 116 no. 2.输入 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1139 | 9 | 301140 | 04 |  | CIO 116 no. 2.输入 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1139 | 10 | 301140 | 04 |  | CIO 116 no. 2.输入 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1139 | 11 | 301140 | 04 |  | CIO 116 no. 2.输入 22 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1139 | 12 | 301140 | 04 |  | CIO 116 no. 2.输入 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1139 | 13 | 301140 | 04 |  | CIO 116 no. 2.输入 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1139 | 14 | 301140 | 04 |  | CIO 116 no. 2.输入 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1139 | 15 | 301140 | 04 |  | CIO 116 no. 2.输入 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1140 | 0 | 301141 | 04 |  | CIO 116 no. 3.输入 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1140 | 1 | 301141 | 04 |  | CIO 116 no. 3.输入 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1140 | 2 | 301141 | 04 |  | CIO 116 no. 3.输入 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1140 | 3 | 301141 | 04 |  | CIO 116 no. 3.输入 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1140 | 4 | 301141 | 04 |  | CIO 116 no. 3.输入 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1140 | 5 | 301141 | 04 |  | CIO 116 no. 3.输入 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1140 | 6 | 301141 | 04 |  | CIO 116 no. 3.输入 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1140 | 7 | 301141 | 04 |  | CIO 116 no. 3.输入 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1140 | 8 | 301141 | 04 |  | CIO 116 no. 3.输入 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1140 | 9 | 301141 | 04 |  | CIO 116 no. 3.输入 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1140 | 10 | 301141 | 04 |  | CIO 116 no. 3.输入 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1140 | 11 | 301141 | 04 |  | CIO 116 no. 3.输入 22 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1140 | 12 | 301141 | 04 |  | CIO 116 no. 3.输入 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1140 | 13 | 301141 | 04 |  | CIO 116 no. 3.输入 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1140 | 14 | 301141 | 04 |  | CIO 116 no. 3.输入 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1140 | 15 | 301141 | 04 |  | CIO 116 no. 3.输入 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输出状态 | 1141 | 0 | 301142 | 04 |  | CIO 116 no. 1 可配置自检状态输出 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输出状态 | 1141 | 1 | 301142 | 04 |  | CIO 116 no. 2 可配置自检状态输出 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输出状态 | 1141 | 2 | 301142 | 04 |  | CIO 116 no. 3 可配置自检状态输出 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输出状态 | 1141 | 3 | 301142 | 04 |  | CIO 208 no. 1 可配置自检状态输出 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输出状态 | 1141 | 4 | 301142 | 04 |  | CIO 208 no. 2 可配置自检状态输出 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输出状态 | 1141 | 5 | 301142 | 04 |  | CIO 208 no. 3 可配置自检状态输出 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输出状态 | 1141 | 6 | 301142 | 04 |  | CIO 308 no. 1 可配置自检状态输出 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输出状态 | 1141 | 7 | 301142 | 04 |  | CIO 308 no. 2 可配置自检状态输出 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输出状态 | 1141 | 8 | 301142 | 04 |  | CIO 308 no. 3 可配置自检状态输出 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输出状态 | 1141 | 9 | 301142 | 04 |  | CIO 116 no. 4 可配置状态输出 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输出状态 | 1141 | 10 | 301142 | 04 |  | CIO 116 no. 5 可配置状态输出 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输出状态 | 1141 | 11 | 301142 | 04 |  | CIO 208 no. 4 可配置状态输出 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输出状态 | 1141 | 12 | 301142 | 04 |  | CIO 208 no. 5 可配置状态输出 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输出状态 | 1141 | 13 | 301142 | 04 |  | CIO 308 no. 4 可配置状态输出 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输出状态 | 1141 | 14 | 301142 | 04 |  | CIO 308 no. 5 可配置状态输出 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1143 | 0 | 301144 | 04 |  | CIO 116 no. 4。输入 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1143 | 1 | 301144 | 04 |  | CIO 116 no. 4。输入 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1143 | 2 | 301144 | 04 |  | CIO 116 no. 4。输入 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1143 | 3 | 301144 | 04 |  | CIO 116 no. 4。输入 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1143 | 4 | 301144 | 04 |  | CIO 116 no. 4。输入 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1143 | 5 | 301144 | 04 |  | CIO 116 no. 4。输入 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1143 | 6 | 301144 | 04 |  | CIO 116 no. 4。输入 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1143 | 7 | 301144 | 04 |  | CIO 116 no. 4。输入 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1143 | 8 | 301144 | 04 |  | CIO 116 no. 4。输入 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1143 | 9 | 301144 | 04 |  | CIO 116 no. 4。输入 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1143 | 10 | 301144 | 04 |  | CIO 116 no. 4。输入 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1143 | 11 | 301144 | 04 |  | CIO 116 no. 4。输入 22 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1143 | 12 | 301144 | 04 |  | CIO 116 no. 4。输入 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1143 | 13 | 301144 | 04 |  | CIO 116 no. 4。输入 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1143 | 14 | 301144 | 04 |  | CIO 116 no. 4。输入 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1143 | 15 | 301144 | 04 |  | CIO 116 no. 4。输入 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1144 | 0 | 301145 | 04 |  | CIO 116 no. 5。输入 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1144 | 1 | 301145 | 04 |  | CIO 116 no. 5。输入 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1144 | 2 | 301145 | 04 |  | CIO 116 no. 5。输入 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1144 | 3 | 301145 | 04 |  | CIO 116 no. 5。输入 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1144 | 4 | 301145 | 04 |  | CIO 116 no. 5。输入 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1144 | 5 | 301145 | 04 |  | CIO 116 no. 5。输入 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1144 | 6 | 301145 | 04 |  | CIO 116 no. 5。输入 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1144 | 7 | 301145 | 04 |  | CIO 116 no. 5。输入 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1144 | 8 | 301145 | 04 |  | CIO 116 no. 5。输入 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1144 | 9 | 301145 | 04 |  | CIO 116 no. 5。输入 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1144 | 10 | 301145 | 04 |  | CIO 116 no. 5。输入 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1144 | 11 | 301145 | 04 |  | CIO 116 no. 5。输入 22 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1144 | 12 | 301145 | 04 |  | CIO 116 no. 5。输入 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1144 | 13 | 301145 | 04 |  | CIO 116 no. 5。输入 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1144 | 14 | 301145 | 04 |  | CIO 116 no. 5。输入 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1144 | 15 | 301145 | 04 |  | CIO 116 no. 5。输入 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1145 | 0 | 301146 | 04 |  | CIO 308 no. 1.输入 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1145 | 1 | 301146 | 04 |  | CIO 308 no. 1.输入 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1145 | 2 | 301146 | 04 |  | CIO 308 no. 1.输入 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1145 | 3 | 301146 | 04 |  | CIO 308 no. 1.输入 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1145 | 4 | 301146 | 04 |  | CIO 308 no. 1.输入 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1145 | 5 | 301146 | 04 |  | CIO 308 no. 1.输入 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1145 | 6 | 301146 | 04 |  | CIO 308 no. 1.输入 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1145 | 7 | 301146 | 04 |  | CIO 308 no. 1.输入 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1145 | 8 | 301146 | 04 |  | CIO 308 no. 2.输入 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1145 | 9 | 301146 | 04 |  | CIO 308 no. 2.输入 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1145 | 10 | 301146 | 04 |  | CIO 308 no. 2.输入 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1145 | 11 | 301146 | 04 |  | CIO 308 no. 2.输入 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1145 | 12 | 301146 | 04 |  | CIO 308 no. 2.输入 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1145 | 13 | 301146 | 04 |  | CIO 308 no. 2.输入 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1145 | 14 | 301146 | 04 |  | CIO 308 no. 2.输入 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1145 | 15 | 301146 | 04 |  | CIO 308 no. 2.输入 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1146 | 0 | 301147 | 04 |  | CIO 308 no. 3.输入 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1146 | 1 | 301147 | 04 |  | CIO 308 no. 3.输入 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1146 | 2 | 301147 | 04 |  | CIO 308 no. 3.输入 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1146 | 3 | 301147 | 04 |  | CIO 308 no. 3.输入 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1146 | 4 | 301147 | 04 |  | CIO 308 no. 3.输入 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1146 | 5 | 301147 | 04 |  | CIO 308 no. 3.输入 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1146 | 6 | 301147 | 04 |  | CIO 308 no. 3.输入 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1146 | 7 | 301147 | 04 |  | CIO 308 no. 3.输入 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1146 | 8 | 301147 | 04 |  | CIO 308 第 4。输入 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1146 | 9 | 301147 | 04 |  | CIO 308 第 4。输入 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1146 | 10 | 301147 | 04 |  | CIO 308 第 4。输入 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1146 | 11 | 301147 | 04 |  | CIO 308 第 4。输入 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1146 | 12 | 301147 | 04 |  | CIO 308 第 4。输入 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1146 | 13 | 301147 | 04 |  | CIO 308 第 4。输入 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1146 | 14 | 301147 | 04 |  | CIO 308 第 4。输入 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1146 | 15 | 301147 | 04 |  | CIO 308 第 4。输入 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1147 | 0 | 301148 | 04 |  | CIO 308 第 5。输入 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1147 | 1 | 301148 | 04 |  | CIO 308 第 5。输入 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1147 | 2 | 301148 | 04 |  | CIO 308 第 5。输入 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1147 | 3 | 301148 | 04 |  | CIO 308 第 5。输入 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1147 | 4 | 301148 | 04 |  | CIO 308 第 5。输入 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1147 | 5 | 301148 | 04 |  | CIO 308 第 5。输入 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1147 | 6 | 301148 | 04 |  | CIO 308 第 5。输入 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
数字输入状态 | 1147 | 7 | 301148 | 04 |  | CIO 308 第 5。输入 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1150 | 0 | 301151 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1150 | 1 | 301151 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1150 | 2 | 301151 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1150 | 3 | 301151 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 4 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1150 | 4 | 301151 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 5 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1150 | 5 | 301151 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 6 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1150 | 6 | 301151 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 7 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1150 | 7 | 301151 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 8 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1150 | 8 | 301151 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 9 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1150 | 9 | 301151 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 10 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1150 | 10 | 301151 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 11 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1150 | 11 | 301151 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 12 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1150 | 12 | 301151 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 13 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1150 | 13 | 301151 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 14 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1150 | 14 | 301151 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 15 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1150 | 15 | 301151 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 16 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1151 | 0 | 301152 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 17 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1151 | 1 | 301152 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 18 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1151 | 2 | 301152 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 19 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1151 | 3 | 301152 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 20 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1151 | 4 | 301152 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 21 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1151 | 5 | 301152 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 22 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1151 | 6 | 301152 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 23 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1151 | 7 | 301152 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 24 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1151 | 8 | 301152 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 25 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1151 | 9 | 301152 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 26 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1151 | 10 | 301152 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 27 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1151 | 11 | 301152 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 28 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1151 | 12 | 301152 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 29 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1151 | 13 | 301152 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 30 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1151 | 14 | 301152 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 31 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1151 | 15 | 301152 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 32 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1152 | 0 | 301153 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 33 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1152 | 1 | 301153 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 34 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1152 | 2 | 301153 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 35 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1152 | 3 | 301153 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 36 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1152 | 4 | 301153 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 37 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1152 | 5 | 301153 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 38 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1152 | 6 | 301153 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 39 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1152 | 7 | 301153 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 40 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1152 | 8 | 301153 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1152 | 9 | 301153 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1152 | 10 | 301153 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1152 | 11 | 301153 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 4 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1152 | 12 | 301153 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 5 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1152 | 13 | 301153 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 6 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1152 | 14 | 301153 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 7 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1152 | 15 | 301153 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 8 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1153 | 0 | 301154 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 9 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1153 | 1 | 301154 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 10 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1153 | 2 | 301154 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 11 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1153 | 3 | 301154 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 12 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1153 | 4 | 301154 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 13 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1153 | 5 | 301154 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 14 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1153 | 6 | 301154 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 15 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1153 | 7 | 301154 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 16 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1153 | 8 | 301154 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 17 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1153 | 9 | 301154 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 18 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1153 | 10 | 301154 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 19 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1153 | 11 | 301154 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 20 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1153 | 12 | 301154 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 21 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1153 | 13 | 301154 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 22 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1153 | 14 | 301154 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 23 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1153 | 15 | 301154 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 24 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1154 | 0 | 301155 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 25 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1154 | 1 | 301155 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 26 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1154 | 2 | 301155 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 27 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1154 | 3 | 301155 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 28 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1154 | 4 | 301155 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 29 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1154 | 5 | 301155 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 30 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1154 | 6 | 301155 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 31 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1154 | 7 | 301155 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 32 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1154 | 8 | 301155 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 33 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1154 | 9 | 301155 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 34 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1154 | 10 | 301155 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 35 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1154 | 11 | 301155 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 36 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1154 | 12 | 301155 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 37 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1154 | 13 | 301155 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 38 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1154 | 14 | 301155 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 39 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1154 | 15 | 301155 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 40 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1155 | 0 | 301156 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 41 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1155 | 1 | 301156 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 42 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1155 | 2 | 301156 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 43 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1155 | 3 | 301156 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 44 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1155 | 4 | 301156 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 45 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1155 | 5 | 301156 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 46 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1155 | 6 | 301156 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 47 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1155 | 7 | 301156 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 48 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1155 | 8 | 301156 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 1 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1155 | 9 | 301156 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 1 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1155 | 10 | 301156 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 1 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1155 | 11 | 301156 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 2 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1155 | 12 | 301156 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 2 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1155 | 13 | 301156 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 2 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1155 | 14 | 301156 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 3 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1155 | 15 | 301156 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 3 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1156 | 0 | 301157 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 3 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1156 | 1 | 301157 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 4 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1156 | 2 | 301157 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 4 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1156 | 3 | 301157 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 4 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1156 | 4 | 301157 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 5 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1156 | 5 | 301157 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 5 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1156 | 6 | 301157 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 5 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1156 | 7 | 301157 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 6 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1156 | 8 | 301157 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 6 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1156 | 9 | 301157 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 6 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1156 | 10 | 301157 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 7 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1156 | 11 | 301157 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 7 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1156 | 12 | 301157 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 7 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1156 | 13 | 301157 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 8 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1156 | 14 | 301157 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 8 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1156 | 15 | 301157 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 8 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1157 | 0 | 301158 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 9 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1157 | 1 | 301158 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 9 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1157 | 2 | 301158 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 9 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1157 | 3 | 301158 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 10 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1157 | 4 | 301158 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 10 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1157 | 5 | 301158 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 10 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1157 | 6 | 301158 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 11 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1157 | 7 | 301158 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 11 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1157 | 8 | 301158 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 11 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1157 | 9 | 301158 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 12 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1157 | 10 | 301158 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 12 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1157 | 11 | 301158 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 12 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1157 | 12 | 301158 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 13 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1157 | 13 | 301158 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 13 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1157 | 14 | 301158 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 13 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1157 | 15 | 301158 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 14 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1158 | 0 | 301159 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 14 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1158 | 1 | 301159 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 14 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1158 | 2 | 301159 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 15 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1158 | 3 | 301159 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 15 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1158 | 4 | 301159 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 15 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1158 | 5 | 301159 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 16 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1158 | 6 | 301159 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 16 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1158 | 7 | 301159 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 16 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1158 | 8 | 301159 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 1 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1158 | 9 | 301159 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 1 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1158 | 10 | 301159 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 1 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1158 | 11 | 301159 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 2 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1158 | 12 | 301159 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 2 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1158 | 13 | 301159 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 2 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1158 | 14 | 301159 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 3 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1158 | 15 | 301159 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 3 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1159 | 0 | 301160 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 3 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1159 | 1 | 301160 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 4 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1159 | 2 | 301160 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 4 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1159 | 3 | 301160 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 4 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1159 | 4 | 301160 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 5 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1159 | 5 | 301160 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 5 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1159 | 6 | 301160 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 5 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1159 | 7 | 301160 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 6 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1159 | 8 | 301160 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 6 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1159 | 9 | 301160 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 6 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1159 | 10 | 301160 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 7 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1159 | 11 | 301160 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 7 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1159 | 12 | 301160 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 7 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1159 | 13 | 301160 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 8 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1159 | 14 | 301160 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 8 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1159 | 15 | 301160 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 8 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1160 | 0 | 301161 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 9 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1160 | 1 | 301161 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 9 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1160 | 2 | 301161 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 9 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1160 | 3 | 301161 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 10 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1160 | 4 | 301161 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 10 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1160 | 5 | 301161 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 10 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1160 | 6 | 301161 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 11 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1160 | 7 | 301161 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 11 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1160 | 8 | 301161 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 11 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1160 | 9 | 301161 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 12 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1160 | 10 | 301161 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 12 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1160 | 11 | 301161 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 12 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1160 | 12 | 301161 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 13 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1160 | 13 | 301161 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 13 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1160 | 14 | 301161 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 13 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1160 | 15 | 301161 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 14 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1161 | 0 | 301162 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 14 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1161 | 1 | 301162 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 14 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1161 | 2 | 301162 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 15 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1161 | 3 | 301162 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 15 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1161 | 4 | 301162 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 15 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1161 | 5 | 301162 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 16 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1161 | 6 | 301162 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 16 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1161 | 7 | 301162 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 16 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1161 | 8 | 301162 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 1 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1161 | 9 | 301162 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 1 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1161 | 10 | 301162 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 1 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1161 | 11 | 301162 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 2 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1161 | 12 | 301162 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 2 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1161 | 13 | 301162 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 2 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1161 | 14 | 301162 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 3 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1161 | 15 | 301162 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 3 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1162 | 0 | 301163 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 3 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1162 | 1 | 301163 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 4 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1162 | 2 | 301163 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 4 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1162 | 3 | 301163 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 4 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1162 | 4 | 301163 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 5 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1162 | 5 | 301163 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 5 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1162 | 6 | 301163 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 5 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1162 | 7 | 301163 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 6 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1162 | 8 | 301163 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 6 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1162 | 9 | 301163 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 6 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1162 | 10 | 301163 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 7 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1162 | 11 | 301163 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 7 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1162 | 12 | 301163 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 7 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1162 | 13 | 301163 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 8 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1162 | 14 | 301163 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 8 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1162 | 15 | 301163 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 8 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1163 | 0 | 301164 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 9 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1163 | 1 | 301164 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 9 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1163 | 2 | 301164 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 9 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1163 | 3 | 301164 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 10 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1163 | 4 | 301164 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 10 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1163 | 5 | 301164 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 10 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1163 | 6 | 301164 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 11 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1163 | 7 | 301164 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 11 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1163 | 8 | 301164 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 11 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1163 | 9 | 301164 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 12 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1163 | 10 | 301164 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 12 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1163 | 11 | 301164 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 12 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1163 | 12 | 301164 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 13 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1163 | 13 | 301164 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 13 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1163 | 14 | 301164 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 13 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1163 | 15 | 301164 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 14 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1164 | 0 | 301165 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 14 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1164 | 1 | 301165 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 14 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1164 | 2 | 301165 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 15 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1164 | 3 | 301165 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 15 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1164 | 4 | 301165 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 15 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1164 | 5 | 301165 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 16 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1164 | 6 | 301165 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 16 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1164 | 7 | 301165 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 16 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1164 | 8 | 301165 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 1 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1164 | 9 | 301165 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 1 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1164 | 10 | 301165 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 1 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1164 | 11 | 301165 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 2 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1164 | 12 | 301165 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 2 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1164 | 13 | 301165 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 2 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1164 | 14 | 301165 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 3 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1164 | 15 | 301165 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 3 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1165 | 0 | 301166 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 3 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1165 | 1 | 301166 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 4 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1165 | 2 | 301166 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 4 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1165 | 3 | 301166 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 4 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1165 | 4 | 301166 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 5 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1165 | 5 | 301166 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 5 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1165 | 6 | 301166 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 5 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1165 | 7 | 301166 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 6 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1165 | 8 | 301166 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 6 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1165 | 9 | 301166 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 6 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1165 | 10 | 301166 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 7 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1165 | 11 | 301166 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 7 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1165 | 12 | 301166 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 7 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1165 | 13 | 301166 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 8 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1165 | 14 | 301166 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 8 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1165 | 15 | 301166 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 8 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1166 | 0 | 301167 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 9 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1166 | 1 | 301167 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 9 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1166 | 2 | 301167 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 9 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1166 | 3 | 301167 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 10 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1166 | 4 | 301167 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 10 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1166 | 5 | 301167 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 10 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1166 | 6 | 301167 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 11 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1166 | 7 | 301167 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 11 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1166 | 8 | 301167 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 11 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1166 | 9 | 301167 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 12 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1166 | 10 | 301167 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 12 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1166 | 11 | 301167 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 12 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1166 | 12 | 301167 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 13 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1166 | 13 | 301167 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 13 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1166 | 14 | 301167 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 13 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1166 | 15 | 301167 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 14 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1167 | 0 | 301168 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 14 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1167 | 1 | 301168 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 14 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1167 | 2 | 301168 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 15 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1167 | 3 | 301168 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 15 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1167 | 4 | 301168 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 15 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1167 | 5 | 301168 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 16 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1167 | 6 | 301168 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 16 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1167 | 7 | 301168 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 16 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1167 | 8 | 301168 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 1 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1167 | 9 | 301168 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 1 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1167 | 10 | 301168 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 1 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1167 | 11 | 301168 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 2 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1167 | 12 | 301168 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 2 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1167 | 13 | 301168 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 2 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1167 | 14 | 301168 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 3 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1167 | 15 | 301168 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 3 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1168 | 0 | 301169 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 3 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1168 | 1 | 301169 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 4 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1168 | 2 | 301169 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 4 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1168 | 3 | 301169 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 4 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1168 | 4 | 301169 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 5 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1168 | 5 | 301169 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 5 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1168 | 6 | 301169 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 5 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1168 | 7 | 301169 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 6 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1168 | 8 | 301169 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 6 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1168 | 9 | 301169 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 6 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1168 | 10 | 301169 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 7 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1168 | 11 | 301169 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 7 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1168 | 12 | 301169 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 7 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1168 | 13 | 301169 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 8 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1168 | 14 | 301169 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 8 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1168 | 15 | 301169 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 8 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1169 | 0 | 301170 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 9 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1169 | 1 | 301170 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 9 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1169 | 2 | 301170 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 9 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1169 | 3 | 301170 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 10 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1169 | 4 | 301170 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 10 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1169 | 5 | 301170 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 10 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1169 | 6 | 301170 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 11 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1169 | 7 | 301170 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 11 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1169 | 8 | 301170 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 11 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1169 | 9 | 301170 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 12 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1169 | 10 | 301170 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 12 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1169 | 11 | 301170 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 12 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1169 | 12 | 301170 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 13 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1169 | 13 | 301170 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 13 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1169 | 14 | 301170 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 13 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1169 | 15 | 301170 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 14 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1170 | 0 | 301171 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 14 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1170 | 1 | 301171 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 14 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1170 | 2 | 301171 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 15 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1170 | 3 | 301171 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 15 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1170 | 4 | 301171 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 15 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1170 | 5 | 301171 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 16 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1170 | 6 | 301171 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 16 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1170 | 7 | 301171 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 16 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1170 | 8 | 301171 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 按钮 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1170 | 9 | 301171 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 按钮 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1170 | 10 | 301171 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 按钮 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1170 | 11 | 301171 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 按钮 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1170 | 12 | 301171 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 按钮 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1170 | 13 | 301171 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 按钮 6 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1170 | 14 | 301171 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 按钮 7 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1170 | 15 | 301171 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 按钮 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1171 | 0 | 301172 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 按钮 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1171 | 1 | 301172 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 按钮 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1171 | 2 | 301172 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 按钮 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1171 | 3 | 301172 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 按钮 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1171 | 4 | 301172 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 按钮 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1171 | 5 | 301172 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 按钮 6 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1171 | 6 | 301172 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 按钮 7 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1171 | 7 | 301172 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 按钮 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1171 | 8 | 301172 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 按钮 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1171 | 9 | 301172 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 按钮 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1171 | 10 | 301172 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 按钮 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1171 | 11 | 301172 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 按钮 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1171 | 12 | 301172 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 按钮 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1171 | 13 | 301172 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 按钮 6 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1171 | 14 | 301172 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 按钮 7 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1171 | 15 | 301172 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 按钮 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1172 | 0 | 301173 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 按钮 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1172 | 1 | 301173 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 按钮 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1172 | 2 | 301173 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 按钮 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1172 | 3 | 301173 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 按钮 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1172 | 4 | 301173 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 按钮 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1172 | 5 | 301173 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 按钮 6 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1172 | 6 | 301173 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 按钮 7 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1172 | 7 | 301173 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 按钮 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1172 | 8 | 301173 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 按钮 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1172 | 9 | 301173 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 按钮 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1172 | 10 | 301173 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 按钮 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1172 | 11 | 301173 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 按钮 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1172 | 12 | 301173 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 按钮 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1172 | 13 | 301173 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 按钮 6 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1172 | 14 | 301173 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 按钮 7 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1172 | 15 | 301173 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 按钮 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1173 | 0 | 301174 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 按钮 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1173 | 1 | 301174 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 按钮 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1173 | 2 | 301174 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 按钮 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1173 | 3 | 301174 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 按钮 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1173 | 4 | 301174 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 按钮 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1173 | 5 | 301174 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 按钮 6 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1173 | 6 | 301174 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 按钮 7 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1173 | 7 | 301174 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 按钮 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1173 | 8 | 301174 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 蜂鸣器 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1173 | 9 | 301174 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 蜂鸣器 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1173 | 10 | 301174 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 蜂鸣器 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1173 | 11 | 301174 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 蜂鸣器 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1173 | 12 | 301174 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 蜂鸣器 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1173 | 13 | 301174 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 蜂鸣器 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1173 | 14 | 301174 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 蜂鸣器 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1173 | 15 | 301174 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 蜂鸣器 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1174 | 0 | 301175 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 蜂鸣器 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1174 | 1 | 301175 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 蜂鸣器 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1174 | 2 | 301175 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 蜂鸣器 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1174 | 3 | 301175 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 蜂鸣器 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1174 | 4 | 301175 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 蜂鸣器 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1174 | 5 | 301175 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 蜂鸣器 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1174 | 6 | 301175 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 蜂鸣器 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1174 | 7 | 301175 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 中继 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1174 | 8 | 301175 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 中继 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1174 | 9 | 301175 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 中继 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1174 | 10 | 301175 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 中继 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1174 | 11 | 301175 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 中继 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1174 | 12 | 301175 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 中继 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1174 | 13 | 301175 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 继电器 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1174 | 14 | 301175 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 继电器 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1174 | 15 | 301175 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 继电器 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1175 | 0 | 301176 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 继电器 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1175 | 1 | 301176 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 继电器 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1175 | 2 | 301176 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 继电器 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1175 | 3 | 301176 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 继电器 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1175 | 4 | 301176 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 继电器 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
逻辑编程状态 | 1175 | 5 | 301176 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 继电器 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 1190 |  | 301191 | 04 |  | FMS 机油过滤器压差（扩展范围） | INT16s | AB | 2 | Bar/Psi | X
电喷机测量 | 1191 |  | 301192 | 04 |  | FMS 机油过滤器压差 | INT16s | AB | 2 | Bar/Psi | X
电喷机测量 | 1192 |  | 301193 | 04 |  | FMS 空气滤清器 1 压差（原始值，0.05kPa/位） | INT16s | AB | 0 | kPa | X
电喷机测量 | 1193 |  | 301194 | 04 |  | FMS 冷却水过滤器压差 | INT16s | AB | 2 | Bar/Psi | X
电喷机测量 | 1194 |  | 301195 | 04 |  | FMS 燃油与水分离器（第 1 阶段燃油） | INT16s | AB | 2 | Bar/Psi | X
电喷机测量 | 1195 |  | 301196 | 04 |  | FMS 空气滤清器 2 压差（原始值，0.05kPa/位） | INT16s | AB | 0 | kPa | X
电喷机测量 | 1196 |  | 301197 | 04 |  | FMS 空气滤清器 3 压差（原始值，0.05kPa/位） | INT16s | AB | 0 | kPa | X
电喷机测量 | 1197 |  | 301198 | 04 |  | FMS 空气滤清器 4 压差（原始值，0.05kPa/位） | INT16s | AB | 0 | kPa | X
电喷机测量 | 1198 |  | 301199 | 04 |  | 发动机机油粘度（原始值，0.015625 mPa/s/位） | INT16s | AB | 0 | mPa/s | X
电喷机测量 | 1199 |  | 301200 | 04 |  | 发动机机油密度 | INT16s | AB | 4 | gm/cc | X
电喷机测量 | 1200 |  | 301201 | 04 |  | 发动机机油相对介电系数（高分辨率） | INT16s | AB | 3 |  | X
电喷机测量 | 1201 |  | 301202 | 04 |  | 发动机机油温度 1 | INT16s | AB | 1 | Deg/F | X
电喷机测量 | 1202 |  | 301203 | 04 |  | FMS 机油传感器诊断 | INT16s | AB | 0 |  | X
电喷机测量 | 1203 |  | 301204 | 04 |  | 发动机燃油粘度（原始值，0.015625 mPa/s/位） | INT16s | AB | 0 | mPa/s | X
电喷机测量 | 1204 |  | 301205 | 04 |  | 发动机燃油密度 | INT16s | AB | 4 | gm/cc | X
电喷机测量 | 1205 |  | 301206 | 04 |  | 发动机燃油相对介电系数（高分辨率） | INT16s | AB | 3 |  | X
电喷机测量 | 1206 |  | 301207 | 04 |  | 发动机燃油 1 温度 1（高分辨率） | INT16s | AB | 1 | Deg/F | X
电喷机测量 | 1207 |  | 301208 | 04 |  | FMS 燃油传感器诊断 | INT16s | AB | 0 |  | X
电喷机测量 | 1208 |  | 301209 | 04 |  | FMS 第 1 阶段燃油 DP 高级分辨率（原始值，0.01kPa/位） | INT16s | AB | 0 | kPa | X
电喷机测量 | 1209 |  | 301210 | 04 |  | FMS 第 2 阶段燃油 DP 高级分辨率（原始值，0.01kPa/位） | INT16s | AB | 0 | kPa | X
电喷机测量 | 1210 |  | 301211 | 04 |  | FMS 润滑 DP 扩展范围高级分辨率（原始值，0.02kPa/位） | INT16s | AB | 0 | kPa | X
电喷机测量 | 1211 |  | 301212 | 04 |  | FMS 空气滤清器 5 压差（原始值，0.05kPa/位） | INT16s | AB | 0 | kPa | X
电喷机测量 | 1212 |  | 301213 | 04 |  | FMS 空气滤清器 6 压差（原始值，0.05kPa/位） | INT16s | AB | 0 | kPa | X
电喷机状态 | 1213 | 0 | 301214 | 04 |  | FMS 健康 1 通道 1 | BOOL |  |  |  | X
电喷机状态 | 1213 | 1 | 301214 | 04 |  | FMS 健康 1 通道 2 | BOOL |  |  |  | X
电喷机状态 | 1213 | 2 | 301214 | 04 |  | FMS 健康 1 通道 3 | BOOL |  |  |  | X
电喷机状态 | 1213 | 3 | 301214 | 04 |  | FMS 健康 1 通道 4 | BOOL |  |  |  | X
电喷机状态 | 1213 | 4 | 301214 | 04 |  | FMS 健康 1 通道 5 | BOOL |  |  |  | X
电喷机状态 | 1213 | 5 | 301214 | 04 |  | FMS 健康 1 通道 6 | BOOL |  |  |  | X
电喷机状态 | 1213 | 6 | 301214 | 04 |  | FMS 健康 1 通道 7 | BOOL |  |  |  | X
电喷机状态 | 1213 | 7 | 301214 | 04 |  | FMS 健康 1 通道 8 | BOOL |  |  |  | X
电喷机状态 | 1213 | 8 | 301214 | 04 |  | FMS 健康 1 通道 9 | BOOL |  |  |  | X
电喷机状态 | 1213 | 9 | 301214 | 04 |  | FMS 健康 1 通道 10 | BOOL |  |  |  | X
电喷机状态 | 1213 | 10 | 301214 | 04 |  | FMS 健康 2 VDC 输出状态 | BOOL |  |  |  | X
数字调压板测量 | 1214 |  | 301215 | 04 |  | DVC 550 Pt100 #1 | INT16s | AB | 0 |  | X
数字调压板测量 | 1215 |  | 301216 | 04 |  | DVC 550 Pt100 #2 | INT16s | AB | 0 |  | X
数字调压板测量 | 1216 |  | 301217 | 04 |  | DVC 550 Pt100 #3 | INT16s | AB | 0 |  | X
数字调压板测量 | 1217 |  | 301218 | 04 |  | DVC 550 Pt100 #4 | INT16s | AB | 0 |  | X
数字调压板测量 | 1218 |  | 301219 | 04 |  | DVC 550 Pt100 #5 | INT16s | AB | 0 |  | X
电喷机测量 | 1226 |  | 301227 | 04 |  | Scania：DPF 发电倒计时定时器 | INT16s | AB | 0 |  | X
电喷机测量 | 1227 |  | 301228 | 04 |  | Scania：Urea 级诱导状态 | INT16s | AB | 0 |  | X
电喷机测量 | 1228 |  | 301229 | 04 |  | Scania：发射 OBD 诱导状态 | INT16s | AB | 0 |  | X
电喷机测量 | 1229 |  | 301230 | 04 |  | Scania：发射 OBD 诱导故障原因 | INT16s | AB | 0 |  | X
电喷机测量 | 1230 |  | 301231 | 04 |  | John Deere 阶段 V：发动机柴油颗粒过滤器发电状态 | INT16s | AB | 0 |  | X
逻辑编程状态 | 1252 |  | 301253 | 04 |  | 单次输出 1 到 16 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 1363 |  | 301364 | 04 |  | 电喷机运行小时数 | INT32s | A B C D | 0 |  | X
数字调压板状态 | 1365 |  | 301366 | 04 |  | 数字调压板 LED状态 | INT16s | AB | 0 |  | X
数字调压板报警 | 1366 |  | 301367 | 04 |  | 数字调压板报警词请参阅DRH | INT16s | AB | 0 |  | X
数字调压板报警 | 1367 |  | 301368 | 04 |  | 数字调压板报警词请参阅DRH | INT16s | AB | 0 |  | X
数字调压板报警 | 1368 |  | 301369 | 04 |  | 数字调压板报警词请参阅DRH | INT16s | AB | 0 |  | X
EIC 报警 | 1370 |  | 301371 | 04 |  | 主动诊断代码 (DM1/SPN)：低位字 #1 | INT16s | AB | 0 |  | X
EIC 报警 | 1371 |  | 301372 | 04 |  | 主动诊断代码 (DM1/SPN)：低位字 #2 | INT16s | AB | 0 |  | X
EIC 报警 | 1372 |  | 301373 | 04 |  | 主动诊断代码 (DM1/SPN)：低位字 #3 | INT16s | AB | 0 |  | X
EIC 报警 | 1373 |  | 301374 | 04 |  | 主动诊断代码 (DM1/SPN)：低位字 #4 | INT16s | AB | 0 |  | X
EIC 报警 | 1374 |  | 301375 | 04 |  | 主动诊断代码 (DM1/SPN)：低位字 #5 | INT16s | AB | 0 |  | X
EIC 报警 | 1375 |  | 301376 | 04 |  | 主动诊断代码 (DM1/SPN)：低位字 #6 | INT16s | AB | 0 |  | X
EIC 报警 | 1376 |  | 301377 | 04 |  | 主动诊断代码 (DM1/SPN)：低位字 #7 | INT16s | AB | 0 |  | X
EIC 报警 | 1377 |  | 301378 | 04 |  | 主动诊断代码 (DM1/SPN)：低位字 #8 | INT16s | AB | 0 |  | X
EIC 报警 | 1378 |  | 301379 | 04 |  | 主动诊断代码 (DM1/SPN)：低位字 #9 | INT16s | AB | 0 |  | X
EIC 报警 | 1379 |  | 301380 | 04 |  | 主动诊断代码 (DM1/SPN)：低位字 #10 | INT16s | AB | 0 |  | X
EIC 报警 | 1380 |  | 301381 | 04 |  | 主动诊断代码 (DM1/SPN)：高位字 #1 | INT16s | AB | 0 |  | X
EIC 报警 | 1381 |  | 301382 | 04 |  | 主动诊断代码 (DM1/SPN)：高位字 #2 | INT16s | AB | 0 |  | X
EIC 报警 | 1382 |  | 301383 | 04 |  | 主动诊断代码 (DM1/SPN)：高位字 #3 | INT16s | AB | 0 |  | X
EIC 报警 | 1383 |  | 301384 | 04 |  | 主动诊断代码 (DM1/SPN)：高位字 #4 | INT16s | AB | 0 |  | X
EIC 报警 | 1384 |  | 301385 | 04 |  | 主动诊断代码 (DM1/SPN)：高位字 #5 | INT16s | AB | 0 |  | X
EIC 报警 | 1385 |  | 301386 | 04 |  | 主动诊断代码 (DM1/SPN)：高位字 #6 | INT16s | AB | 0 |  | X
EIC 报警 | 1386 |  | 301387 | 04 |  | 主动诊断代码 (DM1/SPN)：高位字 #7 | INT16s | AB | 0 |  | X
EIC 报警 | 1387 |  | 301388 | 04 |  | 主动诊断代码 (DM1/SPN)：高位字 #8 | INT16s | AB | 0 |  | X
EIC 报警 | 1388 |  | 301389 | 04 |  | 主动诊断代码 (DM1/SPN)：高位字 #9 | INT16s | AB | 0 |  | X
EIC 报警 | 1389 |  | 301390 | 04 |  | 主动诊断代码 (DM1/SPN)：高位字 #10 | INT16s | AB | 0 |  | X
EIC 报警 | 1402 |  | 301403 | 04 |  | 主动故障模式标识符 (DM1/FMI)：#1 | INT16s | AB | 0 |  | X
EIC 报警 | 1403 |  | 301404 | 04 |  | 主动故障模式标识符 (DM1/FMI)：#2 | INT16s | AB | 0 |  | X
EIC 报警 | 1404 |  | 301405 | 04 |  | 主动故障模式标识符 (DM1/FMI)：#3 | INT16s | AB | 0 |  | X
EIC 报警 | 1405 |  | 301406 | 04 |  | 主动故障模式标识符 (DM1/FMI)：#4 | INT16s | AB | 0 |  | X
EIC 报警 | 1406 |  | 301407 | 04 |  | 主动故障模式标识符 (DM1/FMI)：#5 | INT16s | AB | 0 |  | X
EIC 报警 | 1407 |  | 301408 | 04 |  | 主动故障模式标识符 (DM1/FMI)：#6 | INT16s | AB | 0 |  | X
EIC 报警 | 1408 |  | 301409 | 04 |  | 主动故障模式标识符 (DM1/FMI)：#7 | INT16s | AB | 0 |  | X
EIC 报警 | 1409 |  | 301410 | 04 |  | 主动故障模式标识符 (DM1/FMI)：#8 | INT16s | AB | 0 |  | X
EIC 报警 | 1410 |  | 301411 | 04 |  | 主动故障模式标识符 (DM1/FMI)：#9 | INT16s | AB | 0 |  | X
EIC 报警 | 1411 |  | 301412 | 04 |  | 主动故障模式标识符 (DM1/FMI)：#10 | INT16s | AB | 0 |  | X
EIC 报警 | 1418 |  | 301419 | 04 |  | 主动发生计数器 (DM1/OC)：#1 | INT16s | AB | 0 |  | X
EIC 报警 | 1419 |  | 301420 | 04 |  | 主动发生计数器 (DM1/OC)：#2 | INT16s | AB | 0 |  | X
EIC 报警 | 1420 |  | 301421 | 04 |  | 主动发生计数器 (DM1/OC)：#3 | INT16s | AB | 0 |  | X
EIC 报警 | 1421 |  | 301422 | 04 |  | 主动发生计数器 (DM1/OC)：#4 | INT16s | AB | 0 |  | X
EIC 报警 | 1422 |  | 301423 | 04 |  | 主动发生计数器 (DM1/OC)：#5 | INT16s | AB | 0 |  | X
EIC 报警 | 1423 |  | 301424 | 04 |  | 主动发生计数器 (DM1/OC)：#6 | INT16s | AB | 0 |  | X
EIC 报警 | 1424 |  | 301425 | 04 |  | 主动发生计数器 (DM1/OC)：#7 | INT16s | AB | 0 |  | X
EIC 报警 | 1425 |  | 301426 | 04 |  | 主动发生计数器 (DM1/OC)：#8 | INT16s | AB | 0 |  | X
EIC 报警 | 1426 |  | 301427 | 04 |  | 主动发生计数器 (DM1/OC)：#9 | INT16s | AB | 0 |  | X
EIC 报警 | 1427 |  | 301428 | 04 |  | 主动发生计数器 (DM1/OC)：#10 | INT16s | AB | 0 |  | X
EIC 报警 | 1434 |  | 301435 | 04 |  | 主动诊断代码 (DM2/SPN)：低位字 #1 | INT16s | AB | 0 |  | X
EIC 报警 | 1435 |  | 301436 | 04 |  | 主动诊断代码 (DM2/SPN)：低位字 #2 | INT16s | AB | 0 |  | X
EIC 报警 | 1436 |  | 301437 | 04 |  | 主动诊断代码 (DM2/SPN)：低位字 #3 | INT16s | AB | 0 |  | X
EIC 报警 | 1437 |  | 301438 | 04 |  | 主动诊断代码 (DM2/SPN)：低位字 #4 | INT16s | AB | 0 |  | X
EIC 报警 | 1438 |  | 301439 | 04 |  | 主动诊断代码 (DM2/SPN)：低位字 #5 | INT16s | AB | 0 |  | X
EIC 报警 | 1439 |  | 301440 | 04 |  | 主动诊断代码 (DM2/SPN)：低位字 #6 | INT16s | AB | 0 |  | X
EIC 报警 | 1440 |  | 301441 | 04 |  | 主动诊断代码 (DM2/SPN)：低位字 #7 | INT16s | AB | 0 |  | X
EIC 报警 | 1441 |  | 301442 | 04 |  | 主动诊断代码 (DM2/SPN)：低位字 #8 | INT16s | AB | 0 |  | X
EIC 报警 | 1442 |  | 301443 | 04 |  | 主动诊断代码 (DM2/SPN)：低位字 #9 | INT16s | AB | 0 |  | X
EIC 报警 | 1443 |  | 301444 | 04 |  | 主动诊断代码 (DM2/SPN)：低位字 #10 | INT16s | AB | 0 |  | X
EIC 报警 | 1444 |  | 301445 | 04 |  | 主动诊断代码 (DM2/SPN)：高位字 #1 | INT16s | AB | 0 |  | X
EIC 报警 | 1445 |  | 301446 | 04 |  | 主动诊断代码 (DM2/SPN)：高位字 #2 | INT16s | AB | 0 |  | X
EIC 报警 | 1446 |  | 301447 | 04 |  | 主动诊断代码 (DM2/SPN)：高位字 #3 | INT16s | AB | 0 |  | X
EIC 报警 | 1447 |  | 301448 | 04 |  | 主动诊断代码 (DM2/SPN)：高位字 #4 | INT16s | AB | 0 |  | X
EIC 报警 | 1448 |  | 301449 | 04 |  | 主动诊断代码 (DM2/SPN)：高位字 #5 | INT16s | AB | 0 |  | X
EIC 报警 | 1449 |  | 301450 | 04 |  | 主动诊断代码 (DM2/SPN)：高位字 #6 | INT16s | AB | 0 |  | X
EIC 报警 | 1450 |  | 301451 | 04 |  | 主动诊断代码 (DM2/SPN)：高位字 #7 | INT16s | AB | 0 |  | X
EIC 报警 | 1451 |  | 301452 | 04 |  | 主动诊断代码 (DM2/SPN)：高位字 #8 | INT16s | AB | 0 |  | X
EIC 报警 | 1452 |  | 301453 | 04 |  | 主动诊断代码 (DM2/SPN)：高位字 #9 | INT16s | AB | 0 |  | X
EIC 报警 | 1453 |  | 301454 | 04 |  | 主动诊断代码 (DM2/SPN)：高位字 #10 | INT16s | AB | 0 |  | X
EIC 报警 | 1466 |  | 301467 | 04 |  | 主动故障模式标识符 (DM2/FMI)：#1 | INT16s | AB | 0 |  | X
EIC 报警 | 1467 |  | 301468 | 04 |  | 主动故障模式标识符 (DM2/FMI)：#2 | INT16s | AB | 0 |  | X
EIC 报警 | 1468 |  | 301469 | 04 |  | 主动故障模式标识符 (DM2/FMI)：#3 | INT16s | AB | 0 |  | X
EIC 报警 | 1469 |  | 301470 | 04 |  | 主动故障模式标识符 (DM2/FMI)：#4 | INT16s | AB | 0 |  | X
EIC 报警 | 1470 |  | 301471 | 04 |  | 主动故障模式标识符 (DM2/FMI)：#5 | INT16s | AB | 0 |  | X
EIC 报警 | 1471 |  | 301472 | 04 |  | 主动故障模式标识符 (DM2/FMI)：#6 | INT16s | AB | 0 |  | X
EIC 报警 | 1472 |  | 301473 | 04 |  | 主动故障模式标识符 (DM2/FMI)：#7 | INT16s | AB | 0 |  | X
EIC 报警 | 1473 |  | 301474 | 04 |  | 主动故障模式标识符 (DM2/FMI)：#8 | INT16s | AB | 0 |  | X
EIC 报警 | 1474 |  | 301475 | 04 |  | 主动故障模式标识符 (DM2/FMI)：#9 | INT16s | AB | 0 |  | X
EIC 报警 | 1475 |  | 301476 | 04 |  | 主动故障模式标识符 (DM2/FMI)：#10 | INT16s | AB | 0 |  | X
EIC 报警 | 1482 |  | 301483 | 04 |  | 主动发生计数器 (DM2/OC)：#1 | INT16s | AB | 0 |  | X
EIC 报警 | 1483 |  | 301484 | 04 |  | 主动发生计数器 (DM2/OC)：#2 | INT16s | AB | 0 |  | X
EIC 报警 | 1484 |  | 301485 | 04 |  | 主动发生计数器 (DM2/OC)：#3 | INT16s | AB | 0 |  | X
EIC 报警 | 1485 |  | 301486 | 04 |  | 主动发生计数器 (DM2/OC)：#4 | INT16s | AB | 0 |  | X
EIC 报警 | 1486 |  | 301487 | 04 |  | 主动发生计数器 (DM2/OC)：#5 | INT16s | AB | 0 |  | X
EIC 报警 | 1487 |  | 301488 | 04 |  | 主动发生计数器 (DM2/OC)：#6 | INT16s | AB | 0 |  | X
EIC 报警 | 1488 |  | 301489 | 04 |  | 主动发生计数器 (DM2/OC)：#7 | INT16s | AB | 0 |  | X
EIC 报警 | 1489 |  | 301490 | 04 |  | 主动发生计数器 (DM2/OC)：#8 | INT16s | AB | 0 |  | X
EIC 报警 | 1490 |  | 301491 | 04 |  | 主动发生计数器 (DM2/OC)：#9 | INT16s | AB | 0 |  | X
EIC 报警 | 1491 |  | 301492 | 04 |  | 主动发生计数器 (DM2/OC)：#10 | INT16s | AB | 0 |  | X
功率管理交流测量 | 1500 |  | 301501 | 04 |  | 总计功率 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1501 |  | 301502 | 04 |  | 储备功率 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1502 |  | 301503 | 04 |  | 总计额定功率 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1503 |  | 301504 | 04 |  | 总计 机组set 功率 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1504 |  | 301505 | 04 |  | 总计 无功功率 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1505 |  | 301506 | 04 |  | 机组总数（in application） | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1506 |  | 301507 | 04 |  | 电站类型(Plant type) | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1507 |  | 301508 | 04 |  | 根据负载停机，有功设定点 | INT16s | AB | 0 |  | X
功率管理交流测量 | 1508 |  | 301509 | 04 |  | 根据负载起机，有功设定点 | INT16s | AB | 0 |  | X
功率管理交流测量 | 1510 |  | 301511 | 04 |  | 额定功率 ID 1 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1511 |  | 301512 | 04 |  | 额定功率 ID 2 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1512 |  | 301513 | 04 |  | 额定功率 ID 3 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1513 |  | 301514 | 04 |  | 额定功率 ID 4 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1514 |  | 301515 | 04 |  | 额定功率 ID 5 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1515 |  | 301516 | 04 |  | 额定功率 ID 6 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1516 |  | 301517 | 04 |  | 额定功率 ID 7 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1517 |  | 301518 | 04 |  | 额定功率 ID 8 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1518 |  | 301519 | 04 |  | 额定功率 ID 9 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1519 |  | 301520 | 04 |  | 额定功率 ID 10 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1520 |  | 301521 | 04 |  | 额定功率 ID 11 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1521 |  | 301522 | 04 |  | 额定功率 ID 12 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1522 |  | 301523 | 04 |  | 额定功率 ID 13 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1523 |  | 301524 | 04 |  | 额定功率 ID 14 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1524 |  | 301525 | 04 |  | 额定功率 ID 15 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1525 |  | 301526 | 04 |  | 额定功率 ID 16 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1526 |  | 301527 | 04 |  | 有功功率ID 1 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1527 |  | 301528 | 04 |  | 有功功率ID 2 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1528 |  | 301529 | 04 |  | 有功功率ID 3 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1529 |  | 301530 | 04 |  | 有功功率ID 4 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1530 |  | 301531 | 04 |  | 有功功率ID 5 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1531 |  | 301532 | 04 |  | 有功功率ID 6 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1532 |  | 301533 | 04 |  | 有功功率ID 7 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1533 |  | 301534 | 04 |  | 有功功率ID 8 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1534 |  | 301535 | 04 |  | 有功功率ID 9 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1535 |  | 301536 | 04 |  | 有功功率ID 10 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1536 |  | 301537 | 04 |  | 有功功率ID 11 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1537 |  | 301538 | 04 |  | 有功功率ID 12 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1538 |  | 301539 | 04 |  | 有功功率ID 13 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1539 |  | 301540 | 04 |  | 有功功率ID 14 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1540 |  | 301541 | 04 |  | 有功功率ID 15 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1541 |  | 301542 | 04 |  | 有功功率ID 16 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1542 |  | 301543 | 04 |  | 无功功率 ID 1 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1543 |  | 301544 | 04 |  | 无功功率 ID 2 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1544 |  | 301545 | 04 |  | 无功功率 ID 3 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1545 |  | 301546 | 04 |  | 无功功率 ID 4 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1546 |  | 301547 | 04 |  | 无功功率 ID 5 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1547 |  | 301548 | 04 |  | 无功功率 ID 6 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1548 |  | 301549 | 04 |  | 无功功率 ID 7 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1549 |  | 301550 | 04 |  | 无功功率 ID 8 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1550 |  | 301551 | 04 |  | 无功功率 ID 9 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1551 |  | 301552 | 04 |  | 无功功率 ID 10 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1552 |  | 301553 | 04 |  | 无功功率 ID 11 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1553 |  | 301554 | 04 |  | 无功功率 ID 12 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1554 |  | 301555 | 04 |  | 无功功率 ID 13 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1555 |  | 301556 | 04 |  | 无功功率 ID 14 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1556 |  | 301557 | 04 |  | 无功功率 ID 15 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1557 |  | 301558 | 04 |  | 无功功率 ID 16 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1558 |  | 301559 | 04 |  | 机组优先级 | INT16s | AB | 0 |  | X
功率管理交流测量 | 1560 |  | 301561 | 04 |  | 有功功率ID 17 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1561 |  | 301562 | 04 |  | 有功功率ID 18 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1562 |  | 301563 | 04 |  | 有功功率ID 19 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1563 |  | 301564 | 04 |  | 有功功率ID 20 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1565 |  | 301566 | 04 |  | 无功功率 ID 17 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1566 |  | 301567 | 04 |  | 无功功率 ID 18 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1567 |  | 301568 | 04 |  | 无功功率 ID 19 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1568 |  | 301569 | 04 |  | 无功功率 ID 20 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1569 |  | 301570 | 04 |  | 有功功率ID 17 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1570 |  | 301571 | 04 |  | 有功功率ID 18 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1571 |  | 301572 | 04 |  | 有功功率ID 19 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1572 |  | 301573 | 04 |  | 有功功率ID 20 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1573 |  | 301574 | 04 |  | 有功功率ID 21 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1574 |  | 301575 | 04 |  | 有功功率ID 22 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1575 |  | 301576 | 04 |  | 有功功率ID 23 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1576 |  | 301577 | 04 |  | 有功功率ID 24 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1577 |  | 301578 | 04 |  | 有功功率ID 25 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1578 |  | 301579 | 04 |  | 有功功率ID 26 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1579 |  | 301580 | 04 |  | 有功功率ID 27 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1580 |  | 301581 | 04 |  | 有功功率ID 28 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1581 |  | 301582 | 04 |  | 有功功率ID 29 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1582 |  | 301583 | 04 |  | 有功功率ID 30 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1583 |  | 301584 | 04 |  | 有功功率ID 31 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1584 |  | 301585 | 04 |  | 有功功率ID 32 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1585 |  | 301586 | 04 |  | 无功功率 ID 17 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1586 |  | 301587 | 04 |  | 无功功率 ID 18 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1587 |  | 301588 | 04 |  | 无功功率 ID 19 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1588 |  | 301589 | 04 |  | 无功功率 ID 20 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1589 |  | 301590 | 04 |  | 无功功率 ID 21 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1590 |  | 301591 | 04 |  | 无功功率 ID 22 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1591 |  | 301592 | 04 |  | 无功功率 ID 23 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1592 |  | 301593 | 04 |  | 无功功率 ID 24 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1593 |  | 301594 | 04 |  | 无功功率 ID 25 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1594 |  | 301595 | 04 |  | 无功功率 ID 26 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1595 |  | 301596 | 04 |  | 无功功率 ID 27 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1596 |  | 301597 | 04 |  | 无功功率 ID 28 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1597 |  | 301598 | 04 |  | 无功功率 ID 29 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1598 |  | 301599 | 04 |  | 无功功率 ID 30 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1599 |  | 301600 | 04 |  | 无功功率 ID 31 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1600 |  | 301601 | 04 |  | 无功功率 ID 32 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1601 |  | 301602 | 04 |  | 有功功率ID 33 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1602 |  | 301603 | 04 |  | 有功功率ID 34 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1603 |  | 301604 | 04 |  | 有功功率ID 35 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1604 |  | 301605 | 04 |  | 有功功率ID 36 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1605 |  | 301606 | 04 |  | 有功功率ID 37 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1606 |  | 301607 | 04 |  | 有功功率ID 38 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1607 |  | 301608 | 04 |  | 有功功率ID 39 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1608 |  | 301609 | 04 |  | 有功功率ID 40 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1609 |  | 301610 | 04 |  | 无功功率 ID 33 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1610 |  | 301611 | 04 |  | 无功功率 ID 34 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1611 |  | 301612 | 04 |  | 无功功率 ID 35 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1612 |  | 301613 | 04 |  | 无功功率 ID 36 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1613 |  | 301614 | 04 |  | 无功功率 ID 37 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1614 |  | 301615 | 04 |  | 无功功率 ID 38 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1615 |  | 301616 | 04 |  | 无功功率 ID 39 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1616 |  | 301617 | 04 |  | 无功功率 ID 40 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1617 |  | 301618 | 04 |  | 电站模式 (Plant mode) 主网(市电) 17 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1618 |  | 301619 | 04 |  | 电站模式 (Plant mode) 主网(市电) 18 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1619 |  | 301620 | 04 |  | 电站模式 (Plant mode) 主网(市电) 19 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1620 |  | 301621 | 04 |  | 电站模式 (Plant mode) 主网(市电) 20 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1621 |  | 301622 | 04 |  | 电站模式 (Plant mode) 主网(市电) 21 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1622 |  | 301623 | 04 |  | 电站模式 (Plant mode) 主网(市电) 22 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1623 |  | 301624 | 04 |  | 电站模式 (Plant mode) 主网(市电) 23 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1624 |  | 301625 | 04 |  | 电站模式 (Plant mode) 主网(市电) 24 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1625 |  | 301626 | 04 |  | 电站模式 (Plant mode) 主网(市电) 25 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1626 |  | 301627 | 04 |  | 电站模式 (Plant mode) 主网(市电) 26 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1627 |  | 301628 | 04 |  | 电站模式 (Plant mode) 主网(市电) 27 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1628 |  | 301629 | 04 |  | 电站模式 (Plant mode) 主网(市电) 28 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1629 |  | 301630 | 04 |  | 电站模式 (Plant mode) 主网(市电) 29 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1630 |  | 301631 | 04 |  | 电站模式 (Plant mode) 主网(市电) 30 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1631 |  | 301632 | 04 |  | 电站模式 (Plant mode) 主网(市电) 31 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1632 |  | 301633 | 04 |  | 电站模式 (Plant mode) 主网(市电) 32 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1633 |  | 301634 | 04 |  | 母排(Bus)功率 主网(市电) 17 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1634 |  | 301635 | 04 |  | 母排(Bus)功率 主网(市电) 18 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1635 |  | 301636 | 04 |  | 母排(Bus)功率 主网(市电) 19 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1636 |  | 301637 | 04 |  | 母排(Bus)功率 主网(市电) 20 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1637 |  | 301638 | 04 |  | 母排(Bus)功率 主网(市电) 21 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1638 |  | 301639 | 04 |  | 母排(Bus)功率 主网(市电) 22 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1639 |  | 301640 | 04 |  | 母排(Bus)功率 主网(市电) 23 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1640 |  | 301641 | 04 |  | 母排(Bus)功率 主网(市电) 24 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1641 |  | 301642 | 04 |  | 母排(Bus)功率 主网(市电) 25 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1642 |  | 301643 | 04 |  | 母排(Bus)功率 主网(市电) 26 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1643 |  | 301644 | 04 |  | 母排(Bus)功率 主网(市电) 27 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1644 |  | 301645 | 04 |  | 母排(Bus)功率 主网(市电) 28 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1645 |  | 301646 | 04 |  | 母排(Bus)功率 主网(市电) 29 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1646 |  | 301647 | 04 |  | 母排(Bus)功率 主网(市电) 30 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1647 |  | 301648 | 04 |  | 母排(Bus)功率 主网(市电) 31 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1648 |  | 301649 | 04 |  | 母排(Bus)功率 主网(市电) 32 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1649 | 0 | 301650 | 04 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1649 | 1 | 301650 | 04 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1649 | 2 | 301650 | 04 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1649 | 3 | 301650 | 04 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1649 | 4 | 301650 | 04 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1649 | 5 | 301650 | 04 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 22 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1649 | 6 | 301650 | 04 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1649 | 7 | 301650 | 04 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1649 | 8 | 301650 | 04 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1649 | 9 | 301650 | 04 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1649 | 10 | 301650 | 04 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1649 | 11 | 301650 | 04 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1649 | 12 | 301650 | 04 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1649 | 13 | 301650 | 04 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1649 | 14 | 301650 | 04 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1649 | 15 | 301650 | 04 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1650 | 0 | 301651 | 04 |  | TB 变送器-可配置，ID 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1650 | 1 | 301651 | 04 |  | TB 变送器-可配置，ID 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1650 | 2 | 301651 | 04 |  | TB 变送器-可配置，ID 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1650 | 3 | 301651 | 04 |  | TB 变送器-可配置，ID 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1650 | 4 | 301651 | 04 |  | TB 变送器-可配置，ID 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1650 | 5 | 301651 | 04 |  | TB 变送器-可配置，ID 22 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1650 | 6 | 301651 | 04 |  | TB 变送器-可配置，ID 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1650 | 7 | 301651 | 04 |  | TB 变送器-可配置，ID 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1650 | 8 | 301651 | 04 |  | TB 变送器-可配置，ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1650 | 9 | 301651 | 04 |  | TB 变送器-可配置，ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1650 | 10 | 301651 | 04 |  | TB 变送器-可配置，ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1650 | 11 | 301651 | 04 |  | TB 变送器-可配置，ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1650 | 12 | 301651 | 04 |  | TB 变送器-可配置，ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1650 | 13 | 301651 | 04 |  | TB 变送器-可配置，ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1650 | 14 | 301651 | 04 |  | TB 变送器-可配置，ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1650 | 15 | 301651 | 04 |  | TB 变送器-可配置，ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1651 | 0 | 301652 | 04 |  | BTB 变送器-可配置，ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1651 | 1 | 301652 | 04 |  | BTB 变送器-可配置，ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1651 | 2 | 301652 | 04 |  | BTB 变送器-可配置，ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1651 | 3 | 301652 | 04 |  | BTB 变送器-可配置，ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1651 | 4 | 301652 | 04 |  | BTB 变送器-可配置，ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1651 | 5 | 301652 | 04 |  | BTB 变送器-可配置，ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1651 | 6 | 301652 | 04 |  | BTB 变送器-可配置，ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1651 | 7 | 301652 | 04 |  | BTB 变送器-可配置，ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1652 | 0 | 301653 | 04 |  | ID 33 BTB 被控制了 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1652 | 1 | 301653 | 04 |  | ID 34 BTB 被控制了 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1652 | 2 | 301653 | 04 |  | ID 35 BTB 被控制了 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1652 | 3 | 301653 | 04 |  | ID 36 BTB 被控制了 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1652 | 4 | 301653 | 04 |  | ID 37 BTB 被控制了 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1652 | 5 | 301653 | 04 |  | ID 38 BTB 被控制了 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1652 | 6 | 301653 | 04 |  | ID 39 BTB 被控制了 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1652 | 7 | 301653 | 04 |  | ID 40 BTB 被控制了 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1653 |  | 301654 | 04 |  | 额定功率 ID 17 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1654 |  | 301655 | 04 |  | 额定功率 ID 18 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1655 |  | 301656 | 04 |  | 额定功率 ID 19 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1656 |  | 301657 | 04 |  | 额定功率 ID 20 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1657 |  | 301658 | 04 |  | 额定功率 ID 21 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1658 |  | 301659 | 04 |  | 额定功率 ID 22 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1659 |  | 301660 | 04 |  | 额定功率 ID 23 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1660 |  | 301661 | 04 |  | 额定功率 ID 24 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1661 |  | 301662 | 04 |  | 额定功率 ID 25 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1662 |  | 301663 | 04 |  | 额定功率 ID 26 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1663 |  | 301664 | 04 |  | 额定功率 ID 27 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1664 |  | 301665 | 04 |  | 额定功率 ID 28 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1665 |  | 301666 | 04 |  | 额定功率 ID 29 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1666 |  | 301667 | 04 |  | 额定功率 ID 30 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1667 |  | 301668 | 04 |  | 额定功率 ID 31 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1668 |  | 301669 | 04 |  | 额定功率 ID 32 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1696 |  | 301697 | 04 |  | 总计 PV 有功功率 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1697 |  | 301698 | 04 |  | 总计 PV 无功功率 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1698 |  | 301699 | 04 |  | 总计电池有功功率 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1699 |  | 301700 | 04 |  | 总计电池无功功率 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1700 | 0 | 301701 | 04 |  | TB储备功率 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1700 | 1 | 301701 | 04 |  | 主网(市电) 储备功率 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1700 | 2 | 301701 | 04 |  | 主网(市电）之一位置反馈ON | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1700 | 3 | 301701 | 04 |  | 所有主网(市电)位置反馈OFF | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1700 | 4 | 301701 | 04 |  | TB位置反馈ON（主网(市电) 单元） | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1700 | 5 | 301701 | 04 |  | TB位置反馈OFF（主网(市电) 单元） | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1700 | 6 | 301701 | 04 |  | GB之一位置反馈ON | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1700 | 7 | 301701 | 04 |  | 所有GB 位置反馈OFF | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1700 | 8 | 301701 | 04 |  | TB之一位置反馈ON | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1700 | 9 | 301701 | 04 |  | 所有TB 位置反馈OFF | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1700 | 10 | 301701 | 04 |  | BTB之一位置反馈ON | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1700 | 11 | 301701 | 04 |  | BTB之一位置反馈OFF | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1701 | 0 | 301702 | 04 |  | GB 位置反馈ON ID 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1701 | 1 | 301702 | 04 |  | GB 位置反馈ON ID 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1701 | 2 | 301702 | 04 |  | GB 位置反馈ON ID 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1701 | 3 | 301702 | 04 |  | GB 位置反馈ON ID 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1701 | 4 | 301702 | 04 |  | GB 位置反馈ON ID 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1701 | 5 | 301702 | 04 |  | GB 位置反馈ON ID 6 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1701 | 6 | 301702 | 04 |  | GB 位置反馈ON ID 7 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1701 | 7 | 301702 | 04 |  | GB 位置反馈ON ID 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1701 | 8 | 301702 | 04 |  | GB 位置反馈ON ID 9 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1701 | 9 | 301702 | 04 |  | GB 位置反馈ON ID 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1701 | 10 | 301702 | 04 |  | GB 位置反馈ON ID 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1701 | 11 | 301702 | 04 |  | GB 位置反馈ON ID 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1701 | 12 | 301702 | 04 |  | GB 位置反馈ON ID 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1701 | 13 | 301702 | 04 |  | GB 位置反馈ON ID 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1701 | 14 | 301702 | 04 |  | GB 位置反馈ON ID 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1701 | 15 | 301702 | 04 |  | GB 位置反馈ON ID 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1702 | 0 | 301703 | 04 |  | GB 位置反馈OFF ID 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1702 | 1 | 301703 | 04 |  | GB 位置反馈OFF ID 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1702 | 2 | 301703 | 04 |  | GB 位置反馈OFF ID 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1702 | 3 | 301703 | 04 |  | GB 位置反馈OFF ID 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1702 | 4 | 301703 | 04 |  | GB 位置反馈OFF ID 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1702 | 5 | 301703 | 04 |  | GB 位置反馈OFF ID 6 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1702 | 6 | 301703 | 04 |  | GB 位置反馈OFF ID 7 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1702 | 7 | 301703 | 04 |  | GB 位置反馈OFF ID 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1702 | 8 | 301703 | 04 |  | GB 位置反馈OFF ID 9 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1702 | 9 | 301703 | 04 |  | GB 位置反馈OFF ID 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1702 | 10 | 301703 | 04 |  | GB 位置反馈OFF ID 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1702 | 11 | 301703 | 04 |  | GB 位置反馈OFF ID 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1702 | 12 | 301703 | 04 |  | GB 位置反馈OFF ID 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1702 | 13 | 301703 | 04 |  | GB 位置反馈OFF ID 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1702 | 14 | 301703 | 04 |  | GB 位置反馈OFF ID 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1702 | 15 | 301703 | 04 |  | GB 位置反馈OFF ID 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1703 | 0 | 301704 | 04 |  | 发电机频率/电压正常，ID 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1703 | 1 | 301704 | 04 |  | 发电机频率/电压正常，ID 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1703 | 2 | 301704 | 04 |  | 发电机频率/电压正常，ID 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1703 | 3 | 301704 | 04 |  | 发电机频率/电压正常，ID 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1703 | 4 | 301704 | 04 |  | 发电机频率/电压正常，ID 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1703 | 5 | 301704 | 04 |  | 发电机频率/电压正常，ID 6 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1703 | 6 | 301704 | 04 |  | 发电机频率/电压正常，ID 7 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1703 | 7 | 301704 | 04 |  | 发电机频率/电压正常，ID 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1703 | 8 | 301704 | 04 |  | 发电机频率/电压正常，ID 9 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1703 | 9 | 301704 | 04 |  | 发电机频率/电压正常，ID 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1703 | 10 | 301704 | 04 |  | 发电机频率/电压正常，ID 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1703 | 11 | 301704 | 04 |  | 发电机频率/电压正常，ID 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1703 | 12 | 301704 | 04 |  | 发电机频率/电压正常，ID 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1703 | 13 | 301704 | 04 |  | 发电机频率/电压正常，ID 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1703 | 14 | 301704 | 04 |  | 发电机频率/电压正常，ID 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1703 | 15 | 301704 | 04 |  | 发电机频率/电压正常，ID 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1704 | 0 | 301705 | 04 |  | 主网(市电) OK, 单一主网(市电) | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1704 | 1 | 301705 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1704 | 2 | 301705 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1704 | 3 | 301705 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1704 | 4 | 301705 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1705 | 0 | 301706 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1705 | 1 | 301706 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1705 | 2 | 301706 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1705 | 3 | 301706 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1705 | 4 | 301706 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1705 | 5 | 301706 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 6 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1705 | 6 | 301706 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 7 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1705 | 7 | 301706 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1705 | 8 | 301706 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 9 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1705 | 9 | 301706 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID10 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1705 | 10 | 301706 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1705 | 11 | 301706 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1705 | 12 | 301706 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1705 | 13 | 301706 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1705 | 14 | 301706 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1705 | 15 | 301706 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1706 | 0 | 301707 | 04 |  | 主电网不在手动模式，单路主电网 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1706 | 1 | 301707 | 04 |  | 主电网不在手动模式，ID 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1706 | 2 | 301707 | 04 |  | 主电网不在手动模式，ID 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1706 | 3 | 301707 | 04 |  | 主电网不在手动模式，ID 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1706 | 4 | 301707 | 04 |  | 主电网不在手动模式，ID 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1707 | 0 | 301708 | 04 |  | 报警之一存在，ID 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1707 | 1 | 301708 | 04 |  | 报警之一存在，ID 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1707 | 2 | 301708 | 04 |  | 报警之一存在，ID 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1707 | 3 | 301708 | 04 |  | 报警之一存在，ID 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1707 | 4 | 301708 | 04 |  | 报警之一存在，ID 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1707 | 5 | 301708 | 04 |  | 报警之一存在，ID 6 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1707 | 6 | 301708 | 04 |  | 报警之一存在，ID 7 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1707 | 7 | 301708 | 04 |  | 报警之一存在，ID 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1707 | 8 | 301708 | 04 |  | 报警之一存在，ID 9 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1707 | 9 | 301708 | 04 |  | 报警之一存在，ID 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1707 | 10 | 301708 | 04 |  | 报警之一存在，ID 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1707 | 11 | 301708 | 04 |  | 报警之一存在，ID 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1707 | 12 | 301708 | 04 |  | 报警之一存在，ID 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1707 | 13 | 301708 | 04 |  | 报警之一存在，ID 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1707 | 14 | 301708 | 04 |  | 报警之一存在，ID 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1707 | 15 | 301708 | 04 |  | 报警之一存在，ID 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1708 | 0 | 301709 | 04 |  | 报警之一存在，单一主网(市电) | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1708 | 1 | 301709 | 04 |  | 报警之一存在，主网(市电) 1A | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1708 | 2 | 301709 | 04 |  | 报警之一存在，主网(市电) 1B | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1708 | 3 | 301709 | 04 |  | 报警之一存在，主网(市电) 2A | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1708 | 4 | 301709 | 04 |  | 报警之一存在，主网(市电) 2B | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1709 | 0 | 301710 | 04 |  | 机组运行, ID 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1709 | 1 | 301710 | 04 |  | 机组运行, ID 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1709 | 2 | 301710 | 04 |  | 机组运行, ID 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1709 | 3 | 301710 | 04 |  | 机组运行, ID 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1709 | 4 | 301710 | 04 |  | 机组运行, ID 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1709 | 5 | 301710 | 04 |  | 机组运行, ID 6 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1709 | 6 | 301710 | 04 |  | 机组运行, ID 7 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1709 | 7 | 301710 | 04 |  | 机组运行, ID 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1709 | 8 | 301710 | 04 |  | 机组运行, ID 9 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1709 | 9 | 301710 | 04 |  | 机组运行, ID 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1709 | 10 | 301710 | 04 |  | 机组运行, ID 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1709 | 11 | 301710 | 04 |  | 机组运行, ID 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1709 | 12 | 301710 | 04 |  | 机组运行, ID 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1709 | 13 | 301710 | 04 |  | 机组运行, ID 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1709 | 14 | 301710 | 04 |  | 机组运行, ID 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1709 | 15 | 301710 | 04 |  | 机组运行, ID 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1710 | 0 | 301711 | 04 |  | MB 位置反馈ON，单一主网(市电) | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1710 | 1 | 301711 | 04 |  | MB 位置反馈ON，ID 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1710 | 2 | 301711 | 04 |  | MB 位置反馈ON，ID 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1710 | 3 | 301711 | 04 |  | MB 位置反馈ON，ID 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1710 | 4 | 301711 | 04 |  | MB 位置反馈ON，ID 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1710 | 5 | 301711 | 04 |  | MB 位置反馈OFF，单一主网(市电) | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1710 | 6 | 301711 | 04 |  | MB 位置反馈OFF，ID 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1710 | 7 | 301711 | 04 |  | MB 位置反馈OFF，ID 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1710 | 8 | 301711 | 04 |  | MB 位置反馈OFF，ID 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1710 | 9 | 301711 | 04 |  | MB 位置反馈OFF，ID 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1711 | 0 | 301712 | 04 |  | GB 正在同步, ID 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1711 | 1 | 301712 | 04 |  | GB 正在同步, ID 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1711 | 2 | 301712 | 04 |  | GB 正在同步, ID 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1711 | 3 | 301712 | 04 |  | GB 正在同步, ID 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1711 | 4 | 301712 | 04 |  | GB 正在同步, ID 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1711 | 5 | 301712 | 04 |  | GB 正在同步, ID 6 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1711 | 6 | 301712 | 04 |  | GB 正在同步, ID 7 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1711 | 7 | 301712 | 04 |  | GB 正在同步, ID 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1711 | 8 | 301712 | 04 |  | GB 正在同步, ID 9 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1711 | 9 | 301712 | 04 |  | GB 正在同步, ID 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1711 | 10 | 301712 | 04 |  | GB 正在同步, ID 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1711 | 11 | 301712 | 04 |  | GB 正在同步, ID 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1711 | 12 | 301712 | 04 |  | GB 正在同步, ID 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1711 | 13 | 301712 | 04 |  | GB 正在同步, ID 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1711 | 14 | 301712 | 04 |  | GB 正在同步, ID 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1711 | 15 | 301712 | 04 |  | GB 正在同步, ID 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1712 | 0 | 301713 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1712 | 1 | 301713 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1712 | 2 | 301713 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1712 | 3 | 301713 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1712 | 4 | 301713 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1712 | 5 | 301713 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 22 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1712 | 6 | 301713 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1712 | 7 | 301713 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1712 | 8 | 301713 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1712 | 9 | 301713 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1712 | 10 | 301713 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1712 | 11 | 301713 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1712 | 12 | 301713 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1712 | 13 | 301713 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1712 | 14 | 301713 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1712 | 15 | 301713 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1713 | 0 | 301714 | 04 |  | 主电网不在手动模式 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1713 | 1 | 301714 | 04 |  | 主电网不在手动模式 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1713 | 2 | 301714 | 04 |  | 主电网不在手动模式 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1713 | 3 | 301714 | 04 |  | 主电网不在手动模式 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1713 | 4 | 301714 | 04 |  | 主电网不在手动模式 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1713 | 5 | 301714 | 04 |  | 主电网不在手动模式 22 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1713 | 6 | 301714 | 04 |  | 主电网不在手动模式 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1713 | 7 | 301714 | 04 |  | 主电网不在手动模式 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1713 | 8 | 301714 | 04 |  | 主电网不在手动模式 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1713 | 9 | 301714 | 04 |  | 主电网不在手动模式 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1713 | 10 | 301714 | 04 |  | 主电网不在手动模式 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1713 | 11 | 301714 | 04 |  | 主电网不在手动模式 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1713 | 12 | 301714 | 04 |  | 主电网不在手动模式 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1713 | 13 | 301714 | 04 |  | 主电网不在手动模式 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1713 | 14 | 301714 | 04 |  | 主电网不在手动模式 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1713 | 15 | 301714 | 04 |  | 主电网不在手动模式 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1714 | 0 | 301715 | 04 |  | 报警之一存在，ID 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1714 | 1 | 301715 | 04 |  | 报警之一存在，ID 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1714 | 2 | 301715 | 04 |  | 报警之一存在，ID 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1714 | 3 | 301715 | 04 |  | 报警之一存在，ID 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1714 | 4 | 301715 | 04 |  | 报警之一存在，ID 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1714 | 5 | 301715 | 04 |  | 报警之一存在，ID 22 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1714 | 6 | 301715 | 04 |  | 报警之一存在，ID 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1714 | 7 | 301715 | 04 |  | 报警之一存在，ID 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1714 | 8 | 301715 | 04 |  | 报警之一存在，ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1714 | 9 | 301715 | 04 |  | 报警之一存在，ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1714 | 10 | 301715 | 04 |  | 报警之一存在，ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1714 | 11 | 301715 | 04 |  | 报警之一存在，ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1714 | 12 | 301715 | 04 |  | 报警之一存在，ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1714 | 13 | 301715 | 04 |  | 报警之一存在，ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1714 | 14 | 301715 | 04 |  | 报警之一存在，ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1714 | 15 | 301715 | 04 |  | 报警之一存在，ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1715 | 0 | 301716 | 04 |  | MB 位置反馈ON，ID 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1715 | 1 | 301716 | 04 |  | MB 位置反馈ON，ID 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1715 | 2 | 301716 | 04 |  | MB 位置反馈ON，ID 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1715 | 3 | 301716 | 04 |  | MB 位置反馈ON，ID 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1715 | 4 | 301716 | 04 |  | MB 位置反馈ON，ID 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1715 | 5 | 301716 | 04 |  | MB 位置反馈ON，ID 22 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1715 | 6 | 301716 | 04 |  | MB 位置反馈ON，ID 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1715 | 7 | 301716 | 04 |  | MB 位置反馈ON，ID 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1715 | 8 | 301716 | 04 |  | MB 位置反馈ON，ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1715 | 9 | 301716 | 04 |  | MB 位置反馈ON，ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1715 | 10 | 301716 | 04 |  | MB 位置反馈ON，ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1715 | 11 | 301716 | 04 |  | MB 位置反馈ON，ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1715 | 12 | 301716 | 04 |  | MB 位置反馈ON，ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1715 | 13 | 301716 | 04 |  | MB 位置反馈ON，ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1715 | 14 | 301716 | 04 |  | MB 位置反馈ON，ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1715 | 15 | 301716 | 04 |  | MB 位置反馈ON，ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1716 | 0 | 301717 | 04 |  | MB 位置反馈OFF，ID 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1716 | 1 | 301717 | 04 |  | MB 位置反馈OFF，ID 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1716 | 2 | 301717 | 04 |  | MB 位置反馈OFF，ID 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1716 | 3 | 301717 | 04 |  | MB 位置反馈OFF，ID 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1716 | 4 | 301717 | 04 |  | MB 位置反馈OFF，ID 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1716 | 5 | 301717 | 04 |  | MB 位置反馈OFF，ID 22 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1716 | 6 | 301717 | 04 |  | MB 位置反馈OFF，ID 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1716 | 7 | 301717 | 04 |  | MB 位置反馈OFF，ID 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1716 | 8 | 301717 | 04 |  | MB 位置反馈OFF，ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1716 | 9 | 301717 | 04 |  | MB 位置反馈OFF，ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1716 | 10 | 301717 | 04 |  | MB 位置反馈OFF，ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1716 | 11 | 301717 | 04 |  | MB 位置反馈OFF，ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1716 | 12 | 301717 | 04 |  | MB 位置反馈OFF，ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1716 | 13 | 301717 | 04 |  | MB 位置反馈OFF，ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1716 | 14 | 301717 | 04 |  | MB 位置反馈OFF，ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1716 | 15 | 301717 | 04 |  | MB 位置反馈OFF，ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1717 | 0 | 301718 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1717 | 1 | 301718 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1717 | 2 | 301718 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1717 | 3 | 301718 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1717 | 4 | 301718 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1717 | 5 | 301718 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 22 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1717 | 6 | 301718 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1717 | 7 | 301718 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1717 | 8 | 301718 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1717 | 9 | 301718 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1717 | 10 | 301718 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1717 | 11 | 301718 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1717 | 12 | 301718 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1717 | 13 | 301718 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1717 | 14 | 301718 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1717 | 15 | 301718 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1718 | 0 | 301719 | 04 |  | MB 正在同步, ID 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1718 | 1 | 301719 | 04 |  | MB 正在同步, ID 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1718 | 2 | 301719 | 04 |  | MB 正在同步, ID 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1718 | 3 | 301719 | 04 |  | MB 正在同步, ID 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1718 | 4 | 301719 | 04 |  | MB 正在同步, ID 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1718 | 5 | 301719 | 04 |  | MB 正在同步, ID 22 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1718 | 6 | 301719 | 04 |  | MB 正在同步, ID 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1718 | 7 | 301719 | 04 |  | MB 正在同步, ID 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1718 | 8 | 301719 | 04 |  | MB 正在同步, ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1718 | 9 | 301719 | 04 |  | MB 正在同步, ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1718 | 10 | 301719 | 04 |  | MB 正在同步, ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1718 | 11 | 301719 | 04 |  | MB 正在同步, ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1718 | 12 | 301719 | 04 |  | MB 正在同步, ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1718 | 13 | 301719 | 04 |  | MB 正在同步, ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1718 | 14 | 301719 | 04 |  | MB 正在同步, ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1718 | 15 | 301719 | 04 |  | MB 正在同步, ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1719 | 0 | 301720 | 04 |  | TB位置反馈ON，ID 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1719 | 1 | 301720 | 04 |  | TB位置反馈ON，ID 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1719 | 2 | 301720 | 04 |  | TB位置反馈ON，ID 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1719 | 3 | 301720 | 04 |  | TB位置反馈ON，ID 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1719 | 4 | 301720 | 04 |  | TB位置反馈ON，ID 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1719 | 5 | 301720 | 04 |  | TB位置反馈ON，ID 22 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1719 | 6 | 301720 | 04 |  | TB位置反馈ON，ID 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1719 | 7 | 301720 | 04 |  | TB位置反馈ON，ID 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1719 | 8 | 301720 | 04 |  | TB位置反馈ON，ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1719 | 9 | 301720 | 04 |  | TB位置反馈ON，ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1719 | 10 | 301720 | 04 |  | TB位置反馈ON，ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1719 | 11 | 301720 | 04 |  | TB位置反馈ON，ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1719 | 12 | 301720 | 04 |  | TB位置反馈ON，ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1719 | 13 | 301720 | 04 |  | TB位置反馈ON，ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1719 | 14 | 301720 | 04 |  | TB位置反馈ON，ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1719 | 15 | 301720 | 04 |  | TB位置反馈ON，ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1720 | 0 | 301721 | 04 |  | TB位置反馈OFF，ID 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1720 | 1 | 301721 | 04 |  | TB位置反馈OFF，ID 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1720 | 2 | 301721 | 04 |  | TB位置反馈OFF，ID 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1720 | 3 | 301721 | 04 |  | TB位置反馈OFF，ID 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1720 | 4 | 301721 | 04 |  | TB位置反馈OFF，ID 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1720 | 5 | 301721 | 04 |  | TB位置反馈OFF，ID 22 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1720 | 6 | 301721 | 04 |  | TB位置反馈OFF，ID 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1720 | 7 | 301721 | 04 |  | TB位置反馈OFF，ID 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1720 | 8 | 301721 | 04 |  | TB位置反馈OFF，ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1720 | 9 | 301721 | 04 |  | TB位置反馈OFF，ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1720 | 10 | 301721 | 04 |  | TB位置反馈OFF，ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1720 | 11 | 301721 | 04 |  | TB位置反馈OFF，ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1720 | 12 | 301721 | 04 |  | TB位置反馈OFF，ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1720 | 13 | 301721 | 04 |  | TB位置反馈OFF，ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1720 | 14 | 301721 | 04 |  | TB位置反馈OFF，ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1720 | 15 | 301721 | 04 |  | TB位置反馈OFF，ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1721 | 0 | 301722 | 04 |  | TB 正在同步, ID 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1721 | 1 | 301722 | 04 |  | TB 正在同步, ID 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1721 | 2 | 301722 | 04 |  | TB 正在同步, ID 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1721 | 3 | 301722 | 04 |  | TB 正在同步, ID 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1721 | 4 | 301722 | 04 |  | TB 正在同步, ID 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1721 | 5 | 301722 | 04 |  | TB 正在同步, ID 22 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1721 | 6 | 301722 | 04 |  | TB 正在同步, ID 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1721 | 7 | 301722 | 04 |  | TB 正在同步, ID 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1721 | 8 | 301722 | 04 |  | TB 正在同步, ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1721 | 9 | 301722 | 04 |  | TB 正在同步, ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1721 | 10 | 301722 | 04 |  | TB 正在同步, ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1721 | 11 | 301722 | 04 |  | TB 正在同步, ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1721 | 12 | 301722 | 04 |  | TB 正在同步, ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1721 | 13 | 301722 | 04 |  | TB 正在同步, ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1721 | 14 | 301722 | 04 |  | TB 正在同步, ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1721 | 15 | 301722 | 04 |  | TB 正在同步, ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1722 | 0 | 301723 | 04 |  | 报警之一存在，ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1722 | 1 | 301723 | 04 |  | 报警之一存在，ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1722 | 2 | 301723 | 04 |  | 报警之一存在，ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1722 | 3 | 301723 | 04 |  | 报警之一存在，ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1722 | 4 | 301723 | 04 |  | 报警之一存在，ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1722 | 5 | 301723 | 04 |  | 报警之一存在，ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1722 | 6 | 301723 | 04 |  | 报警之一存在，ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1722 | 7 | 301723 | 04 |  | 报警之一存在，ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1725 | 0 | 301726 | 04 |  | BTB 正在同步, ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1725 | 1 | 301726 | 04 |  | BTB 正在同步, ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1725 | 2 | 301726 | 04 |  | BTB 正在同步, ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1725 | 3 | 301726 | 04 |  | BTB 正在同步, ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1725 | 4 | 301726 | 04 |  | BTB 正在同步, ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1725 | 5 | 301726 | 04 |  | BTB 正在同步, ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1725 | 6 | 301726 | 04 |  | BTB 正在同步, ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1725 | 7 | 301726 | 04 |  | BTB 正在同步, ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1727 | 0 | 301728 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1727 | 1 | 301728 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1727 | 2 | 301728 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1727 | 3 | 301728 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1727 | 4 | 301728 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1727 | 5 | 301728 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 22 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1727 | 6 | 301728 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1727 | 7 | 301728 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1727 | 8 | 301728 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1727 | 9 | 301728 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1727 | 10 | 301728 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1727 | 11 | 301728 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1727 | 12 | 301728 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1727 | 13 | 301728 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1727 | 14 | 301728 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1727 | 15 | 301728 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1728 | 0 | 301729 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1728 | 1 | 301729 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1728 | 2 | 301729 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1728 | 3 | 301729 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1728 | 4 | 301729 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1728 | 5 | 301729 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1728 | 6 | 301729 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理报警 | 1728 | 7 | 301729 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1732 | 0 | 301733 | 04 |  | 母排频率/电压OK，ID 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1732 | 1 | 301733 | 04 |  | 母排频率/电压OK，ID 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1732 | 2 | 301733 | 04 |  | 母排频率/电压OK，ID 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1732 | 3 | 301733 | 04 |  | 母排频率/电压OK，ID 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1732 | 4 | 301733 | 04 |  | 母排频率/电压OK，ID 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1732 | 5 | 301733 | 04 |  | 母排频率/电压OK，ID 6 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1732 | 6 | 301733 | 04 |  | 母排频率/电压OK，ID 7 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1732 | 7 | 301733 | 04 |  | 母排频率/电压OK，ID 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1732 | 8 | 301733 | 04 |  | 母排频率/电压OK，ID 9 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1732 | 9 | 301733 | 04 |  | 母排频率/电压OK，ID 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1732 | 10 | 301733 | 04 |  | 母排频率/电压OK，ID 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1732 | 11 | 301733 | 04 |  | 母排频率/电压OK，ID 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1732 | 12 | 301733 | 04 |  | 母排频率/电压OK，ID 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1732 | 13 | 301733 | 04 |  | 母排频率/电压OK，ID 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1732 | 14 | 301733 | 04 |  | 母排频率/电压OK，ID 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1732 | 15 | 301733 | 04 |  | 母排频率/电压OK，ID 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1733 | 0 | 301734 | 04 |  | 母排频率/电压OK，ID 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1733 | 1 | 301734 | 04 |  | 母排频率/电压OK，ID 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1733 | 2 | 301734 | 04 |  | 母排频率/电压OK，ID 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1733 | 3 | 301734 | 04 |  | 母排频率/电压OK，ID 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1733 | 4 | 301734 | 04 |  | 母排频率/电压OK，ID 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1733 | 5 | 301734 | 04 |  | 母排频率/电压OK，ID 22 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1733 | 6 | 301734 | 04 |  | 母排频率/电压OK，ID 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1733 | 7 | 301734 | 04 |  | 母排频率/电压OK，ID 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1733 | 8 | 301734 | 04 |  | 母排频率/电压OK，ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1733 | 9 | 301734 | 04 |  | 母排频率/电压OK，ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1733 | 10 | 301734 | 04 |  | 母排频率/电压OK，ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1733 | 11 | 301734 | 04 |  | 母排频率/电压OK，ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1733 | 12 | 301734 | 04 |  | 母排频率/电压OK，ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1733 | 13 | 301734 | 04 |  | 母排频率/电压OK，ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1733 | 14 | 301734 | 04 |  | 母排频率/电压OK，ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1733 | 15 | 301734 | 04 |  | 母排频率/电压OK，ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1734 | 0 | 301735 | 04 |  | 母排频率/电压OK，ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1734 | 1 | 301735 | 04 |  | 母排频率/电压OK，ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1734 | 2 | 301735 | 04 |  | 母排频率/电压OK，ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1734 | 3 | 301735 | 04 |  | 母排频率/电压OK，ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1734 | 4 | 301735 | 04 |  | 母排频率/电压OK，ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1734 | 5 | 301735 | 04 |  | 母排频率/电压OK，ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1734 | 6 | 301735 | 04 |  | 母排频率/电压OK，ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1734 | 7 | 301735 | 04 |  | 母排频率/电压OK，ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1735 | 0 | 301736 | 04 |  | 母排频率/电压存在，ID 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1735 | 1 | 301736 | 04 |  | 母排频率/电压存在，ID 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1735 | 2 | 301736 | 04 |  | 母排频率/电压存在，ID 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1735 | 3 | 301736 | 04 |  | 母排频率/电压存在，ID 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1735 | 4 | 301736 | 04 |  | 母排频率/电压存在，ID 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1735 | 5 | 301736 | 04 |  | 母排频率/电压存在，ID 6 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1735 | 6 | 301736 | 04 |  | 母排频率/电压存在，ID 7 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1735 | 7 | 301736 | 04 |  | 母排频率/电压存在，ID 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1735 | 8 | 301736 | 04 |  | 母排频率/电压存在，ID 9 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1735 | 9 | 301736 | 04 |  | 母排频率/电压存在，ID 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1735 | 10 | 301736 | 04 |  | 母排频率/电压存在，ID 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1735 | 11 | 301736 | 04 |  | 母排频率/电压存在，ID 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1735 | 12 | 301736 | 04 |  | 母排频率/电压存在，ID 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1735 | 13 | 301736 | 04 |  | 母排频率/电压存在，ID 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1735 | 14 | 301736 | 04 |  | 母排频率/电压存在，ID 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1735 | 15 | 301736 | 04 |  | 母排频率/电压存在，ID 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1736 | 0 | 301737 | 04 |  | 母排频率/电压存在，ID 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1736 | 1 | 301737 | 04 |  | 母排频率/电压存在，ID 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1736 | 2 | 301737 | 04 |  | 母排频率/电压存在，ID 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1736 | 3 | 301737 | 04 |  | 母排频率/电压存在，ID 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1736 | 4 | 301737 | 04 |  | 母排频率/电压存在，ID 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1736 | 5 | 301737 | 04 |  | 母排频率/电压存在，ID 22 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1736 | 6 | 301737 | 04 |  | 母排频率/电压存在，ID 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1736 | 7 | 301737 | 04 |  | 母排频率/电压存在，ID 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1736 | 8 | 301737 | 04 |  | 母排频率/电压存在，ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1736 | 9 | 301737 | 04 |  | 母排频率/电压存在，ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1736 | 10 | 301737 | 04 |  | 母排频率/电压存在，ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1736 | 11 | 301737 | 04 |  | 母排频率/电压存在，ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1736 | 12 | 301737 | 04 |  | 母排频率/电压存在，ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1736 | 13 | 301737 | 04 |  | 母排频率/电压存在，ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1736 | 14 | 301737 | 04 |  | 母排频率/电压存在，ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1736 | 15 | 301737 | 04 |  | 母排频率/电压存在，ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1737 | 0 | 301738 | 04 |  | 母排频率/电压存在，ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1737 | 1 | 301738 | 04 |  | 母排频率/电压存在，ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1737 | 2 | 301738 | 04 |  | 母排频率/电压存在，ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1737 | 3 | 301738 | 04 |  | 母排频率/电压存在，ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1737 | 4 | 301738 | 04 |  | 母排频率/电压存在，ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1737 | 5 | 301738 | 04 |  | 母排频率/电压存在，ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1737 | 6 | 301738 | 04 |  | 母排频率/电压存在，ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1737 | 7 | 301738 | 04 |  | 母排频率/电压存在，ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1738 | 0 | 301739 | 04 |  | BA频率/电压OK，ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1738 | 1 | 301739 | 04 |  | BA频率/电压OK，ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1738 | 2 | 301739 | 04 |  | BA频率/电压OK，ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1738 | 3 | 301739 | 04 |  | BA频率/电压OK，ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1738 | 4 | 301739 | 04 |  | BA频率/电压OK，ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1738 | 5 | 301739 | 04 |  | BA频率/电压OK，ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1738 | 6 | 301739 | 04 |  | BA频率/电压OK，ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1738 | 7 | 301739 | 04 |  | BA频率/电压OK，ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1739 | 0 | 301740 | 04 |  | DG 频率/电压存在，ID 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1739 | 1 | 301740 | 04 |  | DG 频率/电压存在，ID 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1739 | 2 | 301740 | 04 |  | DG 频率/电压存在，ID 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1739 | 3 | 301740 | 04 |  | DG 频率/电压存在，ID 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1739 | 4 | 301740 | 04 |  | DG 频率/电压存在，ID 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1739 | 5 | 301740 | 04 |  | DG 频率/电压存在，ID 6 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1739 | 6 | 301740 | 04 |  | DG 频率/电压存在，ID 7 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1739 | 7 | 301740 | 04 |  | DG 频率/电压存在，ID 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1739 | 8 | 301740 | 04 |  | DG 频率/电压存在，ID 9 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1739 | 9 | 301740 | 04 |  | DG 频率/电压存在，ID 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1739 | 10 | 301740 | 04 |  | DG 频率/电压存在，ID 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1739 | 11 | 301740 | 04 |  | DG 频率/电压存在，ID 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1739 | 12 | 301740 | 04 |  | DG 频率/电压存在，ID 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1739 | 13 | 301740 | 04 |  | DG 频率/电压存在，ID 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1739 | 14 | 301740 | 04 |  | DG 频率/电压存在，ID 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1739 | 15 | 301740 | 04 |  | DG 频率/电压存在，ID 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1740 | 0 | 301741 | 04 |  | 频率/电压存在，ID 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1740 | 1 | 301741 | 04 |  | 频率/电压存在，ID 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1740 | 2 | 301741 | 04 |  | 频率/电压存在，ID 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1740 | 3 | 301741 | 04 |  | 频率/电压存在，ID 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1740 | 4 | 301741 | 04 |  | 频率/电压存在，ID 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1740 | 5 | 301741 | 04 |  | 频率/电压存在，ID 22 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1740 | 6 | 301741 | 04 |  | 频率/电压存在，ID 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1740 | 7 | 301741 | 04 |  | 频率/电压存在，ID 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1740 | 8 | 301741 | 04 |  | 频率/电压存在，ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1740 | 9 | 301741 | 04 |  | 频率/电压存在，ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1740 | 10 | 301741 | 04 |  | 频率/电压存在，ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1740 | 11 | 301741 | 04 |  | 频率/电压存在，ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1740 | 12 | 301741 | 04 |  | 频率/电压存在，ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1740 | 13 | 301741 | 04 |  | 频率/电压存在，ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1740 | 14 | 301741 | 04 |  | 频率/电压存在，ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1740 | 15 | 301741 | 04 |  | 频率/电压存在，ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1741 | 0 | 301742 | 04 |  | BA 频率/电压存在，ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1741 | 1 | 301742 | 04 |  | BA 频率/电压存在，ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1741 | 2 | 301742 | 04 |  | BA 频率/电压存在，ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1741 | 3 | 301742 | 04 |  | BA 频率/电压存在，ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1741 | 4 | 301742 | 04 |  | BA 频率/电压存在，ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1741 | 5 | 301742 | 04 |  | BA 频率/电压存在，ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1741 | 6 | 301742 | 04 |  | BA 频率/电压存在，ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1741 | 7 | 301742 | 04 |  | BA 频率/电压存在，ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1743 | 0 | 301744 | 04 |  | 冗余备份存在 ID1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1743 | 1 | 301744 | 04 |  | 冗余备份存在 ID2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1743 | 2 | 301744 | 04 |  | 冗余备份存在 ID3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1743 | 3 | 301744 | 04 |  | 冗余备份存在 ID4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1743 | 4 | 301744 | 04 |  | 冗余备份存在 ID5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1743 | 5 | 301744 | 04 |  | 冗余备份存在 ID6 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1743 | 6 | 301744 | 04 |  | 冗余备份存在 ID7 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1743 | 7 | 301744 | 04 |  | 冗余备份存在 ID8 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1743 | 8 | 301744 | 04 |  | 冗余备份存在 ID9 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1743 | 9 | 301744 | 04 |  | 冗余备份存在 ID10 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1743 | 10 | 301744 | 04 |  | 冗余备份存在 ID11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1743 | 11 | 301744 | 04 |  | 冗余备份存在 ID12 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1743 | 12 | 301744 | 04 |  | 冗余备份存在 ID13 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1743 | 13 | 301744 | 04 |  | 冗余备份存在 ID14 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1743 | 14 | 301744 | 04 |  | 冗余备份存在 ID15 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1743 | 15 | 301744 | 04 |  | 冗余备份存在 ID16 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1744 | 0 | 301745 | 04 |  | 冗余备份存在 ID17 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1744 | 1 | 301745 | 04 |  | 冗余备份存在 ID18 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1744 | 2 | 301745 | 04 |  | 冗余备份存在 ID19 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1744 | 3 | 301745 | 04 |  | 冗余备份存在 ID20 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1744 | 4 | 301745 | 04 |  | 冗余备份存在 ID21 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1744 | 5 | 301745 | 04 |  | 冗余备份存在 ID22 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1744 | 6 | 301745 | 04 |  | 冗余备份存在 ID23 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1744 | 7 | 301745 | 04 |  | 冗余备份存在 ID24 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1744 | 8 | 301745 | 04 |  | 冗余备份存在 ID25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1744 | 9 | 301745 | 04 |  | 冗余备份存在 ID26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1744 | 10 | 301745 | 04 |  | 冗余备份存在 ID27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1744 | 11 | 301745 | 04 |  | 冗余备份存在 ID28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1744 | 12 | 301745 | 04 |  | 冗余备份存在 ID29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1744 | 13 | 301745 | 04 |  | 冗余备份存在 ID30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1744 | 14 | 301745 | 04 |  | 冗余备份存在 ID31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1744 | 15 | 301745 | 04 |  | 冗余备份存在 ID32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1745 | 0 | 301746 | 04 |  | 冗余备份存在 ID33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1745 | 1 | 301746 | 04 |  | 冗余备份存在 ID34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1745 | 2 | 301746 | 04 |  | 冗余备份存在 ID35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1745 | 3 | 301746 | 04 |  | 冗余备份存在 ID36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1745 | 4 | 301746 | 04 |  | 冗余备份存在 ID37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1745 | 5 | 301746 | 04 |  | 冗余备份存在 ID38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1745 | 6 | 301746 | 04 |  | 冗余备份存在 ID39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1745 | 7 | 301746 | 04 |  | 冗余备份存在 ID40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1746 | 0 | 301747 | 04 |  | 控制器 B 激活在 ID1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1746 | 1 | 301747 | 04 |  | 控制器 B 激活在 ID2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1746 | 2 | 301747 | 04 |  | 控制器 B 激活在 ID3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1746 | 3 | 301747 | 04 |  | 控制器 B 激活在 ID4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1746 | 4 | 301747 | 04 |  | 控制器 B 激活在 ID5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1746 | 5 | 301747 | 04 |  | 控制器 B 激活在 ID6 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1746 | 6 | 301747 | 04 |  | 控制器 B 激活在 ID7 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1746 | 7 | 301747 | 04 |  | 控制器 B 激活在 ID8 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1746 | 8 | 301747 | 04 |  | 控制器 B 激活在 ID9 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1746 | 9 | 301747 | 04 |  | 控制器 B 激活在 ID10 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1746 | 10 | 301747 | 04 |  | 控制器 B 激活在 ID11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1746 | 11 | 301747 | 04 |  | 控制器 B 激活在 ID12 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1746 | 12 | 301747 | 04 |  | 控制器 B 激活在 ID13 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1746 | 13 | 301747 | 04 |  | 控制器 B 激活在 ID14 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1746 | 14 | 301747 | 04 |  | 控制器 B 激活在 ID15 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1746 | 15 | 301747 | 04 |  | 控制器 B 激活在 ID16 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1747 | 0 | 301748 | 04 |  | 控制器 B 激活在 ID17 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1747 | 1 | 301748 | 04 |  | 控制器 B 激活在 ID18 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1747 | 2 | 301748 | 04 |  | 控制器 B 激活在 ID19 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1747 | 3 | 301748 | 04 |  | 控制器 B 激活在 ID20 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1747 | 4 | 301748 | 04 |  | 控制器 B 激活在 ID21 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1747 | 5 | 301748 | 04 |  | 控制器 B 激活在 ID22 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1747 | 6 | 301748 | 04 |  | 控制器 B 激活在 ID23 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1747 | 7 | 301748 | 04 |  | 控制器 B 激活在 ID24 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1747 | 8 | 301748 | 04 |  | 控制器 B 激活在 ID25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1747 | 9 | 301748 | 04 |  | 控制器 B 激活在 ID26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1747 | 10 | 301748 | 04 |  | 控制器 B 激活在 ID27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1747 | 11 | 301748 | 04 |  | 控制器 B 激活在 ID28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1747 | 12 | 301748 | 04 |  | 控制器 B 激活在 ID29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1747 | 13 | 301748 | 04 |  | 控制器 B 激活在 ID30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1747 | 14 | 301748 | 04 |  | 控制器 B 激活在 ID31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1747 | 15 | 301748 | 04 |  | 控制器 B 激活在 ID32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1748 | 0 | 301749 | 04 |  | 控制器 B 激活在 ID33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1748 | 1 | 301749 | 04 |  | 控制器 B 激活在 ID34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1748 | 2 | 301749 | 04 |  | 控制器 B 激活在 ID35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1748 | 3 | 301749 | 04 |  | 控制器 B 激活在 ID36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1748 | 4 | 301749 | 04 |  | 控制器 B 激活在 ID37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1748 | 5 | 301749 | 04 |  | 控制器 B 激活在 ID38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1748 | 6 | 301749 | 04 |  | 控制器 B 激活在 ID39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1748 | 7 | 301749 | 04 |  | 控制器 B 激活在 ID40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1749 | 0 | 301750 | 04 |  | 烘干模式激活在 ID1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1749 | 1 | 301750 | 04 |  | 烘干模式激活在 ID2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1749 | 2 | 301750 | 04 |  | 烘干模式激活在 ID3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1749 | 3 | 301750 | 04 |  | 烘干模式激活在 ID4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1749 | 4 | 301750 | 04 |  | 烘干模式激活在 ID5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1749 | 5 | 301750 | 04 |  | 烘干模式激活在 ID6 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1749 | 6 | 301750 | 04 |  | 烘干模式激活在 ID7 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1749 | 7 | 301750 | 04 |  | 烘干模式激活在 ID8 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1749 | 8 | 301750 | 04 |  | 烘干模式激活在 ID9 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1749 | 9 | 301750 | 04 |  | 烘干模式激活在 ID10 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1749 | 10 | 301750 | 04 |  | 烘干模式激活在 ID11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1749 | 11 | 301750 | 04 |  | 烘干模式激活在 ID12 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1749 | 12 | 301750 | 04 |  | 烘干模式激活在 ID13 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1749 | 13 | 301750 | 04 |  | 烘干模式激活在 ID14 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1749 | 14 | 301750 | 04 |  | 烘干模式激活在 ID15 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1749 | 15 | 301750 | 04 |  | 烘干模式激活在 ID16 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1750 | 0 | 301751 | 04 |  | GB 位置反馈 ON，ID 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1750 | 1 | 301751 | 04 |  | GB 位置反馈 ON，ID 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1750 | 2 | 301751 | 04 |  | GB 位置反馈 ON，ID 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1750 | 3 | 301751 | 04 |  | GB 位置反馈 ON，ID 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1750 | 4 | 301751 | 04 |  | GB 位置反馈 ON，ID 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1750 | 5 | 301751 | 04 |  | GB 位置反馈 ON，ID 22 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1750 | 6 | 301751 | 04 |  | GB 位置反馈 ON，ID 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1750 | 7 | 301751 | 04 |  | GB 位置反馈 ON，ID 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1750 | 8 | 301751 | 04 |  | GB 位置反馈 ON，ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1750 | 9 | 301751 | 04 |  | GB 位置反馈 ON，ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1750 | 10 | 301751 | 04 |  | GB 位置反馈 ON，ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1750 | 11 | 301751 | 04 |  | GB 位置反馈 ON，ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1750 | 12 | 301751 | 04 |  | GB 位置反馈 ON，ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1750 | 13 | 301751 | 04 |  | GB 位置反馈 ON，ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1750 | 14 | 301751 | 04 |  | GB 位置反馈 ON，ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1750 | 15 | 301751 | 04 |  | GB 位置反馈 ON，ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1751 | 0 | 301752 | 04 |  | GB 位置反馈 OFF，ID 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1751 | 1 | 301752 | 04 |  | GB 位置反馈 OFF，ID 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1751 | 2 | 301752 | 04 |  | GB 位置反馈 OFF，ID 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1751 | 3 | 301752 | 04 |  | GB 位置反馈 OFF，ID 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1751 | 4 | 301752 | 04 |  | GB 位置反馈 OFF，ID 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1751 | 5 | 301752 | 04 |  | GB 位置反馈 OFF，ID 22 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1751 | 6 | 301752 | 04 |  | GB 位置反馈 OFF，ID 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1751 | 7 | 301752 | 04 |  | GB 位置反馈 OFF，ID 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1751 | 8 | 301752 | 04 |  | GB 位置反馈 OFF，ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1751 | 9 | 301752 | 04 |  | GB 位置反馈 OFF，ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1751 | 10 | 301752 | 04 |  | GB 位置反馈 OFF，ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1751 | 11 | 301752 | 04 |  | GB 位置反馈 OFF，ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1751 | 12 | 301752 | 04 |  | GB 位置反馈 OFF，ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1751 | 13 | 301752 | 04 |  | GB 位置反馈 OFF，ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1751 | 14 | 301752 | 04 |  | GB 位置反馈 OFF，ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1751 | 15 | 301752 | 04 |  | GB 位置反馈 OFF，ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1752 | 0 | 301753 | 04 |  | GB 正在同步, ID 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1752 | 1 | 301753 | 04 |  | GB 正在同步, ID 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1752 | 2 | 301753 | 04 |  | GB 正在同步, ID 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1752 | 3 | 301753 | 04 |  | GB 正在同步, ID 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1752 | 4 | 301753 | 04 |  | GB 正在同步, ID 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1752 | 5 | 301753 | 04 |  | GB 正在同步, ID 22 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1752 | 6 | 301753 | 04 |  | GB 正在同步, ID 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1752 | 7 | 301753 | 04 |  | GB 正在同步, ID 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1752 | 8 | 301753 | 04 |  | GB 正在同步, ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1752 | 9 | 301753 | 04 |  | GB 正在同步, ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1752 | 10 | 301753 | 04 |  | GB 正在同步, ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1752 | 11 | 301753 | 04 |  | GB 正在同步, ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1752 | 12 | 301753 | 04 |  | GB 正在同步, ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1752 | 13 | 301753 | 04 |  | GB 正在同步, ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1752 | 14 | 301753 | 04 |  | GB 正在同步, ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1752 | 15 | 301753 | 04 |  | GB 正在同步, ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1753 | 0 | 301754 | 04 |  | 频率/电压 OK, ID 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1753 | 1 | 301754 | 04 |  | 频率/电压 OK, ID 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1753 | 2 | 301754 | 04 |  | 频率/电压 OK, ID 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1753 | 3 | 301754 | 04 |  | 频率/电压 OK, ID 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1753 | 4 | 301754 | 04 |  | 频率/电压 OK, ID 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1753 | 5 | 301754 | 04 |  | 频率/电压 OK, ID 22 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1753 | 6 | 301754 | 04 |  | 频率/电压 OK, ID 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1753 | 7 | 301754 | 04 |  | 频率/电压 OK, ID 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1753 | 8 | 301754 | 04 |  | 频率/电压 OK, ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1753 | 9 | 301754 | 04 |  | 频率/电压 OK, ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1753 | 10 | 301754 | 04 |  | 频率/电压 OK, ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1753 | 11 | 301754 | 04 |  | 频率/电压 OK, ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1753 | 12 | 301754 | 04 |  | 频率/电压 OK, ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1753 | 13 | 301754 | 04 |  | 频率/电压 OK, ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1753 | 14 | 301754 | 04 |  | 频率/电压 OK, ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1753 | 15 | 301754 | 04 |  | 频率/电压 OK, ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1754 | 0 | 301755 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1754 | 1 | 301755 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1754 | 2 | 301755 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1754 | 3 | 301755 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1754 | 4 | 301755 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1754 | 5 | 301755 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 22 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1754 | 6 | 301755 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1754 | 7 | 301755 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1754 | 8 | 301755 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1754 | 9 | 301755 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1754 | 10 | 301755 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1754 | 11 | 301755 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1754 | 12 | 301755 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1754 | 13 | 301755 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1754 | 14 | 301755 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1754 | 15 | 301755 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1755 | 0 | 301756 | 04 |  | 运行, ID 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1755 | 1 | 301756 | 04 |  | 运行, ID 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1755 | 2 | 301756 | 04 |  | 运行, ID 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1755 | 3 | 301756 | 04 |  | 运行, ID 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1755 | 4 | 301756 | 04 |  | 运行, ID 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1755 | 5 | 301756 | 04 |  | 运行, ID 22 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1755 | 6 | 301756 | 04 |  | 运行, ID 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1755 | 7 | 301756 | 04 |  | 运行, ID 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1755 | 8 | 301756 | 04 |  | 运行, ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1755 | 9 | 301756 | 04 |  | 运行, ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1755 | 10 | 301756 | 04 |  | 运行, ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1755 | 11 | 301756 | 04 |  | 运行, ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1755 | 12 | 301756 | 04 |  | 运行, ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1755 | 13 | 301756 | 04 |  | 运行, ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1755 | 14 | 301756 | 04 |  | 运行, ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1755 | 15 | 301756 | 04 |  | 运行, ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1756 | 0 | 301757 | 04 |  | 烘干模式激活在 ID17 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1756 | 1 | 301757 | 04 |  | 烘干模式激活在 ID18 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1756 | 2 | 301757 | 04 |  | 烘干模式激活在 ID19 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1756 | 3 | 301757 | 04 |  | 烘干模式激活在 ID20 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1756 | 4 | 301757 | 04 |  | 烘干模式激活在 ID21 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1756 | 5 | 301757 | 04 |  | 烘干模式激活在 ID22 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1756 | 6 | 301757 | 04 |  | 烘干模式激活在 ID23 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1756 | 7 | 301757 | 04 |  | 烘干模式激活在 ID24 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1756 | 8 | 301757 | 04 |  | 烘干模式激活在 ID25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1756 | 9 | 301757 | 04 |  | 烘干模式激活在 ID26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1756 | 10 | 301757 | 04 |  | 烘干模式激活在 ID27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1756 | 11 | 301757 | 04 |  | 烘干模式激活在 ID28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1756 | 12 | 301757 | 04 |  | 烘干模式激活在 ID29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1756 | 13 | 301757 | 04 |  | 烘干模式激活在 ID30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1756 | 14 | 301757 | 04 |  | 烘干模式激活在 ID31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1756 | 15 | 301757 | 04 |  | 烘干模式激活在 ID32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1757 | 0 | 301758 | 04 |  | MB 位置反馈ON，ID 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1757 | 1 | 301758 | 04 |  | MB 位置反馈ON，ID 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1757 | 2 | 301758 | 04 |  | MB 位置反馈ON，ID 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1757 | 3 | 301758 | 04 |  | MB 位置反馈ON，ID 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1757 | 4 | 301758 | 04 |  | MB 位置反馈ON，ID 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1757 | 5 | 301758 | 04 |  | MB 位置反馈ON，ID 6 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1757 | 6 | 301758 | 04 |  | MB 位置反馈ON，ID 7 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1757 | 7 | 301758 | 04 |  | MB 位置反馈ON，ID 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1757 | 8 | 301758 | 04 |  | MB 位置反馈ON，ID 9 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1757 | 9 | 301758 | 04 |  | MB 位置反馈ON，ID 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1757 | 10 | 301758 | 04 |  | MB 位置反馈ON，ID 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1757 | 11 | 301758 | 04 |  | MB 位置反馈ON，ID 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1757 | 12 | 301758 | 04 |  | MB 位置反馈ON，ID 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1757 | 13 | 301758 | 04 |  | MB 位置反馈ON，ID 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1757 | 14 | 301758 | 04 |  | MB 位置反馈ON，ID 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1757 | 15 | 301758 | 04 |  | MB 位置反馈ON，ID 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1758 | 0 | 301759 | 04 |  | MB 位置反馈OFF，ID 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1758 | 1 | 301759 | 04 |  | MB 位置反馈OFF，ID 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1758 | 2 | 301759 | 04 |  | MB 位置反馈OFF，ID 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1758 | 3 | 301759 | 04 |  | MB 位置反馈OFF，ID 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1758 | 4 | 301759 | 04 |  | MB 位置反馈OFF，ID 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1758 | 5 | 301759 | 04 |  | MB 位置反馈OFF，ID 6 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1758 | 6 | 301759 | 04 |  | MB 位置反馈OFF，ID 7 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1758 | 7 | 301759 | 04 |  | MB 位置反馈OFF，ID 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1758 | 8 | 301759 | 04 |  | MB 位置反馈OFF，ID 9 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1758 | 9 | 301759 | 04 |  | MB 位置反馈OFF，ID 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1758 | 10 | 301759 | 04 |  | MB 位置反馈OFF，ID 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1758 | 11 | 301759 | 04 |  | MB 位置反馈OFF，ID 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1758 | 12 | 301759 | 04 |  | MB 位置反馈OFF，ID 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1758 | 13 | 301759 | 04 |  | MB 位置反馈OFF，ID 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1758 | 14 | 301759 | 04 |  | MB 位置反馈OFF，ID 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1758 | 15 | 301759 | 04 |  | MB 位置反馈OFF，ID 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1759 | 0 | 301760 | 04 |  | MB 正在同步, ID 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1759 | 1 | 301760 | 04 |  | MB 正在同步, ID 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1759 | 2 | 301760 | 04 |  | MB 正在同步, ID 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1759 | 3 | 301760 | 04 |  | MB 正在同步, ID 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1759 | 4 | 301760 | 04 |  | MB 正在同步, ID 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1759 | 5 | 301760 | 04 |  | MB 正在同步, ID 6 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1759 | 6 | 301760 | 04 |  | MB 正在同步, ID 7 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1759 | 7 | 301760 | 04 |  | MB 正在同步, ID 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1759 | 8 | 301760 | 04 |  | MB 正在同步, ID 9 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1759 | 9 | 301760 | 04 |  | MB 正在同步, ID 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1759 | 10 | 301760 | 04 |  | MB 正在同步, ID 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1759 | 11 | 301760 | 04 |  | MB 正在同步, ID 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1759 | 12 | 301760 | 04 |  | MB 正在同步, ID 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1759 | 13 | 301760 | 04 |  | MB 正在同步, ID 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1759 | 14 | 301760 | 04 |  | MB 正在同步, ID 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1759 | 15 | 301760 | 04 |  | MB 正在同步, ID 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1760 | 0 | 301761 | 04 |  | TB位置反馈ON，ID 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1760 | 1 | 301761 | 04 |  | TB位置反馈ON，ID 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1760 | 2 | 301761 | 04 |  | TB位置反馈ON，ID 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1760 | 3 | 301761 | 04 |  | TB位置反馈ON，ID 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1760 | 4 | 301761 | 04 |  | TB位置反馈ON，ID 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1760 | 5 | 301761 | 04 |  | TB位置反馈ON，ID 6 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1760 | 6 | 301761 | 04 |  | TB位置反馈ON，ID 7 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1760 | 7 | 301761 | 04 |  | TB位置反馈ON，ID 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1760 | 8 | 301761 | 04 |  | TB位置反馈ON，ID 9 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1760 | 9 | 301761 | 04 |  | TB位置反馈ON，ID 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1760 | 10 | 301761 | 04 |  | TB位置反馈ON，ID 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1760 | 11 | 301761 | 04 |  | TB位置反馈ON，ID 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1760 | 12 | 301761 | 04 |  | TB位置反馈ON，ID 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1760 | 13 | 301761 | 04 |  | TB位置反馈ON，ID 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1760 | 14 | 301761 | 04 |  | TB位置反馈ON，ID 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1760 | 15 | 301761 | 04 |  | TB位置反馈ON，ID 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1761 | 0 | 301762 | 04 |  | TB位置反馈OFF，ID 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1761 | 1 | 301762 | 04 |  | TB位置反馈OFF，ID 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1761 | 2 | 301762 | 04 |  | TB位置反馈OFF，ID 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1761 | 3 | 301762 | 04 |  | TB位置反馈OFF，ID 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1761 | 4 | 301762 | 04 |  | TB位置反馈OFF，ID 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1761 | 5 | 301762 | 04 |  | TB位置反馈OFF，ID 6 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1761 | 6 | 301762 | 04 |  | TB位置反馈OFF，ID 7 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1761 | 7 | 301762 | 04 |  | TB位置反馈OFF，ID 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1761 | 8 | 301762 | 04 |  | TB位置反馈OFF，ID 9 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1761 | 9 | 301762 | 04 |  | TB位置反馈OFF，ID 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1761 | 10 | 301762 | 04 |  | TB位置反馈OFF，ID 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1761 | 11 | 301762 | 04 |  | TB位置反馈OFF，ID 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1761 | 12 | 301762 | 04 |  | TB位置反馈OFF，ID 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1761 | 13 | 301762 | 04 |  | TB位置反馈OFF，ID 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1761 | 14 | 301762 | 04 |  | TB位置反馈OFF，ID 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1761 | 15 | 301762 | 04 |  | TB位置反馈OFF，ID 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1762 | 0 | 301763 | 04 |  | TB 正在同步, ID 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1762 | 1 | 301763 | 04 |  | TB 正在同步, ID 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1762 | 2 | 301763 | 04 |  | TB 正在同步, ID 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1762 | 3 | 301763 | 04 |  | TB 正在同步, ID 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1762 | 4 | 301763 | 04 |  | TB 正在同步, ID 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1762 | 5 | 301763 | 04 |  | TB 正在同步, ID 6 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1762 | 6 | 301763 | 04 |  | TB 正在同步, ID 7 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1762 | 7 | 301763 | 04 |  | TB 正在同步, ID 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1762 | 8 | 301763 | 04 |  | TB 正在同步, ID 9 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1762 | 9 | 301763 | 04 |  | TB 正在同步, ID 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1762 | 10 | 301763 | 04 |  | TB 正在同步, ID 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1762 | 11 | 301763 | 04 |  | TB 正在同步, ID 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1762 | 12 | 301763 | 04 |  | TB 正在同步, ID 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1762 | 13 | 301763 | 04 |  | TB 正在同步, ID 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1762 | 14 | 301763 | 04 |  | TB 正在同步, ID 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1762 | 15 | 301763 | 04 |  | TB 正在同步, ID 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1763 | 0 | 301764 | 04 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1763 | 1 | 301764 | 04 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1763 | 2 | 301764 | 04 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1763 | 3 | 301764 | 04 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1763 | 4 | 301764 | 04 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1763 | 5 | 301764 | 04 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 6 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1763 | 6 | 301764 | 04 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 7 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1763 | 7 | 301764 | 04 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1763 | 8 | 301764 | 04 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 9 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1763 | 9 | 301764 | 04 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1763 | 10 | 301764 | 04 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1763 | 11 | 301764 | 04 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1763 | 12 | 301764 | 04 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1763 | 13 | 301764 | 04 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1763 | 14 | 301764 | 04 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1763 | 15 | 301764 | 04 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1764 | 0 | 301765 | 04 |  | TB 变送器-可配置，ID 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1764 | 1 | 301765 | 04 |  | TB 变送器-可配置，ID 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1764 | 2 | 301765 | 04 |  | TB 变送器-可配置，ID 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1764 | 3 | 301765 | 04 |  | TB 变送器-可配置，ID 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1764 | 4 | 301765 | 04 |  | TB 变送器-可配置，ID 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1764 | 5 | 301765 | 04 |  | TB 变送器-可配置，ID 6 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1764 | 6 | 301765 | 04 |  | TB 变送器-可配置，ID 7 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1764 | 7 | 301765 | 04 |  | TB 变送器-可配置，ID 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1764 | 8 | 301765 | 04 |  | TB 变送器-可配置，ID 9 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1764 | 9 | 301765 | 04 |  | TB 变送器-可配置，ID 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1764 | 10 | 301765 | 04 |  | TB 变送器-可配置，ID 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1764 | 11 | 301765 | 04 |  | TB 变送器-可配置，ID 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1764 | 12 | 301765 | 04 |  | TB 变送器-可配置，ID 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1764 | 13 | 301765 | 04 |  | TB 变送器-可配置，ID 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1764 | 14 | 301765 | 04 |  | TB 变送器-可配置，ID 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1764 | 15 | 301765 | 04 |  | TB 变送器-可配置，ID 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1765 | 0 | 301766 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1765 | 1 | 301766 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1765 | 2 | 301766 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1765 | 3 | 301766 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1765 | 4 | 301766 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1765 | 5 | 301766 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 6 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1765 | 6 | 301766 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 7 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1765 | 7 | 301766 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1765 | 8 | 301766 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 9 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1765 | 9 | 301766 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1765 | 10 | 301766 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1765 | 11 | 301766 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1765 | 12 | 301766 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1765 | 13 | 301766 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1765 | 14 | 301766 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1765 | 15 | 301766 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1766 | 0 | 301767 | 04 |  | 主网(市电)不在半自动 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1766 | 1 | 301767 | 04 |  | 主网(市电)不在半自动 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1766 | 2 | 301767 | 04 |  | 主网(市电)不在半自动 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1766 | 3 | 301767 | 04 |  | 主网(市电)不在半自动 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1766 | 4 | 301767 | 04 |  | 主网(市电)不在半自动 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1766 | 5 | 301767 | 04 |  | 主网(市电)不在半自动 6 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1766 | 6 | 301767 | 04 |  | 主网(市电)不在半自动 7 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1766 | 7 | 301767 | 04 |  | 主网(市电)不在半自动 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1766 | 8 | 301767 | 04 |  | 主网(市电)不在半自动 9 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1766 | 9 | 301767 | 04 |  | 主网(市电)不在半自动 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1766 | 10 | 301767 | 04 |  | 主网(市电)不在半自动 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1766 | 11 | 301767 | 04 |  | 主网(市电)不在半自动 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1766 | 12 | 301767 | 04 |  | 主网(市电)不在半自动 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1766 | 13 | 301767 | 04 |  | 主网(市电)不在半自动 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1766 | 14 | 301767 | 04 |  | 主网(市电)不在半自动 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1766 | 15 | 301767 | 04 |  | 主网(市电)不在半自动 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1767 | 0 | 301768 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1767 | 1 | 301768 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1767 | 2 | 301768 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1767 | 3 | 301768 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1767 | 4 | 301768 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1767 | 5 | 301768 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 6 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1767 | 6 | 301768 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 7 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1767 | 7 | 301768 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1767 | 8 | 301768 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 9 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1767 | 9 | 301768 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1767 | 10 | 301768 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1767 | 11 | 301768 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1767 | 12 | 301768 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1767 | 13 | 301768 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1767 | 14 | 301768 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1767 | 15 | 301768 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1769 | 0 | 301770 | 04 |  | 太阳能断路器位置反馈OFF，ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1769 | 1 | 301770 | 04 |  | 太阳能断路器位置反馈OFF，ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1769 | 2 | 301770 | 04 |  | 太阳能断路器位置反馈OFF，ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1769 | 3 | 301770 | 04 |  | 太阳能断路器位置反馈OFF，ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1769 | 4 | 301770 | 04 |  | 太阳能断路器位置反馈OFF，ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1769 | 5 | 301770 | 04 |  | 太阳能断路器位置反馈OFF，ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1769 | 6 | 301770 | 04 |  | 太阳能断路器位置反馈OFF，ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1769 | 7 | 301770 | 04 |  | 太阳能断路器位置反馈OFF，ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1770 | 0 | 301771 | 04 |  | 断路器 正在同步, 太阳能 ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1770 | 1 | 301771 | 04 |  | 断路器 正在同步, 太阳能 ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1770 | 2 | 301771 | 04 |  | 断路器 正在同步, 太阳能 ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1770 | 3 | 301771 | 04 |  | 断路器 正在同步, 太阳能 ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1770 | 4 | 301771 | 04 |  | 断路器 正在同步, 太阳能 ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1770 | 5 | 301771 | 04 |  | 断路器 正在同步, 太阳能 ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1770 | 6 | 301771 | 04 |  | 断路器 正在同步, 太阳能 ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1770 | 7 | 301771 | 04 |  | 断路器 正在同步, 太阳能 ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1771 | 0 | 301772 | 04 |  | 太阳能 运行 / LG断路器之一闭合，ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1771 | 1 | 301772 | 04 |  | 太阳能 运行 / LG断路器之一闭合，ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1771 | 2 | 301772 | 04 |  | 太阳能 运行 / LG断路器之一闭合，ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1771 | 3 | 301772 | 04 |  | 太阳能 运行 / LG断路器之一闭合，ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1771 | 4 | 301772 | 04 |  | 太阳能 运行 / LG断路器之一闭合，ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1771 | 5 | 301772 | 04 |  | 太阳能 运行 / LG断路器之一闭合，ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1771 | 6 | 301772 | 04 |  | 太阳能 运行 / LG断路器之一闭合，ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1771 | 7 | 301772 | 04 |  | 太阳能 运行 / LG断路器之一闭合，ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1771 | 8 | 301772 | 04 |  | 太阳能 运行 / LG断路器之一闭合，ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1771 | 9 | 301772 | 04 |  | 太阳能 运行 / LG断路器之一闭合，ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1771 | 10 | 301772 | 04 |  | 太阳能 运行 / LG断路器之一闭合，ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1771 | 11 | 301772 | 04 |  | 太阳能 运行 / LG断路器之一闭合，ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1771 | 12 | 301772 | 04 |  | 太阳能 运行 / LG断路器之一闭合，ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1771 | 13 | 301772 | 04 |  | 太阳能 运行 / LG断路器之一闭合，ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1771 | 14 | 301772 | 04 |  | 太阳能 运行 / LG断路器之一闭合，ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1771 | 15 | 301772 | 04 |  | 太阳能 运行 / LG断路器之一闭合，ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1772 | 0 | 301773 | 04 |  | 准备就绪为自动启动，ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1772 | 1 | 301773 | 04 |  | 准备就绪为自动启动，ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1772 | 2 | 301773 | 04 |  | 准备就绪为自动启动，ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1772 | 3 | 301773 | 04 |  | 准备就绪为自动启动，ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1772 | 4 | 301773 | 04 |  | 准备就绪为自动启动，ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1772 | 5 | 301773 | 04 |  | 准备就绪为自动启动，ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1772 | 6 | 301773 | 04 |  | 准备就绪为自动启动，ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1772 | 7 | 301773 | 04 |  | 准备就绪为自动启动，ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1772 | 8 | 301773 | 04 |  | 准备就绪为自动启动，ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1772 | 9 | 301773 | 04 |  | 准备就绪为自动启动，ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1772 | 10 | 301773 | 04 |  | 准备就绪为自动启动，ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1772 | 11 | 301773 | 04 |  | 准备就绪为自动启动，ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1772 | 12 | 301773 | 04 |  | 准备就绪为自动启动，ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1772 | 13 | 301773 | 04 |  | 准备就绪为自动启动，ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1772 | 14 | 301773 | 04 |  | 准备就绪为自动启动，ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1772 | 15 | 301773 | 04 |  | 准备就绪为自动启动，ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1773 | 0 | 301774 | 04 |  | 负载组1 位置 ON - ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1773 | 1 | 301774 | 04 |  | 负载组 1 位置 ON - ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1773 | 2 | 301774 | 04 |  | 负载组 1 位置 ON - ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1773 | 3 | 301774 | 04 |  | 负载组 1 位置 ON - ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1773 | 4 | 301774 | 04 |  | 负载组 1 位置 ON - ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1773 | 5 | 301774 | 04 |  | 负载组 1 位置 ON - ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1773 | 6 | 301774 | 04 |  | 负载组 1 位置 ON - ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1773 | 7 | 301774 | 04 |  | 负载组 1 位置 ON - ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1773 | 8 | 301774 | 04 |  | 负载组 1 位置 ON - ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1773 | 9 | 301774 | 04 |  | 负载组 1 位置 ON - ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1773 | 10 | 301774 | 04 |  | 负载组 1 位置 ON - ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1773 | 11 | 301774 | 04 |  | 负载组 1 位置 ON - ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1773 | 12 | 301774 | 04 |  | 负载组 1 位置 ON - ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1773 | 13 | 301774 | 04 |  | 负载组 1 位置 ON - ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1773 | 14 | 301774 | 04 |  | 负载组 1 位置 ON - ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1773 | 15 | 301774 | 04 |  | 负载组 1 位置 ON - ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1774 | 0 | 301775 | 04 |  | 负载组 2 位置 ON - ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1774 | 1 | 301775 | 04 |  | 负载组 2 位置 ON - ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1774 | 2 | 301775 | 04 |  | 负载组 2 位置 ON - ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1774 | 3 | 301775 | 04 |  | 负载组 2 位置 ON - ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1774 | 4 | 301775 | 04 |  | 负载组 2 位置 ON - ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1774 | 5 | 301775 | 04 |  | 负载组 2 位置 ON - ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1774 | 6 | 301775 | 04 |  | 负载组 2 位置 ON - ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1774 | 7 | 301775 | 04 |  | 负载组 2 位置 ON - ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1774 | 8 | 301775 | 04 |  | 负载组 2 位置 ON - ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1774 | 9 | 301775 | 04 |  | 负载组 2 位置 ON - ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1774 | 10 | 301775 | 04 |  | 负载组 2 位置 ON - ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1774 | 11 | 301775 | 04 |  | 负载组 2 位置 ON - ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1774 | 12 | 301775 | 04 |  | 负载组 2 位置 ON - ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1774 | 13 | 301775 | 04 |  | 负载组 2 位置 ON - ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1774 | 14 | 301775 | 04 |  | 负载组 2 位置 ON - ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1774 | 15 | 301775 | 04 |  | 负载组 2 位置 ON - ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1775 | 0 | 301776 | 04 |  | 负载组 3 位置 ON - ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1775 | 1 | 301776 | 04 |  | 负载组 3 位置 ON - ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1775 | 2 | 301776 | 04 |  | 负载组 3 位置 ON - ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1775 | 3 | 301776 | 04 |  | 负载组 3 位置 ON - ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1775 | 4 | 301776 | 04 |  | 负载组 3 位置 ON - ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1775 | 5 | 301776 | 04 |  | 负载组 3 位置 ON - ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1775 | 6 | 301776 | 04 |  | 负载组 3 位置 ON - ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1775 | 7 | 301776 | 04 |  | 负载组 3 位置 ON - ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1775 | 8 | 301776 | 04 |  | 负载组 3 位置 ON - ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1775 | 9 | 301776 | 04 |  | 负载组 3 位置 ON - ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1775 | 10 | 301776 | 04 |  | 负载组 3 位置 ON - ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1775 | 11 | 301776 | 04 |  | 负载组 3 位置 ON - ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1775 | 12 | 301776 | 04 |  | 负载组 3 位置 ON - ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1775 | 13 | 301776 | 04 |  | 负载组 3 位置 ON - ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1775 | 14 | 301776 | 04 |  | 负载组 3 位置 ON - ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1775 | 15 | 301776 | 04 |  | 负载组 3 位置 ON - ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1776 | 0 | 301777 | 04 |  | 负载组 4 位置 ON - ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1776 | 1 | 301777 | 04 |  | 负载组 4 位置 ON - ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1776 | 2 | 301777 | 04 |  | 负载组 4 位置 ON - ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1776 | 3 | 301777 | 04 |  | 负载组 4 位置 ON - ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1776 | 4 | 301777 | 04 |  | 负载组 4 位置 ON - ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1776 | 5 | 301777 | 04 |  | 负载组 4 位置 ON - ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1776 | 6 | 301777 | 04 |  | 负载组 4 位置 ON - ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1776 | 7 | 301777 | 04 |  | 负载组 4 位置 ON - ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1776 | 8 | 301777 | 04 |  | 负载组 4 位置 ON - ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1776 | 9 | 301777 | 04 |  | 负载组 4 位置 ON - ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1776 | 10 | 301777 | 04 |  | 负载组 4 位置 ON - ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1776 | 11 | 301777 | 04 |  | 负载组 4 位置 ON - ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1776 | 12 | 301777 | 04 |  | 负载组 4 位置 ON - ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1776 | 13 | 301777 | 04 |  | 负载组 4 位置 ON - ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1776 | 14 | 301777 | 04 |  | 负载组 4 位置 ON - ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1776 | 15 | 301777 | 04 |  | 负载组 4 位置 ON - ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1777 | 0 | 301778 | 04 |  | 负载组 5 位置 ON - ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1777 | 1 | 301778 | 04 |  | 负载组 5 位置 ON - ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1777 | 2 | 301778 | 04 |  | 负载组 5 位置 ON - ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1777 | 3 | 301778 | 04 |  | 负载组 5 位置 ON - ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1777 | 4 | 301778 | 04 |  | 负载组 5 位置 ON - ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1777 | 5 | 301778 | 04 |  | 负载组 5 位置 ON - ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1777 | 6 | 301778 | 04 |  | 负载组 5 位置 ON - ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1777 | 7 | 301778 | 04 |  | 负载组 5 位置 ON - ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1777 | 8 | 301778 | 04 |  | 负载组 5 位置 ON - ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1777 | 9 | 301778 | 04 |  | 负载组 5 位置 ON - ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1777 | 10 | 301778 | 04 |  | 负载组 5 位置 ON - ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1777 | 11 | 301778 | 04 |  | 负载组 5 位置 ON - ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1777 | 12 | 301778 | 04 |  | 负载组 5 位置 ON - ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1777 | 13 | 301778 | 04 |  | 负载组 5 位置 ON - ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1777 | 14 | 301778 | 04 |  | 负载组 5 位置 ON - ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1777 | 15 | 301778 | 04 |  | 负载组 5 位置 ON - ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1778 | 0 | 301779 | 04 |  | 负载组 6 位置 ON - ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1778 | 1 | 301779 | 04 |  | 负载组 6 位置 ON - ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1778 | 2 | 301779 | 04 |  | 负载组 6 位置 ON - ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1778 | 3 | 301779 | 04 |  | 负载组 6 位置 ON - ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1778 | 4 | 301779 | 04 |  | 负载组 6 位置 ON - ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1778 | 5 | 301779 | 04 |  | 负载组 6 位置 ON - ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1778 | 6 | 301779 | 04 |  | 负载组 6 位置 ON - ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1778 | 7 | 301779 | 04 |  | 负载组 6 位置 ON - ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1778 | 8 | 301779 | 04 |  | 负载组 6 位置 ON - ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1778 | 9 | 301779 | 04 |  | 负载组 6 位置 ON - ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1778 | 10 | 301779 | 04 |  | 负载组 6 位置 ON - ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1778 | 11 | 301779 | 04 |  | 负载组 6 位置 ON - ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1778 | 12 | 301779 | 04 |  | 负载组 6 位置 ON - ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1778 | 13 | 301779 | 04 |  | 负载组 6 位置 ON - ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1778 | 14 | 301779 | 04 |  | 负载组 6 位置 ON - ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1778 | 15 | 301779 | 04 |  | 负载组 6 位置 ON - ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1779 | 0 | 301780 | 04 |  | 负载组 7 位置 ON - ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1779 | 1 | 301780 | 04 |  | 负载组 7 位置 ON - ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1779 | 2 | 301780 | 04 |  | 负载组 7 位置 ON - ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1779 | 3 | 301780 | 04 |  | 负载组 7 位置 ON - ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1779 | 4 | 301780 | 04 |  | 负载组 7 位置 ON - ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1779 | 5 | 301780 | 04 |  | 负载组 7 位置 ON - ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1779 | 6 | 301780 | 04 |  | 负载组 7 位置 ON - ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1779 | 7 | 301780 | 04 |  | 负载组 7 位置 ON - ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1779 | 8 | 301780 | 04 |  | 负载组 7 位置 ON - ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1779 | 9 | 301780 | 04 |  | 负载组 7 位置 ON - ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1779 | 10 | 301780 | 04 |  | 负载组 7 位置 ON - ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1779 | 11 | 301780 | 04 |  | 负载组 7 位置 ON - ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1779 | 12 | 301780 | 04 |  | 负载组 7 位置 ON - ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1779 | 13 | 301780 | 04 |  | 负载组 7 位置 ON - ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1779 | 14 | 301780 | 04 |  | 负载组 7 位置 ON - ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1779 | 15 | 301780 | 04 |  | 负载组 7 位置 ON - ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1780 | 0 | 301781 | 04 |  | 负载组 8 位置 ON - ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1780 | 1 | 301781 | 04 |  | 负载组 8 位置 ON - ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1780 | 2 | 301781 | 04 |  | 负载组 8 位置 ON - ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1780 | 3 | 301781 | 04 |  | 负载组 8 位置 ON - ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1780 | 4 | 301781 | 04 |  | 负载组 8 位置 ON - ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1780 | 5 | 301781 | 04 |  | 负载组 8 位置 ON - ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1780 | 6 | 301781 | 04 |  | 负载组 8 位置 ON - ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1780 | 7 | 301781 | 04 |  | 负载组 8 位置 ON - ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1780 | 8 | 301781 | 04 |  | 负载组 8 位置 ON - ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1780 | 9 | 301781 | 04 |  | 负载组 8 位置 ON - ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1780 | 10 | 301781 | 04 |  | 负载组 8 位置 ON - ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1780 | 11 | 301781 | 04 |  | 负载组 8 位置 ON - ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1780 | 12 | 301781 | 04 |  | 负载组 8 位置 ON - ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1780 | 13 | 301781 | 04 |  | 负载组 8 位置 ON - ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1780 | 14 | 301781 | 04 |  | 负载组 8 位置 ON - ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1780 | 15 | 301781 | 04 |  | 负载组 8 位置 ON - ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1781 | 0 | 301782 | 04 |  | 负载组 1 位置 OFF - ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1781 | 1 | 301782 | 04 |  | 负载组 1 位置 OFF - ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1781 | 2 | 301782 | 04 |  | 负载组 1 位置 OFF - ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1781 | 3 | 301782 | 04 |  | 负载组 1 位置 OFF - ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1781 | 4 | 301782 | 04 |  | 负载组 1 位置 OFF - ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1781 | 5 | 301782 | 04 |  | 负载组 1 位置 OFF - ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1781 | 6 | 301782 | 04 |  | 负载组 1 位置 OFF - ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1781 | 7 | 301782 | 04 |  | 负载组 1 位置 OFF - ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1781 | 8 | 301782 | 04 |  | 负载组 1 位置 OFF - ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1781 | 9 | 301782 | 04 |  | 负载组 1 位置 OFF - ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1781 | 10 | 301782 | 04 |  | 负载组 1 位置 OFF - ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1781 | 11 | 301782 | 04 |  | 负载组 1 位置 OFF - ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1781 | 12 | 301782 | 04 |  | 负载组 1 位置 OFF - ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1781 | 13 | 301782 | 04 |  | 负载组 1 位置 OFF - ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1781 | 14 | 301782 | 04 |  | 负载组 1 位置 OFF - ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1781 | 15 | 301782 | 04 |  | 负载组 1 位置 OFF - ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1782 | 0 | 301783 | 04 |  | 负载组 2 位置 OFF - ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1782 | 1 | 301783 | 04 |  | 负载组 2 位置 OFF - ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1782 | 2 | 301783 | 04 |  | 负载组 2 位置 OFF - ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1782 | 3 | 301783 | 04 |  | 负载组 2 位置 OFF - ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1782 | 4 | 301783 | 04 |  | 负载组 2 位置 OFF - ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1782 | 5 | 301783 | 04 |  | 负载组 2 位置 OFF - ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1782 | 6 | 301783 | 04 |  | 负载组 2 位置 OFF - ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1782 | 7 | 301783 | 04 |  | 负载组 2 位置 OFF - ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1782 | 8 | 301783 | 04 |  | 负载组 2 位置 OFF - ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1782 | 9 | 301783 | 04 |  | 负载组 2 位置 OFF - ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1782 | 10 | 301783 | 04 |  | 负载组 2 位置 OFF - ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1782 | 11 | 301783 | 04 |  | 负载组 2 位置 OFF - ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1782 | 12 | 301783 | 04 |  | 负载组 2 位置 OFF - ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1782 | 13 | 301783 | 04 |  | 负载组 2 位置 OFF - ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1782 | 14 | 301783 | 04 |  | 负载组 2 位置 OFF - ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1782 | 15 | 301783 | 04 |  | 负载组 2 位置 OFF - ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1783 | 0 | 301784 | 04 |  | 负载组 3 位置 OFF - ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1783 | 1 | 301784 | 04 |  | 负载组 3 位置 OFF - ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1783 | 2 | 301784 | 04 |  | 负载组 3 位置 OFF - ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1783 | 3 | 301784 | 04 |  | 负载组 3 位置 OFF - ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1783 | 4 | 301784 | 04 |  | 负载组 3 位置 OFF - ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1783 | 5 | 301784 | 04 |  | 负载组 3 位置 OFF - ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1783 | 6 | 301784 | 04 |  | 负载组 3 位置 OFF - ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1783 | 7 | 301784 | 04 |  | 负载组 3 位置 OFF - ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1783 | 8 | 301784 | 04 |  | 负载组 3 位置 OFF - ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1783 | 9 | 301784 | 04 |  | 负载组 3 位置 OFF - ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1783 | 10 | 301784 | 04 |  | 负载组 3 位置 OFF - ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1783 | 11 | 301784 | 04 |  | 负载组 3 位置 OFF - ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1783 | 12 | 301784 | 04 |  | 负载组 3 位置 OFF - ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1783 | 13 | 301784 | 04 |  | 负载组 3 位置 OFF - ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1783 | 14 | 301784 | 04 |  | 负载组 3 位置 OFF - ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1783 | 15 | 301784 | 04 |  | 负载组 3 位置 OFF - ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1784 | 0 | 301785 | 04 |  | 负载组 4 位置 OFF - ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1784 | 1 | 301785 | 04 |  | 负载组 4 位置 OFF - ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1784 | 2 | 301785 | 04 |  | 负载组 4 位置 OFF - ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1784 | 3 | 301785 | 04 |  | 负载组 4 位置 OFF - ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1784 | 4 | 301785 | 04 |  | 负载组 4 位置 OFF - ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1784 | 5 | 301785 | 04 |  | 负载组 4 位置 OFF - ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1784 | 6 | 301785 | 04 |  | 负载组 4 位置 OFF - ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1784 | 7 | 301785 | 04 |  | 负载组 4 位置 OFF - ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1784 | 8 | 301785 | 04 |  | 负载组 4 位置 OFF - ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1784 | 9 | 301785 | 04 |  | 负载组 4 位置 OFF - ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1784 | 10 | 301785 | 04 |  | 负载组 4 位置 OFF - ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1784 | 11 | 301785 | 04 |  | 负载组 4 位置 OFF - ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1784 | 12 | 301785 | 04 |  | 负载组 4 位置 OFF - ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1784 | 13 | 301785 | 04 |  | 负载组 4 位置 OFF - ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1784 | 14 | 301785 | 04 |  | 负载组 4 位置 OFF - ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1784 | 15 | 301785 | 04 |  | 负载组 4 位置 OFF - ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1785 | 0 | 301786 | 04 |  | 负载组 5 位置 OFF - ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1785 | 1 | 301786 | 04 |  | 负载组 5 位置 OFF - ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1785 | 2 | 301786 | 04 |  | 负载组 5 位置 OFF - ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1785 | 3 | 301786 | 04 |  | 负载组 5 位置 OFF - ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1785 | 4 | 301786 | 04 |  | 负载组 5 位置 OFF - ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1785 | 5 | 301786 | 04 |  | 负载组 5 位置 OFF - ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1785 | 6 | 301786 | 04 |  | 负载组 5 位置 OFF - ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1785 | 7 | 301786 | 04 |  | 负载组 5 位置 OFF - ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1785 | 8 | 301786 | 04 |  | 负载组 5 位置 OFF - ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1785 | 9 | 301786 | 04 |  | 负载组 5 位置 OFF - ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1785 | 10 | 301786 | 04 |  | 负载组 5 位置 OFF - ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1785 | 11 | 301786 | 04 |  | 负载组 5 位置 OFF - ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1785 | 12 | 301786 | 04 |  | 负载组 5 位置 OFF - ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1785 | 13 | 301786 | 04 |  | 负载组 5 位置 OFF - ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1785 | 14 | 301786 | 04 |  | 负载组 5 位置 OFF - ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1785 | 15 | 301786 | 04 |  | 负载组 5 位置 OFF - ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1786 | 0 | 301787 | 04 |  | 负载组 6 位置 OFF - ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1786 | 1 | 301787 | 04 |  | 负载组 6 位置 OFF - ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1786 | 2 | 301787 | 04 |  | 负载组 6 位置 OFF - ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1786 | 3 | 301787 | 04 |  | 负载组 6 位置 OFF - ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1786 | 4 | 301787 | 04 |  | 负载组 6 位置 OFF - ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1786 | 5 | 301787 | 04 |  | 负载组 6 位置 OFF - ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1786 | 6 | 301787 | 04 |  | 负载组 6 位置 OFF - ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1786 | 7 | 301787 | 04 |  | 负载组 6 位置 OFF - ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1786 | 8 | 301787 | 04 |  | 负载组 6 位置 OFF - ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1786 | 9 | 301787 | 04 |  | 负载组 6 位置 OFF - ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1786 | 10 | 301787 | 04 |  | 负载组 6 位置 OFF - ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1786 | 11 | 301787 | 04 |  | 负载组 6 位置 OFF - ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1786 | 12 | 301787 | 04 |  | 负载组 6 位置 OFF - ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1786 | 13 | 301787 | 04 |  | 负载组 6 位置 OFF - ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1786 | 14 | 301787 | 04 |  | 负载组 6 位置 OFF - ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1786 | 15 | 301787 | 04 |  | 负载组 6 位置 OFF - ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1787 | 0 | 301788 | 04 |  | 负载组 7 位置 OFF - ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1787 | 1 | 301788 | 04 |  | 负载组 7 位置 OFF - ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1787 | 2 | 301788 | 04 |  | 负载组 7 位置 OFF - ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1787 | 3 | 301788 | 04 |  | 负载组 7 位置 OFF - ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1787 | 4 | 301788 | 04 |  | 负载组 7 位置 OFF - ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1787 | 5 | 301788 | 04 |  | 负载组 7 位置 OFF - ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1787 | 6 | 301788 | 04 |  | 负载组 7 位置 OFF - ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1787 | 7 | 301788 | 04 |  | 负载组 7 位置 OFF - ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1787 | 8 | 301788 | 04 |  | 负载组 7 位置 OFF - ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1787 | 9 | 301788 | 04 |  | 负载组 7 位置 OFF - ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1787 | 10 | 301788 | 04 |  | 负载组 7 位置 OFF - ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1787 | 11 | 301788 | 04 |  | 负载组 7 位置 OFF - ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1787 | 12 | 301788 | 04 |  | 负载组 7 位置 OFF - ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1787 | 13 | 301788 | 04 |  | 负载组 7 位置 OFF - ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1787 | 14 | 301788 | 04 |  | 负载组 7 位置 OFF - ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1787 | 15 | 301788 | 04 |  | 负载组 7 位置 OFF - ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1788 | 0 | 301789 | 04 |  | 负载组 8 位置 OFF - ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1788 | 1 | 301789 | 04 |  | 负载组 8 位置 OFF - ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1788 | 2 | 301789 | 04 |  | 负载组 8 位置 OFF - ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1788 | 3 | 301789 | 04 |  | 负载组 8 位置 OFF - ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1788 | 4 | 301789 | 04 |  | 负载组 8 位置 OFF - ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1788 | 5 | 301789 | 04 |  | 负载组 8 位置 OFF - ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1788 | 6 | 301789 | 04 |  | 负载组 8 位置 OFF - ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1788 | 7 | 301789 | 04 |  | 负载组 8 位置 OFF - ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1788 | 8 | 301789 | 04 |  | 负载组 8 位置 OFF - ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1788 | 9 | 301789 | 04 |  | 负载组 8 位置 OFF - ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1788 | 10 | 301789 | 04 |  | 负载组 8 位置 OFF - ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1788 | 11 | 301789 | 04 |  | 负载组 8 位置 OFF - ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1788 | 12 | 301789 | 04 |  | 负载组 8 位置 OFF - ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1788 | 13 | 301789 | 04 |  | 负载组 8 位置 OFF - ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1788 | 14 | 301789 | 04 |  | 负载组 8 位置 OFF - ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1788 | 15 | 301789 | 04 |  | 负载组 8 位置 OFF - ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1789 | 0 | 301790 | 04 |  | 负载组 1 激活 - ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1789 | 1 | 301790 | 04 |  | 负载组 1 激活 - ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1789 | 2 | 301790 | 04 |  | 负载组 1 激活 - ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1789 | 3 | 301790 | 04 |  | 负载组 1 激活 - ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1789 | 4 | 301790 | 04 |  | 负载组 1 激活 - ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1789 | 5 | 301790 | 04 |  | 负载组 1 激活 - ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1789 | 6 | 301790 | 04 |  | 负载组 1 激活 - ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1789 | 7 | 301790 | 04 |  | 负载组 1 激活 - ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1789 | 8 | 301790 | 04 |  | 负载组 1 激活 - ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1789 | 9 | 301790 | 04 |  | 负载组 1 激活 - ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1789 | 10 | 301790 | 04 |  | 负载组 1 激活 - ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1789 | 11 | 301790 | 04 |  | 负载组 1 激活 - ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1789 | 12 | 301790 | 04 |  | 负载组 1 激活 - ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1789 | 13 | 301790 | 04 |  | 负载组 1 激活 - ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1789 | 14 | 301790 | 04 |  | 负载组 1 激活 - ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1789 | 15 | 301790 | 04 |  | 负载组 1 激活 - ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1790 | 0 | 301791 | 04 |  | 负载组 2 激活 - ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1790 | 1 | 301791 | 04 |  | 负载组 2 激活 - ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1790 | 2 | 301791 | 04 |  | 负载组 2 激活 - ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1790 | 3 | 301791 | 04 |  | 负载组 2 激活 - ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1790 | 4 | 301791 | 04 |  | 负载组 2 激活 - ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1790 | 5 | 301791 | 04 |  | 负载组 2 激活 - ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1790 | 6 | 301791 | 04 |  | 负载组 2 激活 - ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1790 | 7 | 301791 | 04 |  | 负载组 2 激活 - ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1790 | 8 | 301791 | 04 |  | 负载组 2 激活 - ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1790 | 9 | 301791 | 04 |  | 负载组 2 激活 - ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1790 | 10 | 301791 | 04 |  | 负载组 2 激活 - ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1790 | 11 | 301791 | 04 |  | 负载组 2 激活 - ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1790 | 12 | 301791 | 04 |  | 负载组 2 激活 - ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1790 | 13 | 301791 | 04 |  | 负载组 2 激活 - ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1790 | 14 | 301791 | 04 |  | 负载组 2 激活 - ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1790 | 15 | 301791 | 04 |  | 负载组 2 激活 - ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1791 | 0 | 301792 | 04 |  | 负载组 3 激活- ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1791 | 1 | 301792 | 04 |  | 负载组 3 激活- ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1791 | 2 | 301792 | 04 |  | 负载组 3 激活- ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1791 | 3 | 301792 | 04 |  | 负载组 3 激活- ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1791 | 4 | 301792 | 04 |  | 负载组 3 激活- ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1791 | 5 | 301792 | 04 |  | 负载组 3 激活- ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1791 | 6 | 301792 | 04 |  | 负载组 3 激活 - ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1791 | 7 | 301792 | 04 |  | 负载组 3 激活- ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1791 | 8 | 301792 | 04 |  | 负载组 3 激活 - ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1791 | 9 | 301792 | 04 |  | 负载组 3 激活- ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1791 | 10 | 301792 | 04 |  | 负载组 3 激活- ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1791 | 11 | 301792 | 04 |  | 负载组 3 激活- ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1791 | 12 | 301792 | 04 |  | 负载组 3 激活- ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1791 | 13 | 301792 | 04 |  | 负载组 3 激活- ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1791 | 14 | 301792 | 04 |  | 负载组 3 激活- ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1791 | 15 | 301792 | 04 |  | 负载组 3 激活- ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1792 | 0 | 301793 | 04 |  | 负载组 4 激活 - ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1792 | 1 | 301793 | 04 |  | 负载组 4 激活 - ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1792 | 2 | 301793 | 04 |  | 负载组 4 激活 - ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1792 | 3 | 301793 | 04 |  | 负载组 4 激活 - ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1792 | 4 | 301793 | 04 |  | 负载组 4 激活 - ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1792 | 5 | 301793 | 04 |  | 负载组 4 激活 - ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1792 | 6 | 301793 | 04 |  | 负载组 4 激活 - ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1792 | 7 | 301793 | 04 |  | 负载组 4 激活 - ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1792 | 8 | 301793 | 04 |  | 负载组 4 激活 - ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1792 | 9 | 301793 | 04 |  | 负载组 4 激活 - ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1792 | 10 | 301793 | 04 |  | 负载组 4 激活 - ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1792 | 11 | 301793 | 04 |  | 负载组 4 激活 - ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1792 | 12 | 301793 | 04 |  | 负载组 4 激活 - ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1792 | 13 | 301793 | 04 |  | 负载组 4 激活 - ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1792 | 14 | 301793 | 04 |  | 负载组 4 激活 - ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1792 | 15 | 301793 | 04 |  | 负载组 4 激活 - ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1793 | 0 | 301794 | 04 |  | 负载组 5 激活 - ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1793 | 1 | 301794 | 04 |  | 负载组 5 激活 - ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1793 | 2 | 301794 | 04 |  | 负载组 5 激活 - ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1793 | 3 | 301794 | 04 |  | 负载组 5 激活 - ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1793 | 4 | 301794 | 04 |  | 负载组 5 激活 - ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1793 | 5 | 301794 | 04 |  | 负载组 5 激活 - ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1793 | 6 | 301794 | 04 |  | 负载组 5 激活 - ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1793 | 7 | 301794 | 04 |  | 负载组 5 激活 - ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1793 | 8 | 301794 | 04 |  | 负载组 5 激活 - ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1793 | 9 | 301794 | 04 |  | 负载组 5 激活 - ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1793 | 10 | 301794 | 04 |  | 负载组 5 激活 - ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1793 | 11 | 301794 | 04 |  | 负载组 5 激活 - ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1793 | 12 | 301794 | 04 |  | 负载组 5 激活 - ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1793 | 13 | 301794 | 04 |  | 负载组 5 激活 - ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1793 | 14 | 301794 | 04 |  | 负载组 5 激活 - ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1793 | 15 | 301794 | 04 |  | 负载组 5 激活 - ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1794 | 0 | 301795 | 04 |  | 负载组 6 激活 - ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1794 | 1 | 301795 | 04 |  | 负载组 6 激活 - ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1794 | 2 | 301795 | 04 |  | 负载组 6 激活 - ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1794 | 3 | 301795 | 04 |  | 负载组 6 激活 - ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1794 | 4 | 301795 | 04 |  | 负载组 6 激活 - ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1794 | 5 | 301795 | 04 |  | 负载组 6 激活 - ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1794 | 6 | 301795 | 04 |  | 负载组 6 激活 - ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1794 | 7 | 301795 | 04 |  | 负载组 6 激活 - ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1794 | 8 | 301795 | 04 |  | 负载组 6 激活 - ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1794 | 9 | 301795 | 04 |  | 负载组 6 激活 - ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1794 | 10 | 301795 | 04 |  | 负载组 6 激活 - ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1794 | 11 | 301795 | 04 |  | 负载组 6 激活 - ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1794 | 12 | 301795 | 04 |  | 负载组 6 激活 - ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1794 | 13 | 301795 | 04 |  | 负载组 6 激活 - ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1794 | 14 | 301795 | 04 |  | 负载组 6 激活 - ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1794 | 15 | 301795 | 04 |  | 负载组 6 激活 - ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1795 | 0 | 301796 | 04 |  | 负载组 7 激活 - ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1795 | 1 | 301796 | 04 |  | 负载组 7 激活 - ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1795 | 2 | 301796 | 04 |  | 负载组 7 激活 - ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1795 | 3 | 301796 | 04 |  | 负载组 7 激活 - ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1795 | 4 | 301796 | 04 |  | 负载组 7 激活 - ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1795 | 5 | 301796 | 04 |  | 负载组 7 激活 - ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1795 | 6 | 301796 | 04 |  | 负载组 7 激活 - ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1795 | 7 | 301796 | 04 |  | 负载组 7 激活 - ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1795 | 8 | 301796 | 04 |  | 负载组 7 激活 - ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1795 | 9 | 301796 | 04 |  | 负载组 7 激活 - ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1795 | 10 | 301796 | 04 |  | 负载组 7 激活 - ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1795 | 11 | 301796 | 04 |  | 负载组 7 激活 - ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1795 | 12 | 301796 | 04 |  | 负载组 7 激活 - ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1795 | 13 | 301796 | 04 |  | 负载组 7 激活 - ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1795 | 14 | 301796 | 04 |  | 负载组 7 激活 - ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1795 | 15 | 301796 | 04 |  | 负载组 7 激活 - ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1796 | 0 | 301797 | 04 |  | 负载组 8 激活 - ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1796 | 1 | 301797 | 04 |  | 负载组 8 激活 - ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1796 | 2 | 301797 | 04 |  | 负载组 8 激活 - ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1796 | 3 | 301797 | 04 |  | 负载组 8 激活 - ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1796 | 4 | 301797 | 04 |  | 负载组 8 激活 - ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1796 | 5 | 301797 | 04 |  | 负载组 8 激活 - ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1796 | 6 | 301797 | 04 |  | 负载组 8 激活 - ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1796 | 7 | 301797 | 04 |  | 负载组 8 激活 - ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1796 | 8 | 301797 | 04 |  | 负载组 8 激活 - ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1796 | 9 | 301797 | 04 |  | 负载组 8 激活 - ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1796 | 10 | 301797 | 04 |  | 负载组 8 激活 - ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1796 | 11 | 301797 | 04 |  | 负载组 8 激活 - ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1796 | 12 | 301797 | 04 |  | 负载组 8 激活 - ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1796 | 13 | 301797 | 04 |  | 负载组 8 激活 - ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1796 | 14 | 301797 | 04 |  | 负载组 8 激活 - ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1796 | 15 | 301797 | 04 |  | 负载组 8 激活 - ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1882 | 0 | 301883 | 04 |  | CIO 308-4 模拟量输入 8.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1882 | 1 | 301883 | 04 |  | CIO 308-4 模拟输入 8.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1882 | 2 | 301883 | 04 |  | CIO 308-4 模拟输入 11.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1882 | 3 | 301883 | 04 |  | CIO 308-4 模拟输入 11.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1882 | 4 | 301883 | 04 |  | CIO 308-4 模拟输入 14.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1882 | 5 | 301883 | 04 |  | CIO 308-4 模拟输入 14.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1882 | 6 | 301883 | 04 |  | CIO 308-4 模拟输入 17.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1882 | 7 | 301883 | 04 |  | CIO 308-4 模拟输入 17.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1882 | 8 | 301883 | 04 |  | CIO 308-4 模拟输入 20.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1882 | 9 | 301883 | 04 |  | CIO 308-4 模拟输入 20.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1882 | 10 | 301883 | 04 |  | CIO 308-4 模拟输入 23.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1882 | 11 | 301883 | 04 |  | CIO 308-4 模拟输入 23.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1882 | 12 | 301883 | 04 |  | CIO 308-4 模拟输入 26.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1882 | 13 | 301883 | 04 |  | CIO 308-4 模拟输入 26.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1882 | 14 | 301883 | 04 |  | CIO 308-4 模拟输入 29.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1882 | 15 | 301883 | 04 |  | CIO 308-4 模拟输入 29.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1883 | 0 | 301884 | 04 |  | CIO 308-5 模拟输入 8.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1883 | 1 | 301884 | 04 |  | CIO 308-5 模拟输入 8.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1883 | 2 | 301884 | 04 |  | CIO 308-5 模拟输入 11.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1883 | 3 | 301884 | 04 |  | CIO 308-5 模拟输入 11.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1883 | 4 | 301884 | 04 |  | CIO 308-5 模拟输入 14.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1883 | 5 | 301884 | 04 |  | CIO 308-5 模拟输入 14.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1883 | 6 | 301884 | 04 |  | CIO 308-5 模拟输入 17.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1883 | 7 | 301884 | 04 |  | CIO 308-5 模拟输入 17.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1883 | 8 | 301884 | 04 |  | CIO 308-5 模拟输入 20.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1883 | 9 | 301884 | 04 |  | CIO 308-5 模拟输入 20.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1883 | 10 | 301884 | 04 |  | CIO 308-5 模拟输入 23.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1883 | 11 | 301884 | 04 |  | CIO 308-5 模拟输入 23.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1883 | 12 | 301884 | 04 |  | CIO 308-5 模拟输入 26.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1883 | 13 | 301884 | 04 |  | CIO 308-5 模拟输入 26.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1883 | 14 | 301884 | 04 |  | CIO 308-5 模拟输入 29.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
报警 | 1883 | 15 | 301884 | 04 |  | CIO 308-5 模拟输入 29.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X | X | X
直流测量 | 1884 |  | 301885 | 04 |  | CIO 308 第 4。输入点 8 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
直流测量 | 1885 |  | 301886 | 04 |  | CIO 308 第 4。输入点11 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
直流测量 | 1886 |  | 301887 | 04 |  | CIO 308 第 4。输入点14 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
直流测量 | 1887 |  | 301888 | 04 |  | CIO 308 第 4。输入点17 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
直流测量 | 1888 |  | 301889 | 04 |  | CIO 308 第 4。输入点20 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
直流测量 | 1889 |  | 301890 | 04 |  | CIO 308 第 4。输入点23 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
直流测量 | 1890 |  | 301891 | 04 |  | CIO 308 第 4。输入点26 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
直流测量 | 1891 |  | 301892 | 04 |  | CIO 308 第 4。输入点29 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
直流测量 | 1892 |  | 301893 | 04 |  | CIO 308 第 5。输入点 8 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
直流测量 | 1893 |  | 301894 | 04 |  | CIO 308 第 5。输入点11 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
直流测量 | 1894 |  | 301895 | 04 |  | CIO 308 第 5。输入点14 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
直流测量 | 1895 |  | 301896 | 04 |  | CIO 308 第 5。输入点17 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
直流测量 | 1896 |  | 301897 | 04 |  | CIO 308 第 5。输入点20 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
直流测量 | 1897 |  | 301898 | 04 |  | CIO 308 第 5。输入点23 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
直流测量 | 1898 |  | 301899 | 04 |  | CIO 308 第 5。输入点26 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
直流测量 | 1899 |  | 301900 | 04 |  | CIO 308 第 5。输入点29 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
直流测量 | 1900 |  | 301901 | 04 |  | 通用 PID 1 优先输入 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
直流测量 | 1901 |  | 301902 | 04 |  | 通用 PID 2 优先输入 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
直流测量 | 1902 |  | 301903 | 04 |  | 通用 PID 3 优先输入 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
直流测量 | 1903 |  | 301904 | 04 |  | 通用 PID 4 优先输入 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
直流测量 | 1904 |  | 301905 | 04 |  | 通用 PID 5 优先输入 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
直流测量 | 1905 |  | 301906 | 04 |  | 通用 PID 6 优先输入 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
功率管理交流测量 | 1917 |  | 301918 | 04 |  | 来自 PMS 的功率因数（Cos φ），ID 1 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
功率管理交流测量 | 1918 |  | 301919 | 04 |  | 来自 PMS 的功率因数（Cos φ），ID 2 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
功率管理交流测量 | 1919 |  | 301920 | 04 |  | 来自 PMS 的功率因数（Cos φ），ID 3 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
功率管理交流测量 | 1920 |  | 301921 | 04 |  | 来自 PMS 的功率因数（Cos φ），ID 4 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
功率管理交流测量 | 1921 |  | 301922 | 04 |  | 来自 PMS 的功率因数（Cos φ），ID 5 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
功率管理交流测量 | 1922 |  | 301923 | 04 |  | 来自 PMS 的功率因数（Cos φ），ID 6 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
功率管理交流测量 | 1923 |  | 301924 | 04 |  | 来自 PMS 的功率因数（Cos φ），ID 7 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
功率管理交流测量 | 1924 |  | 301925 | 04 |  | 来自 PMS 的功率因数（Cos φ），ID 8 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
功率管理交流测量 | 1925 |  | 301926 | 04 |  | 来自 PMS 的功率因数（Cos φ），ID 9 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
功率管理交流测量 | 1926 |  | 301927 | 04 |  | 来自 PMS 的功率因数（Cos φ），ID 10 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
功率管理交流测量 | 1927 |  | 301928 | 04 |  | 来自 PMS 的功率因数（Cos φ），ID 11 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
功率管理交流测量 | 1928 |  | 301929 | 04 |  | 来自 PMS 的功率因数（Cos φ），ID 12 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
功率管理交流测量 | 1929 |  | 301930 | 04 |  | 来自 PMS 的功率因数（Cos φ），ID 13 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
功率管理交流测量 | 1930 |  | 301931 | 04 |  | 来自 PMS 的功率因数（Cos φ），ID 14 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
功率管理交流测量 | 1931 |  | 301932 | 04 |  | 来自 PMS 的功率因数（Cos φ），ID 15 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
功率管理交流测量 | 1932 |  | 301933 | 04 |  | 来自 PMS 的功率因数（Cos φ），ID 16 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
功率管理交流测量 | 1933 |  | 301934 | 04 |  | 来自 PMS 的功率因数（Cos φ），ID 17 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
功率管理交流测量 | 1934 |  | 301935 | 04 |  | 来自 PMS 的功率因数（Cos φ），ID 18 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
功率管理交流测量 | 1935 |  | 301936 | 04 |  | 来自 PMS 的功率因数（Cos φ），ID 19 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
功率管理交流测量 | 1936 |  | 301937 | 04 |  | 来自 PMS 的功率因数（Cos φ），ID 20 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
功率管理交流测量 | 1937 |  | 301938 | 04 |  | 来自 PMS 的功率因数（Cos φ），ID 21 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
功率管理交流测量 | 1938 |  | 301939 | 04 |  | 来自 PMS 的功率因数（Cos φ），ID 22 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
功率管理交流测量 | 1939 |  | 301940 | 04 |  | 来自 PMS 的功率因数（Cos φ），ID 23 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
功率管理交流测量 | 1940 |  | 301941 | 04 |  | 来自 PMS 的功率因数（Cos φ），ID 24 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
功率管理交流测量 | 1941 |  | 301942 | 04 |  | 来自 PMS 的功率因数（Cos φ），ID 25 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
功率管理交流测量 | 1942 |  | 301943 | 04 |  | 来自 PMS 的功率因数（Cos φ），ID 26 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
功率管理交流测量 | 1943 |  | 301944 | 04 |  | 来自 PMS 的功率因数（Cos φ），ID 27 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
功率管理交流测量 | 1944 |  | 301945 | 04 |  | 来自 PMS 的功率因数（Cos φ），ID 28 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
功率管理交流测量 | 1945 |  | 301946 | 04 |  | 来自 PMS 的功率因数（Cos φ），ID 29 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
功率管理交流测量 | 1946 |  | 301947 | 04 |  | 来自 PMS 的功率因数（Cos φ），ID 30 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
功率管理交流测量 | 1947 |  | 301948 | 04 |  | 来自 PMS 的功率因数（Cos φ），ID 31 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
功率管理交流测量 | 1948 |  | 301949 | 04 |  | 来自 PMS 的功率因数（Cos φ），ID 32 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
功率管理交流测量 | 1957 |  | 301958 | 04 |  | 视在功率 ID 1 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
功率管理交流测量 | 1958 |  | 301959 | 04 |  | 视在功率 ID 2 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
功率管理交流测量 | 1959 |  | 301960 | 04 |  | 视在功率 ID 3 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
功率管理交流测量 | 1960 |  | 301961 | 04 |  | 视在功率 ID 4 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
功率管理交流测量 | 1961 |  | 301962 | 04 |  | 视在功率 ID 5 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
功率管理交流测量 | 1962 |  | 301963 | 04 |  | 视在功率 ID 6 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
功率管理交流测量 | 1963 |  | 301964 | 04 |  | 视在功率 ID 7 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
功率管理交流测量 | 1964 |  | 301965 | 04 |  | 视在功率 ID 8 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
功率管理交流测量 | 1965 |  | 301966 | 04 |  | 视在功率 ID 9 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
功率管理交流测量 | 1966 |  | 301967 | 04 |  | 视在功率 ID 10 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
功率管理交流测量 | 1967 |  | 301968 | 04 |  | 视在功率 ID 11 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
功率管理交流测量 | 1968 |  | 301969 | 04 |  | 视在功率 ID 12 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
功率管理交流测量 | 1969 |  | 301970 | 04 |  | 视在功率 ID 13 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
功率管理交流测量 | 1970 |  | 301971 | 04 |  | 视在功率 ID 14 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
功率管理交流测量 | 1971 |  | 301972 | 04 |  | 视在功率 ID 15 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
功率管理交流测量 | 1972 |  | 301973 | 04 |  | 视在功率 ID 16 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
功率管理交流测量 | 1973 |  | 301974 | 04 |  | 视在功率 ID 17 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
功率管理交流测量 | 1974 |  | 301975 | 04 |  | 视在功率 ID 18 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
功率管理交流测量 | 1975 |  | 301976 | 04 |  | 视在功率 ID 19 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
功率管理交流测量 | 1976 |  | 301977 | 04 |  | 视在功率 ID 20 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
功率管理交流测量 | 1977 |  | 301978 | 04 |  | 视在功率 ID 21 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
功率管理交流测量 | 1978 |  | 301979 | 04 |  | 视在功率 ID 22 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
功率管理交流测量 | 1979 |  | 301980 | 04 |  | 视在功率 ID 23 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
功率管理交流测量 | 1980 |  | 301981 | 04 |  | 视在功率 ID 24 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
功率管理交流测量 | 1981 |  | 301982 | 04 |  | 视在功率 ID 25 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
功率管理交流测量 | 1982 |  | 301983 | 04 |  | 视在功率 ID 26 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
功率管理交流测量 | 1983 |  | 301984 | 04 |  | 视在功率 ID 27 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
功率管理交流测量 | 1984 |  | 301985 | 04 |  | 视在功率 ID 28 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
功率管理交流测量 | 1985 |  | 301986 | 04 |  | 视在功率 ID 29 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
功率管理交流测量 | 1986 |  | 301987 | 04 |  | 视在功率 ID 30 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
功率管理交流测量 | 1987 |  | 301988 | 04 |  | 视在功率 ID 31 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
功率管理交流测量 | 1988 |  | 301989 | 04 |  | 视在功率 ID 32 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26000 |  | 326001 | 04 |  | 发动机转速 (SPN 190) | INT16u | AB | 0 | rpm | X
EIC 测量值 | 26001 |  | 326002 | 04 |  | 发动机冷却液温度 (SPN 110) | INT16u | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 | X
EIC 测量值 | 26002 |  | 326003 | 04 |  | 发动机油压 (SPN 100) | INT16u | AB | 2 | bar/psi | X
EIC 测量值 | 26003 |  | 326004 | 04 |  | 主动诊断故障代码计数 (SPN 1218) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26004 |  | 326005 | 04 |  | 发动机油温 1 (SPN 175) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 | X
EIC 测量值 | 26005 |  | 326006 | 04 |  | 发动机燃油 1 温度 1 (SPN 174) | INT16u | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 | X
EIC 测量值 | 26006 |  | 326007 | 04 |  | 发动机进气歧管 #1 压力 (SPN 102) | INT16u | AB | 2 | bar/psi | X
EIC 测量值 | 26007 |  | 326008 | 04 |  | 发动机进气 1 空气温度 (SPN 172) | INT16u | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 | X
EIC 测量值 | 26008 |  | 326009 | 04 |  | 发动机冷却水液位 1 (SPN 111) | INT16u | AB | 1 | 百分比 | X
EIC 测量值 | 26009 |  | 326010 | 04 |  | 发动机燃油比率 (SPN 183) | INT16u | AB | 1 | L/h | X
EIC 测量值 | 26010 |  | 326011 | 04 |  | 增压空气压力 (MDEC) | INT16u | AB | 0 | bar/psi | X
EIC 测量值 | 26011 |  | 326012 | 04 |  | 发动机进气歧管 1 温度 (SPN 105) | INT16u | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 | X
EIC 测量值 | 26012 |  | 326013 | 04 |  | 驱动器的需求发动机-扭矩百分比 (SPN 512) | INT16u | AB | 0 | 百分比 | X
EIC 测量值 | 26013 |  | 326014 | 04 |  | 实际发动机-扭矩百分比 (SPN 513) | INT16u | AB | 0 | 百分比 | X
EIC 测量值 | 26014 |  | 326015 | 04 |  | 油门踏板位置 1 (SPN 91) | INT16u | AB | 0 | 百分比 | X
EIC 测量值 | 26015 |  | 326016 | 04 |  | 当前转速下的发动机负载百分比 (SPN 92) | INT16u | AB | 0 | 百分比 | X
EIC 测量值 | 26016 |  | 326017 | 04 |  | 发动机进气空气压力 (SPN 106) | INT16u | AB | 2 | bar/psi | X
EIC 测量值 | 26017 |  | 326018 | 04 |  | 发动机排气温度 (SPN 173) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 | X
EIC 测量值 | 26018 |  | 326019 | 04 |  | 发动机总工作小时数 (SPN 247) | INT32u | A B C D | 0 | h | X
EIC 测量值 | 26020 |  | 326021 | 04 |  | 机油过滤器压差 (SPN 99) | INT16u | AB | 2 | bar/psi | X
EIC 测量值 | 26021 |  | 326022 | 04 |  | 钥匙开关电池电位 (SPN 158) | INT16u | AB | 1 | V | X
EIC 测量值 | 26022 |  | 326023 | 04 |  | 发动机燃料输送压力 (SPN 94) | INT16u | AB | 2 | bar/psi | X
EIC 测量值 | 26023 |  | 326024 | 04 |  | 发动机油位 (SPN 98) | INT16u | AB | 1 | 百分比 | X
EIC 测量值 | 26024 |  | 326025 | 04 |  | 发动机曲轴箱压力 1 (SPN 101) | INT16u | AB | 2 | bar/psi | X
EIC 测量值 | 26025 |  | 326026 | 04 |  | 发动机冷却水压力 1 (SPN 109) | INT16u | AB | 2 | bar/psi | X
EIC 测量值 | 26026 |  | 326027 | 04 |  | 燃油指示器 1 中的水 (SPN 97) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26027 |  | 326028 | 04 |  | 发动机涡轮增压器 1 油温 (SPN 176) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 | X
EIC 测量值 | 26028 |  | 326029 | 04 |  | 后处理 1 柴油微粒过滤器进气压力 (SPN 81) | INT16u | AB | 2 | bar/psi | X
EIC 测量值 | 26029 |  | 326030 | 04 |  | 发动机空气过滤器 1 压差 (SPN 107) | INT16u | AB | 3 | bar/psi | X
EIC 测量值 | 26030 |  | 326031 | 04 |  | 发动机冷却水过滤器压差 (SPN 112) | INT16u | AB | 2 | bar/psi | X
EIC 测量值 | 26031 |  | 326032 | 04 |  | 气压 (SPN 108) | INT16u | AB | 2 | bar/psi | X
EIC 测量值 | 26032 |  | 326033 | 04 |  | 环境空气温度 (SPN 171) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 | X
EIC 测量值 | 26033 |  | 326034 | 04 |  | 发动机排气歧管组 2 温度 1 (SPN 2433) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 | X
EIC 测量值 | 26034 | 3 | 326035 | 04 |  | 后处理 2 进气 %O2 (SPN 3256) | BOOL | AB |  |  | X
EIC 测量值 | 26034 | 4 | 326035 | 04 |  | 发动机节气门位置 2 (Kingbang) | BOOL | AB |  |  | X
EIC 测量值 | 26034 |  | 326035 | 04 |  | 发动机排气歧管组 1 温度 1 (SPN 2434) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 | X
EIC 测量值 | 26035 |  | 326036 | 04 |  | 温度绕组 1 (ADEC) | INT16u | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 | X
EIC 测量值 | 26036 |  | 326037 | 04 |  | 温度绕组 2 (ADEC) | INT16u | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 | X
EIC 测量值 | 26037 |  | 326038 | 04 |  | 温度绕组 3 (ADEC) | INT16u | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 | X
EIC 测量值 | 26038 |  | 326039 | 04 |  | Auxiliary_Analog_Info (ADEC) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26039 |  | 326040 | 04 |  | Auxiliary_Analog_Info (ADEC) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26040 |  | 326041 | 04 |  | 发动机涡轮增压器 1 压缩机出口温度 (ADEC) | INT16u | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 | X
EIC 测量值 | 26041 |  | 326042 | 04 |  | 发动机中冷器温度 (SPN 52) | INT16u | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 | X
EIC 测量值 | 26042 |  | 326043 | 04 |  | 发动机燃料跳闸 (SPN 182) | INT32u | A B C D | 0 | L | X
EIC 测量值 | 26044 |  | 326045 | 04 |  | 发动机燃料总用量 (SPN 250) | INT32u | A B C D | 0 | kL | X
EIC 测量值 | 26046 |  | 326047 | 04 |  | 气体燃料跳闸 (SPN 1039) | INT32u | A B C D | 0 | kg | X
EIC 测量值 | 26048 |  | 326049 | 04 |  | 气体燃料总用量 (SPN 1040) | INT32u | A B C D | 1 | ton | X
EIC 测量值 | 26050 |  | 326051 | 04 |  | 跳闸平均燃油比率 (SPN 1029) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26051 |  | 326052 | 04 |  | 发动机额定功率 (SPN 166) | INT16u | AB | 0 | kWm | X
EIC 测量值 | 26052 |  | 326053 | 04 |  | 发动机功率 (ADEC) | INT16u | AB | 0 | kW | X
EIC 测量值 | 26053 |  | 326054 | 04 |  | 发动机进气歧管 1 绝对压力 (SPN 3563) | INT16u | AB | 2 | bar/psi | X
EIC 测量值 | 26054 |  | 326055 | 04 |  | 柴油颗粒过滤器指示灯命令 (SPN 3697) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26055 |  | 326056 | 04 |  | 柴油颗粒过滤器主动再生受抑制（由于抑制开关）(SPN 3703) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26056 |  | 326057 | 04 |  | 后处理柴油颗粒过滤器主动再生状态 (SPN 3700) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26057 |  | 326058 | 04 |  | 后处理柴油颗粒过滤器状态 (SPN 3701) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26058 |  | 326059 | 04 |  | 排气系统高温指示灯命令 (SPN 3698) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26059 |  | 326060 | 04 |  | 发动机空气过滤器 2 压差 (SPN 2809) | INT16u | AB | 2 | bar/psi | X
EIC 测量值 | 26060 |  | 326061 | 04 |  | 发动机燃油供应泵进口绝对压力 (SPN 1381) | INT16u | AB | 2 | bar/psi | X
EIC 测量值 | 26061 |  | 326062 | 04 |  | 发动机燃油过滤器（抽吸侧）压差 (SPN 1382) | INT16u | AB | 2 | bar/psi | X
EIC 测量值 | 26062 |  | 326063 | 04 |  | 机油过滤器压差 (SPN 95) | INT16u | AB | 2 | bar/psi | X
EIC 测量值 | 26063 |  | 326064 | 04 |  | 速度需求源 (MDEC) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26064 |  | 326065 | 04 |  | 润滑油油压下限 (MDEC) | INT16u | AB | 0 | bar/psi | X
EIC 测量值 | 26065 |  | 326066 | 04 |  | 润滑油油压下下限 (MDEC) | INT16u | AB | 0 | bar/psi | X
EIC 测量值 | 26066 |  | 326067 | 04 |  | 燃油压力 (MDEC) | INT16u | AB | 0 | bar/psi | X
EIC 测量值 | 26067 |  | 326068 | 04 |  | 冷却水温度上限 (MDEC) | INT16u | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 | X
EIC 测量值 | 26068 |  | 326069 | 04 |  | 冷却水温度上上限 (MDEC) | INT16u | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 | X
EIC 测量值 | 26069 |  | 326070 | 04 |  | 冷却器中冷器温度 (MDEC) | INT16u | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 | X
EIC 测量值 | 26070 |  | 326071 | 04 |  | 发动机 ECU 温度 (SPN 1136) | INT16u | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 | X
EIC 测量值 | 26071 |  | 326072 | 04 |  | 实际下跌 (MDEC) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26072 |  | 326073 | 04 |  | 实际注射量 DBR % (MDEC) | INT16u | AB | 0 | 百分比 | X
EIC 测量值 | 26073 |  | 326074 | 04 |  | 发动机凸轮轴速度 (MDEC) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26074 |  | 326075 | 04 |  | 润滑油温度上限 (MDEC) | INT16u | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 | X
EIC 测量值 | 26075 |  | 326076 | 04 |  | 润滑油温度上上限 (MDEC) | INT16u | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 | X
EIC 测量值 | 26076 |  | 326077 | 04 |  | 反馈速度需求模拟 (MDEC) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26077 |  | 326078 | 04 |  | 停机信号激活 (MDEC) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26078 |  | 326079 | 04 |  | 排气端口温度 01 (SPN 1137) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 | X
EIC 测量值 | 26079 |  | 326080 | 04 |  | 排气端口温度 02 (SPN 1138) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 | X
EIC 测量值 | 26080 |  | 326081 | 04 |  | 排气端口温度 03 (SPN 1139) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 | X
EIC 测量值 | 26081 |  | 326082 | 04 |  | 排气端口温度 04 (SPN 1140) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 | X
EIC 测量值 | 26082 |  | 326083 | 04 |  | 排气端口温度 05 (SPN 1141) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 | X
EIC 测量值 | 26083 |  | 326084 | 04 |  | 排气端口温度 06 (SPN 1142) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 | X
EIC 测量值 | 26084 |  | 326085 | 04 |  | 排气端口温度 07 (SPN 1143) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 | X
EIC 测量值 | 26085 |  | 326086 | 04 |  | 排气端口温度 08 (SPN 1144) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 | X
EIC 测量值 | 26086 |  | 326087 | 04 |  | 排气端口温度 09 (SPN 1145) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 | X
EIC 测量值 | 26087 |  | 326088 | 04 |  | 排气端口温度 10 (SPN 1146) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 | X
EIC 测量值 | 26088 |  | 326089 | 04 |  | 排气端口温度 11 (SPN 1147) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 | X
EIC 测量值 | 26089 |  | 326090 | 04 |  | 排气端口温度 12 (SPN 1148) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 | X
EIC 测量值 | 26090 |  | 326091 | 04 |  | 排气端口温度 13 (SPN 1149) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 | X
EIC 测量值 | 26091 |  | 326092 | 04 |  | 排气端口温度 14 (SPN 1150) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 | X
EIC 测量值 | 26092 |  | 326093 | 04 |  | 排气端口温度 15 (SPN 1151) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 | X
EIC 测量值 | 26093 |  | 326094 | 04 |  | 排气端口温度 16 (SPN 1152) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 | X
EIC 测量值 | 26094 |  | 326095 | 04 |  | 发动机过滤供油压力 (SPN 5579) | INT16u | AB | 2 | bar/psi | X
EIC 测量值 | 26095 |  | 326096 | 04 |  | AL 发动机冷却液温度 2 (SPN 4076) | INT16u | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 | X
EIC 测量值 | 26096 |  | 326097 | 04 |  | AL 发动机冷却液温度 3 (SPN 6209) | INT16u | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 | X
EIC 测量值 | 26097 |  | 326098 | 04 |  | 发动机冷却液泵出口温度 (SPN 4193) | INT16u | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 | X
EIC 测量值 | 26098 |  | 326099 | 04 |  | 发动机辅助冷却液温度 (SPN 1212) | INT16u | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 | X
EIC 测量值 | 26099 |  | 326100 | 04 |  | 发动机涡轮增压器 1 涡轮进气温度 (SPN 1180) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 | X
EIC 测量值 | 26100 |  | 326101 | 04 |  | 发动机涡轮增压器 2 涡轮进气温度 (SPN 1181) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 | X
EIC 测量值 | 26101 |  | 326102 | 04 |  | 发动机接口通讯（EIC）发动机辅助冷却液压力 (SPN 1203) | INT16u | AB | 2 | bar/psi | X
EIC 测量值 | 26102 |  | 326103 | 04 |  | 特定湿度 (SPN 4490) | INT16u | AB | 1 | g/kg | X
EIC 测量值 | 26103 |  | 326104 | 04 |  | 发动机涡轮增压器 2 转速(SPN 1169) | INT16u | AB | 0 | rpm | X
EIC 测量值 | 26104 |  | 326105 | 04 |  | 发动机涡轮增压器 3 转速(SPN 1170) | INT16u | AB | 0 | rpm | X
EIC 测量值 | 26105 |  | 326106 | 04 |  | 跳闸发动机运行时间 (SPN 1036) | INT32u | A B C D | 0 | h | X
EIC 测量值 | 26107 |  | 326108 | 04 |  | 跳闸怠速时间(SPN 1037) | INT32u | A B C D | 0 | h | X
EIC 测量值 | 26109 |  | 326110 | 04 |  | 发动机风扇 1 预计速度百分比 (SPN 975) | INT16u | AB | 1 | 百分比 | X
EIC 测量值 | 26110 |  | 326111 | 04 |  | 发动机涡轮增压器 1 转速 (SPN 103) | INT16u | AB | 0 | rpm | X
EIC 测量值 | 26111 |  | 326112 | 04 |  | 额定摩擦 - 扭矩百分比(SPN 514) | INT16u | AB | 0 | 百分比 | X
EIC 测量值 | 26112 |  | 326113 | 04 |  | 发动机所需的操作速度 (SPN 515) | INT16u | AB | 0 | rpm | X
EIC 测量值 | 26113 |  | 326114 | 04 |  | 发动机进气歧管 2 温度 (SPN 1131) | INT16u | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 | X
EIC 测量值 | 26114 |  | 326115 | 04 |  | 后处理 1 柴油废液箱体积 (SPN 1761) | INT16u | AB | 1 | 百分比 | X
EIC 测量值 | 26115 |  | 326116 | 04 |  | 后处理 1 柴油废液箱温度 1 (SPN 3031) | INT16u | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 | X
EIC 测量值 | 26116 |  | 326117 | 04 |  | 后处理 1 SCR 进气 NOx 1 (SPN 3216) | INT16u | AB | 0 | ppm | X
EIC 测量值 | 26117 |  | 326118 | 04 |  | 后处理 1 出气 NOx 1 (SPN 3226) | INT16u | AB | 0 | ppm | X
EIC 测量值 | 26118 |  | 326119 | 04 |  | 后处理 1 柴油废气液实际加药量 (SPN 4331) | INT16u | AB | 1 | g/h | X
EIC 测量值 | 26119 |  | 326120 | 04 |  | 后处理 1 柴油排气液加样 1 绝对压力 (SPN 4334) | INT16u | AB | 2 | bar/psi | X
EIC 测量值 | 26120 |  | 326121 | 04 |  | 后处理 1 SCR 空气辅助阀给料 (SPN 4336) | INT16u | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 | X
EIC 测量值 | 26121 |  | 326122 | 04 |  | 后处理 1 柴油废气液加样请求数量 (SPN 4348) | INT16u | AB | 0 | g/h | X
EIC 测量值 | 26122 |  | 326123 | 04 |  | 后处理 1 SCR 进气温度 (SPN 4360) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 | X
EIC 测量值 | 26123 |  | 326124 | 04 |  | 后处理 1 SCR 出气温度 (SPN 4363) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 | X
EIC 测量值 | 26124 |  | 326125 | 04 |  | 后处理 2 SCR 进气 NOx 1 (SPN 3255) | INT16u | AB | 0 | ppm | X
EIC 测量值 | 26125 |  | 326126 | 04 |  | 后处理 2 出气 NOx 1 (SPN 3265) | INT16u | AB | 0 | ppm | X
EIC 测量值 | 26126 |  | 326127 | 04 |  | 后处理 2 柴油废气液实际加药量 (SPN 4384) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 | X
EIC 测量值 | 26127 |  | 326128 | 04 |  | 后处理 2 柴油排气液加样 1 绝对压力 (SPN 4387) | INT16u | AB | 2 | bar/psi | X
EIC 测量值 | 26128 |  | 326129 | 04 |  | 后处理 2 柴油排气液加样 1 温度 (SPN 4390) | INT16u | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 | X
EIC 测量值 | 26129 |  | 326130 | 04 |  | 后处理 2 柴油机废液配料要求数量 (SPN 4401) | INT16u | AB | 1 | g/h | X
EIC 测量值 | 26130 |  | 326131 | 04 |  | 后处理 2 SCR 进气温度 (SPN 4413) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 | X
EIC 测量值 | 26131 |  | 326132 | 04 |  | 后处理 2 SCR 出气温度 (SPN 4415) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 | X
EIC 测量值 | 26132 |  | 326133 | 04 |  | 机油过滤器出口压力 (SPN 3549) | INT16u | AB | 2 | bar/psi | X
EIC 测量值 | 26133 |  | 326134 | 04 |  | 发动机运行状态 (SPN 3543) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26134 |  | 326135 | 04 |  | 用于发动机控制的控制设备的源地址 (SPN 1483) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26135 |  | 326136 | 04 |  | 发动机额定转速 (SPN 189) | INT16u | AB | 0 | rpm | X
EIC 测量值 | 26136 |  | 326137 | 04 |  | 怠速点的发动机转速 1 (SPN 188) | INT16u | AB | 0 | rpm | X
EIC 测量值 | 26137 |  | 326138 | 04 |  | 燃油消耗 g/KWh (MTU) | INT16u | AB | 0 | g/kWh | X
EIC 测量值 | 26138 |  | 326139 | 04 |  | 发动机起动过程状态 (MTU) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26139 |  | 326140 | 04 |  | 排气端口温度 17 (SPN 1153) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 | X
EIC 测量值 | 26140 |  | 326141 | 04 |  | 排气端口温度 18 (SPN 1154) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 | X
EIC 测量值 | 26141 |  | 326142 | 04 |  | 排气端口温度 19 (SPN 1155) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 | X
EIC 测量值 | 26142 |  | 326143 | 04 |  | 排气端口温度 20 (SPN 1156) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 | X
EIC 测量值 | 26143 |  | 326144 | 04 |  | UREA 级（Scania 和 Isuzu） | INT16u | AB | 0 | 百分比 | X
EIC 测量值 | 26144 |  | 326145 | 04 |  | 后处理 SCR 操作员诱导严重性 (SPN 5246) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26145 |  | 326146 | 04 |  | 后处理柴油废液箱液位低指示器 (SPN 5245) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26146 |  | 326147 | 04 |  | 后处理 1 柴油微粒过滤器出气温度 (SPN 3246) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 | X
EIC 测量值 | 26147 |  | 326148 | 04 |  | 后处理 1 柴油颗粒过滤器下次主动再生时间 (SPN 5978) | INT32u | A B C D | 1 | h | X
EIC 测量值 | 26149 |  | 326150 | 04 |  | 发动机增压空气冷却器 1 出口温度 (SPN 2630) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 | X
EIC 测量值 | 26150 |  | 326151 | 04 |  | 后处理1柴油微粒过滤器烟尘负荷百分比(SPN 3719) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26151 |  | 326152 | 04 |  | 净化激活 (Scania) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26152 |  | 326153 | 04 |  | 限灯状态 (MTU) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26153 |  | 326154 | 04 |  | 电池充电器 1 输出电压 (SPN 4992) | INT16u | AB | 0 | V | X
EIC 测量值 | 26154 |  | 326155 | 04 |  | 电池充电器 1 输出电流 (SPN 4993) | INT16u | AB | 0 | A | X
EIC 测量值 | 26155 |  | 326156 | 04 |  | 后处理 1 柴油废液箱平均消耗 (SPN 3829) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26156 |  | 326157 | 04 |  | 降扭矩的剩余时间 (Volvo) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26157 |  | 326158 | 04 |  | 严重降扭矩的剩余时间 (Volvo) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26158 |  | 326159 | 04 |  | SCR 诱导严重性 (Volvo) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26159 |  | 326160 | 04 |  | SCR 诱导原因 (Volvo) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26160 |  | 326161 | 04 |  | 发动机降额要求 (SPN 3644) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26161 |  | 326162 | 04 |  | 发动机需求-扭矩百分比 (SPN 2432) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26162 |  | 326163 | 04 |  | 后处理 1 氧气进气百分比 1 (SPN 3217) | INT16u | AB | 0 | 百分比 | X
EIC 测量值 | 26163 |  | 326164 | 04 |  | 后处理 1 氧气出气百分比 1 (SPN 3227) | INT16u | AB | 0 | 百分比 | X
EIC 测量值 | 26164 |  | 326165 | 04 |  | 发动机节流阀执行器 1 控制命令 (SPN 3464) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26165 |  | 326166 | 04 |  | 长期燃油调整 - 组 1 (SPN 4237) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26166 |  | 326167 | 04 |  | 短期燃油调整 - 组 1 (SPN 4236) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26167 |  | 326168 | 04 |  | 发动机排气排 1 O2 传感器闭环操作 (SPN 4240) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26168 |  | 326169 | 04 |  | 发动机所需点火时间 1 (SPN 1433) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26169 |  | 326170 | 04 |  | 发动机实际点火时间 (SPN 1436) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26170 |  | 326171 | 04 |  | EDC4 CAN 状态 (EMR) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26171 |  | 326172 | 04 |  | 发动机启动方式 (SPN 1675) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26172 |  | 326173 | 04 |  | 实际最大可用发动机扭矩百分比 (SPN 3357) | INT16u | AB | 0 | 百分比 | X
EIC 测量值 | 26173 |  | 326174 | 04 |  | 发动机冷却液预热状态 (SPN 3553) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26174 |  | 326175 | 04 |  | 发动机安全和保护越控状态 (MTU) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26175 |  | 326176 | 04 |  | 发动机气缸切除 (MTU) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26176 |  | 326177 | 04 |  | 发动机运行状态 (MTU) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26177 |  | 326178 | 04 |  | 外部停机状态 (MTU) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26178 |  | 326179 | 04 |  | 要求绝对扭矩 (MTU) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26179 |  | 326180 | 04 |  | 当前速度需求源 (MTU) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26180 |  | 326181 | 04 |  | 发动机需求的运行速度 (MTU) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26181 |  | 326182 | 04 |  | 速度需求 CAN 反馈 (MTU) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26182 |  | 326183 | 04 |  | 速度需求模拟量输入反馈 (MTU) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26183 |  | 326184 | 04 |  | 速度需求失败模式 (MTU) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26184 |  | 326185 | 04 |  | 发动机停机越控开关 (SPN 1237) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26185 |  | 326186 | 04 |  | 发动机要求转速 (SPN 898) | INT16u | AB | 0 | rpm | X
EIC 测量值 | 26186 |  | 326187 | 04 |  | 退出模式激活标志 (Isuzu) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26187 |  | 326188 | 04 |  | 诱导定时器 (Isuzu) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26188 |  | 326189 | 04 |  | 诱导级别 (Isuzu) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26189 |  | 326190 | 04 |  | Urea 罐液位 (Isuzu) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26190 |  | 326191 | 04 |  | Urea 罐液位指示器 (Isuzu) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26191 |  | 326192 | 04 |  | 液位指示器（琥珀色）动作 (Isuzu) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26192 |  | 326193 | 04 |  | DPF 琥珀灯模式 (Isuzu) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26193 |  | 326194 | 04 |  | EXH.SYSTEM 灯 (Isuzu) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26194 |  | 326195 | 04 |  | DPF 绿灯模式 (Isuzu) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26195 |  | 326196 | 04 |  | 未供电指示灯 (Isuzu) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26196 |  | 326197 | 04 |  | 发动机进气歧管 3 温度 (SPN 1132) | INT16u | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 | X
EIC 测量值 | 26197 |  | 326198 | 04 |  | 发动机进气歧管 4 温度 (SPN 1133) | INT16u | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 | X
EIC 测量值 | 26198 |  | 326199 | 04 |  | 机油过滤器进口温度 (SPN 1208) | INT16u | AB | 0 | bar/psi | X
EIC 测量值 | 26199 |  | 326200 | 04 |  | 发动机涡轮增压器 2 增压压力 (SPN 1128) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26200 |  | 326201 | 04 |  | 发动机燃油 1 喷射器油量轨 1 压力 (SPN 157) | INT16u | AB | 0 | bar/psi | X
EIC 测量值 | 26201 |  | 326202 | 04 |  | 电池电压/功率输入 1 (SPN 168) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26210 |  | 326211 | 04 |  | 后处理 1 排气温度 1 (SPN 3241) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26211 |  | 326212 | 04 |  | 降湿度百分比 (Perkins/CAT) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26212 |  | 326213 | 04 |  | 发动机紧急（立即）停机指示 (SPN 3607) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26213 |  | 326214 | 04 |  | EIO 激活次数 (Volvo EMS2.4) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26214 |  | 326215 | 04 |  | EIO 累积时间 (Volvo EMS2.4) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26215 |  | 326216 | 04 |  | EIO 操作剩余时间 (Volvo EMS2.4) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26216 |  | 326217 | 04 |  | 剩余服务小时数 (Hatz) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26217 |  | 326218 | 04 |  | 基于车轮的车速 (SPN 84) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26218 |  | 326219 | 04 |  | 后处理 1 排气质量流量 (SPN 3236) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26219 |  | 326220 | 04 |  | 后处理 1 柴油微粒过滤器压差 (SPN 3251) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26220 |  | 326221 | 04 |  | 后处理 1 柴油氧化催化剂进气温度 (SPN 4765) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26221 |  | 326222 | 04 |  | 后处理 1 柴油微粒过滤器进气温度 (SPN 3242) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26224 |  | 326225 | 04 |  | 柴油颗粒过滤器主动再生受抑制（由于脱离空挡）(SPN 3708) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26225 |  | 326226 | 04 |  | 柴油颗粒过滤器主动再生受抑制（驻车制动未设置）(SPN 3710) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26226 |  | 326227 | 04 |  | 操作员诱导降扭矩时间级别 1 (SPN 7426) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26227 |  | 326228 | 04 |  | 操作员诱导降扭矩时间级别 2 (SPN 7428) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26228 |  | 326229 | 04 |  | 交流发电机 1 状态 (SPN 3353) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26229 |  | 326230 | 04 |  | 发动机机油粘度（原始值，0.015625 mPa/s/位） | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26230 |  | 326231 | 04 |  | 发动机机油密度 (SPN 5056) | INT16u | AB | 4 |  | X
EIC 测量值 | 26231 |  | 326232 | 04 |  | 发动机机油相对介电系数 (SPN 5468) | INT16u | AB | 3 |  | X
EIC 测量值 | 26232 |  | 326233 | 04 |  | 发动机油温 3 (SPN 175) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26233 |  | 326234 | 04 |  | FMS 机油传感器诊断 | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26234 |  | 326235 | 04 |  | 发动机燃油粘度（原始值，0.015625 mPa/s/位） | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26235 |  | 326236 | 04 |  | 发动机燃油密度 (SPN 5538) | INT16u | AB | 4 |  | X
EIC 测量值 | 26236 |  | 326237 | 04 |  | 发动机燃油相对介电系数 (SPN 5539) | INT16u | AB | 3 |  | X
EIC 测量值 | 26237 |  | 326238 | 04 |  | 发动机燃油 1 温度 1 (SPN 5540) | INT16u | AB | 1 |  | X
EIC 测量值 | 26238 |  | 326239 | 04 |  | FMS 燃油传感器诊断 | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26239 |  | 326240 | 04 |  | FMS 第 1 阶段燃油 DP 高级分辨率（原始值，0.01kPa/位） | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26240 |  | 326241 | 04 |  | FMS 第 2 阶段燃油 DP 高级分辨率（原始值，0.01kPa/位） | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26241 |  | 326242 | 04 |  | FMS 润滑 DP 扩展范围高级分辨率（原始值，0.02kPa/位） | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26242 |  | 326243 | 04 |  | FMS 空气滤清器 5 压差（原始值，0.05kPa/位） | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26243 |  | 326244 | 04 |  | FMS 空气滤清器 6 压差（原始值，0.05kPa/位） | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26244 |  | 326245 | 04 |  | FMS 空气滤清器 1 压差（原始值，0.05kPa/位） | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26245 |  | 326246 | 04 |  | FMS 冷却水过滤器压差 | INT16u | AB | 2 |  | X
EIC 测量值 | 26246 |  | 326247 | 04 |  | FMS 机油过滤器压差 | INT16u | AB | 2 |  | X
EIC 测量值 | 26247 |  | 326248 | 04 |  | FMS 机油过滤器差压 | INT16u | AB | 2 |  | X
EIC 测量值 | 26248 |  | 326249 | 04 |  | FMS 燃油与水分离器 | INT16u | AB | 2 |  | X
EIC 测量值 | 26249 |  | 326250 | 04 |  | FMS 空气滤清器 2 压差（原始值，0.05kPa/位） | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26250 |  | 326251 | 04 |  | FMS 空气滤清器 3 压差（原始值，0.05kPa/位） | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26251 |  | 326252 | 04 |  | FMS 空气滤清器 4 压差（原始值，0.05kPa/位） | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26252 |  | 326253 | 04 |  | 发动机节气门 1 位置 1 (SPN 51) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26253 |  | 326254 | 04 |  | 发动机燃油阀 1 进气歧管绝对压力 (SPN 1390) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26254 |  | 326255 | 04 |  | 发动机涡轮增压器 1 增压压力 (SPN 1127) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26255 |  | 326256 | 04 |  | 发动机气缸 1 点火时间 (SPN 1413) | INT16 | AB | 0 | 度 | X
EIC 测量值 | 26256 |  | 326257 | 04 |  | 发动机进气质量流量 (SPN 132) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26257 |  | 326258 | 04 |  | 发动机 Lambda (Yuchai) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26258 |  | 326259 | 04 |  | 后处理 1 柴油微粒过滤器烟尘负荷百分比 (SPN 3720) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26259 |  | 326260 | 04 |  | DPF 发电状态 (Scania) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26260 |  | 326261 | 04 |  | DPF 发电倒计时定时器 (Scania) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26261 |  | 326262 | 04 |  | DEF 液位 (FPT) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26262 |  | 326263 | 04 |  | DEF 质量 (FPT) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26263 |  | 326264 | 04 |  | DEF 技术故障 (FPT) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26264 |  | 326265 | 04 |  | 冷启动加热器状态 (FPT) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26265 |  | 326266 | 04 |  | 燃油过滤器加热器状态 (FPT) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26266 |  | 326267 | 04 |  | 所需的低怠速增加 (FPT) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26267 |  | 326268 | 04 |  | Urea 级诱导状态 (Scania) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26268 |  | 326269 | 04 |  | 发射 OBD 诱导状态 (Scania) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26269 |  | 326270 | 04 |  | 发射 OBD 诱导故障原因 (Scania) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26270 |  | 326271 | 04 |  | 发动机柴油颗粒过滤器发电状态 (JDEC STAGE V) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26271 |  | 326272 | 04 |  | 后处理 1 柴油废液浓度 (SPN 3516) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26272 |  | 326273 | 04 |  | 发动机要求的燃油阀 1 位置 (SPN 1765) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26273 |  | 326274 | 04 |  | 机油注油状态 (SPN 3551) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26274 |  | 326275 | 04 |  | 燃油泵底漆状态 (SPN 4083) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26275 |  | 326276 | 04 |  | 传感器电源电压 1 (SPN 3509) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26276 |  | 326277 | 04 |  | 传感器电源电压 2 (SPN 3510) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26277 |  | 326278 | 04 |  | 油门踏板位置 2 (SPN 29) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26278 |  | 326279 | 04 |  | 柴油颗粒过滤器主动再生受抑制（临时系统锁定）(SPN 3714) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26279 |  | 326280 | 04 |  | 柴油颗粒过滤器主动再生受抑制（永久系统锁定）(SPN 3715) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26280 |  | 326281 | 04 |  | 后处理环境空气温度 (SPN 7441) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26281 |  | 326282 | 04 |  | 后处理热管理状态 (SPN 7332) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26282 |  | 326283 | 04 |  | 后处理发动机转速增加请求 (SPN 7502) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26283 |  | 326284 | 04 |  | 后处理发动机负载请求 (SPN 7503) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26284 |  | 326285 | 04 |  | 反馈发动机加油状态 (SPN 5794) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26285 |  | 326286 | 04 |  | 允许禁止发动机加油 (SPN 5795) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26286 |  | 326287 | 04 |  | 漏气流 (Cummins H6) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26287 |  | 326288 | 04 |  | 燃油轨压 (Cummins H6) | INT16u | AB | 0 | bar/psi | X
EIC 测量值 | 26288 |  | 326289 | 04 |  | 正时轨压 (Cummins H6) | INT16u | AB | 0 | bar/psi | X
EIC 测量值 | 26289 |  | 326290 | 04 |  | 后冷却器入口温度 (Cummins H6) | INT16u | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 | X
EIC 测量值 | 26290 |  | 326291 | 04 |  | 左侧燃油等级位置 (Cummins H6) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26291 |  | 326292 | 04 |  | 右侧燃油等级位置 (Cummins H6) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26292 |  | 326293 | 04 |  | 左侧进气歧管压力 (Cummins H6) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26293 |  | 326294 | 04 |  | 右侧进气歧管压力 (Cummins H6) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26294 |  | 326295 | 04 |  | 左侧进气歧管温度 (Cummins H6) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26295 |  | 326296 | 04 |  | 右侧进气歧管温度 (Cummins H6) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26296 | 0 | 326297 | 04 |  | 需要 DPF 最低级别发电 | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26296 | 1 | 326297 | 04 |  | 不需要 DPF 发电 | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26296 | 2 | 326297 | 04 |  | 需要 DPF 主动发电 | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26296 | 3 | 326297 | 04 |  | DPF 主动发电已激活 | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26296 | 4 | 326297 | 04 |  | DPF 主动发电未激活 | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26296 | 5 | 326297 | 04 |  | DPF 灯点亮（闪烁） | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26296 | 6 | 326297 | 04 |  | DPF 灯点亮（常亮） | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26296 | 7 | 326297 | 04 |  | DPF 灯熄灭 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26296 | 8 | 326297 | 04 |  | 需要 DPF 最低级别发电有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26296 | 9 | 326297 | 04 |  | 不需要 DPF 发电有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26296 | 10 | 326297 | 04 |  | 需要 DPF 主动发电有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26296 | 11 | 326297 | 04 |  | DPF 主动发电已激活有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26296 | 12 | 326297 | 04 |  | DPF 主动发电未激活有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26296 | 13 | 326297 | 04 |  | DPF 灯闪烁有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26296 | 14 | 326297 | 04 |  | DPF 灯常亮有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26296 | 15 | 326297 | 04 |  | DPF 灯熄灭有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26297 | 0 | 326298 | 04 |  | MTU 限灯点亮（常亮） | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26297 | 1 | 326298 | 04 |  | MTU 限灯熄灭 | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26297 | 2 | 326298 | 04 |  | 排气系统高温指示灯亮起 | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26297 | 3 | 326298 | 04 |  | 排气系统高温指示灯熄灭 | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26297 | 4 | 326298 | 04 |  | DPF 发电被抑制 | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26297 | 5 | 326298 | 04 |  | DPF 发电未被抑制 | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26297 | 6 | 326298 | 04 |  | 需要 DPF 最高级别发电 | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26297 | 7 | 326298 | 04 |  | 需要 DPF 中等级别发电 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26297 | 8 | 326298 | 04 |  | MTU 限灯常亮有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26297 | 9 | 326298 | 04 |  | MTU 限灯熄灭有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26297 | 10 | 326298 | 04 |  | 排气系统高温指示灯点亮有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26297 | 11 | 326298 | 04 |  | 排气系统高温指示灯熄灭有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26297 | 12 | 326298 | 04 |  | DPF 发电被抑制有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26297 | 13 | 326298 | 04 |  | DPF 发电未被抑制有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26297 | 14 | 326298 | 04 |  | 需要 DPF 最高级别发电有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26297 | 15 | 326298 | 04 |  | 需要 DPF 中等级别发电有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26298 | 0 | 326299 | 04 |  | 空 | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26298 | 1 | 326299 | 04 |  | Volvo Penta Scr 诱导警告 | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26298 | 2 | 326299 | 04 |  | Volvo Penta Scr 诱导未激活 | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26298 | 3 | 326299 | 04 |  | 运行后状态 | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26298 | 4 | 326299 | 04 |  | DEF 低液位指示灯点亮（闪烁） | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26298 | 5 | 326299 | 04 |  | DEF 低液位指示灯点亮（常亮） | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26298 | 6 | 326299 | 04 |  | DEF 低液位指示灯熄灭 | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26298 | 7 | 326299 | 04 |  | MTU 限灯点亮（1Hz 闪烁） | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26298 | 8 | 326299 | 04 |  | 为空有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26298 | 9 | 326299 | 04 |  | Volvo Penta Scr 诱导警告有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26298 | 10 | 326299 | 04 |  | Volvo Penta Scr 诱导未激活有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26298 | 11 | 326299 | 04 |  | 运行后状态有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26298 | 12 | 326299 | 04 |  | DEF 低液位指示灯闪烁有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26298 | 13 | 326299 | 04 |  | DEF 低液位指示灯常亮有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26298 | 14 | 326299 | 04 |  | DEF 低液位指示灯熄灭有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26298 | 15 | 326299 | 04 |  | MTU 限灯以 1Hz 闪烁有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26299 | 0 | 326300 | 04 |  | Volvo Penta 未添加试剂 | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26299 | 1 | 326300 | 04 |  | Volvo Penta 试剂质量不良 | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26299 | 2 | 326300 | 04 |  | Volvo Penta 试剂罐低液位 | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26299 | 3 | 326300 | 04 |  | Volvo Penta Scr 诱导原因正常 | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26299 | 4 | 326300 | 04 |  | Volvo Penta 温度越控降额 | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26299 | 5 | 326300 | 04 |  | Volvo Penta 严重降额 | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26299 | 6 | 326300 | 04 |  | Volvo Penta 压力严重降额警告 | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26299 | 7 | 326300 | 04 |  | Volvo Penta Scr 降额激活 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26299 | 8 | 326300 | 04 |  | Volvo Penta 未添加试剂有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26299 | 9 | 326300 | 04 |  | Volvo Penta 试剂质量不良有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26299 | 10 | 326300 | 04 |  | Volvo Penta 试剂罐低液位有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26299 | 11 | 326300 | 04 |  | Volvo Penta Scr 诱导原因正常有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26299 | 12 | 326300 | 04 |  | Volvo Penta 温度越控降额有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26299 | 13 | 326300 | 04 |  | Volvo Penta 严重降额有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26299 | 14 | 326300 | 04 |  | Volvo Penta 压力严重降额警告有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26299 | 15 | 326300 | 04 |  | Volvo Penta Scr 降额激活有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26300 | 0 | 326301 | 04 |  | 红色报警灯熄灭 | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26300 | 1 | 326301 | 04 |  | 黄色报警灯点亮 | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26300 | 2 | 326301 | 04 |  | 黄色报警灯熄灭 | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26300 | 3 | 326301 | 04 |  | MTU 蜂鸣器灯点亮（2Hz 闪烁） | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26300 | 4 | 326301 | 04 |  | MTU 蜂鸣器灯点亮（1Hz 闪烁） | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26300 | 5 | 326301 | 04 |  | MTU 蜂鸣器灯点亮（常亮） | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26300 | 6 | 326301 | 04 |  | MTU 蜂鸣器灯熄灭 | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26300 | 7 | 326301 | 04 |  | MTU TIER4 灯点亮（2Hz 闪烁） | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26300 | 8 | 326301 | 04 |  | 红色报警灯熄灭有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26300 | 9 | 326301 | 04 |  | 黄色报警灯点亮有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26300 | 10 | 326301 | 04 |  | 黄色报警灯熄灭有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26300 | 11 | 326301 | 04 |  | MTU 蜂鸣器灯以 2Hz 闪烁有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26300 | 12 | 326301 | 04 |  | MTU 蜂鸣器灯以 1Hz 闪烁有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26300 | 13 | 326301 | 04 |  | MTU 蜂鸣器灯常亮有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26300 | 14 | 326301 | 04 |  | MTU 蜂鸣器灯熄灭有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26300 | 15 | 326301 | 04 |  | MTU TIER4 灯点亮以 2Hz 闪烁有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26301 | 0 | 326302 | 04 |  | 发动机超速测试 | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26301 | 1 | 326302 | 04 |  | 发动机空气截止阀命令状态 | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26301 | 2 | 326302 | 04 |  | 发动机报警确认 | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26301 | 3 | 326302 | 04 |  | 发动机保护系统临近关闭 | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26301 | 4 | 326302 | 04 |  | 发动机保护系统关闭 | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26301 | 5 | 326302 | 04 |  | 发动机等待启动 | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26301 | 6 | 326302 | 04 |  | 发动机燃油泄漏 | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26301 | 7 | 326302 | 04 |  | 红色报警灯点亮 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26301 | 8 | 326302 | 04 |  | 发动机超速测试有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26301 | 9 | 326302 | 04 |  | 发动机空气截止阀命令状态有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26301 | 10 | 326302 | 04 |  | 发动机报警确认有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26301 | 11 | 326302 | 04 |  | 发动机保护系统临近关闭有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26301 | 12 | 326302 | 04 |  | 发动机保护系统关闭有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26301 | 13 | 326302 | 04 |  | 发动机等待启动有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26301 | 14 | 326302 | 04 |  | 发动机燃油泄漏有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26301 | 15 | 326302 | 04 |  | 红色报警灯点亮有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26302 | 4 | 326303 | 04 |  | 强制清洗 | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26302 | 5 | 326303 | 04 |  | 手动清洗 EIDSS | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26302 | 6 | 326303 | 04 |  | 手动清洗 ECU | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26302 | 7 | 326303 | 04 |  | 发动机截止阀状态 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26302 | 12 | 326303 | 04 |  | 强制清洗有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26302 | 13 | 326303 | 04 |  | 手动清洗 EIDSS 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26302 | 14 | 326303 | 04 |  | 手动清洗 ECU | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26302 | 15 | 326303 | 04 |  | 发动机截止阀状态有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26303 | 0 | 326304 | 04 |  | DEF 低液位 - 快速闪烁 | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26303 | 1 | 326304 | 04 |  | DPF 灯 - 快速闪烁 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26303 | 8 | 326304 | 04 |  | DEF 低液位 - 快速闪烁有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26303 | 9 | 326304 | 04 |  | DPF 灯 - 快速闪烁有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26304 | 0 | 326305 | 04 |  | 黄色灯快速闪烁 | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26304 | 1 | 326305 | 04 |  | 黄色灯闪烁 | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26304 | 2 | 326305 | 04 |  | 黄色灯常亮 | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26304 | 3 | 326305 | 04 |  | 黄色灯熄灭 | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26304 | 4 | 326305 | 04 |  | 红色灯快速闪烁 | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26304 | 5 | 326305 | 04 |  | 红色灯闪烁 | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26304 | 6 | 326305 | 04 |  | 红色灯常亮 | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26304 | 7 | 326305 | 04 |  | 红色灯熄灭 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26304 | 8 | 326305 | 04 |  | 黄色灯快速闪烁有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26304 | 9 | 326305 | 04 |  | 黄色灯闪烁有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26304 | 10 | 326305 | 04 |  | 黄色灯常亮有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26304 | 11 | 326305 | 04 |  | 黄色灯熄灭有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26304 | 12 | 326305 | 04 |  | 红色灯快速闪烁有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26304 | 13 | 326305 | 04 |  | 红色灯闪烁有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26304 | 14 | 326305 | 04 |  | 红色灯常亮有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26304 | 15 | 326305 | 04 |  | 红色灯熄灭有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26305 | 0 | 326306 | 04 |  | 发动机排放系统故障灯快速闪烁 | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26305 | 1 | 326306 | 04 |  | 发动机排放系统故障灯闪烁 | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26305 | 2 | 326306 | 04 |  | 发动机排放系统故障灯常亮 | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26305 | 3 | 326306 | 04 |  | 发动机排放系统故障灯熄灭 | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26305 | 4 | 326306 | 04 |  | MIL 灯快速闪烁 | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26305 | 5 | 326306 | 04 |  | MIL 灯闪烁 | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26305 | 6 | 326306 | 04 |  | MIL 灯常亮 | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26305 | 7 | 326306 | 04 |  | MIL 灯熄灭 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26305 | 8 | 326306 | 04 |  | 发动机排放系统故障灯快速闪烁有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26305 | 9 | 326306 | 04 |  | 发动机排放系统故障灯闪烁有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26305 | 10 | 326306 | 04 |  | 发动机排放系统故障灯常亮有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26305 | 11 | 326306 | 04 |  | 发动机排放系统故障灯熄灭有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26305 | 12 | 326306 | 04 |  | MIL 灯快速闪烁有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26305 | 13 | 326306 | 04 |  | MIL 灯闪烁有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26305 | 14 | 326306 | 04 |  | MIL 灯常亮有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26305 | 15 | 326306 | 04 |  | MIL 灯熄灭有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26306 | 0 | 326307 | 04 |  | 油压丢失 (Hatz) | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26306 | 1 | 326307 | 04 |  | 预润滑激活 (Hatz) | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26306 | 2 | 326307 | 04 |  | 服务延时 (Hatz) | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26306 | 3 | 326307 | 04 |  | 发动机正在运行 (Hatz) | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26306 | 4 | 326307 | 04 |  | DPF 发电被抑制 脱离空挡 | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26306 | 5 | 326307 | 04 |  | DPF 发电未被抑制 脱离空挡 | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26306 | 6 | 326307 | 04 |  | DPF 发电被抑制 驻车制动未设置 | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26306 | 7 | 326307 | 04 |  | DPF 发电未被抑制 驻车制动未设置 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26306 | 12 | 326307 | 04 |  | DPF 发电被抑制 脱离空挡有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26306 | 13 | 326307 | 04 |  | DPF 发电未被抑制 脱离空挡有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26306 | 14 | 326307 | 04 |  | DPF 发电被抑制 驻车制动未设置有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26306 | 15 | 326307 | 04 |  | DPF 发电未被抑制 驻车制动未设置有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26307 | 0 | 326308 | 04 |  | FMS 健康 1 通道 2 (FMS) | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26307 | 1 | 326308 | 04 |  | FMS 健康 1 通道 1 (FMS) | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26307 | 2 | 326308 | 04 |  | 制动开关 (SPN 597) | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26307 | 3 | 326308 | 04 |  | 驻车制动开关 (SPN 70) | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26307 | 4 | 326308 | 04 |  | 变速箱空挡开关 (SPN 604) | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26307 | 5 | 326308 | 04 |  | 空气过滤器开关 (Hatz) | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26307 | 6 | 326308 | 04 |  | 发动机过热 (Hatz) | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26307 | 7 | 326308 | 04 |  | 发动机诊断灯 (Hatz) | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26307 | 8 | 326308 | 04 |  | FMS 健康 1 通道 2 (FMS) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26307 | 9 | 326308 | 04 |  | FMS 健康 1 通道 1 (FMS) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26308 | 0 | 326309 | 04 |  | FMS 健康 2 通道 10 (FMS) | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26308 | 1 | 326309 | 04 |  | FMS 健康 2 通道 9 (FMS) | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26308 | 2 | 326309 | 04 |  | FMS 健康 1 通道 8 (FMS) | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26308 | 3 | 326309 | 04 |  | FMS 健康 1 通道 7 (FMS) | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26308 | 4 | 326309 | 04 |  | FMS 健康 1 通道 6 (FMS) | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26308 | 5 | 326309 | 04 |  | FMS 健康 1 通道 5 (FMS) | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26308 | 6 | 326309 | 04 |  | FMS 健康 1 通道 4 (FMS) | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26308 | 7 | 326309 | 04 |  | FMS 健康 1 通道 3 (FMS) | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26308 | 8 | 326309 | 04 |  | FMS 健康 2 通道 10 (FMS) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26308 | 9 | 326309 | 04 |  | FMS 健康 2 通道 9 (FMS) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26308 | 10 | 326309 | 04 |  | FMS 健康 1 通道 8 (FMS) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26308 | 11 | 326309 | 04 |  | FMS 健康 1 通道 7 (FMS) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26308 | 12 | 326309 | 04 |  | FMS 健康 1 通道 6 (FMS) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26308 | 13 | 326309 | 04 |  | FMS 健康 1 通道 5 (FMS) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26308 | 14 | 326309 | 04 |  | FMS 健康 1 通道 4 (FMS) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26308 | 15 | 326309 | 04 |  | FMS 健康 1 通道 3 (FMS) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26309 | 0 | 326310 | 04 |  | 燃油中水分检测 (FPT) | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26309 | 1 | 326310 | 04 |  | 发动机保护 (FPT) | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26309 | 2 | 326310 | 04 |  | 涡轮增压器保护 (FPT) | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26309 | 3 | 326310 | 04 |  | SCR 喷油器过热保护 (FPT) | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26309 | 4 | 326310 | 04 |  | Urea 解冻模式激活 (FPT) | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26309 | 5 | 326310 | 04 |  | 发动机超速警告 (FPT) | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26309 | 6 | 326310 | 04 |  | 废气过热条件 (FPT) | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26309 | 7 | 326310 | 04 |  | FMS 健康 2 VDC 输出状态 (FMS) | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26309 | 8 | 326310 | 04 |  | 燃油中水分检测 (FPT) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26309 | 9 | 326310 | 04 |  | 发动机保护 (FPT) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26309 | 10 | 326310 | 04 |  | 涡轮增压器保护 (FPT) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26309 | 11 | 326310 | 04 |  | SCR 喷油器过热保护 (FPT) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26309 | 12 | 326310 | 04 |  | Urea 解冻模式激活 (FPT) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26309 | 13 | 326310 | 04 |  | 发动机超速警告 (FPT) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26309 | 14 | 326310 | 04 |  | 废气过热条件 (FPT) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26309 | 15 | 326310 | 04 |  | FMS 健康 2 VDC 输出状态 (FMS) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26310 | 0 | 326311 | 04 |  | 油开关 (Kubota) | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26310 | 1 | 326311 | 04 |  | DPF 堵塞 (FPT) | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26310 | 2 | 326311 | 04 |  | 烟雾限制 (FPT) | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26310 | 3 | 326311 | 04 |  | 发动机机油过热 (FPT) | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26310 | 4 | 326311 | 04 |  | Nh3 滑差检测 (FPT) | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26310 | 5 | 326311 | 04 |  | Urea 质量不佳 (FPT) | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26310 | 6 | 326311 | 04 |  | 催化剂效率低 (FPT) | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26310 | 7 | 326311 | 04 |  | 油中燃油检测 (FPT) | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26310 | 8 | 326311 | 04 |  | 油开关 (Kubota) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26310 | 9 | 326311 | 04 |  | DPF 堵塞 (FPT) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26310 | 10 | 326311 | 04 |  | 烟雾限制 (FPT) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26310 | 11 | 326311 | 04 |  | 发动机机油过热 (FPT) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26310 | 12 | 326311 | 04 |  | Nh3 滑差检测 (FPT) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26310 | 13 | 326311 | 04 |  | Urea 质量不佳 (FPT) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26310 | 14 | 326311 | 04 |  | 催化剂效率低 (FPT) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26310 | 15 | 326311 | 04 |  | 油中燃油检测 (FPT) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26311 |  | 326312 | 04 |  | 跳闸平均燃油比率 (SPN 1029) 原始 | INT32u | A B C D | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26313 |  | 326314 | 04 |  | 发动机燃料跳闸 (SPN 182) 原始 | INT32u | A B C D | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26315 |  | 326316 | 04 |  | 发动机燃料总用量 (SPN 250) 原始 | INT32u | A B C D | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26317 |  | 326318 | 04 |  | 发动机控制停机请求 (SPN 5795) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26318 |  | 326319 | 04 |  | 机油预热状态 (SPN 3552) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26319 |  | 326320 | 04 |  | 发动机通风状态 (SPN 3554) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26340 |  | 326341 | 04 |  | 喷油量 (Kubota) | INT16u | AB | 1 | mm3/st | X
EIC 测量值 | 26341 |  | 326342 | 04 |  | 再生状态 (Kubota) | INT16u | AB | 0 | 无 | X
EIC 测量值 | 26342 |  | 326343 | 04 |  | 积灰时间 (Kubota) | INT32u | A B C D | 1 | h | X
EIC 测量值 | 26344 |  | 326345 | 04 |  | 操作员诱导原因 (Kubota) | INT16u | AB | 0 | 无 | X
EIC 测量值 | 26345 |  | 326346 | 04 |  | 操作员诱导严重性 (Kubota) | INT16u | AB | 0 | 无 | X
EIC 测量值 | 26346 |  | 326347 | 04 |  | HC 蒸发状态 (Scania EMS2 S8) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26347 |  | 326348 | 04 |  | HC 蒸发所需的操作 (Scania EMS2 S8) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26348 |  | 326349 | 04 |  | HC 蒸发进度倒计时定时器 (Scania EMS2 S8) | INT16u | AB | 0 | min | X
EIC 测量值 | 26349 |  | 326350 | 04 |  | HC 蒸发操作启动倒计时定时器 (Scania EMS2 S8) | INT16u | AB | 0 | min | X
EIC 测量值 | 26350 |  | 326351 | 04 |  | 硫再生请求 (Scania EMS2 S8) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26351 |  | 326352 | 04 |  | deSOx 加热请求 (Scania EMS2 S8) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26352 |  | 326353 | 04 |  | 绝缘电阻（KWG ISO5 绝缘监测仪） | INT32u | A B C D | 0 | 欧姆 | X
EIC 测量值 | 26354 | 0 | 326355 | 04 |  | 涡轮热保护（FPT） | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26354 | 1 | 326355 | 04 |  | 绝缘超时（KWG ISO5 绝缘监测仪） | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26354 | 2 | 326355 | 04 |  | 绝缘警告（KWG ISO5 绝缘监测仪） | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26354 | 3 | 326355 | 04 |  | 绝缘故障（KWG ISO5 绝缘监测仪） | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26354 | 4 | 326355 | 04 |  | 蒸发正在进行 (Scania S8) | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26354 | 5 | 326355 | 04 |  | 需要蒸发 - 紧急 (Scania S8) | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26354 | 6 | 326355 | 04 |  | 需要蒸发 - 不太紧急 (Scania S8) | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26354 | 7 | 326355 | 04 |  | 不需要蒸发 (Scania S8) | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26354 | 8 | 326355 | 04 |  | 涡轮热保护 (FPT) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26354 | 9 | 326355 | 04 |  | 绝缘超时（KWG ISO5 绝缘监测仪）有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26354 | 10 | 326355 | 04 |  | 绝缘警告（KWG ISO5 绝缘监测仪）有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26354 | 11 | 326355 | 04 |  | 绝缘故障（KWG ISO5 绝缘监测仪）有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26354 | 12 | 326355 | 04 |  | 蒸发进行中（Scania S8）有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26354 | 13 | 326355 | 04 |  | 蒸发要求紧急（Scania S8）有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26354 | 14 | 326355 | 04 |  | 蒸发要求不太紧急（Scania S8）有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26354 | 15 | 326355 | 04 |  | 无需蒸发（Scania S8）有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26355 | 0 | 326356 | 04 |  | SCR 系统清洁状态（SPN 6916） | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26355 | 1 | 326356 | 04 |  | SCR 热管理处于活动状态（SPN 5400） | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26355 | 2 | 326356 | 04 |  | DPF 热管理处于活动状态（SPN 5399） | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26355 | 3 | 326356 | 04 |  | Doosan 第 5 阶段灰灯状态 ＜ 121% | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26355 | 4 | 326356 | 04 |  | Doosan 第 5 阶段灰灯状态 111%-120% | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26355 | 5 | 326356 | 04 |  | Doosan 第 5 阶段灰灯状态 106%-110% | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26355 | 6 | 326356 | 04 |  | Doosan 第 5 阶段灰灯状态 100%-105% | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26355 | 7 | 326356 | 04 |  | Doosan 第 5 阶段灰灯状态 > 100% | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26355 | 8 | 326356 | 04 |  | SCR 系统清洁状态（SPN 6916）有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26355 | 9 | 326356 | 04 |  | SCR 热管理激活（SPN 5400）有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26355 | 10 | 326356 | 04 |  | DPF 热管理激活（SPN 5399）有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26355 | 11 | 326356 | 04 |  | Doosan 第 5 阶段灰灯状态 ＜ 121% 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26355 | 12 | 326356 | 04 |  | Doosan 第 5 阶段灰灯状态 111%-120% 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26355 | 13 | 326356 | 04 |  | Doosan 第 5 阶段灰灯状态 106%-110% 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26355 | 14 | 326356 | 04 |  | Doosan 第 5 阶段灰灯状态 100%-105% 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26355 | 15 | 326356 | 04 |  | Doosan 第 5 阶段灰灯状态 >100% 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26356 |  | 326357 | 04 |  | Doosan 第 5 阶段灰灯状态 | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26357 | 0 | 326358 | 04 |  | DEF 低液位 - 慢速闪烁 | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26357 | 1 | 326358 | 04 |  | Yanmar 第 5 阶段 DPF 发电确认灯 | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26357 | 2 | 326358 | 04 |  | Yanmar 第 5 阶段加速器联锁开关反馈 | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26357 | 3 | 326358 | 04 |  | 由于发动机未预热，SCR 系统清洁被禁止（SPN 6931） | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26357 | 4 | 326358 | 04 |  | 由于系统故障激活，SCR 系统清洁被禁止（SPN 6927） | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26357 | 5 | 326358 | 04 |  | 由于排气温度低，SCR 系统清洁被禁止（SPN 6926） | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26357 | 6 | 326358 | 04 |  | 由于禁止开关，SCR 系统清洁被禁止（SPN 6918） | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26357 | 7 | 326358 | 04 |  | SCR 系统清洁禁止状态（SPN 6917） | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26357 | 8 | 326358 | 04 |  | DEF 低液位 - 慢速闪烁有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26357 | 9 | 326358 | 04 |  | Yanmar 第 5 阶段 DPF 再生确认灯有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26357 | 10 | 326358 | 04 |  | Yanmar 第 5 阶段加速器联锁开关反馈有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26357 | 11 | 326358 | 04 |  | 由于发动机未预热，SCR 系统清洁被禁止（SPN 6931）有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26357 | 12 | 326358 | 04 |  | 由于系统故障激活，SCR 系统清洁被禁止（SPN 6927）有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26357 | 13 | 326358 | 04 |  | 由于排气温度低，SCR 系统清洁被禁止（SPN 6926）有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26357 | 14 | 326358 | 04 |  | 由于禁止开关，SCR 系统清洁被禁止（SPN 6918）有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26357 | 15 | 326358 | 04 |  | SCR 系统清洁禁止状态（SPN 6917）有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26358 |  | 326359 | 04 |  | SCR 系统清洁指示灯指令（SPN 6915） | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26359 |  | 326360 | 04 |  | SCR 系统清洁强制状态（SPN 6934） | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26360 |  | 326361 | 04 |  | JiChai JC15T JG 燃油阀自调整 | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26361 |  | 326362 | 04 |  | JiChai JC15T JG Fuel Valve CloseLoop-Adjust | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26362 |  | 326363 | 04 |  | JiChai JC15T JG 空燃比 | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26363 |  | 326364 | 04 |  | JiChai JC15T JG 天然气温度 | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26364 |  | 326365 | 04 |  | JiChai JC15T JG 天然气压力 | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26365 |  | 326366 | 04 |  | JiChai JC15T JG 每秒供气量 | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26366 |  | 326367 | 04 |  | JiChai JC15T JG PHI | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26367 |  | 326368 | 04 |  | Doosan 第 5 阶段排放 OBD 诱导灯状态 | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26368 |  | 326369 | 04 |  | Doosan 第 5 阶段排放 OBD 灯故障原因 | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26369 |  | 326370 | 04 |  | 发动机燃油阀 1 压差 | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26370 |  | 326371 | 04 |  | 发动机燃油流量 1 | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26371 |  | 326372 | 04 |  | Weichai 发动机油压 | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26372 |  | 326373 | 04 |  | Weichai 发动机油压 | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26373 |  | 326374 | 04 |  | Weichai 节气门前压力 1 | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26374 |  | 326375 | 04 |  | Weichai 节气门 1 位置 | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26375 |  | 326376 | 04 |  | Weichai 节气门 2 位置 | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26376 |  | 326377 | 04 |  | Weichai 旁通阀 1 位置 | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26377 |  | 326378 | 04 |  | Weichai Altronic RPM | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26378 |  | 326379 | 04 |  | Weichai Altronic 电源电压 | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26379 |  | 326380 | 04 |  | Weichai 相对湿度 | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26380 |  | 326381 | 04 |  | Weichai 湿度传感器空气温度 | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26381 |  | 326382 | 04 |  | Weichai 空气滤清器 DP | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26382 |  | 326383 | 04 |  | Weichai CH4 浓度 | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26383 |  | 326384 | 04 |  | Weichai H2S 浓度 | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26384 |  | 326385 | 04 |  | Weichai 闭环校正 | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26385 |  | 326386 | 04 |  | Weichai 发动机排气 O2 传感器加油修正 | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26386 |  | 326387 | 04 |  | 风扇速度 (SPN 1639) | INT16u | AB | 0 | rpm | X
EIC 测量值 | 26387 |  | 326388 | 04 |  | DPF 主动发电由于系统故障激活而被禁止（SPN 3712） | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26388 |  | 326389 | 04 |  | FPT HC 水平 | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26389 |  | 326390 | 04 |  | FPT EGR/DPF 操作员诱导 | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26390 |  | 326391 | 04 |  | Deutz EMR5 停滞请求原因 | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26391 |  | 326392 | 04 |  | Deutz EMR5 SCR 警告灯/EAT 诱导灯 | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26392 |  | 326393 | 04 |  | Jing Guan 燃油温度 | INT16u | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 | X
EIC 测量值 | 26393 |  | 326394 | 04 |  | Jing Guan 排气温度 | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 | X
EIC 测量值 | 26394 |  | 326395 | 04 |  | 后处理 1 自上次主动发电以来的柴油颗粒过滤器时间 (SPN 3721) | INT32u | A B C D | 1 | h | X
EIC 测量值 | 26396 |  | 326397 | 04 |  | 后处理 1 SCR 入口 NOx 2 (SPN 7649) | INT16u | AB | 0 | ppm | X
EIC 测量值 | 26397 |  | 326398 | 04 |  | 后处理 2 SCR 入口 NOx 2 (SPN 7671) | INT16u | AB | 0 | ppm | X
EIC 测量值 | 26411 |  | 326412 | 04 |  | 发动机燃油阀 2 位置 (SPN 1443) | INT16u | AB | 0 | % | X
EIC 测量值 | 26412 |  | 326413 | 04 |  | 发动机燃油阀 1 出口绝对压力 (SPN 2980) | INT16u | AB | 0 | bar/psi | X
EIC 测量值 | 26413 |  | 326414 | 04 |  | 发动机节气门 2 位置 (SPN 3673) | INT16u | AB | 0 | % | X
EIC 测量值 | 26414 |  | 326415 | 04 |  | 发动机节气门阀 1 压差 (SPN 5631) | INT16u | AB | 0 | bar/psi | X
EIC 测量值 | 26415 |  | 326416 | 04 |  | 发动机油启动泵开关 (SPN 3550) | INT16u | AB | 0 | 无 | X
EIC 测量值 | 26416 |  | 326417 | 04 |  | 发动机气质量流量 1 (SPN 1241) | INT16u | AB | 0 | kg/h | X
EIC 测量值 | 26417 |  | 326418 | 04 |  | 瞬时估计制动功率（SPN 1242） | INT16u | AB | 0 | kW | X
EIC 测量值 | 26418 |  | 326419 | 04 |  | 油门踏板 1 低怠速开关（SPN 558） | BOOL | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26419 |  | 326420 | 04 |  | 发动机气缸 1 爆震水平（SPN 1352，康明斯） | INT16u | AB | 0 | % | X
EIC 测量值 | 26420 |  | 326421 | 04 |  | 发动机气缸 2 爆震水平（SPN 1353，康明斯） | INT16u | AB | 0 | % | X
EIC 测量值 | 26421 |  | 326422 | 04 |  | 发动机气缸 3 爆震水平（SPN 1354，康明斯） | INT16u | AB | 0 | % | X
EIC 测量值 | 26422 |  | 326423 | 04 |  | 发动机气缸 4 爆震水平（SPN 1355，康明斯） | INT16u | AB | 0 | % | X
EIC 测量值 | 26423 |  | 326424 | 04 |  | 发动机气缸 5 爆震水平（SPN 1356，康明斯） | INT16u | AB | 0 | % | X
EIC 测量值 | 26424 |  | 326425 | 04 |  | 发动机气缸 6 爆震水平（SPN 1357，康明斯） | INT16u | AB | 0 | % | X
EIC 测量值 | 26425 |  | 326426 | 04 |  | 发动机气缸 7 爆震水平（SPN 1358，康明斯） | INT16u | AB | 0 | % | X
EIC 测量值 | 26426 |  | 326427 | 04 |  | 发动机气缸 8 爆震水平（SPN 1359，康明斯） | INT16u | AB | 0 | % | X
EIC 测量值 | 26427 |  | 326428 | 04 |  | 发动机气缸 9 爆震水平（SPN 1360，康明斯） | INT16u | AB | 0 | % | X
EIC 测量值 | 26428 |  | 326429 | 04 |  | 发动机气缸 10 爆震水平（SPN 1361，康明斯） | INT16u | AB | 0 | % | X
EIC 测量值 | 26429 |  | 326430 | 04 |  | 发动机气缸 11 爆震水平（SPN 1362，康明斯） | INT16u | AB | 0 | % | X
EIC 测量值 | 26430 |  | 326431 | 04 |  | 发动机气缸 12 爆震水平（SPN 1363，康明斯） | INT16u | AB | 0 | % | X
EIC 测量值 | 26431 |  | 326432 | 04 |  | 发动机气缸 13 爆震水平（SPN 1364，康明斯） | INT16u | AB | 0 | % | X
EIC 测量值 | 26432 |  | 326433 | 04 |  | 发动机气缸 14 爆震水平（SPN 1365，康明斯） | INT16u | AB | 0 | % | X
EIC 测量值 | 26433 |  | 326434 | 04 |  | 发动机气缸 15 爆震水平（SPN 1366，康明斯） | INT16u | AB | 0 | % | X
EIC 测量值 | 26434 |  | 326435 | 04 |  | 发动机气缸 16 爆震水平（SPN 1367，康明斯） | INT16u | AB | 0 | % | X
EIC 测量值 | 26435 |  | 326436 | 04 |  | 气缸 1 爆震计数器（康明斯专有） | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26436 |  | 326437 | 04 |  | 气缸 2 爆震计数器（康明斯专有） | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26437 |  | 326438 | 04 |  | 气缸 3 爆震计数器（康明斯专有） | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26438 |  | 326439 | 04 |  | 气缸 4 爆震计数器（康明斯专有） | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26439 |  | 326440 | 04 |  | 气缸 5 爆震计数器（康明斯专有） | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26440 |  | 326441 | 04 |  | 气缸 6 爆震计数器（康明斯专有） | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26441 |  | 326442 | 04 |  | 气缸 7 爆震计数器（康明斯专有） | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26442 |  | 326443 | 04 |  | 气缸 8 爆震计数器（康明斯专有） | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26443 |  | 326444 | 04 |  | 气缸 9 爆震计数器（康明斯专有） | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26444 |  | 326445 | 04 |  | 气缸 10 爆震计数器（康明斯专有） | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26445 |  | 326446 | 04 |  | 气缸 11 爆震计数器（康明斯专有） | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26446 |  | 326447 | 04 |  | 气缸 12 爆震计数器（康明斯专有） | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26447 |  | 326448 | 04 |  | 气缸 13 爆震计数器（康明斯专有） | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26448 |  | 326449 | 04 |  | 气缸 14 爆震计数器（康明斯专有） | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26449 |  | 326450 | 04 |  | 气缸 15 爆震计数器（康明斯专有） | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26450 |  | 326451 | 04 |  | 气缸 16 爆震计数器（康明斯专有） | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26451 |  | 326452 | 04 |  | 发动机气缸 2 点火正时（SPN 1414，康明斯） | INT16 | AB | 1 | 度 | X
EIC 测量值 | 26452 |  | 326453 | 04 |  | 发动机气缸 3 点火正时（SPN 1415，康明斯） | INT16 | AB | 1 | 度 | X
EIC 测量值 | 26453 |  | 326454 | 04 |  | 发动机气缸 4 点火正时（SPN 1416，康明斯） | INT16 | AB | 1 | 度 | X
EIC 测量值 | 26454 |  | 326455 | 04 |  | 发动机气缸 5 点火正时（SPN 1417,康明斯） | INT16 | AB | 1 | 度 | X
EIC 测量值 | 26455 |  | 326456 | 04 |  | 发动机气缸 6 点火正时（SPN 1418，康明斯） | INT16 | AB | 1 | 度 | X
EIC 测量值 | 26456 |  | 326457 | 04 |  | 发动机气缸 7 点火正时（SPN 1419，康明斯） | INT16 | AB | 1 | 度 | X
EIC 测量值 | 26457 |  | 326458 | 04 |  | 发动机气缸 8 点火正时（SPN 1420，康明斯） | INT16 | AB | 1 | 度 | X
EIC 测量值 | 26458 |  | 326459 | 04 |  | 发动机气缸 9 点火正时（SPN 1421，康明斯） | INT16 | AB | 1 | 度 | X
EIC 测量值 | 26459 |  | 326460 | 04 |  | 发动机气缸 10 点火正时（SPN 1422，康明斯） | INT16 | AB | 1 | 度 | X
EIC 测量值 | 26460 |  | 326461 | 04 |  | 发动机气缸 11 点火正时（SPN 1423，康明斯） | INT16 | AB | 1 | 度 | X
EIC 测量值 | 26461 |  | 326462 | 04 |  | 发动机气缸 12 点火正时（SPN 1424，康明斯） | INT16 | AB | 1 | 度 | X
EIC 测量值 | 26462 |  | 326463 | 04 |  | 发动机气缸 13 点火正时（SPN 1425，康明斯） | INT16 | AB | 1 | 度 | X
EIC 测量值 | 26463 |  | 326464 | 04 |  | 发动机气缸 14 点火正时（SPN 1426，康明斯） | INT16 | AB | 1 | 度 | X
EIC 测量值 | 26464 |  | 326465 | 04 |  | 发动机气缸 15 点火正时（SPN 1427，康明斯） | INT16 | AB | 1 | 度 | X
EIC 测量值 | 26465 |  | 326466 | 04 |  | 发动机气缸 16 点火正时（SPN 1428，康明斯） | INT16 | AB | 1 | 度 | X
EIC 测量值 | 26466 |  | 326467 | 04 |  | 发动机火花塞 1（SPN 1294，康明斯） | INT16u | AB | 2 | kV | X
EIC 测量值 | 26467 |  | 326468 | 04 |  | 发动机火花塞 2（SPN 1295，康明斯） | INT16u | AB | 2 | kV | X
EIC 测量值 | 26468 |  | 326469 | 04 |  | 发动机火花塞 3（SPN 1296，康明斯） | INT16u | AB | 2 | kV | X
EIC 测量值 | 26469 |  | 326470 | 04 |  | 发动机火花塞 4（SPN 1297，康明斯） | INT16u | AB | 2 | kV | X
EIC 测量值 | 26470 |  | 326471 | 04 |  | 发动机火花塞 5（SPN 1298，康明斯） | INT16u | AB | 2 | kV | X
EIC 测量值 | 26471 |  | 326472 | 04 |  | 发动机火花塞 6（SPN 1299，康明斯） | INT16u | AB | 2 | kV | X
EIC 测量值 | 26472 |  | 326473 | 04 |  | 发动机火花塞 7（SPN 1300，康明斯） | INT16u | AB | 2 | kV | X
EIC 测量值 | 26473 |  | 326474 | 04 |  | 发动机火花塞 8（SPN 1301，康明斯） | INT16u | AB | 2 | kV | X
EIC 测量值 | 26474 |  | 326475 | 04 |  | 发动机火花塞 9（SPN 1302，康明斯） | INT16u | AB | 2 | kV | X
EIC 测量值 | 26475 |  | 326476 | 04 |  | 发动机火花塞 10（SPN 1303，康明斯） | INT16u | AB | 2 | kV | X
EIC 测量值 | 26476 |  | 326477 | 04 |  | 发动机火花塞 11（SPN 1304，康明斯） | INT16u | AB | 2 | kV | X
EIC 测量值 | 26477 |  | 326478 | 04 |  | 发动机火花塞 12（SPN 1305，康明斯） | INT16u | AB | 2 | kV | X
EIC 测量值 | 26478 |  | 326479 | 04 |  | 发动机火花塞 13（SPN 1306，康明斯） | INT16u | AB | 2 | kV | X
EIC 测量值 | 26479 |  | 326480 | 04 |  | 发动机火花塞 14（SPN 1307，康明斯） | INT16u | AB | 2 | kV | X
EIC 测量值 | 26480 |  | 326481 | 04 |  | 发动机火花塞 15（SPN 1308，康明斯） | INT16u | AB | 2 | kV | X
EIC 测量值 | 26481 |  | 326482 | 04 |  | 发动机火花塞 16（SPN 1309，康明斯） | INT16u | AB | 2 | kV | X
EIC 测量值 | 26482 |  | 326483 | 04 |  | 发动机扩展范围机油滤清器压差 (SPN 6321) | INT16u | AB | 2/1 | bar/psi | X
EIC 测量值 | 26483 |  | 326484 | 04 |  | 海水泵出口压力 (SPN 2435) | INT16u | AB | 2 | bar/psi | X
EIC 测量值 | 26484 |  | 326485 | 04 |  | 燃油中有水指示器 2 (SPN 6301) | BOOL | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26485 |  | 326486 | 04 |  | 后处理 1 SCR 系统碳氢化合物 (SPN 7934) | INT16u | AB | 0 | % | X
EIC 测量值 | 26486 |  | 326487 | 04 |  | 后处理系统启用状态（SPN 7851） | BOOL | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26487 |  | 326488 | 04 |  | 后处理 DEF 定量添加模式状态（SPN 9176） | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26488 |  | 326489 | 04 |  | 后处理 1 SCR 系统状态 (SPN 4332) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26489 |  | 326490 | 04 |  | 后处理 1 SCR 进气压力 (SPN 6586) | INT16u | AB | 2 | bar/psi | X
EIC 测量值 | 26490 |  | 326491 | 04 |  | 后处理 1 柴油机尾气处理液定量添加器压力 (SPN 6875) | INT16u | AB | 2 | bar/psi | X
EIC 测量值 | 26491 |  | 326492 | 04 |  | 后处理 1 柴油机尾气处理液快速解冻温度 (SPN 4368) | INT16u | AB | 0 | C/F | X
EIC 测量值 | 26492 |  | 326493 | 04 |  | 后处理 1 柴油机尾气处理液快速解冻罐容量（SPN 4367） | INT16u | AB | 0 | % | X
EIC 测量值 | 26493 |  | 326494 | 04 |  | 后处理 1 柴油机尾气处理液罐加注阀命令（SPN 5434） | INT16u | AB | 0 | % | X
EIC 测量值 | 26494 |  | 326495 | 04 |  | 后处理 1 柴油机尾气处理液泵驱动百分比 (SPN 4375) | INT16u | AB | 0 | % | X
EIC 测量值 | 26495 |  | 326496 | 04 |  | 后处理 1 柴油机尾气处理液总用量（SPN 5963） | INT32u | AB | 0 | L | X
EIC 测量值 | 26497 |  | 326498 | 04 |  | 后处理总运行小时数（SPN 8629） | INT16u | AB | 0 | h | X
EIC 测量值 | 26499 |  | 326500 | 04 |  | 发动机燃油消耗率（高分辨率）（SPN 1600） | INT16u | AB | 2 | L/h | X
EIC 测量值 | 26501 |  | 326502 | 04 |  | 发动机燃油泄漏 1 (SPN 1239) | BOOL | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26502 |  | 326503 | 04 |  | 根据 DEF 罐液位确定限制级别 | INT16u | AB | 0 | 无 | X
EIC 测量值 | 26503 |  | 326504 | 04 |  | DEF 罐液位 – 阈值 | INT16u | AB | 0 | 无 | X
EIC 测量值 | 26504 |  | 326505 | 04 |  | 停机请求造成的限制 | INT16u | AB | 0 | 无 | X
EIC 测量值 | 26505 |  | 326506 | 04 |  | 根据氮氧化物减排确定限制级别 | INT16u | AB | 0 | 无 | X
EIC 测量值 | 26506 |  | 326507 | 04 |  | 根据防篡改确定限制级别 | INT16u | AB | 0 | 无 | X
EIC 测量值 | 26507 |  | 326508 | 04 |  | SCR 操作员诱导原因 | INT16u | AB | 0 | 无 | X
EIC 测量值 | 26508 |  | 326509 | 04 |  | 踏板输入延迟（科勒 KDI3404） | INT16u | AB | 0 | 无 | X
EIC 测量值 | 26509 |  | 326510 | 04 |  | 驾驶员警告系统指示灯状态（SPN 5825） | INT16u | AB | 0 | 无 | X
EIC 测量值 | 26510 |  | 326511 | 04 |  | 排放控制系统操作员诱导严重性（SPN 5826） | INT16u | AB | 0 | 无 | X
EIC 测量值 | 26511 |  | 326512 | 04 |  | EIC 距离执行诱导行为的剩余时间（科勒 KDI3404） | INT16u | AB | 0 | min | X
EIC 测量值 | 26514 |  | 326515 | 04 |  | EIC 发动机燃油供给泵入口压力 #2 (YC-ECU-A) | INT16u | AB | 2 | bar/psi | X
EIC 测量值 | 26515 |  | 326516 | 04 |  | EIC 发动机燃油滤清器（吸入侧）压差 #2 (YC-ECU-A) | INT16u | AB | 2 | bar | X
EIC 测量值 | 26516 |  | 326517 | 04 |  | EIC 发动机扭矩模式 (SPN 899) | INT16u | AB | 0 | 无 | X
EIC 测量值 | 26517 |  | 326518 | 04 |  | EIC 发动机实际扭矩百分比（小数） (SPN 4154) | INT16u | AB | 3 | % | X
EIC 测量值 | 26518 |  | 326519 | 04 |  | EIC 发动机目标转速非对称调节 (SPN 519) | INT16u | AB | 0 | 无 | X
EIC 测量值 | 26519 |  | 326520 | 04 |  | EIC 发动机预估寄生损失 (SPN 2978) | INT16u | AB | 0 | % | X
EIC 测量值 | 26520 |  | 326521 | 04 |  | EIC 后处理 1 进气露点 (SPN 3237) | INT16u | AB | 0 | 无 | X
EIC 测量值 | 26521 |  | 326522 | 04 |  | EIC 后处理 1 排气露点 (SPN 3238) | INT16u | AB | 0 | 无 | X
EIC 测量值 | 26522 |  | 326523 | 04 |  | EIC 后处理 2 进气露点 (SPN 3239) | INT16u | AB | 0 | 无 | X
EIC 测量值 | 26523 |  | 326524 | 04 |  | EIC 后处理 2 排气露点 (SPN 3240) | INT16u | AB | 0 | 无 | X
EIC 测量值 | 26524 |  | 326525 | 04 |  | EIC 中冷器节温器开度 (SPN 1134) | INT16u | AB | 0 | % | X
EIC 测量值 | 26525 |  | 326526 | 04 |  | EIC 发动机扩展曲轴箱窜气压力 (SPN 22) | INT16u | AB | 2 | bar/psi | X
EIC 测量值 | 26526 |  | 326527 | 04 |  | EIC 油门踏板强制降档开关 (SPN 559) | INT16u | AB | 0 | 无 | X
EIC 测量值 | 26527 |  | 326528 | 04 |  | EIC 道路车速限制状态 (SPN 1437) | INT16u | AB | 0 | 无 | X
EIC 测量值 | 26528 |  | 326529 | 04 |  | EIC 油门踏板 2 低怠速开关 (SPN 2970) | INT16u | AB | 0 | 无 | X
EIC 测量值 | 26529 |  | 326530 | 04 |  | EIC 远程油门踏板位置 (SPN 974) | INT16u | AB | 0 | % | X
EIC 测量值 | 26530 |  | 326531 | 04 |  | EIC 车辆加速度限制状态 (SPN 2979) | INT16u | AB | 0 | 无 | X
EIC 测量值 | 26531 |  | 326532 | 04 |  | EIC 瞬时发动机最大功率启用反馈 (SPN 5021) | INT16u | AB | 0 | 无 | X
EIC 测量值 | 26532 |  | 326533 | 04 |  | EIC 预估泵气扭矩百分比 (SPN 5398) | INT16u | AB | 0 | % | X
EIC 测量值 | 26533 |  | 326534 | 04 |  | EIC 发动机总转数 (SPN 249) | INT32u | A B C D | 0 | h | X
EIC 测量值 | 26535 |  | 326536 | 04 |  | EIC 驾驶室内部温度 (SPN 170) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 | X
EIC 测量值 | 26536 |  | 326537 | 04 |  | EIC 路面温度 (SPN 79) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 | X
EIC 测量值 | 26554 |  | 326555 | 04 |  | 操作员诱导限制 - 达到第 3 级/最终级扭矩降额的时间 (SPN 7719) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26555 |  | 326556 | 04 |  | OBD 故障指示灯命令 (SPN 5080) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26556 |  | 326557 | 04 |  | 发动机节气门位置 2 (Kingbang) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC 测量值 | 26557 |  | 326558 | 04 |  | 后处理 2 进气 %O2 (SPN 3256) | INT16u | AB | 0 |  | X
EIC测量数据有效性 | 26900 | 0 | 326901 | 04 |  | 当前转速下的发动机负载百分比 (SPN 92) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26900 | 1 | 326901 | 04 |  | 油门踏板位置 1 (SPN 91) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26900 | 2 | 326901 | 04 |  | 实际发动机-扭矩百分比 (SPN 513) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26900 | 3 | 326901 | 04 |  | 驾驶员的需求发动机-扭矩百分比 (SPN 512) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26900 | 4 | 326901 | 04 |  | 发动机进气歧管 1 温度 (SPN 105) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26900 | 5 | 326901 | 04 |  | 增压空气压力 (MDEC) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26900 | 6 | 326901 | 04 |  | 发动机燃油比率 (SPN 183) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26900 | 7 | 326901 | 04 |  | 发动机冷却水液位 1 (SPN 111) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26900 | 8 | 326901 | 04 |  | 发动机进气 1 空气温度 (SPN 172) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26900 | 9 | 326901 | 04 |  | 发动机进气歧管 #1 压力 (SPN 102) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26900 | 10 | 326901 | 04 |  | 发动机燃油 1 温度 1 (SPN 174) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26900 | 11 | 326901 | 04 |  | 发动机油温 1 (SPN 175) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26900 | 12 | 326901 | 04 |  | 主动诊断故障代码计数 (SPN 1218) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26900 | 13 | 326901 | 04 |  | 发动机油压 (SPN 100) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26900 | 14 | 326901 | 04 |  | 发动机冷却液温度 (SPN 110) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26900 | 15 | 326901 | 04 |  | 发动机转速 (SPN 190) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26901 | 0 | 326902 | 04 |  | 气压 (SPN 108) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26901 | 1 | 326902 | 04 |  | 发动机冷却水过滤器压差 (SPN 112) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26901 | 2 | 326902 | 04 |  | 发动机空气过滤器 1 压差 (SPN 107) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26901 | 3 | 326902 | 04 |  | 后处理 1 柴油微粒过滤器进气压力 (SPN 81) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26901 | 4 | 326902 | 04 |  | 发动机涡轮增压器 1 油温 (SPN 176) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26901 | 5 | 326902 | 04 |  | 燃油指示器 1 中的水 (SPN 97) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26901 | 6 | 326902 | 04 |  | 发动机冷却水压力 1 (SPN 109) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26901 | 7 | 326902 | 04 |  | 发动机曲轴箱压力 1 (SPN 101) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26901 | 8 | 326902 | 04 |  | 发动机油位 (SPN 98) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26901 | 9 | 326902 | 04 |  | 发动机燃料输送压力 (SPN 94) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26901 | 10 | 326902 | 04 |  | 钥匙开关电池电位 (SPN 158) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26901 | 11 | 326902 | 04 |  | 机油过滤器压差 (SPN 99) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26901 | 13 | 326902 | 04 |  | 发动机总工作小时数 (SPN 247) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26901 | 14 | 326902 | 04 |  | 发动机排气温度 (SPN 173) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26901 | 15 | 326902 | 04 |  | 发动机进气空气压力 (SPN 106) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26902 | 1 | 326903 | 04 |  | 气体燃料跳闸 (SPN 1039) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26902 | 3 | 326903 | 04 |  | 发动机燃料总用量 (SPN 250) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26902 | 5 | 326903 | 04 |  | 发动机燃料跳闸 (SPN 182) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26902 | 6 | 326903 | 04 |  | 发动机中冷器温度 (SPN 52) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26902 | 7 | 326903 | 04 |  | 发动机涡轮增压器 1 压缩机出口温度 (ADEC) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26902 | 8 | 326903 | 04 |  | Auxiliary_Analog_Info 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26902 | 9 | 326903 | 04 |  | Auxiliary_Analog_Info (ADEC) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26902 | 10 | 326903 | 04 |  | 温度绕组 3 (ADEC) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26902 | 11 | 326903 | 04 |  | 温度绕组 2 (ADEC) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26902 | 12 | 326903 | 04 |  | 温度绕组 1 (ADEC) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26902 | 13 | 326903 | 04 |  | 发动机排气歧管组 1 温度 1 (SPN 2434) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26902 | 14 | 326903 | 04 |  | 发动机排气歧管组 2 温度 1 (SPN 2433) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26902 | 15 | 326903 | 04 |  | 环境空气温度 (SPN 171) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26903 | 0 | 326904 | 04 |  | 速度需求源 (MDEC) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26903 | 1 | 326904 | 04 |  | 机油过滤器压差 (SPN 95) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26903 | 2 | 326904 | 04 |  | 发动机燃油过滤器（抽吸侧）压差 (SPN 1382) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26903 | 3 | 326904 | 04 |  | 发动机燃油供应泵进口绝对压力 (SPN 1381) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26903 | 4 | 326904 | 04 |  | 发动机空气过滤器 2 压差 (SPN 2809) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26903 | 5 | 326904 | 04 |  | 排气系统高温指示灯命令 (SPN 3698) | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26903 | 6 | 326904 | 04 |  | 后处理柴油颗粒过滤器状态 (SPN 3701) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26903 | 7 | 326904 | 04 |  | 后处理柴油颗粒过滤器主动再生状态 (SPN 3700) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26903 | 8 | 326904 | 04 |  | 柴油颗粒过滤器主动再生受抑制（由于抑制开关）(SPN 3703) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26903 | 9 | 326904 | 04 |  | 柴油颗粒过滤器指示灯命令 (SPN 3697) | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26903 | 10 | 326904 | 04 |  | 发动机进气歧管 1 绝对压力 (SPN 3563) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26903 | 11 | 326904 | 04 |  | 发动机功率 (ADEC) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26903 | 12 | 326904 | 04 |  | 发动机额定功率 (SPN 166) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26903 | 13 | 326904 | 04 |  | 跳闸平均燃油比率 (SPN 1029) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26903 | 15 | 326904 | 04 |  | 气体燃料总用量 (SPN 1040) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26904 | 0 | 326905 | 04 |  | 排气端口温度 02 (SPN 1138) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26904 | 1 | 326905 | 04 |  | 排气端口温度 01 (SPN 1137) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26904 | 2 | 326905 | 04 |  | 停机信号激活 (MDEC) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26904 | 3 | 326905 | 04 |  | 反馈速度需求模拟 (MDEC) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26904 | 4 | 326905 | 04 |  | 润滑油温度上上限 (MDEC) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26904 | 5 | 326905 | 04 |  | 润滑油温度上限 (MDEC) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26904 | 6 | 326905 | 04 |  | 发动机凸轮轴速度 (MDEC) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26904 | 7 | 326905 | 04 |  | 实际注射量 DBR % (MDEC) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26904 | 8 | 326905 | 04 |  | 实际下跌 (MDEC) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26904 | 9 | 326905 | 04 |  | 发动机 ECU 温度 (SPN 1136) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26904 | 10 | 326905 | 04 |  | 冷却器中冷器温度 (MDEC) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26904 | 11 | 326905 | 04 |  | 冷却水温度上上限 (MDEC) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26904 | 12 | 326905 | 04 |  | 冷却水温度上限 (MDEC) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26904 | 13 | 326905 | 04 |  | 燃油压力 (MDEC) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26904 | 14 | 326905 | 04 |  | 润滑油油压下下限 (MDEC) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26904 | 15 | 326905 | 04 |  | 润滑油油压下限 (MDEC) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26905 | 0 | 326906 | 04 |  | 发动机冷却液温度 2 (SPN 4076) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26905 | 1 | 326906 | 04 |  | 发动机过滤供油压力 (SPN 5579) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26905 | 2 | 326906 | 04 |  | 排气端口温度 16 (SPN 1152) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26905 | 3 | 326906 | 04 |  | 排气端口温度 15 (SPN 1151) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26905 | 4 | 326906 | 04 |  | 排气端口温度 14 (SPN 1150) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26905 | 5 | 326906 | 04 |  | 排气端口温度 13 (SPN 1149) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26905 | 6 | 326906 | 04 |  | 排气端口温度 12 (SPN 1148) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26905 | 7 | 326906 | 04 |  | 排气端口温度 11 (SPN 1147) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26905 | 8 | 326906 | 04 |  | 排气端口温度 10 (SPN 1146) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26905 | 9 | 326906 | 04 |  | 排气端口温度 09 (SPN 1145) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26905 | 10 | 326906 | 04 |  | 排气端口温度 08 (SPN 1144) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26905 | 11 | 326906 | 04 |  | 排气端口温度 07 (SPN 1143) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26905 | 12 | 326906 | 04 |  | 排气端口温度 06 (SPN 1142) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26905 | 13 | 326906 | 04 |  | 排气端口温度 05 (SPN 1141) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26905 | 14 | 326906 | 04 |  | 排气端口温度 04 (SPN 1140) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26905 | 15 | 326906 | 04 |  | 排气端口温度 03 (SPN 1139) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26906 | 0 | 326907 | 04 |  | 额定摩擦 - 扭矩百分比(SPN 514) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26906 | 1 | 326907 | 04 |  | 发动机涡轮增压器 1 转速 (SPN 103) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26906 | 2 | 326907 | 04 |  | 发动机风扇 1 预计速度百分比 (SPN 975) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26906 | 4 | 326907 | 04 |  | 跳闸怠速时间(SPN 1037) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26906 | 6 | 326907 | 04 |  | 跳闸发动机运行时间 (SPN 1036) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26906 | 7 | 326907 | 04 |  | 发动机涡轮增压器 3 转速(SPN 1170) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26906 | 8 | 326907 | 04 |  | 发动机涡轮增压器 2 转速(SPN 1169) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26906 | 9 | 326907 | 04 |  | 特定湿度 (SPN 4490) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26906 | 10 | 326907 | 04 |  | 发动机辅助冷却液压力 (SPN 1203) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26906 | 11 | 326907 | 04 |  | 发动机涡轮增压器 2 涡轮进气温度 (SPN 1181) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26906 | 12 | 326907 | 04 |  | 发动机涡轮增压器 1 涡轮进气温度 (SPN 1180) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26906 | 13 | 326907 | 04 |  | 发动机辅助冷却液温度 (SPN 1212) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26906 | 14 | 326907 | 04 |  | 发动机冷却液泵出口温度 (SPN 4193) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26906 | 15 | 326907 | 04 |  | 发动机冷却液温度 3 (SPN 6209) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26907 | 0 | 326908 | 04 |  | 后处理 2 柴油排气液加样 1 绝对压力 (SPN 4387) | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26907 | 1 | 326908 | 04 |  | 后处理 2 柴油废气液实际加药量 (SPN 4384) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26907 | 2 | 326908 | 04 |  | 后处理 2 出气 NOx 1 (SPN 3265) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26907 | 3 | 326908 | 04 |  | 后处理 2 SCR 进气 NOx 1 (SPN 3255) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26907 | 4 | 326908 | 04 |  | 后处理 1 SCR 出气温度 (SPN 4363) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26907 | 5 | 326908 | 04 |  | 后处理 1 SCR 进气温度 (SPN 4360) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26907 | 6 | 326908 | 04 |  | 后处理 1 柴油废气液加样请求数量 (SPN 4348) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26907 | 7 | 326908 | 04 |  | 后处理 1 SCR 空气辅助阀给料 (SPN 4336) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26907 | 8 | 326908 | 04 |  | 后处理 1 柴油排气液加样 1 绝对压力 (SPN 4334) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26907 | 9 | 326908 | 04 |  | 后处理 1 柴油废气液实际加药量 (SPN 4331) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26907 | 10 | 326908 | 04 |  | 后处理 1 出气 NOx 1 (SPN 3226) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26907 | 11 | 326908 | 04 |  | 后处理 1 SCR 进气 NOx 1 (SPN 3216) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26907 | 12 | 326908 | 04 |  | 后处理 1 柴油废液箱温度 1 (SPN 3031) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26907 | 13 | 326908 | 04 |  | 后处理 1 柴油废液箱体积 (SPN 1761) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26907 | 14 | 326908 | 04 |  | 发动机进气歧管 2 温度 (SPN 1131) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26907 | 15 | 326908 | 04 |  | 发动机所需的操作速度 (SPN 515) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26908 | 0 | 326909 | 04 |  | UREA 级 (Scania) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26908 | 1 | 326909 | 04 |  | 排气端口温度 20 (SPN 1156) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26908 | 2 | 326909 | 04 |  | 排气端口温度 19 (SPN 1155) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26908 | 3 | 326909 | 04 |  | 排气端口温度 18 (SPN 1154) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26908 | 4 | 326909 | 04 |  | 排气端口温度 17 (SPN 1153) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26908 | 5 | 326909 | 04 |  | 发动机起动过程状态 (MTU) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26908 | 6 | 326909 | 04 |  | 燃油消耗 g/KWh (MTU) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26908 | 7 | 326909 | 04 |  | 怠速点的发动机转速 1 (SPN 188) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26908 | 8 | 326909 | 04 |  | 发动机额定转速 (SPN 189) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26908 | 9 | 326909 | 04 |  | 用于发动机控制的控制设备的源地址 (SPN 1483) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26908 | 10 | 326909 | 04 |  | 发动机运行状态 (SPN 3543) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26908 | 11 | 326909 | 04 |  | 机油过滤器出口压力 (SPN 3549) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26908 | 12 | 326909 | 04 |  | 后处理 2 SCR 出气温度 (SPN 4415) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26908 | 13 | 326909 | 04 |  | 后处理 2 SCR 进气温度 (SPN 4413) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26908 | 14 | 326909 | 04 |  | 后处理 2 柴油机废液配料要求数量 (SPN 4401) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26908 | 15 | 326909 | 04 |  | 后处理 2 柴油排气液加样 1 温度 (SPN 4390) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26909 | 0 | 326910 | 04 |  | SCR 诱导原因 (Volvo) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26909 | 1 | 326910 | 04 |  | SCR 诱导严重性 (Volvo) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26909 | 2 | 326910 | 04 |  | 严重降扭矩的剩余时间 (Volvo) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26909 | 3 | 326910 | 04 |  | 降扭矩的剩余时间 (Volvo) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26909 | 4 | 326910 | 04 |  | 后处理 1 柴油废液箱平均消耗 (SPN 3829) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26909 | 5 | 326910 | 04 |  | 电池充电器 1 输出电流 (SPN 4993) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26909 | 6 | 326910 | 04 |  | 电池充电器 1 输出电压 (SPN 4992) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26909 | 7 | 326910 | 04 |  | 限灯状态 (MTU) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26909 | 8 | 326910 | 04 |  | 净化激活 (Scania) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26909 | 9 | 326910 | 04 |  | 后处理1柴油微粒过滤器烟尘负荷百分比(SPN 3719) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26909 | 10 | 326910 | 04 |  | 发动机增压空气冷却器 1 出口温度 (SPN 2630) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26909 | 12 | 326910 | 04 |  | 后处理 1 柴油颗粒过滤器下次主动再生时间 (SPN 5978) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26909 | 13 | 326910 | 04 |  | 后处理 1 柴油微粒过滤器出气温度 (SPN 3246) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26909 | 14 | 326910 | 04 |  | 后处理柴油废液箱液位低指示器 (SPN 5245) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26909 | 15 | 326910 | 04 |  | 后处理 SCR 操作员诱导严重性 (SPN 5246) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26910 | 0 | 326911 | 04 |  | 发动机气缸切除 (MTU) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26910 | 1 | 326911 | 04 |  | 发动机安全和保护越控状态 (MTU) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26910 | 2 | 326911 | 04 |  | 发动机冷却液预热状态 (SPN 3553) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26910 | 3 | 326911 | 04 |  | 实际最大可用发动机扭矩百分比 (SPN 3357) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26910 | 4 | 326911 | 04 |  | 发动机启动方式 (SPN 1675) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26910 | 5 | 326911 | 04 |  | EDC4 CAN 状态 (EMR) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26910 | 6 | 326911 | 04 |  | 发动机实际点火时间 (SPN 1436) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26910 | 7 | 326911 | 04 |  | 发动机所需点火时间 1 (SPN 1433) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26910 | 8 | 326911 | 04 |  | 发动机排气排 1 O2 传感器闭环操作 (SPN 4240) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26910 | 9 | 326911 | 04 |  | 短期燃油调整 - 组 1 (SPN 4236) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26910 | 10 | 326911 | 04 |  | 长期燃油调整 - 组 1 (SPN 4237) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26910 | 11 | 326911 | 04 |  | 发动机节流阀执行器 1 控制命令 (SPN 3464) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26910 | 12 | 326911 | 04 |  | 后处理 1 氧气出气百分比 1 (SPN 3227) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26910 | 13 | 326911 | 04 |  | 后处理 1 氧气进气百分比 1 (SPN 3217) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26910 | 14 | 326911 | 04 |  | 发动机需求-扭矩百分比 (SPN 2432) | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26910 | 15 | 326911 | 04 |  | 发动机降额要求 (SPN 3644) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26911 | 0 | 326912 | 04 |  | 液位指示器（琥珀色）动作 (Isuzu) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26911 | 1 | 326912 | 04 |  | Urea 罐液位指示器 (Isuzu) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26911 | 2 | 326912 | 04 |  | Urea 罐液位 (Isuzu) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26911 | 3 | 326912 | 04 |  | 诱导级别 (Isuzu) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26911 | 4 | 326912 | 04 |  | 诱导定时器 (Isuzu) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26911 | 5 | 326912 | 04 |  | 退出模式激活标志 (Isuzu) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26911 | 6 | 326912 | 04 |  | 发动机要求转速 (SPN 898) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26911 | 7 | 326912 | 04 |  | 发动机停机越控开关 (SPN 1237) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26911 | 8 | 326912 | 04 |  | 速度需求失败模式 (MTU) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26911 | 9 | 326912 | 04 |  | 速度需求模拟量输入反馈 (MTU) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26911 | 10 | 326912 | 04 |  | 速度需求 CAN 反馈 (MTU) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26911 | 11 | 326912 | 04 |  | 发动机需求的运行速度 (MTU) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26911 | 12 | 326912 | 04 |  | 当前速度需求源 (MTU) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26911 | 13 | 326912 | 04 |  | 要求绝对扭矩 (MTU) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26911 | 14 | 326912 | 04 |  | 外部停机状态 (MTU) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26911 | 15 | 326912 | 04 |  | 发动机运行状态 (MTU) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26912 | 6 | 326913 | 04 |  | 电池电压/功率输入 1 (SPN 168) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26912 | 7 | 326913 | 04 |  | 发动机燃油 1 喷射器油量轨 1 压力 (SPN 157) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26912 | 8 | 326913 | 04 |  | 发动机涡轮增压器 2 增压压力 (SPN 1128) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26912 | 9 | 326913 | 04 |  | 机油过滤器进口温度 (SPN 1208) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26912 | 10 | 326913 | 04 |  | 发动机进气歧管 4 温度 (SPN 1133) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26912 | 11 | 326913 | 04 |  | 发动机进气歧管 3 温度 (SPN 1132) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26912 | 12 | 326913 | 04 |  | 未供电指示灯 (Isuzu) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26912 | 13 | 326913 | 04 |  | DPF 绿灯模式 (Isuzu) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26912 | 14 | 326913 | 04 |  | EXH.SYSTEM 灯 (Isuzu) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26912 | 15 | 326913 | 04 |  | DPF 琥珀灯模式 (Isuzu) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26913 | 2 | 326914 | 04 |  | 后处理 1 柴油微粒过滤器进气温度 (SPN 3242) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26913 | 3 | 326914 | 04 |  | 后处理 1 柴油氧化催化剂进气温度 (SPN 4765) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26913 | 4 | 326914 | 04 |  | 后处理 1 柴油微粒过滤器压差 (SPN 3251) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26913 | 5 | 326914 | 04 |  | 后处理 1 排气质量流量 (SPN 3236) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26913 | 6 | 326914 | 04 |  | 基于车轮的车速 (SPN 84) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26913 | 7 | 326914 | 04 |  | 剩余服务小时数 (Hatz) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26913 | 8 | 326914 | 04 |  | EIO 操作剩余时间 (Volvo EMS2.4) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26913 | 9 | 326914 | 04 |  | EIO 累积时间 (Volvo EMS2.4) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26913 | 10 | 326914 | 04 |  | EIO 激活次数 (Volvo EMS2.4) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26913 | 11 | 326914 | 04 |  | 发动机紧急（立即）停机指示 (SPN 3607) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26913 | 12 | 326914 | 04 |  | 降湿度百分比 (Perkins/CAT) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26913 | 13 | 326914 | 04 |  | 后处理 1 排气温度 1 (SPN 3241) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26914 | 0 | 326915 | 04 |  | FMS 第 1 阶段燃油供油压力高级分辨率有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26914 | 1 | 326915 | 04 |  | FMS 燃油传感器诊断有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26914 | 2 | 326915 | 04 |  | 发动机燃油 1 温度 1 (SPN 5540) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26914 | 3 | 326915 | 04 |  | 发动机燃油相对介电系数 (SPN 5539) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26914 | 4 | 326915 | 04 |  | 发动机燃油密度 (SPN 5538) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26914 | 5 | 326915 | 04 |  | 发动机燃油粘度 (SPN 5537) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26914 | 6 | 326915 | 04 |  | FMS 机油传感器诊断有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26914 | 7 | 326915 | 04 |  | 发动机油温 3 (SPN 175) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26914 | 8 | 326915 | 04 |  | 发动机机油相对介电系数 (SPN 5468) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26914 | 9 | 326915 | 04 |  | 发动机机油密度 (SPN 5056) 有效期 | BOOL |  | 4 |  | X
EIC测量数据有效性 | 26914 | 10 | 326915 | 04 |  | 发动机机油粘度 (SPN 5055) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26914 | 11 | 326915 | 04 |  | 交流发电机 1 状态 (SPN 3353) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26914 | 12 | 326915 | 04 |  | 操作员诱导降扭矩时间级别 2 (SPN 7428) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26914 | 13 | 326915 | 04 |  | 发动机冷却水液位 1 (SPN 111) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26914 | 14 | 326915 | 04 |  | 柴油颗粒过滤器主动再生受抑制（驻车制动未设置）(SPN 3710) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26914 | 15 | 326915 | 04 |  | 柴油颗粒过滤器主动再生受抑制（由于脱离空挡）(SPN 3708) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26915 | 0 | 326916 | 04 |  | 发动机气缸 1 点火时间 (SPN 1413) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26915 | 1 | 326916 | 04 |  | 发动机涡轮增压器 1 增压压力 (SPN 1127) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26915 | 2 | 326916 | 04 |  | 发动机燃油阀 1 进气歧管绝对压力 (SPN 1390) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26915 | 3 | 326916 | 04 |  | 发动机节气门 1 位置 1 (SPN 51) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26915 | 4 | 326916 | 04 |  | FMS 空气过滤器 4 压差有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26915 | 5 | 326916 | 04 |  | FMS 空气过滤器 3 压差有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26915 | 6 | 326916 | 04 |  | FMS 空气过滤器 2 压差有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26915 | 7 | 326916 | 04 |  | FMS 燃油与水分离器有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26915 | 8 | 326916 | 04 |  | FMS 机油过滤器差压有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26915 | 9 | 326916 | 04 |  | FMS 燃油过滤器压差有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26915 | 10 | 326916 | 04 |  | FMS 冷却水过滤器压差有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26915 | 11 | 326916 | 04 |  | FMS 空气过滤器 1 压差有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26915 | 12 | 326916 | 04 |  | FMS 空气过滤器 6 压差有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26915 | 13 | 326916 | 04 |  | FMS 空气过滤器 5 压差有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26915 | 14 | 326916 | 04 |  | FMS 润滑油供油压力扩展范围高级分辨率有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26915 | 15 | 326916 | 04 |  | FMS 第 2 阶段燃油供油压力高级分辨率有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26916 | 0 | 326917 | 04 |  | 后处理 1 柴油废液浓度 (SPN 3516) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26916 | 1 | 326917 | 04 |  | 发动机柴油颗粒过滤器发电状态 (JDEC STAGE V) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26916 | 2 | 326917 | 04 |  | 发射 OBD 诱导故障原因 (Scania) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26916 | 3 | 326917 | 04 |  | 发射 OBD 诱导状态 (Scania) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26916 | 4 | 326917 | 04 |  | Urea 级诱导状态 (Scania) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26916 | 5 | 326917 | 04 |  | 所需的低怠速增加 (FPT) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26916 | 6 | 326917 | 04 |  | 燃油过滤器加热器状态 (FPT) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26916 | 7 | 326917 | 04 |  | 冷启动加热器状态 (FPT) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26916 | 8 | 326917 | 04 |  | DEF 技术故障 (FPT) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26916 | 9 | 326917 | 04 |  | DEF 质量 (FPT) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26916 | 10 | 326917 | 04 |  | DEF 液位 (FPT) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26916 | 11 | 326917 | 04 |  | DPF 发电倒计时定时器 (Scania) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26916 | 12 | 326917 | 04 |  | DPF 发电状态 (Scania) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26916 | 13 | 326917 | 04 |  | 后处理 1 柴油微粒过滤器烟尘负荷百分比 (SPN 3720) | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26916 | 14 | 326917 | 04 |  | 发动机 Lambda (Yuchai) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26916 | 15 | 326917 | 04 |  | 发动机进气质量流量 (SPN 132) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26917 | 0 | 326918 | 04 |  | 燃油轨压 (Cummins H6) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26917 | 1 | 326918 | 04 |  | 漏气流 (Cummins H6) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26917 | 2 | 326918 | 04 |  | 允许禁止发动机加油 (SPN 5795) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26917 | 3 | 326918 | 04 |  | 反馈发动机加油状态 (SPN 5794) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26917 | 4 | 326918 | 04 |  | 后处理发动机负载请求 (SPN 7503) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26917 | 5 | 326918 | 04 |  | 后处理发动机转速增加请求 (SPN 7502) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26917 | 6 | 326918 | 04 |  | 后处理热管理状态 (SPN 7332) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26917 | 7 | 326918 | 04 |  | 后处理环境空气温度 (SPN 7441) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26917 | 8 | 326918 | 04 |  | 柴油颗粒过滤器主动再生受抑制（永久系统锁定）(SPN 3715) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26917 | 9 | 326918 | 04 |  | 柴油颗粒过滤器主动再生受抑制（临时系统锁定）(SPN 3714) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26917 | 10 | 326918 | 04 |  | 油门踏板位置 2 (SPN 29) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26917 | 11 | 326918 | 04 |  | 传感器电源电压 2 (SPN 3510) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26917 | 12 | 326918 | 04 |  | 传感器电源电压 1 (SPN 3509) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26917 | 13 | 326918 | 04 |  | 燃油泵底漆状态 (SPN 4083) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26917 | 14 | 326918 | 04 |  | 机油注油状态 (SPN 3551) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26917 | 15 | 326918 | 04 |  | 发动机要求的燃油阀 1 位置 (SPN 1765) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26918 | 0 | 326919 | 04 |  | 为 BOOL 型保留 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26918 | 1 | 326919 | 04 |  | 为 BOOL 型保留 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26918 | 2 | 326919 | 04 |  | 为 BOOL 型保留 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26918 | 3 | 326919 | 04 |  | 为 BOOL 型保留 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26918 | 4 | 326919 | 04 |  | 为 BOOL 型保留 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26918 | 5 | 326919 | 04 |  | 为 BOOL 型保留 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26918 | 6 | 326919 | 04 |  | 为 BOOL 型保留 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26918 | 7 | 326919 | 04 |  | 为 BOOL 型保留 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26918 | 8 | 326919 | 04 |  | 右侧进气歧管温度 (Cummins H6) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26918 | 9 | 326919 | 04 |  | 左侧进气歧管温度 (Cummins H6) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26918 | 10 | 326919 | 04 |  | 右侧进气歧管压力 (Cummins H6) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26918 | 11 | 326919 | 04 |  | 左侧进气歧管压力 (Cummins H6) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26918 | 12 | 326919 | 04 |  | 右侧燃油等级位置 (Cummins H6) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26918 | 13 | 326919 | 04 |  | 左侧燃油等级位置 (Cummins H6) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26918 | 14 | 326919 | 04 |  | 后冷却器入口温度 (Cummins H6) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26918 | 15 | 326919 | 04 |  | 正时轨压 (Cummins H6) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26919 | 0 | 326920 | 04 |  | 发动机通风状态 (SPN 3554) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26919 | 1 | 326920 | 04 |  | 机油预热状态 (SPN 3552) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26919 | 2 | 326920 | 04 |  | 发动机控制停机请求 (SPN 5795) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26919 | 4 | 326920 | 04 |  | 发动机燃料总用量 (SPN 250) 原始有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26919 | 6 | 326920 | 04 |  | 发动机燃料跳闸 (SPN 182) 原始有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26919 | 8 | 326920 | 04 |  | 跳闸平均燃油比率 (SPN 1029) 原始有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26919 | 9 | 326920 | 04 |  | 为 BOOL 型保留 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26919 | 10 | 326920 | 04 |  | 为 BOOL 型保留 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26919 | 11 | 326920 | 04 |  | 为 BOOL 型保留 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26919 | 12 | 326920 | 04 |  | 为 BOOL 型保留 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26919 | 13 | 326920 | 04 |  | 为 BOOL 型保留 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26919 | 14 | 326920 | 04 |  | 为 BOOL 型保留 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26919 | 15 | 326920 | 04 |  | 为 BOOL 型保留 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26921 | 0 | 326922 | 04 |  | deSOx 加热请求 (Scania EMS2 S8) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26921 | 1 | 326922 | 04 |  | 硫发电请求 (Scania EMS2 S8) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26921 | 2 | 326922 | 04 |  | HC 蒸发操作启动倒计时定时器 (Scania EMS2 S8) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26921 | 3 | 326922 | 04 |  | HC 蒸发进度倒计时定时器 (Scania EMS2 S8) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26921 | 4 | 326922 | 04 |  | HC 蒸发所需的操作 (Scania EMS2 S8) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26921 | 5 | 326922 | 04 |  | HC 蒸发状态 (Scania EMS2 S8) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26921 | 6 | 326922 | 04 |  | 操作员诱导严重性 (Kubota) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26921 | 7 | 326922 | 04 |  | 操作员诱导原因 (Kubota) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26921 | 9 | 326922 | 04 |  | 积灰时间 (Kubota) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26921 | 10 | 326922 | 04 |  | 再生状态 (Kubota) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26921 | 11 | 326922 | 04 |  | 喷油量 (Kubota) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26922 | 0 | 326923 | 04 |  | Doosan 第 5 阶段排放 OBD 诱导灯状态有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26922 | 1 | 326923 | 04 |  | JiChai JC15T JG 每秒供气量有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26922 | 2 | 326923 | 04 |  | JiChai JC15T JG 天然气压力有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26922 | 3 | 326923 | 04 |  | JiChai JC15T JG PHI 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26922 | 4 | 326923 | 04 |  | JiChai JC15T JG 天然气温度有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26922 | 5 | 326923 | 04 |  | JiChai JC15T JG 空燃比有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26922 | 6 | 326923 | 04 |  | JiChai JC15T JG Fuel Valve CloseLoop-Adjust Validity | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26922 | 7 | 326923 | 04 |  | JiChai JC15T JG 燃油阀自调整有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26922 | 8 | 326923 | 04 |  | SCR 系统清洁强制状态（SPN 6934）有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26922 | 9 | 326923 | 04 |  | SCR 系统清洁指示灯指令（SPN 6915）有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26922 | 10 | 326923 | 04 |  | 为 BOOL 型保留 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26922 | 11 | 326923 | 04 |  | Doosan 第 5 阶段灰灯状态有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26922 | 12 | 326923 | 04 |  | 为 BOOL 型保留 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26922 | 12 | 326923 | 04 |  | Weichai 机油压力有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26922 | 13 | 326923 | 04 |  | 为 BOOL 型保留 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26922 | 13 | 326923 | 04 |  | 发动机燃油流量 1 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26922 | 14 | 326923 | 04 |  | 发动机燃油阀 1 压差有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26922 | 15 | 326923 | 04 |  | 绝缘电阻（KWG ISO5 绝缘监测仪）有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26923 | 0 | 326924 | 04 |  | Weichai H2S 浓度有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26923 | 1 | 326924 | 04 |  | Weichai CH4 浓度有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26923 | 2 | 326924 | 04 |  | Weichai 空气滤清器 DP 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26923 | 3 | 326924 | 04 |  | Weichai 湿度传感器空气温度有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26923 | 4 | 326924 | 04 |  | Weichai 相对湿度有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26923 | 5 | 326924 | 04 |  | Weichai Altronic 电源电压有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26923 | 6 | 326924 | 04 |  | Weichai Altronic RPM 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26923 | 7 | 326924 | 04 |  | Weichai 旁通阀 1 位置有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26923 | 8 | 326924 | 04 |  | Weichai 节气门 2 位置有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26923 | 9 | 326924 | 04 |  | Weichai 节气门 1 位置有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26923 | 10 | 326924 | 04 |  | Weichai 节气门前压力 1 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26923 | 11 | 326924 | 04 |  | Weichai 机油压力有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26923 | 15 | 326924 | 04 |  | Doosan 第 5 阶段排放 OBD 灯故障原因有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26924 | 2 | 326925 | 04 |  | 后处理 2 SCR 进气 NOx 2 (SPN 7671) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26924 | 3 | 326925 | 04 |  | 后处理 1 SCR 进气 NOx 2 (SPN 7649) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26924 | 5 | 326925 | 04 |  | 后处理 1 自上次主动发电以来的柴油颗粒过滤器时间 (SPN 3721) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26924 | 6 | 326925 | 04 |  | Jing Guan 排气温度有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26924 | 7 | 326925 | 04 |  | Jing Guan 燃油温度有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26924 | 8 | 326925 | 04 |  | Deutz EMR5 SCR 警告灯/EAT 诱导灯有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26924 | 9 | 326925 | 04 |  | Deutz EMR5 停滞请求原因有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26924 | 10 | 326925 | 04 |  | FPT EGR/DPF 操作员诱导有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26924 | 11 | 326925 | 04 |  | FPT HC 级别有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26924 | 12 | 326925 | 04 |  | DPF 主动发电由于系统故障激活而被抑制（SPN 3712）有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26924 | 13 | 326925 | 04 |  | 风扇速度 (SPN 1639) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26924 | 14 | 326925 | 04 |  | Weichai 发动机排气 O2 传感器加油修正有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26924 | 15 | 326925 | 04 |  | Weichai 闭环校正有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26925 | 0 | 326926 | 04 |  | 发动机油启动泵开关 (SPN 3550) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26925 | 1 | 326926 | 04 |  | 发动机节气门阀门 1 压差 (SPN 5631) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26925 | 2 | 326926 | 04 |  | 发动机节气门 2 位置 (SPN 3673) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26925 | 3 | 326926 | 04 |  | 发动机燃油阀 1 出口绝对压力 (SPN 2980) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26925 | 4 | 326926 | 04 |  | 发动机燃油阀 2 位置 (SPN 1443) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26926 | 0 | 326927 | 04 |  | 发动机气缸 13 爆震水平（SPN 1364，康明斯）有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26926 | 1 | 326927 | 04 |  | 发动机气缸 12 爆震水平（SPN 1363，康明斯）有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26926 | 2 | 326927 | 04 |  | 发动机气缸 11 爆震水平（SPN 1362，康明斯）有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26926 | 3 | 326927 | 04 |  | 发动机气缸 10 爆震水平（SPN 1361，康明斯）有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26926 | 4 | 326927 | 04 |  | 发动机气缸 9 爆震水平（SPN 1360，康明斯）有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26926 | 5 | 326927 | 04 |  | 发动机气缸 8 爆震水平（SPN 1359，康明斯）有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26926 | 6 | 326927 | 04 |  | 发动机气缸 7 爆震水平（SPN 1358，康明斯）有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26926 | 7 | 326927 | 04 |  | 发动机气缸 6 爆震水平（SPN 1357，康明斯）有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26926 | 8 | 326927 | 04 |  | 发动机气缸 5 爆震水平（SPN 1356，康明斯）有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26926 | 9 | 326927 | 04 |  | 发动机气缸 4 爆震水平（SPN 1355，康明斯）有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26926 | 10 | 326927 | 04 |  | 发动机气缸 3 爆震水平（SPN 1354，康明斯）有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26926 | 11 | 326927 | 04 |  | 发动机气缸 2 爆震水平（SPN 1353，康明斯）有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26926 | 12 | 326927 | 04 |  | 发动机气缸 1 爆震水平（SPN 1352，康明斯）有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26926 | 13 | 326927 | 04 |  | 油门踏板 1 低怠速开关（SPN 558）有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26926 | 14 | 326927 | 04 |  | 瞬时估计制动功率（SPN 1242）有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26926 | 15 | 326927 | 04 |  | 发动机气质量流率 1 (SPN 1241) 有效期 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26927 | 0 | 326928 | 04 |  | 气缸 13 爆震计数器（康明斯专有）有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26927 | 1 | 326928 | 04 |  | 气缸 12 爆震计数器（康明斯专有）有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26927 | 2 | 326928 | 04 |  | 气缸 11 爆震计数器（康明斯专有）有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26927 | 3 | 326928 | 04 |  | 气缸 10 爆震计数器（康明斯专有）有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26927 | 4 | 326928 | 04 |  | 气缸 9 爆震计数器（康明斯专有）有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26927 | 5 | 326928 | 04 |  | 气缸 8 爆震计数器（康明斯专有）有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26927 | 6 | 326928 | 04 |  | 气缸 7 爆震计数器（康明斯专有）有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26927 | 7 | 326928 | 04 |  | 气缸 6 爆震计数器（康明斯专有）有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26927 | 8 | 326928 | 04 |  | 气缸 5 爆震计数器（康明斯专有）有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26927 | 9 | 326928 | 04 |  | 气缸 4 爆震计数器（康明斯专有）有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26927 | 10 | 326928 | 04 |  | 气缸 3 爆震计数器（康明斯专有）有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26927 | 11 | 326928 | 04 |  | 气缸 2 爆震计数器（康明斯专有）有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26927 | 12 | 326928 | 04 |  | 气缸 1 爆震计数器（康明斯专有）有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26927 | 13 | 326928 | 04 |  | 发动机气缸 16 爆震水平（SPN 1367，康明斯）有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26927 | 14 | 326928 | 04 |  | 发动机气缸 15 爆震水平（SPN 1366，康明斯）有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26927 | 15 | 326928 | 04 |  | 发动机气缸 14 爆震水平（SPN 1365，康明斯）有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26928 | 0 | 326929 | 04 |  | 发动机气缸 14 点火正时（SPN 1426，康明斯）有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26928 | 1 | 326929 | 04 |  | 发动机气缸 13 点火正时（SPN 1425，康明斯）有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26928 | 2 | 326929 | 04 |  | 发动机气缸 12 点火正时（SPN 1424，康明斯）有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26928 | 3 | 326929 | 04 |  | 发动机气缸 11 点火正时（SPN 1423，康明斯）有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26928 | 4 | 326929 | 04 |  | 发动机气缸 10 点火正时（SPN 1422，康明斯）有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26928 | 5 | 326929 | 04 |  | 发动机气缸 9 点火正时（SPN 1421，康明斯）有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26928 | 6 | 326929 | 04 |  | 发动机气缸 8 点火正时（SPN 1420，康明斯）有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26928 | 7 | 326929 | 04 |  | 发动机气缸 7 点火正时（SPN 1419，康明斯）有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26928 | 8 | 326929 | 04 |  | 发动机气缸 6 点火正时（SPN 1418，康明斯）有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26928 | 9 | 326929 | 04 |  | 发动机气缸 5 点火正时（SPN 1417，康明斯）有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26928 | 10 | 326929 | 04 |  | 发动机气缸 4 点火正时（SPN 1416，康明斯）有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26928 | 11 | 326929 | 04 |  | 发动机气缸 3 点火正时（SPN 1415，康明斯）有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26928 | 12 | 326929 | 04 |  | 发动机气缸 2 点火正时（SPN 1414，康明斯）有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26928 | 13 | 326929 | 04 |  | 气缸 16 爆震计数器（康明斯专有）有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26928 | 14 | 326929 | 04 |  | 气缸 15 爆震计数器（康明斯专有）有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26928 | 15 | 326929 | 04 |  | 气缸 14 爆震计数器（康明斯专有）有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26929 | 0 | 326930 | 04 |  | 发动机火花塞 14（SPN 1307，康明斯）有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26929 | 1 | 326930 | 04 |  | 发动机火花塞 13（SPN 1306，康明斯）有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26929 | 2 | 326930 | 04 |  | 发动机火花塞 12（SPN 1305，康明斯）有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26929 | 3 | 326930 | 04 |  | 发动机火花塞 11（SPN 1304，康明斯）有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26929 | 4 | 326930 | 04 |  | 发动机火花塞 10（SPN 1303，康明斯）有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26929 | 5 | 326930 | 04 |  | 发动机火花塞 9（SPN 1302，康明斯）有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26929 | 6 | 326930 | 04 |  | 发动机火花塞 8（SPN 1301，康明斯）有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26929 | 7 | 326930 | 04 |  | 发动机火花塞 7（SPN 1300，康明斯）有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26929 | 8 | 326930 | 04 |  | 发动机火花塞 6（SPN 1299，康明斯）有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26929 | 9 | 326930 | 04 |  | 发动机火花塞 5（SPN 1298，康明斯）有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26929 | 10 | 326930 | 04 |  | 发动机火花塞 4（SPN 1297，康明斯）有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26929 | 11 | 326930 | 04 |  | 发动机火花塞 3（SPN 1296，康明斯）有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26929 | 12 | 326930 | 04 |  | 发动机火花塞 2（SPN 1295，康明斯）有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26929 | 13 | 326930 | 04 |  | 发动机火花塞 1（SPN 1294，康明斯）有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26929 | 14 | 326930 | 04 |  | 发动机气缸 16 点火正时（SPN 1428，康明斯）有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26929 | 15 | 326930 | 04 |  | 发动机气缸 15 点火正时（SPN 1427，康明斯）有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26930 | 0 | 326931 | 04 |  | 后处理 1 柴油机尾气处理液总用量（SPN 5963）有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26930 | 1 | 326931 | 04 |  | 后处理 1 柴油机尾气处理液泵驱动百分比 (SPN 4375) 有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26930 | 2 | 326931 | 04 |  | 后处理 1 柴油机尾气处理液罐加注阀命令 (SPN 5434) 有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26930 | 3 | 326931 | 04 |  | 后处理 1 柴油机尾气处理液快速解冻罐容量（SPN 4367）有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26930 | 4 | 326931 | 04 |  | 后处理 1 柴油机尾气处理液快速解冻温度 (SPN 4368) 有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26930 | 5 | 326931 | 04 |  | 后处理 1 柴油机尾气处理液定量添加器压力 (SPN 6875) 有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26930 | 6 | 326931 | 04 |  | 后处理 1 SCR 入口压力 (SPN 6586) 有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26930 | 7 | 326931 | 04 |  | 后处理 1 SCR 系统状态 (SPN 4332) 有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26930 | 8 | 326931 | 04 |  | 后处理 DEF 定量添加模式状态（SPN 9176）有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26930 | 9 | 326931 | 04 |  | 后处理系统启用状态（SPN 7851）有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26930 | 10 | 326931 | 04 |  | 后处理 1 SCR 系统碳氢化合物 (SPN 7934) 有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26930 | 11 | 326931 | 04 |  | 燃油中有水指示器 2 (SPN 6301) 有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26930 | 12 | 326931 | 04 |  | 海水泵出口压力 (SPN 2435) 有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26930 | 13 | 326931 | 04 |  | 发动机扩展范围机油滤清器压差 (SPN 6321) 有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26930 | 14 | 326931 | 04 |  | 发动机火花塞 16（SPN 1309，康明斯）有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26930 | 15 | 326931 | 04 |  | 发动机火花塞 15（SPN 1308，康明斯）有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26931 | 0 | 326932 | 04 |  | EIC 距离执行诱导行为的剩余时间（科勒 KDI3404）有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26931 | 1 | 326932 | 04 |  | 排放控制系统操作员诱导严重性（SPN 5826）有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26931 | 2 | 326932 | 04 |  | 驾驶员警告系统指示灯状态（SPN 5825）有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26931 | 3 | 326932 | 04 |  | 踏板输入延迟（科勒 KDI3404）有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26931 | 4 | 326932 | 04 |  | SCR 操作员诱导原因有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26931 | 5 | 326932 | 04 |  | 根据防篡改确定限制级别有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26931 | 6 | 326932 | 04 |  | 根据氮氧化物减排确定限制级别有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26931 | 7 | 326932 | 04 |  | 停机请求造成的限制有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26931 | 8 | 326932 | 04 |  | DEF 罐液位 – 阈值有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26931 | 9 | 326932 | 04 |  | 根据 DEF 罐液位确定限制级别有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26931 | 10 | 326932 | 04 |  | 发动机燃油泄漏 1 (SPN 1239) 有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26931 | 12 | 326932 | 04 |  | 发动机燃油消耗率（高分辨率）（SPN 1600）有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26931 | 14 | 326932 | 04 |  | 后处理总运行小时数（SPN 8629）有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26932 | 0 | 326933 | 04 |  | EIC 道路车速限制状态 (SPN 1437) 有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26932 | 1 | 326933 | 04 |  | EIC 油门踏板强制降档开关 (SPN 559) 有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26932 | 2 | 326933 | 04 |  | EIC 发动机扩展曲轴箱窜气压力 (SPN 22) 有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26932 | 3 | 326933 | 04 |  | EIC 中冷器节温器开度 (SPN 1134) 有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26932 | 4 | 326933 | 04 |  | EIC 后处理 2 排气露点 (SPN 3240) 有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26932 | 5 | 326933 | 04 |  | EIC 后处理 2 进气露点 (SPN 3239) 有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26932 | 6 | 326933 | 04 |  | EIC 后处理 1 排气露点 (SPN 3238) 有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26932 | 7 | 326933 | 04 |  | EIC 后处理 1 进气露点 (SPN 3237) 有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26932 | 8 | 326933 | 04 |  | EIC 发动机预估寄生损失 (SPN 2978) 有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26932 | 9 | 326933 | 04 |  | EIC 发动机目标转速非对称调节 (SPN 519) 有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26932 | 10 | 326933 | 04 |  | EIC 发动机实际扭矩百分比（小数） (SPN 4154) 有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26932 | 11 | 326933 | 04 |  | EIC 发动机扭矩模式 (SPN 899) 有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26932 | 12 | 326933 | 04 |  | EIC 发动机燃油滤清器（吸入侧）压差 #2 (YC-ECU-A) 有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26932 | 13 | 326933 | 04 |  | EIC 发动机燃油供给泵入口压力 #2 (YC-ECU-A) 有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26933 | 3 | 326934 | 04 |  | EIC 变速箱换挡禁止指示灯（SPN 1851，CVT 变速箱）有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26933 | 4 | 326934 | 04 |  | EIC 变速箱允许发动机启动（SPN 2900，CVT 变速箱）有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26933 | 5 | 326934 | 04 |  | EIC 变速箱实际传动比（SPN 526，CVT 变速箱）有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26933 | 6 | 326934 | 04 |  | EIC 变速箱油温 1（SPN 177，CVT 变速箱）有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26933 | 7 | 326934 | 04 |  | EIC 路面温度 (SPN 79) 有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26933 | 8 | 326934 | 04 |  | EIC 驾驶室内部温度 (SPN 170) 有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26933 | 10 | 326934 | 04 |  | EIC 发动机总转数 (SPN 249) 有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26933 | 11 | 326934 | 04 |  | EIC 预估泵气扭矩百分比 (SPN 5398) 有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26933 | 12 | 326934 | 04 |  | EIC 瞬时发动机最大功率启用反馈 (SPN 5021) 有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26933 | 13 | 326934 | 04 |  | EIC 车辆加速度限制状态 (SPN 2979) 有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26933 | 14 | 326934 | 04 |  | EIC 远程油门踏板位置 (SPN 974) 有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26933 | 15 | 326934 | 04 |  | EIC 油门踏板 2 低怠速开关 (SPN 2970) 有效性 | BOOL |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26934 | 5 | 326935 | 04 |  | OBD 故障指示灯命令 (SPN 5080) | BOOL | AB |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26934 | 6 | 326935 | 04 |  | 操作员诱导限制 - 达到第 3 级/最终级扭矩降额的时间 (SPN 7719) 有效性 | BOOL |  |  |  | X
电站配置 | 36000 |  | 336001 | 04 |  | 电站选项 - 电站类型 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
电站配置 | 36001 |  | 336002 | 04 |  | 电站选项 - PMS CAN | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
电站配置 | 36002 |  | 336003 | 04 |  | 电站电源 ID 1 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
电站配置 | 36003 |  | 336004 | 04 |  | 电站电源 ID 2 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
电站配置 | 36004 |  | 336005 | 04 |  | 电站电源 ID 3 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
电站配置 | 36005 |  | 336006 | 04 |  | 电站电源 ID 4 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
电站配置 | 36006 |  | 336007 | 04 |  | 电站电源 ID 5 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
电站配置 | 36007 |  | 336008 | 04 |  | 电站电源 ID 6 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
电站配置 | 36008 |  | 336009 | 04 |  | 电站电源 ID 7 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
电站配置 | 36009 |  | 336010 | 04 |  | 电站电源 ID 8 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
电站配置 | 36010 |  | 336011 | 04 |  | 电站电源 ID 9 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
电站配置 | 36011 |  | 336012 | 04 |  | 电站电源 ID 10 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
电站配置 | 36012 |  | 336013 | 04 |  | 电站电源 ID 11 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
电站配置 | 36013 |  | 336014 | 04 |  | 电站电源 ID 12 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
电站配置 | 36014 |  | 336015 | 04 |  | 电站电源 ID 13 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
电站配置 | 36015 |  | 336016 | 04 |  | 电站电源 ID 14 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
电站配置 | 36016 |  | 336017 | 04 |  | 电站电源 ID 15 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
电站配置 | 36017 |  | 336018 | 04 |  | 电站电源 ID 16 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
电站配置 | 36018 |  | 336019 | 04 |  | 电站电源 ID 17 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
电站配置 | 36019 |  | 336020 | 04 |  | 电站电源 ID 18 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
电站配置 | 36020 |  | 336021 | 04 |  | 电站电源 ID 19 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
电站配置 | 36021 |  | 336022 | 04 |  | 电站电源 ID 20 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
电站配置 | 36022 |  | 336023 | 04 |  | 电站电源 ID 21 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
电站配置 | 36023 |  | 336024 | 04 |  | 电站电源 ID 22 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
电站配置 | 36024 |  | 336025 | 04 |  | 电站电源 ID 23 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
电站配置 | 36025 |  | 336026 | 04 |  | 电站电源 ID 24 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
电站配置 | 36026 |  | 336027 | 04 |  | 电站电源 ID 25 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
电站配置 | 36027 |  | 336028 | 04 |  | 电站电源 ID 26 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
电站配置 | 36028 |  | 336029 | 04 |  | 电站电源 ID 27 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
电站配置 | 36029 |  | 336030 | 04 |  | 电站电源 ID 28 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
电站配置 | 36030 |  | 336031 | 04 |  | 电站电源 ID 29 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
电站配置 | 36031 |  | 336032 | 04 |  | 电站电源 ID 30 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
电站配置 | 36032 |  | 336033 | 04 |  | 电站电源 ID 31 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
电站配置 | 36033 |  | 336034 | 04 |  | 电站电源 ID 32 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
电站配置 | 36034 |  | 336035 | 04 |  | 电站电源 ID 33 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
电站配置 | 36035 |  | 336036 | 04 |  | 电站电源 ID 34 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
电站配置 | 36036 |  | 336037 | 04 |  | 电站电源 ID 35 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
电站配置 | 36037 |  | 336038 | 04 |  | 电站电源 ID 36 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
电站配置 | 36038 |  | 336039 | 04 |  | 电站电源 ID 37 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
电站配置 | 36039 |  | 336040 | 04 |  | 电站电源 ID 38 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
电站配置 | 36040 |  | 336041 | 04 |  | 电站电源 ID 39 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
电站配置 | 36041 |  | 336042 | 04 |  | 电站电源 ID 40 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X | X | X
PMS lite | 40000 | 0 | 340001 | 04 |  | GEN1 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40000 | 1 | 340001 | 04 |  | GEN2 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40000 | 2 | 340001 | 04 |  | GEN3 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40000 | 3 | 340001 | 04 |  | GEN4 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40000 | 4 | 340001 | 04 |  | GEN5 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40000 | 5 | 340001 | 04 |  | GEN6 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40000 | 6 | 340001 | 04 |  | GEN7 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40000 | 7 | 340001 | 04 |  | GEN8 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40000 | 8 | 340001 | 04 |  | GEN9 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40000 | 9 | 340001 | 04 |  | GEN10 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40000 | 10 | 340001 | 04 |  | GEN11 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40000 | 11 | 340001 | 04 |  | GEN12 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40000 | 12 | 340001 | 04 |  | GEN13 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40000 | 13 | 340001 | 04 |  | GEN14 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40000 | 14 | 340001 | 04 |  | GEN15 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40000 | 15 | 340001 | 04 |  | GEN16 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40001 | 0 | 340002 | 04 |  | GEN17 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40001 | 1 | 340002 | 04 |  | GEN18 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40001 | 2 | 340002 | 04 |  | GEN19 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40001 | 3 | 340002 | 04 |  | GEN20 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40001 | 4 | 340002 | 04 |  | GEN21 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40001 | 5 | 340002 | 04 |  | GEN22 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40001 | 6 | 340002 | 04 |  | GEN23 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40001 | 7 | 340002 | 04 |  | GEN24 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40001 | 8 | 340002 | 04 |  | GEN25 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40001 | 9 | 340002 | 04 |  | GEN26 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40001 | 10 | 340002 | 04 |  | GEN27 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40001 | 11 | 340002 | 04 |  | GEN28 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40001 | 12 | 340002 | 04 |  | GEN29 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40001 | 13 | 340002 | 04 |  | GEN30 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40001 | 14 | 340002 | 04 |  | GEN31 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40001 | 15 | 340002 | 04 |  | GEN32 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40002 | 0 | 340003 | 04 |  | GEN33 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40002 | 1 | 340003 | 04 |  | GEN34 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40002 | 2 | 340003 | 04 |  | GEN35 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40002 | 3 | 340003 | 04 |  | GEN36 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40002 | 4 | 340003 | 04 |  | GEN37 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40002 | 5 | 340003 | 04 |  | GEN38 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40002 | 6 | 340003 | 04 |  | GEN39 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40002 | 7 | 340003 | 04 |  | GEN40 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40002 | 8 | 340003 | 04 |  | GEN41 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40002 | 9 | 340003 | 04 |  | GEN42 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40002 | 10 | 340003 | 04 |  | GEN43 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40002 | 11 | 340003 | 04 |  | GEN44 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40002 | 12 | 340003 | 04 |  | GEN45 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40002 | 13 | 340003 | 04 |  | GEN46 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40002 | 14 | 340003 | 04 |  | GEN47 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40002 | 15 | 340003 | 04 |  | GEN48 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40003 | 0 | 340004 | 04 |  | GEN49 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40003 | 1 | 340004 | 04 |  | GEN50 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40003 | 2 | 340004 | 04 |  | GEN51 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40003 | 3 | 340004 | 04 |  | GEN52 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40003 | 4 | 340004 | 04 |  | GEN53 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40003 | 5 | 340004 | 04 |  | GEN54 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40003 | 6 | 340004 | 04 |  | GEN55 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40003 | 7 | 340004 | 04 |  | GEN56 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40003 | 8 | 340004 | 04 |  | GEN57 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40003 | 9 | 340004 | 04 |  | GEN58 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40003 | 10 | 340004 | 04 |  | GEN59 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40003 | 11 | 340004 | 04 |  | GEN60 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40003 | 12 | 340004 | 04 |  | GEN61 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40003 | 13 | 340004 | 04 |  | GEN62 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40003 | 14 | 340004 | 04 |  | GEN63 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40003 | 15 | 340004 | 04 |  | GEN64 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40004 | 0 | 340005 | 04 |  | GEN65 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40004 | 1 | 340005 | 04 |  | GEN66 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40004 | 2 | 340005 | 04 |  | GEN67 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40004 | 3 | 340005 | 04 |  | GEN68 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40004 | 4 | 340005 | 04 |  | GEN69 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40004 | 5 | 340005 | 04 |  | GEN70 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40004 | 6 | 340005 | 04 |  | GEN71 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40004 | 7 | 340005 | 04 |  | GEN72 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40004 | 8 | 340005 | 04 |  | GEN73 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40004 | 9 | 340005 | 04 |  | GEN74 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40004 | 10 | 340005 | 04 |  | GEN75 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40004 | 11 | 340005 | 04 |  | GEN76 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40004 | 12 | 340005 | 04 |  | GEN77 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40004 | 13 | 340005 | 04 |  | GEN78 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40004 | 14 | 340005 | 04 |  | GEN79 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40004 | 15 | 340005 | 04 |  | GEN80 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40005 | 0 | 340006 | 04 |  | GEN81 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40005 | 1 | 340006 | 04 |  | GEN82 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40005 | 2 | 340006 | 04 |  | GEN83 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40005 | 3 | 340006 | 04 |  | GEN84 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40005 | 4 | 340006 | 04 |  | GEN85 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40005 | 5 | 340006 | 04 |  | GEN86 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40005 | 6 | 340006 | 04 |  | GEN87 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40005 | 7 | 340006 | 04 |  | GEN88 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40005 | 8 | 340006 | 04 |  | GEN89 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40005 | 9 | 340006 | 04 |  | GEN90 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40005 | 10 | 340006 | 04 |  | GEN91 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40005 | 11 | 340006 | 04 |  | GEN92 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40005 | 12 | 340006 | 04 |  | GEN93 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40005 | 13 | 340006 | 04 |  | GEN94 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40005 | 14 | 340006 | 04 |  | GEN95 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40005 | 15 | 340006 | 04 |  | GEN96 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40006 | 0 | 340007 | 04 |  | GEN97 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40006 | 1 | 340007 | 04 |  | GEN98 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40006 | 2 | 340007 | 04 |  | GEN99 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40006 | 3 | 340007 | 04 |  | GEN100 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40006 | 4 | 340007 | 04 |  | GEN101 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40006 | 5 | 340007 | 04 |  | GEN102 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40006 | 6 | 340007 | 04 |  | GEN103 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40006 | 7 | 340007 | 04 |  | GEN104 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40006 | 8 | 340007 | 04 |  | GEN105 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40006 | 9 | 340007 | 04 |  | GEN106 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40006 | 10 | 340007 | 04 |  | GEN107 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40006 | 11 | 340007 | 04 |  | GEN108 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40006 | 12 | 340007 | 04 |  | GEN109 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40006 | 13 | 340007 | 04 |  | GEN110 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40006 | 14 | 340007 | 04 |  | GEN111 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40006 | 15 | 340007 | 04 |  | GEN112 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40007 | 0 | 340008 | 04 |  | GEN113 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40007 | 1 | 340008 | 04 |  | GEN114 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40007 | 2 | 340008 | 04 |  | GEN115 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40007 | 3 | 340008 | 04 |  | GEN116 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40007 | 4 | 340008 | 04 |  | GEN117 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40007 | 5 | 340008 | 04 |  | GEN118 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40007 | 6 | 340008 | 04 |  | GEN119 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40007 | 7 | 340008 | 04 |  | GEN120 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40007 | 8 | 340008 | 04 |  | GEN121 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40007 | 9 | 340008 | 04 |  | GEN122 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40007 | 10 | 340008 | 04 |  | GEN123 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40007 | 11 | 340008 | 04 |  | GEN124 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40007 | 12 | 340008 | 04 |  | GEN125 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40007 | 13 | 340008 | 04 |  | GEN126 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40007 | 14 | 340008 | 04 |  | GEN127 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40007 | 15 | 340008 | 04 |  | GEN128 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40008 | 0 | 340009 | 04 |  | GEN129 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40008 | 1 | 340009 | 04 |  | GEN130 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40008 | 2 | 340009 | 04 |  | GEN131 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40008 | 3 | 340009 | 04 |  | GEN132 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40008 | 4 | 340009 | 04 |  | GEN133 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40008 | 5 | 340009 | 04 |  | GEN134 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40008 | 6 | 340009 | 04 |  | GEN135 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40008 | 7 | 340009 | 04 |  | GEN136 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40008 | 8 | 340009 | 04 |  | GEN137 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40008 | 9 | 340009 | 04 |  | GEN138 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40008 | 10 | 340009 | 04 |  | GEN139 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40008 | 11 | 340009 | 04 |  | GEN140 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40008 | 12 | 340009 | 04 |  | GEN141 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40008 | 13 | 340009 | 04 |  | GEN142 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40008 | 14 | 340009 | 04 |  | GEN143 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40008 | 15 | 340009 | 04 |  | GEN144 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40009 | 0 | 340010 | 04 |  | GEN145 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40009 | 1 | 340010 | 04 |  | GEN146 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40009 | 2 | 340010 | 04 |  | GEN147 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40009 | 3 | 340010 | 04 |  | GEN148 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40009 | 4 | 340010 | 04 |  | GEN149 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40009 | 5 | 340010 | 04 |  | GEN150 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40009 | 6 | 340010 | 04 |  | GEN151 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40009 | 7 | 340010 | 04 |  | GEN152 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40009 | 8 | 340010 | 04 |  | GEN153 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40009 | 9 | 340010 | 04 |  | GEN154 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40009 | 10 | 340010 | 04 |  | GEN155 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40009 | 11 | 340010 | 04 |  | GEN156 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40009 | 12 | 340010 | 04 |  | GEN157 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40009 | 13 | 340010 | 04 |  | GEN158 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40009 | 14 | 340010 | 04 |  | GEN159 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40009 | 15 | 340010 | 04 |  | GEN160 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40010 | 0 | 340011 | 04 |  | GEN161 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40010 | 1 | 340011 | 04 |  | GEN162 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40010 | 2 | 340011 | 04 |  | GEN163 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40010 | 3 | 340011 | 04 |  | GEN164 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40010 | 4 | 340011 | 04 |  | GEN165 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40010 | 5 | 340011 | 04 |  | GEN166 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40010 | 6 | 340011 | 04 |  | GEN167 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40010 | 7 | 340011 | 04 |  | GEN168 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40010 | 8 | 340011 | 04 |  | GEN169 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40010 | 9 | 340011 | 04 |  | GEN170 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40010 | 10 | 340011 | 04 |  | GEN171 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40010 | 11 | 340011 | 04 |  | GEN172 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40010 | 12 | 340011 | 04 |  | GEN173 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40010 | 13 | 340011 | 04 |  | GEN174 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40010 | 14 | 340011 | 04 |  | GEN175 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40010 | 15 | 340011 | 04 |  | GEN176 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40011 | 0 | 340012 | 04 |  | GEN177 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40011 | 1 | 340012 | 04 |  | GEN178 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40011 | 2 | 340012 | 04 |  | GEN179 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40011 | 3 | 340012 | 04 |  | GEN180 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40011 | 4 | 340012 | 04 |  | GEN181 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40011 | 5 | 340012 | 04 |  | GEN182 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40011 | 6 | 340012 | 04 |  | GEN183 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40011 | 7 | 340012 | 04 |  | GEN184 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40011 | 8 | 340012 | 04 |  | GEN185 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40011 | 9 | 340012 | 04 |  | GEN186 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40011 | 10 | 340012 | 04 |  | GEN187 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40011 | 11 | 340012 | 04 |  | GEN188 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40011 | 12 | 340012 | 04 |  | GEN189 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40011 | 13 | 340012 | 04 |  | GEN190 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40011 | 14 | 340012 | 04 |  | GEN191 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40011 | 15 | 340012 | 04 |  | GEN192 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40012 | 0 | 340013 | 04 |  | GEN193 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40012 | 1 | 340013 | 04 |  | GEN194 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40012 | 2 | 340013 | 04 |  | GEN195 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40012 | 3 | 340013 | 04 |  | GEN196 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40012 | 4 | 340013 | 04 |  | GEN197 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40012 | 5 | 340013 | 04 |  | GEN198 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40012 | 6 | 340013 | 04 |  | GEN199 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40012 | 7 | 340013 | 04 |  | GEN200 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40012 | 8 | 340013 | 04 |  | GEN201 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40012 | 9 | 340013 | 04 |  | GEN202 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40012 | 10 | 340013 | 04 |  | GEN203 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40012 | 11 | 340013 | 04 |  | GEN204 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40012 | 12 | 340013 | 04 |  | GEN205 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40012 | 13 | 340013 | 04 |  | GEN206 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40012 | 14 | 340013 | 04 |  | GEN207 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40012 | 15 | 340013 | 04 |  | GEN208 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40013 | 0 | 340014 | 04 |  | GEN209 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40013 | 1 | 340014 | 04 |  | GEN210 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40013 | 2 | 340014 | 04 |  | GEN211 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40013 | 3 | 340014 | 04 |  | GEN212 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40013 | 4 | 340014 | 04 |  | GEN213 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40013 | 5 | 340014 | 04 |  | GEN214 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40013 | 6 | 340014 | 04 |  | GEN215 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40013 | 7 | 340014 | 04 |  | GEN216 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40013 | 8 | 340014 | 04 |  | GEN217 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40013 | 9 | 340014 | 04 |  | GEN218 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40013 | 10 | 340014 | 04 |  | GEN219 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40013 | 11 | 340014 | 04 |  | GEN220 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40013 | 12 | 340014 | 04 |  | GEN221 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40013 | 13 | 340014 | 04 |  | GEN222 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40013 | 14 | 340014 | 04 |  | GEN223 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40013 | 15 | 340014 | 04 |  | GEN224 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40014 | 0 | 340015 | 04 |  | GEN225 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40014 | 1 | 340015 | 04 |  | GEN226 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40014 | 2 | 340015 | 04 |  | GEN227 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40014 | 3 | 340015 | 04 |  | GEN228 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40014 | 4 | 340015 | 04 |  | GEN229 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40014 | 5 | 340015 | 04 |  | GEN230 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40014 | 6 | 340015 | 04 |  | GEN231 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40014 | 7 | 340015 | 04 |  | GEN232 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40014 | 8 | 340015 | 04 |  | GEN233 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40014 | 9 | 340015 | 04 |  | GEN234 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40014 | 10 | 340015 | 04 |  | GEN235 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40014 | 11 | 340015 | 04 |  | GEN236 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40014 | 12 | 340015 | 04 |  | GEN237 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40014 | 13 | 340015 | 04 |  | GEN238 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40014 | 14 | 340015 | 04 |  | GEN239 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40014 | 15 | 340015 | 04 |  | GEN240 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40015 | 0 | 340016 | 04 |  | GEN241 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40015 | 1 | 340016 | 04 |  | GEN242 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40015 | 2 | 340016 | 04 |  | GEN243 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40015 | 3 | 340016 | 04 |  | GEN244 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40015 | 4 | 340016 | 04 |  | GEN245 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40015 | 5 | 340016 | 04 |  | GEN246 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40015 | 6 | 340016 | 04 |  | GEN247 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40015 | 7 | 340016 | 04 |  | GEN248 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40015 | 8 | 340016 | 04 |  | GEN249 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40015 | 9 | 340016 | 04 |  | GEN250 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40015 | 10 | 340016 | 04 |  | GEN251 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40015 | 11 | 340016 | 04 |  | GEN252 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40015 | 12 | 340016 | 04 |  | GEN253 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40015 | 13 | 340016 | 04 |  | GEN254 ID 存在 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40016 | 0 | 340017 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN1 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40016 | 1 | 340017 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN2 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40016 | 2 | 340017 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN3 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40016 | 3 | 340017 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN4 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40016 | 4 | 340017 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN5 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40016 | 5 | 340017 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN6 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40016 | 6 | 340017 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN7 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40016 | 7 | 340017 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN8 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40016 | 8 | 340017 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN9 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40016 | 9 | 340017 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN10 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40016 | 10 | 340017 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN11 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40016 | 11 | 340017 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN12 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40016 | 12 | 340017 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN13 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40016 | 13 | 340017 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN14 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40016 | 14 | 340017 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN15 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40016 | 15 | 340017 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN16 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40017 | 0 | 340018 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN17 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40017 | 1 | 340018 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN18 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40017 | 2 | 340018 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN19 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40017 | 3 | 340018 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN20 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40017 | 4 | 340018 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN21 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40017 | 5 | 340018 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN22 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40017 | 6 | 340018 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN23 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40017 | 7 | 340018 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN24 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40017 | 8 | 340018 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN25 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40017 | 9 | 340018 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN26 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40017 | 10 | 340018 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN27 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40017 | 11 | 340018 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN28 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40017 | 12 | 340018 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN29 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40017 | 13 | 340018 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN30 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40017 | 14 | 340018 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN31 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40017 | 15 | 340018 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN32 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40018 | 0 | 340019 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN33 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40018 | 1 | 340019 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN34 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40018 | 2 | 340019 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN35 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40018 | 3 | 340019 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN36 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40018 | 4 | 340019 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN37 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40018 | 5 | 340019 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN38 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40018 | 6 | 340019 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN39 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40018 | 7 | 340019 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN40 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40018 | 8 | 340019 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN41 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40018 | 9 | 340019 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN42 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40018 | 10 | 340019 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN43 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40018 | 11 | 340019 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN44 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40018 | 12 | 340019 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN45 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40018 | 13 | 340019 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN46 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40018 | 14 | 340019 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN47 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40018 | 15 | 340019 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN48 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40019 | 0 | 340020 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN49 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40019 | 1 | 340020 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN50 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40019 | 2 | 340020 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN51 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40019 | 3 | 340020 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN52 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40019 | 4 | 340020 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN53 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40019 | 5 | 340020 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN54 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40019 | 6 | 340020 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN55 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40019 | 7 | 340020 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN56 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40019 | 8 | 340020 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN57 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40019 | 9 | 340020 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN58 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40019 | 10 | 340020 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN59 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40019 | 11 | 340020 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN60 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40019 | 12 | 340020 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN61 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40019 | 13 | 340020 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN62 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40019 | 14 | 340020 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN63 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40019 | 15 | 340020 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN64 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40020 | 0 | 340021 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN65 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40020 | 1 | 340021 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN66 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40020 | 2 | 340021 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN67 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40020 | 3 | 340021 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN68 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40020 | 4 | 340021 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN69 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40020 | 5 | 340021 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN70 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40020 | 6 | 340021 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN71 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40020 | 7 | 340021 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN72 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40020 | 8 | 340021 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN73 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40020 | 9 | 340021 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN74 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40020 | 10 | 340021 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN75 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40020 | 11 | 340021 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN76 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40020 | 12 | 340021 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN77 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40020 | 13 | 340021 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN78 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40020 | 14 | 340021 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN79 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40020 | 15 | 340021 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN80 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40021 | 0 | 340022 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN81 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40021 | 1 | 340022 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN82 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40021 | 2 | 340022 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN83 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40021 | 3 | 340022 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN84 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40021 | 4 | 340022 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN85 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40021 | 5 | 340022 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN86 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40021 | 6 | 340022 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN87 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40021 | 7 | 340022 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN88 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40021 | 8 | 340022 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN89 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40021 | 9 | 340022 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN90 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40021 | 10 | 340022 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN91 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40021 | 11 | 340022 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN92 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40021 | 12 | 340022 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN93 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40021 | 13 | 340022 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN94 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40021 | 14 | 340022 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN95 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40021 | 15 | 340022 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN96 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40022 | 0 | 340023 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN97 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40022 | 1 | 340023 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN98 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40022 | 2 | 340023 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN99 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40022 | 3 | 340023 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN100 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40022 | 4 | 340023 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN101 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40022 | 5 | 340023 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN102 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40022 | 6 | 340023 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN103 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40022 | 7 | 340023 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN104 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40022 | 8 | 340023 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN105 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40022 | 9 | 340023 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN106 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40022 | 10 | 340023 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN107 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40022 | 11 | 340023 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN108 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40022 | 12 | 340023 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN109 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40022 | 13 | 340023 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN110 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40022 | 14 | 340023 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN111 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40022 | 15 | 340023 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN112 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40023 | 0 | 340024 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN113 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40023 | 1 | 340024 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN114 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40023 | 2 | 340024 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN115 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40023 | 3 | 340024 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN116 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40023 | 4 | 340024 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN117 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40023 | 5 | 340024 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN118 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40023 | 6 | 340024 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN119 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40023 | 7 | 340024 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN120 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40023 | 8 | 340024 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN121 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40023 | 9 | 340024 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN122 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40023 | 10 | 340024 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN123 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40023 | 11 | 340024 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN124 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40023 | 12 | 340024 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN125 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40023 | 13 | 340024 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN126 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40023 | 14 | 340024 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN127 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40023 | 15 | 340024 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN128 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40024 | 0 | 340025 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN129 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40024 | 1 | 340025 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN130 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40024 | 2 | 340025 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN131 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40024 | 3 | 340025 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN132 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40024 | 4 | 340025 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN133 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40024 | 5 | 340025 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN134 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40024 | 6 | 340025 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN135 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40024 | 7 | 340025 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN136 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40024 | 8 | 340025 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN137 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40024 | 9 | 340025 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN138 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40024 | 10 | 340025 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN139 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40024 | 11 | 340025 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN140 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40024 | 12 | 340025 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN141 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40024 | 13 | 340025 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN142 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40024 | 14 | 340025 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN143 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40024 | 15 | 340025 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN144 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40025 | 0 | 340026 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN145 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40025 | 1 | 340026 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN146 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40025 | 2 | 340026 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN147 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40025 | 3 | 340026 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN148 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40025 | 4 | 340026 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN149 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40025 | 5 | 340026 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN150 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40025 | 6 | 340026 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN151 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40025 | 7 | 340026 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN152 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40025 | 8 | 340026 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN153 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40025 | 9 | 340026 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN154 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40025 | 10 | 340026 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN155 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40025 | 11 | 340026 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN156 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40025 | 12 | 340026 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN157 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40025 | 13 | 340026 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN158 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40025 | 14 | 340026 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN159 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40025 | 15 | 340026 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN160 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40026 | 0 | 340027 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN161 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40026 | 1 | 340027 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN162 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40026 | 2 | 340027 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN163 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40026 | 3 | 340027 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN164 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40026 | 4 | 340027 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN165 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40026 | 5 | 340027 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN166 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40026 | 6 | 340027 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN167 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40026 | 7 | 340027 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN168 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40026 | 8 | 340027 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN169 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40026 | 9 | 340027 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN170 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40026 | 10 | 340027 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN171 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40026 | 11 | 340027 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN172 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40026 | 12 | 340027 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN173 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40026 | 13 | 340027 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN174 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40026 | 14 | 340027 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN175 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40026 | 15 | 340027 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN176 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40027 | 0 | 340028 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN177 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40027 | 1 | 340028 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN178 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40027 | 2 | 340028 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN179 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40027 | 3 | 340028 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN180 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40027 | 4 | 340028 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN181 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40027 | 5 | 340028 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN182 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40027 | 6 | 340028 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN183 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40027 | 7 | 340028 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN184 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40027 | 8 | 340028 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN185 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40027 | 9 | 340028 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN186 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40027 | 10 | 340028 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN187 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40027 | 11 | 340028 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN188 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40027 | 12 | 340028 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN189 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40027 | 13 | 340028 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN190 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40027 | 14 | 340028 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN191 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40027 | 15 | 340028 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN192 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40028 | 0 | 340029 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN193 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40028 | 1 | 340029 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN194 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40028 | 2 | 340029 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN195 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40028 | 3 | 340029 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN196 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40028 | 4 | 340029 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN197 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40028 | 5 | 340029 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN198 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40028 | 6 | 340029 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN199 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40028 | 7 | 340029 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN200 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40028 | 8 | 340029 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN201 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40028 | 9 | 340029 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN202 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40028 | 10 | 340029 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN203 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40028 | 11 | 340029 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN204 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40028 | 12 | 340029 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN205 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40028 | 13 | 340029 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN206 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40028 | 14 | 340029 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN207 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40028 | 15 | 340029 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN208 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40029 | 0 | 340030 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN209 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40029 | 1 | 340030 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN210 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40029 | 2 | 340030 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN211 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40029 | 3 | 340030 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN212 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40029 | 4 | 340030 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN213 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40029 | 5 | 340030 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN214 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40029 | 6 | 340030 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN215 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40029 | 7 | 340030 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN216 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40029 | 8 | 340030 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN217 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40029 | 9 | 340030 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN218 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40029 | 10 | 340030 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN219 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40029 | 11 | 340030 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN220 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40029 | 12 | 340030 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN221 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40029 | 13 | 340030 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN222 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40029 | 14 | 340030 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN223 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40029 | 15 | 340030 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN224 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40030 | 0 | 340031 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN225 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40030 | 1 | 340031 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN226 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40030 | 2 | 340031 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN227 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40030 | 3 | 340031 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN228 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40030 | 4 | 340031 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN229 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40030 | 5 | 340031 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN230 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40030 | 6 | 340031 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN231 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40030 | 7 | 340031 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN232 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40030 | 8 | 340031 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN233 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40030 | 9 | 340031 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN234 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40030 | 10 | 340031 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN235 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40030 | 11 | 340031 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN236 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40030 | 12 | 340031 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN237 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40030 | 13 | 340031 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN238 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40030 | 14 | 340031 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN239 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40030 | 15 | 340031 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN240 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40031 | 0 | 340032 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN241 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40031 | 1 | 340032 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN242 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40031 | 2 | 340032 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN243 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40031 | 3 | 340032 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN244 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40031 | 4 | 340032 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN245 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40031 | 5 | 340032 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN246 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40031 | 6 | 340032 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN247 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40031 | 7 | 340032 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN248 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40031 | 8 | 340032 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN249 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40031 | 9 | 340032 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN250 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40031 | 10 | 340032 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN251 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40031 | 11 | 340032 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN252 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40031 | 12 | 340032 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN253 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40031 | 13 | 340032 | 04 |  | ID 被激活（GB 合闸和负载分配）GEN254 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40032 | 0 | 340033 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN1 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40032 | 1 | 340033 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN2 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40032 | 2 | 340033 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN3 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40032 | 3 | 340033 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN4 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40032 | 4 | 340033 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN5 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40032 | 5 | 340033 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN6 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40032 | 6 | 340033 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN7 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40032 | 7 | 340033 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN8 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40032 | 8 | 340033 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN9 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40032 | 9 | 340033 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN10 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40032 | 10 | 340033 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN11 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40032 | 11 | 340033 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN12 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40032 | 12 | 340033 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN13 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40032 | 13 | 340033 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN14 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40032 | 14 | 340033 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN15 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40032 | 15 | 340033 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN16 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40033 | 0 | 340034 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN17 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40033 | 1 | 340034 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN18 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40033 | 2 | 340034 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN19 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40033 | 3 | 340034 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN20 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40033 | 4 | 340034 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN21 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40033 | 5 | 340034 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN22 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40033 | 6 | 340034 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN23 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40033 | 7 | 340034 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN24 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40033 | 8 | 340034 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN25 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40033 | 9 | 340034 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN26 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40033 | 10 | 340034 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN27 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40033 | 11 | 340034 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN28 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40033 | 12 | 340034 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN29 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40033 | 13 | 340034 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN30 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40033 | 14 | 340034 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN31 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40033 | 15 | 340034 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN32 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40034 | 0 | 340035 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN33 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40034 | 1 | 340035 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN34 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40034 | 2 | 340035 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN35 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40034 | 3 | 340035 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN36 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40034 | 4 | 340035 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN37 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40034 | 5 | 340035 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN38 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40034 | 6 | 340035 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN39 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40034 | 7 | 340035 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN40 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40034 | 8 | 340035 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN41 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40034 | 9 | 340035 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN42 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40034 | 10 | 340035 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN43 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40034 | 11 | 340035 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN44 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40034 | 12 | 340035 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN45 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40034 | 13 | 340035 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN46 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40034 | 14 | 340035 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN47 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40034 | 15 | 340035 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN48 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40035 | 0 | 340036 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN49 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40035 | 1 | 340036 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN50 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40035 | 2 | 340036 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN51 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40035 | 3 | 340036 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN52 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40035 | 4 | 340036 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN53 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40035 | 5 | 340036 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN54 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40035 | 6 | 340036 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN55 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40035 | 7 | 340036 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN56 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40035 | 8 | 340036 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN57 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40035 | 9 | 340036 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN58 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40035 | 10 | 340036 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN59 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40035 | 11 | 340036 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN60 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40035 | 12 | 340036 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN61 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40035 | 13 | 340036 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN62 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40035 | 14 | 340036 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN63 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40035 | 15 | 340036 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN64 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40036 | 0 | 340037 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN65 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40036 | 1 | 340037 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN66 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40036 | 2 | 340037 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN67 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40036 | 3 | 340037 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN68 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40036 | 4 | 340037 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN69 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40036 | 5 | 340037 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN70 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40036 | 6 | 340037 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN71 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40036 | 7 | 340037 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN72 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40036 | 8 | 340037 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN73 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40036 | 9 | 340037 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN74 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40036 | 10 | 340037 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN75 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40036 | 11 | 340037 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN76 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40036 | 12 | 340037 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN77 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40036 | 13 | 340037 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN78 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40036 | 14 | 340037 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN79 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40036 | 15 | 340037 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN80 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40037 | 0 | 340038 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN81 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40037 | 1 | 340038 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN82 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40037 | 2 | 340038 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN83 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40037 | 3 | 340038 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN84 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40037 | 4 | 340038 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN85 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40037 | 5 | 340038 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN86 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40037 | 6 | 340038 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN87 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40037 | 7 | 340038 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN88 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40037 | 8 | 340038 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN89 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40037 | 9 | 340038 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN90 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40037 | 10 | 340038 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN91 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40037 | 11 | 340038 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN92 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40037 | 12 | 340038 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN93 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40037 | 13 | 340038 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN94 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40037 | 14 | 340038 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN95 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40037 | 15 | 340038 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN96 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40038 | 0 | 340039 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN97 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40038 | 1 | 340039 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN98 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40038 | 2 | 340039 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN99 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40038 | 3 | 340039 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN100 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40038 | 4 | 340039 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN101 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40038 | 5 | 340039 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN102 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40038 | 6 | 340039 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN103 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40038 | 7 | 340039 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN104 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40038 | 8 | 340039 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN105 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40038 | 9 | 340039 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN106 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40038 | 10 | 340039 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN107 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40038 | 11 | 340039 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN108 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40038 | 12 | 340039 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN109 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40038 | 13 | 340039 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN110 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40038 | 14 | 340039 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN111 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40038 | 15 | 340039 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN112 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40039 | 0 | 340040 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN113 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40039 | 1 | 340040 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN114 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40039 | 2 | 340040 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN115 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40039 | 3 | 340040 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN116 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40039 | 4 | 340040 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN117 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40039 | 5 | 340040 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN118 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40039 | 6 | 340040 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN119 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40039 | 7 | 340040 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN120 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40039 | 8 | 340040 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN121 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40039 | 9 | 340040 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN122 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40039 | 10 | 340040 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN123 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40039 | 11 | 340040 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN124 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40039 | 12 | 340040 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN125 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40039 | 13 | 340040 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN126 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40039 | 14 | 340040 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN127 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40039 | 15 | 340040 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN128 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40040 | 0 | 340041 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN129 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40040 | 1 | 340041 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN130 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40040 | 2 | 340041 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN131 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40040 | 3 | 340041 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN132 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40040 | 4 | 340041 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN133 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40040 | 5 | 340041 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN134 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40040 | 6 | 340041 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN135 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40040 | 7 | 340041 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN136 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40040 | 8 | 340041 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN137 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40040 | 9 | 340041 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN138 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40040 | 10 | 340041 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN139 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40040 | 11 | 340041 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN140 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40040 | 12 | 340041 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN141 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40040 | 13 | 340041 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN142 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40040 | 14 | 340041 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN143 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40040 | 15 | 340041 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN144 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40041 | 0 | 340042 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN145 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40041 | 1 | 340042 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN146 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40041 | 2 | 340042 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN147 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40041 | 3 | 340042 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN148 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40041 | 4 | 340042 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN149 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40041 | 5 | 340042 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN150 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40041 | 6 | 340042 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN151 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40041 | 7 | 340042 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN152 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40041 | 8 | 340042 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN153 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40041 | 9 | 340042 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN154 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40041 | 10 | 340042 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN155 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40041 | 11 | 340042 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN156 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40041 | 12 | 340042 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN157 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40041 | 13 | 340042 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN158 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40041 | 14 | 340042 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN159 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40041 | 15 | 340042 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN160 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40042 | 0 | 340043 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN161 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40042 | 1 | 340043 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN162 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40042 | 2 | 340043 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN163 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40042 | 3 | 340043 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN164 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40042 | 4 | 340043 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN165 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40042 | 5 | 340043 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN166 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40042 | 6 | 340043 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN167 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40042 | 7 | 340043 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN168 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40042 | 8 | 340043 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN169 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40042 | 9 | 340043 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN170 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40042 | 10 | 340043 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN171 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40042 | 11 | 340043 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN172 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40042 | 12 | 340043 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN173 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40042 | 13 | 340043 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN174 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40042 | 14 | 340043 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN175 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40042 | 15 | 340043 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN176 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40043 | 0 | 340044 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN177 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40043 | 1 | 340044 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN178 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40043 | 2 | 340044 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN179 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40043 | 3 | 340044 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN180 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40043 | 4 | 340044 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN181 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40043 | 5 | 340044 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN182 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40043 | 6 | 340044 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN183 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40043 | 7 | 340044 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN184 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40043 | 8 | 340044 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN185 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40043 | 9 | 340044 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN186 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40043 | 10 | 340044 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN187 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40043 | 11 | 340044 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN188 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40043 | 12 | 340044 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN189 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40043 | 13 | 340044 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN190 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40043 | 14 | 340044 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN191 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40043 | 15 | 340044 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN192 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40044 | 0 | 340045 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN193 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40044 | 1 | 340045 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN194 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40044 | 2 | 340045 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN195 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40044 | 3 | 340045 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN196 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40044 | 4 | 340045 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN197 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40044 | 5 | 340045 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN198 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40044 | 6 | 340045 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN199 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40044 | 7 | 340045 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN200 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40044 | 8 | 340045 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN201 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40044 | 9 | 340045 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN202 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40044 | 10 | 340045 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN203 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40044 | 11 | 340045 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN204 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40044 | 12 | 340045 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN205 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40044 | 13 | 340045 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN206 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40044 | 14 | 340045 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN207 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40044 | 15 | 340045 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN208 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40045 | 0 | 340046 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN209 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40045 | 1 | 340046 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN210 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40045 | 2 | 340046 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN211 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40045 | 3 | 340046 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN212 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40045 | 4 | 340046 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN213 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40045 | 5 | 340046 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN214 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40045 | 6 | 340046 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN215 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40045 | 7 | 340046 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN216 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40045 | 8 | 340046 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN217 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40045 | 9 | 340046 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN218 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40045 | 10 | 340046 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN219 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40045 | 11 | 340046 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN220 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40045 | 12 | 340046 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN221 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40045 | 13 | 340046 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN222 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40045 | 14 | 340046 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN223 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40045 | 15 | 340046 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN224 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40046 | 0 | 340047 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN225 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40046 | 1 | 340047 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN226 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40046 | 2 | 340047 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN227 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40046 | 3 | 340047 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN228 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40046 | 4 | 340047 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN229 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40046 | 5 | 340047 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN230 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40046 | 6 | 340047 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN231 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40046 | 7 | 340047 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN232 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40046 | 8 | 340047 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN233 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40046 | 9 | 340047 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN234 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40046 | 10 | 340047 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN235 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40046 | 11 | 340047 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN236 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40046 | 12 | 340047 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN237 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40046 | 13 | 340047 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN238 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40046 | 14 | 340047 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN239 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40046 | 15 | 340047 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN240 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40047 | 0 | 340048 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN241 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40047 | 1 | 340048 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN242 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40047 | 2 | 340048 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN243 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40047 | 3 | 340048 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN244 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40047 | 4 | 340048 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN245 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40047 | 5 | 340048 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN246 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40047 | 6 | 340048 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN247 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40047 | 7 | 340048 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN248 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40047 | 8 | 340048 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN249 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40047 | 9 | 340048 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN250 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40047 | 10 | 340048 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN251 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40047 | 11 | 340048 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN252 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40047 | 12 | 340048 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN253 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40047 | 13 | 340048 | 04 |  | ID 存在或被激活 GEN254 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40048 | 0 | 340049 | 04 |  | GEN1 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40048 | 1 | 340049 | 04 |  | GEN2 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40048 | 2 | 340049 | 04 |  | GEN3 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40048 | 3 | 340049 | 04 |  | GEN4 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40048 | 4 | 340049 | 04 |  | GEN5 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40048 | 5 | 340049 | 04 |  | GEN6 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40048 | 6 | 340049 | 04 |  | GEN7 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40048 | 7 | 340049 | 04 |  | GEN8 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40048 | 8 | 340049 | 04 |  | GEN9 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40048 | 9 | 340049 | 04 |  | GEN10 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40048 | 10 | 340049 | 04 |  | GEN11 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40048 | 11 | 340049 | 04 |  | GEN12 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40048 | 12 | 340049 | 04 |  | GEN13 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40048 | 13 | 340049 | 04 |  | GEN14 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40048 | 14 | 340049 | 04 |  | GEN15 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40048 | 15 | 340049 | 04 |  | GEN16 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40049 | 0 | 340050 | 04 |  | GEN17 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40049 | 1 | 340050 | 04 |  | GEN18 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40049 | 2 | 340050 | 04 |  | GEN19 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40049 | 3 | 340050 | 04 |  | GEN20 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40049 | 4 | 340050 | 04 |  | GEN21 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40049 | 5 | 340050 | 04 |  | GEN22 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40049 | 6 | 340050 | 04 |  | GEN23 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40049 | 7 | 340050 | 04 |  | GEN24 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40049 | 8 | 340050 | 04 |  | GEN25 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40049 | 9 | 340050 | 04 |  | GEN26 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40049 | 10 | 340050 | 04 |  | GEN27 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40049 | 11 | 340050 | 04 |  | GEN28 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40049 | 12 | 340050 | 04 |  | GEN29 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40049 | 13 | 340050 | 04 |  | GEN30 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40049 | 14 | 340050 | 04 |  | GEN31 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40049 | 15 | 340050 | 04 |  | GEN32 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40050 | 0 | 340051 | 04 |  | GEN33 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40050 | 1 | 340051 | 04 |  | GEN34 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40050 | 2 | 340051 | 04 |  | GEN35 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40050 | 3 | 340051 | 04 |  | GEN36 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40050 | 4 | 340051 | 04 |  | GEN37 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40050 | 5 | 340051 | 04 |  | GEN38 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40050 | 6 | 340051 | 04 |  | GEN39 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40050 | 7 | 340051 | 04 |  | GEN40 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40050 | 8 | 340051 | 04 |  | GEN41 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40050 | 9 | 340051 | 04 |  | GEN42 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40050 | 10 | 340051 | 04 |  | GEN43 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40050 | 11 | 340051 | 04 |  | GEN44 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40050 | 12 | 340051 | 04 |  | GEN45 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40050 | 13 | 340051 | 04 |  | GEN46 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40050 | 14 | 340051 | 04 |  | GEN47 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40050 | 15 | 340051 | 04 |  | GEN48 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40051 | 0 | 340052 | 04 |  | GEN49 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40051 | 1 | 340052 | 04 |  | GEN50 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40051 | 2 | 340052 | 04 |  | GEN51 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40051 | 3 | 340052 | 04 |  | GEN52 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40051 | 4 | 340052 | 04 |  | GEN53 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40051 | 5 | 340052 | 04 |  | GEN54 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40051 | 6 | 340052 | 04 |  | GEN55 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40051 | 7 | 340052 | 04 |  | GEN56 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40051 | 8 | 340052 | 04 |  | GEN57 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40051 | 9 | 340052 | 04 |  | GEN58 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40051 | 10 | 340052 | 04 |  | GEN59 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40051 | 11 | 340052 | 04 |  | GEN60 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40051 | 12 | 340052 | 04 |  | GEN61 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40051 | 13 | 340052 | 04 |  | GEN62 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40051 | 14 | 340052 | 04 |  | GEN63 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40051 | 15 | 340052 | 04 |  | GEN64 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40052 | 0 | 340053 | 04 |  | GEN65 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40052 | 1 | 340053 | 04 |  | GEN66 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40052 | 2 | 340053 | 04 |  | GEN67 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40052 | 3 | 340053 | 04 |  | GEN68 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40052 | 4 | 340053 | 04 |  | GEN69 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40052 | 5 | 340053 | 04 |  | GEN70 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40052 | 6 | 340053 | 04 |  | GEN71 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40052 | 7 | 340053 | 04 |  | GEN72 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40052 | 8 | 340053 | 04 |  | GEN73 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40052 | 9 | 340053 | 04 |  | GEN74 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40052 | 10 | 340053 | 04 |  | GEN75 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40052 | 11 | 340053 | 04 |  | GEN76 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40052 | 12 | 340053 | 04 |  | GEN77 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40052 | 13 | 340053 | 04 |  | GEN78 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40052 | 14 | 340053 | 04 |  | GEN79 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40052 | 15 | 340053 | 04 |  | GEN80 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40053 | 0 | 340054 | 04 |  | GEN81 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40053 | 1 | 340054 | 04 |  | GEN82 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40053 | 2 | 340054 | 04 |  | GEN83 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40053 | 3 | 340054 | 04 |  | GEN84 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40053 | 4 | 340054 | 04 |  | GEN85 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40053 | 5 | 340054 | 04 |  | GEN86 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40053 | 6 | 340054 | 04 |  | GEN87 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40053 | 7 | 340054 | 04 |  | GEN88 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40053 | 8 | 340054 | 04 |  | GEN89 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40053 | 9 | 340054 | 04 |  | GEN90 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40053 | 10 | 340054 | 04 |  | GEN91 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40053 | 11 | 340054 | 04 |  | GEN92 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40053 | 12 | 340054 | 04 |  | GEN93 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40053 | 13 | 340054 | 04 |  | GEN94 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40053 | 14 | 340054 | 04 |  | GEN95 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40053 | 15 | 340054 | 04 |  | GEN96 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40054 | 0 | 340055 | 04 |  | GEN97 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40054 | 1 | 340055 | 04 |  | GEN98 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40054 | 2 | 340055 | 04 |  | GEN99 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40054 | 3 | 340055 | 04 |  | GEN100 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40054 | 4 | 340055 | 04 |  | GEN101 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40054 | 5 | 340055 | 04 |  | GEN102 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40054 | 6 | 340055 | 04 |  | GEN103 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40054 | 7 | 340055 | 04 |  | GEN104 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40054 | 8 | 340055 | 04 |  | GEN105 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40054 | 9 | 340055 | 04 |  | GEN106 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40054 | 10 | 340055 | 04 |  | GEN107 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40054 | 11 | 340055 | 04 |  | GEN108 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40054 | 12 | 340055 | 04 |  | GEN109 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40054 | 13 | 340055 | 04 |  | GEN110 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40054 | 14 | 340055 | 04 |  | GEN111 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40054 | 15 | 340055 | 04 |  | GEN112 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40055 | 0 | 340056 | 04 |  | GEN113 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40055 | 1 | 340056 | 04 |  | GEN114 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40055 | 2 | 340056 | 04 |  | GEN115 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40055 | 3 | 340056 | 04 |  | GEN116 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40055 | 4 | 340056 | 04 |  | GEN117 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40055 | 5 | 340056 | 04 |  | GEN118 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40055 | 6 | 340056 | 04 |  | GEN119 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40055 | 7 | 340056 | 04 |  | GEN120 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40055 | 8 | 340056 | 04 |  | GEN121 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40055 | 9 | 340056 | 04 |  | GEN122 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40055 | 10 | 340056 | 04 |  | GEN123 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40055 | 11 | 340056 | 04 |  | GEN124 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40055 | 12 | 340056 | 04 |  | GEN125 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40055 | 13 | 340056 | 04 |  | GEN126 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40055 | 14 | 340056 | 04 |  | GEN127 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40055 | 15 | 340056 | 04 |  | GEN128 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40056 | 0 | 340057 | 04 |  | GEN129 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40056 | 1 | 340057 | 04 |  | GEN130 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40056 | 2 | 340057 | 04 |  | GEN131 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40056 | 3 | 340057 | 04 |  | GEN132 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40056 | 4 | 340057 | 04 |  | GEN133 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40056 | 5 | 340057 | 04 |  | GEN134 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40056 | 6 | 340057 | 04 |  | GEN135 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40056 | 7 | 340057 | 04 |  | GEN136 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40056 | 8 | 340057 | 04 |  | GEN137 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40056 | 9 | 340057 | 04 |  | GEN138 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40056 | 10 | 340057 | 04 |  | GEN139 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40056 | 11 | 340057 | 04 |  | GEN140 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40056 | 12 | 340057 | 04 |  | GEN141 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40056 | 13 | 340057 | 04 |  | GEN142 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40056 | 14 | 340057 | 04 |  | GEN143 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40056 | 15 | 340057 | 04 |  | GEN144 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40057 | 0 | 340058 | 04 |  | GEN145 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40057 | 1 | 340058 | 04 |  | GEN146 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40057 | 2 | 340058 | 04 |  | GEN147 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40057 | 3 | 340058 | 04 |  | GEN148 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40057 | 4 | 340058 | 04 |  | GEN149 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40057 | 5 | 340058 | 04 |  | GEN150 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40057 | 6 | 340058 | 04 |  | GEN151 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40057 | 7 | 340058 | 04 |  | GEN152 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40057 | 8 | 340058 | 04 |  | GEN153 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40057 | 9 | 340058 | 04 |  | GEN154 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40057 | 10 | 340058 | 04 |  | GEN155 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40057 | 11 | 340058 | 04 |  | GEN156 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40057 | 12 | 340058 | 04 |  | GEN157 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40057 | 13 | 340058 | 04 |  | GEN158 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40057 | 14 | 340058 | 04 |  | GEN159 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40057 | 15 | 340058 | 04 |  | GEN160 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40058 | 0 | 340059 | 04 |  | GEN161 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40058 | 1 | 340059 | 04 |  | GEN162 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40058 | 2 | 340059 | 04 |  | GEN163 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40058 | 3 | 340059 | 04 |  | GEN164 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40058 | 4 | 340059 | 04 |  | GEN165 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40058 | 5 | 340059 | 04 |  | GEN166 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40058 | 6 | 340059 | 04 |  | GEN167 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40058 | 7 | 340059 | 04 |  | GEN168 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40058 | 8 | 340059 | 04 |  | GEN169 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40058 | 9 | 340059 | 04 |  | GEN170 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40058 | 10 | 340059 | 04 |  | GEN171 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40058 | 11 | 340059 | 04 |  | GEN172 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40058 | 12 | 340059 | 04 |  | GEN173 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40058 | 13 | 340059 | 04 |  | GEN174 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40058 | 14 | 340059 | 04 |  | GEN175 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40058 | 15 | 340059 | 04 |  | GEN176 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40059 | 0 | 340060 | 04 |  | GEN177 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40059 | 1 | 340060 | 04 |  | GEN178 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40059 | 2 | 340060 | 04 |  | GEN179 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40059 | 3 | 340060 | 04 |  | GEN180 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40059 | 4 | 340060 | 04 |  | GEN181 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40059 | 5 | 340060 | 04 |  | GEN182 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40059 | 6 | 340060 | 04 |  | GEN183 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40059 | 7 | 340060 | 04 |  | GEN184 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40059 | 8 | 340060 | 04 |  | GEN185 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40059 | 9 | 340060 | 04 |  | GEN186 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40059 | 10 | 340060 | 04 |  | GEN187 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40059 | 11 | 340060 | 04 |  | GEN188 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40059 | 12 | 340060 | 04 |  | GEN189 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40059 | 13 | 340060 | 04 |  | GEN190 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40059 | 14 | 340060 | 04 |  | GEN191 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40059 | 15 | 340060 | 04 |  | GEN192 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40060 | 0 | 340061 | 04 |  | GEN193 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40060 | 1 | 340061 | 04 |  | GEN194 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40060 | 2 | 340061 | 04 |  | GEN195 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40060 | 3 | 340061 | 04 |  | GEN196 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40060 | 4 | 340061 | 04 |  | GEN197 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40060 | 5 | 340061 | 04 |  | GEN198 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40060 | 6 | 340061 | 04 |  | GEN199 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40060 | 7 | 340061 | 04 |  | GEN200 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40060 | 8 | 340061 | 04 |  | GEN201 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40060 | 9 | 340061 | 04 |  | GEN202 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40060 | 10 | 340061 | 04 |  | GEN203 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40060 | 11 | 340061 | 04 |  | GEN204 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40060 | 12 | 340061 | 04 |  | GEN205 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40060 | 13 | 340061 | 04 |  | GEN206 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40060 | 14 | 340061 | 04 |  | GEN207 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40060 | 15 | 340061 | 04 |  | GEN208 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40061 | 0 | 340062 | 04 |  | GEN209 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40061 | 1 | 340062 | 04 |  | GEN210 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40061 | 2 | 340062 | 04 |  | GEN211 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40061 | 3 | 340062 | 04 |  | GEN212 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40061 | 4 | 340062 | 04 |  | GEN213 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40061 | 5 | 340062 | 04 |  | GEN214 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40061 | 6 | 340062 | 04 |  | GEN215 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40061 | 7 | 340062 | 04 |  | GEN216 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40061 | 8 | 340062 | 04 |  | GEN217 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40061 | 9 | 340062 | 04 |  | GEN218 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40061 | 10 | 340062 | 04 |  | GEN219 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40061 | 11 | 340062 | 04 |  | GEN220 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40061 | 12 | 340062 | 04 |  | GEN221 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40061 | 13 | 340062 | 04 |  | GEN222 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40061 | 14 | 340062 | 04 |  | GEN223 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40061 | 15 | 340062 | 04 |  | GEN224 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40062 | 0 | 340063 | 04 |  | GEN225 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40062 | 1 | 340063 | 04 |  | GEN226 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40062 | 2 | 340063 | 04 |  | GEN227 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40062 | 3 | 340063 | 04 |  | GEN228 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40062 | 4 | 340063 | 04 |  | GEN229 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40062 | 5 | 340063 | 04 |  | GEN230 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40062 | 6 | 340063 | 04 |  | GEN231 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40062 | 7 | 340063 | 04 |  | GEN232 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40062 | 8 | 340063 | 04 |  | GEN233 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40062 | 9 | 340063 | 04 |  | GEN234 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40062 | 10 | 340063 | 04 |  | GEN235 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40062 | 11 | 340063 | 04 |  | GEN236 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40062 | 12 | 340063 | 04 |  | GEN237 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40062 | 13 | 340063 | 04 |  | GEN238 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40062 | 14 | 340063 | 04 |  | GEN239 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40062 | 15 | 340063 | 04 |  | GEN240 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40063 | 0 | 340064 | 04 |  | GEN241 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40063 | 1 | 340064 | 04 |  | GEN242 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40063 | 2 | 340064 | 04 |  | GEN243 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40063 | 3 | 340064 | 04 |  | GEN244 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40063 | 4 | 340064 | 04 |  | GEN245 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40063 | 5 | 340064 | 04 |  | GEN246 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40063 | 6 | 340064 | 04 |  | GEN247 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40063 | 7 | 340064 | 04 |  | GEN248 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40063 | 8 | 340064 | 04 |  | GEN249 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40063 | 9 | 340064 | 04 |  | GEN250 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40063 | 10 | 340064 | 04 |  | GEN251 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40063 | 11 | 340064 | 04 |  | GEN252 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40063 | 12 | 340064 | 04 |  | GEN253 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40063 | 13 | 340064 | 04 |  | GEN254 已准备好自动启动 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40080 | 0 | 340081 | 04 |  | GEN1 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40080 | 1 | 340081 | 04 |  | GEN2 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40080 | 2 | 340081 | 04 |  | GEN3 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40080 | 3 | 340081 | 04 |  | GEN4 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40080 | 4 | 340081 | 04 |  | GEN5 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40080 | 5 | 340081 | 04 |  | GEN6 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40080 | 6 | 340081 | 04 |  | GEN7 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40080 | 7 | 340081 | 04 |  | GEN8 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40080 | 8 | 340081 | 04 |  | GEN9 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40080 | 9 | 340081 | 04 |  | GEN10 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40080 | 10 | 340081 | 04 |  | GEN11 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40080 | 11 | 340081 | 04 |  | GEN12 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40080 | 12 | 340081 | 04 |  | GEN13 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40080 | 13 | 340081 | 04 |  | GEN14 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40080 | 14 | 340081 | 04 |  | GEN15 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40080 | 15 | 340081 | 04 |  | GEN16 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40081 | 0 | 340082 | 04 |  | GEN17 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40081 | 1 | 340082 | 04 |  | GEN18 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40081 | 2 | 340082 | 04 |  | GEN19 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40081 | 3 | 340082 | 04 |  | GEN20 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40081 | 4 | 340082 | 04 |  | GEN21 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40081 | 5 | 340082 | 04 |  | GEN22 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40081 | 6 | 340082 | 04 |  | GEN23 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40081 | 7 | 340082 | 04 |  | GEN24 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40081 | 8 | 340082 | 04 |  | GEN25 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40081 | 9 | 340082 | 04 |  | GEN26 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40081 | 10 | 340082 | 04 |  | GEN27 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40081 | 11 | 340082 | 04 |  | GEN28 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40081 | 12 | 340082 | 04 |  | GEN29 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40081 | 13 | 340082 | 04 |  | GEN30 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40081 | 14 | 340082 | 04 |  | GEN31 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40081 | 15 | 340082 | 04 |  | GEN32 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40082 | 0 | 340083 | 04 |  | GEN33 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40082 | 1 | 340083 | 04 |  | GEN34 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40082 | 2 | 340083 | 04 |  | GEN35 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40082 | 3 | 340083 | 04 |  | GEN36 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40082 | 4 | 340083 | 04 |  | GEN37 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40082 | 5 | 340083 | 04 |  | GEN38 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40082 | 6 | 340083 | 04 |  | GEN39 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40082 | 7 | 340083 | 04 |  | GEN40 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40082 | 8 | 340083 | 04 |  | GEN41 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40082 | 9 | 340083 | 04 |  | GEN42 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40082 | 10 | 340083 | 04 |  | GEN43 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40082 | 11 | 340083 | 04 |  | GEN44 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40082 | 12 | 340083 | 04 |  | GEN45 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40082 | 13 | 340083 | 04 |  | GEN46 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40082 | 14 | 340083 | 04 |  | GEN47 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40082 | 15 | 340083 | 04 |  | GEN48 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40083 | 0 | 340084 | 04 |  | GEN49 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40083 | 1 | 340084 | 04 |  | GEN50 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40083 | 2 | 340084 | 04 |  | GEN51 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40083 | 3 | 340084 | 04 |  | GEN52 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40083 | 4 | 340084 | 04 |  | GEN53 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40083 | 5 | 340084 | 04 |  | GEN54 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40083 | 6 | 340084 | 04 |  | GEN55 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40083 | 7 | 340084 | 04 |  | GEN56 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40083 | 8 | 340084 | 04 |  | GEN57 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40083 | 9 | 340084 | 04 |  | GEN58 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40083 | 10 | 340084 | 04 |  | GEN59 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40083 | 11 | 340084 | 04 |  | GEN60 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40083 | 12 | 340084 | 04 |  | GEN61 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40083 | 13 | 340084 | 04 |  | GEN62 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40083 | 14 | 340084 | 04 |  | GEN63 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40083 | 15 | 340084 | 04 |  | GEN64 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40084 | 0 | 340085 | 04 |  | GEN65 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40084 | 1 | 340085 | 04 |  | GEN66 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40084 | 2 | 340085 | 04 |  | GEN67 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40084 | 3 | 340085 | 04 |  | GEN68 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40084 | 4 | 340085 | 04 |  | GEN69 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40084 | 5 | 340085 | 04 |  | GEN70 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40084 | 6 | 340085 | 04 |  | GEN71 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40084 | 7 | 340085 | 04 |  | GEN72 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40084 | 8 | 340085 | 04 |  | GEN73 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40084 | 9 | 340085 | 04 |  | GEN74 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40084 | 10 | 340085 | 04 |  | GEN75 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40084 | 11 | 340085 | 04 |  | GEN76 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40084 | 12 | 340085 | 04 |  | GEN77 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40084 | 13 | 340085 | 04 |  | GEN78 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40084 | 14 | 340085 | 04 |  | GEN79 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40084 | 15 | 340085 | 04 |  | GEN80 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40085 | 0 | 340086 | 04 |  | GEN81 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40085 | 1 | 340086 | 04 |  | GEN82 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40085 | 2 | 340086 | 04 |  | GEN83 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40085 | 3 | 340086 | 04 |  | GEN84 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40085 | 4 | 340086 | 04 |  | GEN85 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40085 | 5 | 340086 | 04 |  | GEN86 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40085 | 6 | 340086 | 04 |  | GEN87 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40085 | 7 | 340086 | 04 |  | GEN88 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40085 | 8 | 340086 | 04 |  | GEN89 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40085 | 9 | 340086 | 04 |  | GEN90 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40085 | 10 | 340086 | 04 |  | GEN91 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40085 | 11 | 340086 | 04 |  | GEN92 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40085 | 12 | 340086 | 04 |  | GEN93 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40085 | 13 | 340086 | 04 |  | GEN94 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40085 | 14 | 340086 | 04 |  | GEN95 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40085 | 15 | 340086 | 04 |  | GEN96 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40086 | 0 | 340087 | 04 |  | GEN97 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40086 | 1 | 340087 | 04 |  | GEN98 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40086 | 2 | 340087 | 04 |  | GEN99 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40086 | 3 | 340087 | 04 |  | GEN100 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40086 | 4 | 340087 | 04 |  | GEN101 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40086 | 5 | 340087 | 04 |  | GEN102 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40086 | 6 | 340087 | 04 |  | GEN103 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40086 | 7 | 340087 | 04 |  | GEN104 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40086 | 8 | 340087 | 04 |  | GEN105 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40086 | 9 | 340087 | 04 |  | GEN106 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40086 | 10 | 340087 | 04 |  | GEN107 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40086 | 11 | 340087 | 04 |  | GEN108 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40086 | 12 | 340087 | 04 |  | GEN109 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40086 | 13 | 340087 | 04 |  | GEN110 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40086 | 14 | 340087 | 04 |  | GEN111 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40086 | 15 | 340087 | 04 |  | GEN112 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40087 | 0 | 340088 | 04 |  | GEN113 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40087 | 1 | 340088 | 04 |  | GEN114 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40087 | 2 | 340088 | 04 |  | GEN115 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40087 | 3 | 340088 | 04 |  | GEN116 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40087 | 4 | 340088 | 04 |  | GEN117 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40087 | 5 | 340088 | 04 |  | GEN118 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40087 | 6 | 340088 | 04 |  | GEN119 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40087 | 7 | 340088 | 04 |  | GEN120 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40087 | 8 | 340088 | 04 |  | GEN121 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40087 | 9 | 340088 | 04 |  | GEN122 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40087 | 10 | 340088 | 04 |  | GEN123 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40087 | 11 | 340088 | 04 |  | GEN124 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40087 | 12 | 340088 | 04 |  | GEN125 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40087 | 13 | 340088 | 04 |  | GEN126 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40087 | 14 | 340088 | 04 |  | GEN127 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40087 | 15 | 340088 | 04 |  | GEN128 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40088 | 0 | 340089 | 04 |  | GEN129 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40088 | 1 | 340089 | 04 |  | GEN130 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40088 | 2 | 340089 | 04 |  | GEN131 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40088 | 3 | 340089 | 04 |  | GEN132 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40088 | 4 | 340089 | 04 |  | GEN133 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40088 | 5 | 340089 | 04 |  | GEN134 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40088 | 6 | 340089 | 04 |  | GEN135 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40088 | 7 | 340089 | 04 |  | GEN136 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40088 | 8 | 340089 | 04 |  | GEN137 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40088 | 9 | 340089 | 04 |  | GEN138 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40088 | 10 | 340089 | 04 |  | GEN139 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40088 | 11 | 340089 | 04 |  | GEN140 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40088 | 12 | 340089 | 04 |  | GEN141 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40088 | 13 | 340089 | 04 |  | GEN142 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40088 | 14 | 340089 | 04 |  | GEN143 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40088 | 15 | 340089 | 04 |  | GEN144 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40089 | 0 | 340090 | 04 |  | GEN145 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40089 | 1 | 340090 | 04 |  | GEN146 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40089 | 2 | 340090 | 04 |  | GEN147 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40089 | 3 | 340090 | 04 |  | GEN148 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40089 | 4 | 340090 | 04 |  | GEN149 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40089 | 5 | 340090 | 04 |  | GEN150 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40089 | 6 | 340090 | 04 |  | GEN151 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40089 | 7 | 340090 | 04 |  | GEN152 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40089 | 8 | 340090 | 04 |  | GEN153 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40089 | 9 | 340090 | 04 |  | GEN154 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40089 | 10 | 340090 | 04 |  | GEN155 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40089 | 11 | 340090 | 04 |  | GEN156 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40089 | 12 | 340090 | 04 |  | GEN157 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40089 | 13 | 340090 | 04 |  | GEN158 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40089 | 14 | 340090 | 04 |  | GEN159 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40089 | 15 | 340090 | 04 |  | GEN160 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40090 | 0 | 340091 | 04 |  | GEN161 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40090 | 1 | 340091 | 04 |  | GEN162 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40090 | 2 | 340091 | 04 |  | GEN163 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40090 | 3 | 340091 | 04 |  | GEN164 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40090 | 4 | 340091 | 04 |  | GEN165 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40090 | 5 | 340091 | 04 |  | GEN166 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40090 | 6 | 340091 | 04 |  | GEN167 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40090 | 7 | 340091 | 04 |  | GEN168 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40090 | 8 | 340091 | 04 |  | GEN169 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40090 | 9 | 340091 | 04 |  | GEN170 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40090 | 10 | 340091 | 04 |  | GEN171 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40090 | 11 | 340091 | 04 |  | GEN172 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40090 | 12 | 340091 | 04 |  | GEN173 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40090 | 13 | 340091 | 04 |  | GEN174 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40090 | 14 | 340091 | 04 |  | GEN175 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40090 | 15 | 340091 | 04 |  | GEN176 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40091 | 0 | 340092 | 04 |  | GEN177 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40091 | 1 | 340092 | 04 |  | GEN178 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40091 | 2 | 340092 | 04 |  | GEN179 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40091 | 3 | 340092 | 04 |  | GEN180 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40091 | 4 | 340092 | 04 |  | GEN181 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40091 | 5 | 340092 | 04 |  | GEN182 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40091 | 6 | 340092 | 04 |  | GEN183 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40091 | 7 | 340092 | 04 |  | GEN184 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40091 | 8 | 340092 | 04 |  | GEN185 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40091 | 9 | 340092 | 04 |  | GEN186 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40091 | 10 | 340092 | 04 |  | GEN187 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40091 | 11 | 340092 | 04 |  | GEN188 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40091 | 12 | 340092 | 04 |  | GEN189 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40091 | 13 | 340092 | 04 |  | GEN190 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40091 | 14 | 340092 | 04 |  | GEN191 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40091 | 15 | 340092 | 04 |  | GEN192 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40092 | 0 | 340093 | 04 |  | GEN193 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40092 | 1 | 340093 | 04 |  | GEN194 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40092 | 2 | 340093 | 04 |  | GEN195 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40092 | 3 | 340093 | 04 |  | GEN196 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40092 | 4 | 340093 | 04 |  | GEN197 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40092 | 5 | 340093 | 04 |  | GEN198 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40092 | 6 | 340093 | 04 |  | GEN199 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40092 | 7 | 340093 | 04 |  | GEN200 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40092 | 8 | 340093 | 04 |  | GEN201 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40092 | 9 | 340093 | 04 |  | GEN202 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40092 | 10 | 340093 | 04 |  | GEN203 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40092 | 11 | 340093 | 04 |  | GEN204 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40092 | 12 | 340093 | 04 |  | GEN205 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40092 | 13 | 340093 | 04 |  | GEN206 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40092 | 14 | 340093 | 04 |  | GEN207 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40092 | 15 | 340093 | 04 |  | GEN208 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40093 | 0 | 340094 | 04 |  | GEN209 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40093 | 1 | 340094 | 04 |  | GEN210 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40093 | 2 | 340094 | 04 |  | GEN211 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40093 | 3 | 340094 | 04 |  | GEN212 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40093 | 4 | 340094 | 04 |  | GEN213 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40093 | 5 | 340094 | 04 |  | GEN214 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40093 | 6 | 340094 | 04 |  | GEN215 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40093 | 7 | 340094 | 04 |  | GEN216 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40093 | 8 | 340094 | 04 |  | GEN217 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40093 | 9 | 340094 | 04 |  | GEN218 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40093 | 10 | 340094 | 04 |  | GEN219 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40093 | 11 | 340094 | 04 |  | GEN220 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40093 | 12 | 340094 | 04 |  | GEN221 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40093 | 13 | 340094 | 04 |  | GEN222 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40093 | 14 | 340094 | 04 |  | GEN223 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40093 | 15 | 340094 | 04 |  | GEN224 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40094 | 0 | 340095 | 04 |  | GEN225 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40094 | 1 | 340095 | 04 |  | GEN226 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40094 | 2 | 340095 | 04 |  | GEN227 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40094 | 3 | 340095 | 04 |  | GEN228 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40094 | 4 | 340095 | 04 |  | GEN229 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40094 | 5 | 340095 | 04 |  | GEN230 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40094 | 6 | 340095 | 04 |  | GEN231 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40094 | 7 | 340095 | 04 |  | GEN232 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40094 | 8 | 340095 | 04 |  | GEN233 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40094 | 9 | 340095 | 04 |  | GEN234 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40094 | 10 | 340095 | 04 |  | GEN235 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40094 | 11 | 340095 | 04 |  | GEN236 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40094 | 12 | 340095 | 04 |  | GEN237 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40094 | 13 | 340095 | 04 |  | GEN238 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40094 | 14 | 340095 | 04 |  | GEN239 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40094 | 15 | 340095 | 04 |  | GEN240 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40095 | 0 | 340096 | 04 |  | GEN241 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40095 | 1 | 340096 | 04 |  | GEN242 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40095 | 2 | 340096 | 04 |  | GEN243 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40095 | 3 | 340096 | 04 |  | GEN244 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40095 | 4 | 340096 | 04 |  | GEN245 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40095 | 5 | 340096 | 04 |  | GEN246 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40095 | 6 | 340096 | 04 |  | GEN247 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40095 | 7 | 340096 | 04 |  | GEN248 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40095 | 8 | 340096 | 04 |  | GEN249 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40095 | 9 | 340096 | 04 |  | GEN250 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40095 | 10 | 340096 | 04 |  | GEN251 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40095 | 11 | 340096 | 04 |  | GEN252 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40095 | 12 | 340096 | 04 |  | GEN253 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40095 | 13 | 340096 | 04 |  | GEN254 处于自动模式 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40096 | 0 | 340097 | 04 |  | GEN1 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40096 | 1 | 340097 | 04 |  | GEN2 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40096 | 2 | 340097 | 04 |  | GEN3 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40096 | 3 | 340097 | 04 |  | GEN4 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40096 | 4 | 340097 | 04 |  | GEN5 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40096 | 5 | 340097 | 04 |  | GEN6 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40096 | 6 | 340097 | 04 |  | GEN7 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40096 | 7 | 340097 | 04 |  | GEN8 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40096 | 8 | 340097 | 04 |  | GEN9 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40096 | 9 | 340097 | 04 |  | GEN10 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40096 | 10 | 340097 | 04 |  | GEN11 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40096 | 11 | 340097 | 04 |  | GEN12 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40096 | 12 | 340097 | 04 |  | GEN13 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40096 | 13 | 340097 | 04 |  | GEN14 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40096 | 14 | 340097 | 04 |  | GEN15 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40096 | 15 | 340097 | 04 |  | GEN16 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40097 | 0 | 340098 | 04 |  | GEN17 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40097 | 1 | 340098 | 04 |  | GEN18 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40097 | 2 | 340098 | 04 |  | GEN19 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40097 | 3 | 340098 | 04 |  | GEN20 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40097 | 4 | 340098 | 04 |  | GEN21 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40097 | 5 | 340098 | 04 |  | GEN22 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40097 | 6 | 340098 | 04 |  | GEN23 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40097 | 7 | 340098 | 04 |  | GEN24 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40097 | 8 | 340098 | 04 |  | GEN25 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40097 | 9 | 340098 | 04 |  | GEN26 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40097 | 10 | 340098 | 04 |  | GEN27 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40097 | 11 | 340098 | 04 |  | GEN28 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40097 | 12 | 340098 | 04 |  | GEN29 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40097 | 13 | 340098 | 04 |  | GEN30 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40097 | 14 | 340098 | 04 |  | GEN31 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40097 | 15 | 340098 | 04 |  | GEN32 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40098 | 0 | 340099 | 04 |  | GEN33 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40098 | 1 | 340099 | 04 |  | GEN34 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40098 | 2 | 340099 | 04 |  | GEN35 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40098 | 3 | 340099 | 04 |  | GEN36 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40098 | 4 | 340099 | 04 |  | GEN37 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40098 | 5 | 340099 | 04 |  | GEN38 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40098 | 6 | 340099 | 04 |  | GEN39 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40098 | 7 | 340099 | 04 |  | GEN40 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40098 | 8 | 340099 | 04 |  | GEN41 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40098 | 9 | 340099 | 04 |  | GEN42 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40098 | 10 | 340099 | 04 |  | GEN43 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40098 | 11 | 340099 | 04 |  | GEN44 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40098 | 12 | 340099 | 04 |  | GEN45 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40098 | 13 | 340099 | 04 |  | GEN46 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40098 | 14 | 340099 | 04 |  | GEN47 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40098 | 15 | 340099 | 04 |  | GEN48 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40099 | 0 | 340100 | 04 |  | GEN49 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40099 | 1 | 340100 | 04 |  | GEN50 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40099 | 2 | 340100 | 04 |  | GEN51 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40099 | 3 | 340100 | 04 |  | GEN52 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40099 | 4 | 340100 | 04 |  | GEN53 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40099 | 5 | 340100 | 04 |  | GEN54 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40099 | 6 | 340100 | 04 |  | GEN55 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40099 | 7 | 340100 | 04 |  | GEN56 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40099 | 8 | 340100 | 04 |  | GEN57 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40099 | 9 | 340100 | 04 |  | GEN58 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40099 | 10 | 340100 | 04 |  | GEN59 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40099 | 11 | 340100 | 04 |  | GEN60 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40099 | 12 | 340100 | 04 |  | GEN61 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40099 | 13 | 340100 | 04 |  | GEN62 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40099 | 14 | 340100 | 04 |  | GEN63 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40099 | 15 | 340100 | 04 |  | GEN64 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40100 | 0 | 340101 | 04 |  | GEN65 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40100 | 1 | 340101 | 04 |  | GEN66 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40100 | 2 | 340101 | 04 |  | GEN67 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40100 | 3 | 340101 | 04 |  | GEN68 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40100 | 4 | 340101 | 04 |  | GEN69 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40100 | 5 | 340101 | 04 |  | GEN70 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40100 | 6 | 340101 | 04 |  | GEN71 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40100 | 7 | 340101 | 04 |  | GEN72 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40100 | 8 | 340101 | 04 |  | GEN73 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40100 | 9 | 340101 | 04 |  | GEN74 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40100 | 10 | 340101 | 04 |  | GEN75 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40100 | 11 | 340101 | 04 |  | GEN76 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40100 | 12 | 340101 | 04 |  | GEN77 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40100 | 13 | 340101 | 04 |  | GEN78 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40100 | 14 | 340101 | 04 |  | GEN79 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40100 | 15 | 340101 | 04 |  | GEN80 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40101 | 0 | 340102 | 04 |  | GEN81 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40101 | 1 | 340102 | 04 |  | GEN82 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40101 | 2 | 340102 | 04 |  | GEN83 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40101 | 3 | 340102 | 04 |  | GEN84 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40101 | 4 | 340102 | 04 |  | GEN85 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40101 | 5 | 340102 | 04 |  | GEN86 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40101 | 6 | 340102 | 04 |  | GEN87 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40101 | 7 | 340102 | 04 |  | GEN88 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40101 | 8 | 340102 | 04 |  | GEN89 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40101 | 9 | 340102 | 04 |  | GEN90 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40101 | 10 | 340102 | 04 |  | GEN91 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40101 | 11 | 340102 | 04 |  | GEN92 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40101 | 12 | 340102 | 04 |  | GEN93 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40101 | 13 | 340102 | 04 |  | GEN94 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40101 | 14 | 340102 | 04 |  | GEN95 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40101 | 15 | 340102 | 04 |  | GEN96 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40102 | 0 | 340103 | 04 |  | GEN97 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40102 | 1 | 340103 | 04 |  | GEN98 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40102 | 2 | 340103 | 04 |  | GEN99 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40102 | 3 | 340103 | 04 |  | GEN100 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40102 | 4 | 340103 | 04 |  | GEN101 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40102 | 5 | 340103 | 04 |  | GEN102 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40102 | 6 | 340103 | 04 |  | GEN103 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40102 | 7 | 340103 | 04 |  | GEN104 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40102 | 8 | 340103 | 04 |  | GEN105 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40102 | 9 | 340103 | 04 |  | GEN106 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40102 | 10 | 340103 | 04 |  | GEN107 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40102 | 11 | 340103 | 04 |  | GEN108 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40102 | 12 | 340103 | 04 |  | GEN109 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40102 | 13 | 340103 | 04 |  | GEN110 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40102 | 14 | 340103 | 04 |  | GEN111 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40102 | 15 | 340103 | 04 |  | GEN112 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40103 | 0 | 340104 | 04 |  | GEN113 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40103 | 1 | 340104 | 04 |  | GEN114 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40103 | 2 | 340104 | 04 |  | GEN115 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40103 | 3 | 340104 | 04 |  | GEN116 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40103 | 4 | 340104 | 04 |  | GEN117 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40103 | 5 | 340104 | 04 |  | GEN118 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40103 | 6 | 340104 | 04 |  | GEN119 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40103 | 7 | 340104 | 04 |  | GEN120 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40103 | 8 | 340104 | 04 |  | GEN121 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40103 | 9 | 340104 | 04 |  | GEN122 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40103 | 10 | 340104 | 04 |  | GEN123 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40103 | 11 | 340104 | 04 |  | GEN124 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40103 | 12 | 340104 | 04 |  | GEN125 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40103 | 13 | 340104 | 04 |  | GEN126 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40103 | 14 | 340104 | 04 |  | GEN127 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40103 | 15 | 340104 | 04 |  | GEN128 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40104 | 0 | 340105 | 04 |  | GEN129 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40104 | 1 | 340105 | 04 |  | GEN130 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40104 | 2 | 340105 | 04 |  | GEN131 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40104 | 3 | 340105 | 04 |  | GEN132 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40104 | 4 | 340105 | 04 |  | GEN133 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40104 | 5 | 340105 | 04 |  | GEN134 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40104 | 6 | 340105 | 04 |  | GEN135 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40104 | 7 | 340105 | 04 |  | GEN136 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40104 | 8 | 340105 | 04 |  | GEN137 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40104 | 9 | 340105 | 04 |  | GEN138 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40104 | 10 | 340105 | 04 |  | GEN139 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40104 | 11 | 340105 | 04 |  | GEN140 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40104 | 12 | 340105 | 04 |  | GEN141 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40104 | 13 | 340105 | 04 |  | GEN142 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40104 | 14 | 340105 | 04 |  | GEN143 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40104 | 15 | 340105 | 04 |  | GEN144 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40105 | 0 | 340106 | 04 |  | GEN145 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40105 | 1 | 340106 | 04 |  | GEN146 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40105 | 2 | 340106 | 04 |  | GEN147 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40105 | 3 | 340106 | 04 |  | GEN148 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40105 | 4 | 340106 | 04 |  | GEN149 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40105 | 5 | 340106 | 04 |  | GEN150 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40105 | 6 | 340106 | 04 |  | GEN151 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40105 | 7 | 340106 | 04 |  | GEN152 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40105 | 8 | 340106 | 04 |  | GEN153 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40105 | 9 | 340106 | 04 |  | GEN154 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40105 | 10 | 340106 | 04 |  | GEN155 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40105 | 11 | 340106 | 04 |  | GEN156 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40105 | 12 | 340106 | 04 |  | GEN157 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40105 | 13 | 340106 | 04 |  | GEN158 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40105 | 14 | 340106 | 04 |  | GEN159 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40105 | 15 | 340106 | 04 |  | GEN160 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40106 | 0 | 340107 | 04 |  | GEN161 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40106 | 1 | 340107 | 04 |  | GEN162 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40106 | 2 | 340107 | 04 |  | GEN163 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40106 | 3 | 340107 | 04 |  | GEN164 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40106 | 4 | 340107 | 04 |  | GEN165 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40106 | 5 | 340107 | 04 |  | GEN166 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40106 | 6 | 340107 | 04 |  | GEN167 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40106 | 7 | 340107 | 04 |  | GEN168 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40106 | 8 | 340107 | 04 |  | GEN169 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40106 | 9 | 340107 | 04 |  | GEN170 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40106 | 10 | 340107 | 04 |  | GEN171 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40106 | 11 | 340107 | 04 |  | GEN172 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40106 | 12 | 340107 | 04 |  | GEN173 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40106 | 13 | 340107 | 04 |  | GEN174 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40106 | 14 | 340107 | 04 |  | GEN175 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40106 | 15 | 340107 | 04 |  | GEN176 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40107 | 0 | 340108 | 04 |  | GEN177 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40107 | 1 | 340108 | 04 |  | GEN178 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40107 | 2 | 340108 | 04 |  | GEN179 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40107 | 3 | 340108 | 04 |  | GEN180 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40107 | 4 | 340108 | 04 |  | GEN181 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40107 | 5 | 340108 | 04 |  | GEN182 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40107 | 6 | 340108 | 04 |  | GEN183 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40107 | 7 | 340108 | 04 |  | GEN184 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40107 | 8 | 340108 | 04 |  | GEN185 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40107 | 9 | 340108 | 04 |  | GEN186 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40107 | 10 | 340108 | 04 |  | GEN187 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40107 | 11 | 340108 | 04 |  | GEN188 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40107 | 12 | 340108 | 04 |  | GEN189 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40107 | 13 | 340108 | 04 |  | GEN190 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40107 | 14 | 340108 | 04 |  | GEN191 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40107 | 15 | 340108 | 04 |  | GEN192 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40108 | 0 | 340109 | 04 |  | GEN193 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40108 | 1 | 340109 | 04 |  | GEN194 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40108 | 2 | 340109 | 04 |  | GEN195 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40108 | 3 | 340109 | 04 |  | GEN196 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40108 | 4 | 340109 | 04 |  | GEN197 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40108 | 5 | 340109 | 04 |  | GEN198 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40108 | 6 | 340109 | 04 |  | GEN199 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40108 | 7 | 340109 | 04 |  | GEN200 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40108 | 8 | 340109 | 04 |  | GEN201 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40108 | 9 | 340109 | 04 |  | GEN202 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40108 | 10 | 340109 | 04 |  | GEN203 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40108 | 11 | 340109 | 04 |  | GEN204 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40108 | 12 | 340109 | 04 |  | GEN205 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40108 | 13 | 340109 | 04 |  | GEN206 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40108 | 14 | 340109 | 04 |  | GEN207 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40108 | 15 | 340109 | 04 |  | GEN208 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40109 | 0 | 340110 | 04 |  | GEN209 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40109 | 1 | 340110 | 04 |  | GEN210 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40109 | 2 | 340110 | 04 |  | GEN211 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40109 | 3 | 340110 | 04 |  | GEN212 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40109 | 4 | 340110 | 04 |  | GEN213 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40109 | 5 | 340110 | 04 |  | GEN214 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40109 | 6 | 340110 | 04 |  | GEN215 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40109 | 7 | 340110 | 04 |  | GEN216 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40109 | 8 | 340110 | 04 |  | GEN217 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40109 | 9 | 340110 | 04 |  | GEN218 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40109 | 10 | 340110 | 04 |  | GEN219 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40109 | 11 | 340110 | 04 |  | GEN220 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40109 | 12 | 340110 | 04 |  | GEN221 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40109 | 13 | 340110 | 04 |  | GEN222 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40109 | 14 | 340110 | 04 |  | GEN223 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40109 | 15 | 340110 | 04 |  | GEN224 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40110 | 0 | 340111 | 04 |  | GEN225 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40110 | 1 | 340111 | 04 |  | GEN226 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40110 | 2 | 340111 | 04 |  | GEN227 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40110 | 3 | 340111 | 04 |  | GEN228 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40110 | 4 | 340111 | 04 |  | GEN229 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40110 | 5 | 340111 | 04 |  | GEN230 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40110 | 6 | 340111 | 04 |  | GEN231 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40110 | 7 | 340111 | 04 |  | GEN232 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40110 | 8 | 340111 | 04 |  | GEN233 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40110 | 9 | 340111 | 04 |  | GEN234 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40110 | 10 | 340111 | 04 |  | GEN235 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40110 | 11 | 340111 | 04 |  | GEN236 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40110 | 12 | 340111 | 04 |  | GEN237 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40110 | 13 | 340111 | 04 |  | GEN238 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40110 | 14 | 340111 | 04 |  | GEN239 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40110 | 15 | 340111 | 04 |  | GEN240 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40111 | 0 | 340112 | 04 |  | GEN241 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40111 | 1 | 340112 | 04 |  | GEN242 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40111 | 2 | 340112 | 04 |  | GEN243 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40111 | 3 | 340112 | 04 |  | GEN244 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40111 | 4 | 340112 | 04 |  | GEN245 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40111 | 5 | 340112 | 04 |  | GEN246 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40111 | 6 | 340112 | 04 |  | GEN247 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40111 | 7 | 340112 | 04 |  | GEN248 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40111 | 8 | 340112 | 04 |  | GEN249 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40111 | 9 | 340112 | 04 |  | GEN250 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40111 | 10 | 340112 | 04 |  | GEN251 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40111 | 11 | 340112 | 04 |  | GEN252 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40111 | 12 | 340112 | 04 |  | GEN253 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40111 | 13 | 340112 | 04 |  | GEN254 自动启动/停止信号 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 40620 |  | 340621 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN1 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN2 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40621 |  | 340622 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN3 PMS lite 版本BIT8-BIT15：GEN4 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40622 |  | 340623 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN5 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN6 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40623 |  | 340624 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN7 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN8 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40624 |  | 340625 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN9 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN10 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40625 |  | 340626 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN11 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN12 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40626 |  | 340627 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN13 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN14 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40627 |  | 340628 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN15 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN16 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40628 |  | 340629 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN17 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN18 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40629 |  | 340630 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN19 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN20 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40630 |  | 340631 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN21 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN22 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40631 |  | 340632 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN23 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN24 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40632 |  | 340633 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN25 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN26 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40633 |  | 340634 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN27 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN28 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40634 |  | 340635 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN29 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN30 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40635 |  | 340636 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN31 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN32 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40636 |  | 340637 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN33 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN34 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40637 |  | 340638 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN35 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN36 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40638 |  | 340639 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN37 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN38 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40639 |  | 340640 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN39 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN40 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40640 |  | 340641 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN41 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN42 PMS lite 版本 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40641 |  | 340642 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN43 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN44 PMS lite 版本 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40642 |  | 340643 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN45 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN46 PMS lite 版本 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40643 |  | 340644 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN47 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN48 PMS lite 版本 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40644 |  | 340645 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN49 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN50 PMS lite 版本 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40645 |  | 340646 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN51 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN52 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40646 |  | 340647 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN53 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN54 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40647 |  | 340648 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN55 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN56 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40648 |  | 340649 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN57 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN58 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40649 |  | 340650 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN59 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN60 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40650 |  | 340651 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN61 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN62 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40651 |  | 340652 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN63 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN64 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40652 |  | 340653 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN65 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN66 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40653 |  | 340654 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN67 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN68 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40654 |  | 340655 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN69 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN70 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40655 |  | 340656 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN71 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN72 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40656 |  | 340657 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN73 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN74 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40657 |  | 340658 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN75 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN76 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40658 |  | 340659 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN77 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN78 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40659 |  | 340660 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN79 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN80 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40660 |  | 340661 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN81 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN82 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40661 |  | 340662 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN83 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN84 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40662 |  | 340663 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN85 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN86 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40663 |  | 340664 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN87 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN88 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40664 |  | 340665 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN89 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN90 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40665 |  | 340666 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN91 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN92 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40666 |  | 340667 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN93 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN94 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40667 |  | 340668 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN95 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN96 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40668 |  | 340669 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN97 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN98 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40669 |  | 340670 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN99 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN100 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40670 |  | 340671 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN101 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN102 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40671 |  | 340672 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN103 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN104 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40672 |  | 340673 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN105 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN106 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40673 |  | 340674 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN107 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN108 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40674 |  | 340675 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN109 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN110 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40675 |  | 340676 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN111 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN112 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40676 |  | 340677 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN113 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN114 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40677 |  | 340678 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN115 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN116 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40678 |  | 340679 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN117 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN118 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40679 |  | 340680 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN119 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN120 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40680 |  | 340681 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN121 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN122 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40681 |  | 340682 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN123 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN124 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40682 |  | 340683 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN125 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN126 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40683 |  | 340684 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN127 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN128 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40684 |  | 340685 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN129 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN130 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40685 |  | 340686 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN131 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN132 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40686 |  | 340687 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN133 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN134 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40687 |  | 340688 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN135 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN136 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40688 |  | 340689 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN137 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN138 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40689 |  | 340690 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN139 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN140 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40690 |  | 340691 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN141 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN142 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40691 |  | 340692 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN143 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN144 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40692 |  | 340693 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN145 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN146 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40693 |  | 340694 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN147 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN148 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40694 |  | 340695 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN149 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN150 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40695 |  | 340696 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN151 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN152 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40696 |  | 340697 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN153 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN154 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40697 |  | 340698 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN155 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN156 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40698 |  | 340699 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN157 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN158 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40699 |  | 340700 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN159 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN160 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40700 |  | 340701 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN161 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN162 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40701 |  | 340702 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN163 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN164 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40702 |  | 340703 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN165 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN166 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40703 |  | 340704 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN167 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN168 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40704 |  | 340705 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN169 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN170 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40705 |  | 340706 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN171 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN172 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40706 |  | 340707 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN173 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN174 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40707 |  | 340708 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN175 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN176 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40708 |  | 340709 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN177 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN178 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40709 |  | 340710 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN179 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN180 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40710 |  | 340711 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN181 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN182 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40711 |  | 340712 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN183 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN184 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40712 |  | 340713 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN185 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN186 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40713 |  | 340714 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN187 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN188 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40714 |  | 340715 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN189 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN190 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40715 |  | 340716 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN191 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN192 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40716 |  | 340717 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN193 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN194 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40717 |  | 340718 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN195 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN196 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40718 |  | 340719 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN197 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN198 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40719 |  | 340720 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN199 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN200 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40720 |  | 340721 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN201 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN202 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40721 |  | 340722 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN203 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN204 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40722 |  | 340723 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN205 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN206 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40723 |  | 340724 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN207 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN208 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40724 |  | 340725 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN209 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN210 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40725 |  | 340726 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN211 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN212 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40726 |  | 340727 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN213 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN214 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40727 |  | 340728 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN215 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN216 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40728 |  | 340729 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN217 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN218 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40729 |  | 340730 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN219 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN220 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40730 |  | 340731 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN221 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN222 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40731 |  | 340732 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN223 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN224 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40732 |  | 340733 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN225 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN226 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40733 |  | 340734 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN227 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN228 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40734 |  | 340735 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN229 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN230 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40735 |  | 340736 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN231 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN232 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40736 |  | 340737 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN233 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN234 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40737 |  | 340738 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN235 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN236 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40738 |  | 340739 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN237 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN238 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40739 |  | 340740 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN239 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN240 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40740 |  | 340741 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN241 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN242 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40741 |  | 340742 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN243 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN244 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40742 |  | 340743 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN245 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN246 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40743 |  | 340744 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN247 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN248 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40744 |  | 340745 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN249 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN250 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40745 |  | 340746 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN251 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN252 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40746 |  | 340747 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN253 PMS lite 版本，BIT8-BIT15：GEN254 PMS lite 版本 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40747 |  | 340748 | 04 |  | GEN1 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40748 |  | 340749 | 04 |  | GEN2 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40749 |  | 340750 | 04 |  | GEN3 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40750 |  | 340751 | 04 |  | GEN4 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40751 |  | 340752 | 04 |  | GEN5 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40752 |  | 340753 | 04 |  | GEN6 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40753 |  | 340754 | 04 |  | GEN7 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40754 |  | 340755 | 04 |  | GEN8 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40755 |  | 340756 | 04 |  | GEN9 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40756 |  | 340757 | 04 |  | GEN10 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40757 |  | 340758 | 04 |  | GEN11 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40758 |  | 340759 | 04 |  | GEN12 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40759 |  | 340760 | 04 |  | GEN13 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40760 |  | 340761 | 04 |  | GEN14 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40761 |  | 340762 | 04 |  | GEN15 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40762 |  | 340763 | 04 |  | GEN16 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40763 |  | 340764 | 04 |  | GEN17 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40764 |  | 340765 | 04 |  | GEN18 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40765 |  | 340766 | 04 |  | GEN19 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40766 |  | 340767 | 04 |  | GEN20 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40767 |  | 340768 | 04 |  | GEN21 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40768 |  | 340769 | 04 |  | GEN22 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40769 |  | 340770 | 04 |  | GEN23 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40770 |  | 340771 | 04 |  | GEN24 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40771 |  | 340772 | 04 |  | GEN25 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40772 |  | 340773 | 04 |  | GEN26 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40773 |  | 340774 | 04 |  | GEN27 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40774 |  | 340775 | 04 |  | GEN28 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40775 |  | 340776 | 04 |  | GEN29 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40776 |  | 340777 | 04 |  | GEN30 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40777 |  | 340778 | 04 |  | GEN31 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40778 |  | 340779 | 04 |  | GEN32 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40779 |  | 340780 | 04 |  | GEN33 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40780 |  | 340781 | 04 |  | GEN34 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40781 |  | 340782 | 04 |  | GEN35 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40782 |  | 340783 | 04 |  | GEN36 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40783 |  | 340784 | 04 |  | GEN37 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40784 |  | 340785 | 04 |  | GEN38 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40785 |  | 340786 | 04 |  | GEN39 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40786 |  | 340787 | 04 |  | GEN40 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40787 |  | 340788 | 04 |  | GEN41 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40788 |  | 340789 | 04 |  | GEN42 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40789 |  | 340790 | 04 |  | GEN43 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40790 |  | 340791 | 04 |  | GEN44 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40791 |  | 340792 | 04 |  | GEN45 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40792 |  | 340793 | 04 |  | GEN46 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40793 |  | 340794 | 04 |  | GEN47 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40794 |  | 340795 | 04 |  | GEN48 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40795 |  | 340796 | 04 |  | GEN49 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40796 |  | 340797 | 04 |  | GEN50 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40797 |  | 340798 | 04 |  | GEN51 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40798 |  | 340799 | 04 |  | GEN52 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40799 |  | 340800 | 04 |  | GEN53 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40800 |  | 340801 | 04 |  | GEN54 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40801 |  | 340802 | 04 |  | GEN55 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40802 |  | 340803 | 04 |  | GEN56 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40803 |  | 340804 | 04 |  | GEN57 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40804 |  | 340805 | 04 |  | GEN58 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40805 |  | 340806 | 04 |  | GEN59 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40806 |  | 340807 | 04 |  | GEN60 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40807 |  | 340808 | 04 |  | GEN61 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40808 |  | 340809 | 04 |  | GEN62 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40809 |  | 340810 | 04 |  | GEN63 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40810 |  | 340811 | 04 |  | GEN64 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40811 |  | 340812 | 04 |  | GEN65 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40812 |  | 340813 | 04 |  | GEN66 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40813 |  | 340814 | 04 |  | GEN67 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40814 |  | 340815 | 04 |  | GEN68 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40815 |  | 340816 | 04 |  | GEN69 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40816 |  | 340817 | 04 |  | GEN70 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40817 |  | 340818 | 04 |  | GEN71 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40818 |  | 340819 | 04 |  | GEN72 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40819 |  | 340820 | 04 |  | GEN73 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40820 |  | 340821 | 04 |  | GEN74 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40821 |  | 340822 | 04 |  | GEN75 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40822 |  | 340823 | 04 |  | GEN76 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40823 |  | 340824 | 04 |  | GEN77 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40824 |  | 340825 | 04 |  | GEN78 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40825 |  | 340826 | 04 |  | GEN79 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40826 |  | 340827 | 04 |  | GEN80 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40827 |  | 340828 | 04 |  | GEN81 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40828 |  | 340829 | 04 |  | GEN82 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40829 |  | 340830 | 04 |  | GEN83 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40830 |  | 340831 | 04 |  | GEN84 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40831 |  | 340832 | 04 |  | GEN85 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40832 |  | 340833 | 04 |  | GEN86 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40833 |  | 340834 | 04 |  | GEN87 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40834 |  | 340835 | 04 |  | GEN88 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40835 |  | 340836 | 04 |  | GEN89 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40836 |  | 340837 | 04 |  | GEN90 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40837 |  | 340838 | 04 |  | GEN91 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40838 |  | 340839 | 04 |  | GEN92 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40839 |  | 340840 | 04 |  | GEN93 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40840 |  | 340841 | 04 |  | GEN94 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40841 |  | 340842 | 04 |  | GEN95 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40842 |  | 340843 | 04 |  | GEN96 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40843 |  | 340844 | 04 |  | GEN97 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40844 |  | 340845 | 04 |  | GEN98 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40845 |  | 340846 | 04 |  | GEN99 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40846 |  | 340847 | 04 |  | GEN100 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40847 |  | 340848 | 04 |  | GEN101 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40848 |  | 340849 | 04 |  | GEN102 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40849 |  | 340850 | 04 |  | GEN103 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40850 |  | 340851 | 04 |  | GEN104 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40851 |  | 340852 | 04 |  | GEN105 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40852 |  | 340853 | 04 |  | GEN106 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40853 |  | 340854 | 04 |  | GEN107 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40854 |  | 340855 | 04 |  | GEN108 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40855 |  | 340856 | 04 |  | GEN109 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40856 |  | 340857 | 04 |  | GEN110 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40857 |  | 340858 | 04 |  | GEN111 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40858 |  | 340859 | 04 |  | GEN112 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40859 |  | 340860 | 04 |  | GEN113 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40860 |  | 340861 | 04 |  | GEN114 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40861 |  | 340862 | 04 |  | GEN115 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40862 |  | 340863 | 04 |  | GEN116 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40863 |  | 340864 | 04 |  | GEN117 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40864 |  | 340865 | 04 |  | GEN118 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40865 |  | 340866 | 04 |  | GEN119 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40866 |  | 340867 | 04 |  | GEN120 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40867 |  | 340868 | 04 |  | GEN121 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40868 |  | 340869 | 04 |  | GEN122 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40869 |  | 340870 | 04 |  | GEN123 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40870 |  | 340871 | 04 |  | GEN124 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40871 |  | 340872 | 04 |  | GEN125 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40872 |  | 340873 | 04 |  | GEN126 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40873 |  | 340874 | 04 |  | GEN127 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40874 |  | 340875 | 04 |  | GEN128 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40875 |  | 340876 | 04 |  | GEN129 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40876 |  | 340877 | 04 |  | GEN130 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40877 |  | 340878 | 04 |  | GEN131 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40878 |  | 340879 | 04 |  | GEN132 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40879 |  | 340880 | 04 |  | GEN133 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40880 |  | 340881 | 04 |  | GEN134 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40881 |  | 340882 | 04 |  | GEN135 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40882 |  | 340883 | 04 |  | GEN136 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40883 |  | 340884 | 04 |  | GEN137 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40884 |  | 340885 | 04 |  | GEN138 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40885 |  | 340886 | 04 |  | GEN139 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40886 |  | 340887 | 04 |  | GEN140 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40887 |  | 340888 | 04 |  | GEN141 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40888 |  | 340889 | 04 |  | GEN142 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40889 |  | 340890 | 04 |  | GEN143 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40890 |  | 340891 | 04 |  | GEN144 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40891 |  | 340892 | 04 |  | GEN145 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40892 |  | 340893 | 04 |  | GEN146 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40893 |  | 340894 | 04 |  | GEN147 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40894 |  | 340895 | 04 |  | GEN148 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40895 |  | 340896 | 04 |  | GEN149 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40896 |  | 340897 | 04 |  | GEN150 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40897 |  | 340898 | 04 |  | GEN151 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40898 |  | 340899 | 04 |  | GEN152 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40899 |  | 340900 | 04 |  | GEN153 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40900 |  | 340901 | 04 |  | GEN154 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40901 |  | 340902 | 04 |  | GEN155 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40902 |  | 340903 | 04 |  | GEN156 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40903 |  | 340904 | 04 |  | GEN157 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40904 |  | 340905 | 04 |  | GEN158 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40905 |  | 340906 | 04 |  | GEN159 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40906 |  | 340907 | 04 |  | GEN160 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40907 |  | 340908 | 04 |  | GEN161 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40908 |  | 340909 | 04 |  | GEN162 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40909 |  | 340910 | 04 |  | GEN163 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40910 |  | 340911 | 04 |  | GEN164 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40911 |  | 340912 | 04 |  | GEN165 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40912 |  | 340913 | 04 |  | GEN166 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40913 |  | 340914 | 04 |  | GEN167 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40914 |  | 340915 | 04 |  | GEN168 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40915 |  | 340916 | 04 |  | GEN169 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40916 |  | 340917 | 04 |  | GEN170 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40917 |  | 340918 | 04 |  | GEN171 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40918 |  | 340919 | 04 |  | GEN172 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40919 |  | 340920 | 04 |  | GEN173 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40920 |  | 340921 | 04 |  | GEN174 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40921 |  | 340922 | 04 |  | GEN175 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40922 |  | 340923 | 04 |  | GEN176 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40923 |  | 340924 | 04 |  | GEN177 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40924 |  | 340925 | 04 |  | GEN178 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40925 |  | 340926 | 04 |  | GEN179 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40926 |  | 340927 | 04 |  | GEN180 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40927 |  | 340928 | 04 |  | GEN181 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40928 |  | 340929 | 04 |  | GEN182 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40929 |  | 340930 | 04 |  | GEN183 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40930 |  | 340931 | 04 |  | GEN184 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40931 |  | 340932 | 04 |  | GEN185 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40932 |  | 340933 | 04 |  | GEN186 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40933 |  | 340934 | 04 |  | GEN187 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40934 |  | 340935 | 04 |  | GEN188 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40935 |  | 340936 | 04 |  | GEN189 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40936 |  | 340937 | 04 |  | GEN190 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40937 |  | 340938 | 04 |  | GEN191 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40938 |  | 340939 | 04 |  | GEN192 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40939 |  | 340940 | 04 |  | GEN193 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40940 |  | 340941 | 04 |  | GEN194 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40941 |  | 340942 | 04 |  | GEN195 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40942 |  | 340943 | 04 |  | GEN196 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40943 |  | 340944 | 04 |  | GEN197 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40944 |  | 340945 | 04 |  | GEN198 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40945 |  | 340946 | 04 |  | GEN199 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40946 |  | 340947 | 04 |  | GEN200 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40947 |  | 340948 | 04 |  | GEN201 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40948 |  | 340949 | 04 |  | GEN202 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40949 |  | 340950 | 04 |  | GEN203 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40950 |  | 340951 | 04 |  | GEN204 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40951 |  | 340952 | 04 |  | GEN205 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40952 |  | 340953 | 04 |  | GEN206 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40953 |  | 340954 | 04 |  | GEN207 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40954 |  | 340955 | 04 |  | GEN208 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40955 |  | 340956 | 04 |  | GEN209 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40956 |  | 340957 | 04 |  | GEN210 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40957 |  | 340958 | 04 |  | GEN211 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40958 |  | 340959 | 04 |  | GEN212 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40959 |  | 340960 | 04 |  | GEN213 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40960 |  | 340961 | 04 |  | GEN214 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40961 |  | 340962 | 04 |  | GEN215 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40962 |  | 340963 | 04 |  | GEN216 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40963 |  | 340964 | 04 |  | GEN217 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40964 |  | 340965 | 04 |  | GEN218 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40965 |  | 340966 | 04 |  | GEN219 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40966 |  | 340967 | 04 |  | GEN220 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40967 |  | 340968 | 04 |  | GEN221 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40968 |  | 340969 | 04 |  | GEN222 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40969 |  | 340970 | 04 |  | GEN223 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40970 |  | 340971 | 04 |  | GEN224 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40971 |  | 340972 | 04 |  | GEN225 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40972 |  | 340973 | 04 |  | GEN226 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40973 |  | 340974 | 04 |  | GEN227 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40974 |  | 340975 | 04 |  | GEN228 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40975 |  | 340976 | 04 |  | GEN229 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40976 |  | 340977 | 04 |  | GEN230 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40977 |  | 340978 | 04 |  | GEN231 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40978 |  | 340979 | 04 |  | GEN232 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40979 |  | 340980 | 04 |  | GEN233 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40980 |  | 340981 | 04 |  | GEN234 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40981 |  | 340982 | 04 |  | GEN235 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40982 |  | 340983 | 04 |  | GEN236 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40983 |  | 340984 | 04 |  | GEN237 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40984 |  | 340985 | 04 |  | GEN238 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40985 |  | 340986 | 04 |  | GEN239 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40986 |  | 340987 | 04 |  | GEN240 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40987 |  | 340988 | 04 |  | GEN241 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40988 |  | 340989 | 04 |  | GEN242 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40989 |  | 340990 | 04 |  | GEN243 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40990 |  | 340991 | 04 |  | GEN244 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40991 |  | 340992 | 04 |  | GEN245 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40992 |  | 340993 | 04 |  | GEN246 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40993 |  | 340994 | 04 |  | GEN247 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40994 |  | 340995 | 04 |  | GEN248 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40995 |  | 340996 | 04 |  | GEN249 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40996 |  | 340997 | 04 |  | GEN250 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40997 |  | 340998 | 04 |  | GEN251 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40998 |  | 340999 | 04 |  | GEN252 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 40999 |  | 341000 | 04 |  | GEN253 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41000 |  | 341001 | 04 |  | GEN254 额定有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41001 |  | 341002 | 04 |  | GEN1 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41002 |  | 341003 | 04 |  | GEN2 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41003 |  | 341004 | 04 |  | GEN3 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41004 |  | 341005 | 04 |  | GEN4 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41005 |  | 341006 | 04 |  | GEN5 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41006 |  | 341007 | 04 |  | GEN6 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41007 |  | 341008 | 04 |  | GEN7 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41008 |  | 341009 | 04 |  | GEN8 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41009 |  | 341010 | 04 |  | GEN9 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41010 |  | 341011 | 04 |  | GEN10 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41011 |  | 341012 | 04 |  | GEN11 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41012 |  | 341013 | 04 |  | GEN12 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41013 |  | 341014 | 04 |  | GEN13 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41014 |  | 341015 | 04 |  | GEN14 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41015 |  | 341016 | 04 |  | GEN15 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41016 |  | 341017 | 04 |  | GEN16 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41017 |  | 341018 | 04 |  | GEN17 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41018 |  | 341019 | 04 |  | GEN18 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41019 |  | 341020 | 04 |  | GEN19 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41020 |  | 341021 | 04 |  | GEN20 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41021 |  | 341022 | 04 |  | GEN21 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41022 |  | 341023 | 04 |  | GEN22 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41023 |  | 341024 | 04 |  | GEN23 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41024 |  | 341025 | 04 |  | GEN24 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41025 |  | 341026 | 04 |  | GEN25 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41026 |  | 341027 | 04 |  | GEN26 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41027 |  | 341028 | 04 |  | GEN27 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41028 |  | 341029 | 04 |  | GEN28 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41029 |  | 341030 | 04 |  | GEN29 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41030 |  | 341031 | 04 |  | GEN30 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41031 |  | 341032 | 04 |  | GEN31 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41032 |  | 341033 | 04 |  | GEN32 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41033 |  | 341034 | 04 |  | GEN33 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41034 |  | 341035 | 04 |  | GEN34 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41035 |  | 341036 | 04 |  | GEN35 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41036 |  | 341037 | 04 |  | GEN36 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41037 |  | 341038 | 04 |  | GEN37 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41038 |  | 341039 | 04 |  | GEN38 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41039 |  | 341040 | 04 |  | GEN39 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41040 |  | 341041 | 04 |  | GEN40 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41041 |  | 341042 | 04 |  | GEN41 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41042 |  | 341043 | 04 |  | GEN42 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41043 |  | 341044 | 04 |  | GEN43 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41044 |  | 341045 | 04 |  | GEN44 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41045 |  | 341046 | 04 |  | GEN45 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41046 |  | 341047 | 04 |  | GEN46 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41047 |  | 341048 | 04 |  | GEN47 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41048 |  | 341049 | 04 |  | GEN48 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41049 |  | 341050 | 04 |  | GEN49 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41050 |  | 341051 | 04 |  | GEN50 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41051 |  | 341052 | 04 |  | GEN51 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41052 |  | 341053 | 04 |  | GEN52 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41053 |  | 341054 | 04 |  | GEN53 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41054 |  | 341055 | 04 |  | GEN54 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41055 |  | 341056 | 04 |  | GEN55 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41056 |  | 341057 | 04 |  | GEN56 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41057 |  | 341058 | 04 |  | GEN57 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41058 |  | 341059 | 04 |  | GEN58 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41059 |  | 341060 | 04 |  | GEN59 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41060 |  | 341061 | 04 |  | GEN60 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41061 |  | 341062 | 04 |  | GEN61 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41062 |  | 341063 | 04 |  | GEN62 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41063 |  | 341064 | 04 |  | GEN63 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41064 |  | 341065 | 04 |  | GEN64 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41065 |  | 341066 | 04 |  | GEN65 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41066 |  | 341067 | 04 |  | GEN66 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41067 |  | 341068 | 04 |  | GEN67 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41068 |  | 341069 | 04 |  | GEN68 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41069 |  | 341070 | 04 |  | GEN69 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41070 |  | 341071 | 04 |  | GEN70 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41071 |  | 341072 | 04 |  | GEN71 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41072 |  | 341073 | 04 |  | GEN72 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41073 |  | 341074 | 04 |  | GEN73 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41074 |  | 341075 | 04 |  | GEN74 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41075 |  | 341076 | 04 |  | GEN75 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41076 |  | 341077 | 04 |  | GEN76 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41077 |  | 341078 | 04 |  | GEN77 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41078 |  | 341079 | 04 |  | GEN78 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41079 |  | 341080 | 04 |  | GEN79 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41080 |  | 341081 | 04 |  | GEN80 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41081 |  | 341082 | 04 |  | GEN81 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41082 |  | 341083 | 04 |  | GEN82 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41083 |  | 341084 | 04 |  | GEN83 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41084 |  | 341085 | 04 |  | GEN84 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41085 |  | 341086 | 04 |  | GEN85 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41086 |  | 341087 | 04 |  | GEN86 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41087 |  | 341088 | 04 |  | GEN87 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41088 |  | 341089 | 04 |  | GEN88 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41089 |  | 341090 | 04 |  | GEN89 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41090 |  | 341091 | 04 |  | GEN90 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41091 |  | 341092 | 04 |  | GEN91 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41092 |  | 341093 | 04 |  | GEN92 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41093 |  | 341094 | 04 |  | GEN93 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41094 |  | 341095 | 04 |  | GEN94 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41095 |  | 341096 | 04 |  | GEN95 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41096 |  | 341097 | 04 |  | GEN96 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41097 |  | 341098 | 04 |  | GEN97 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41098 |  | 341099 | 04 |  | GEN98 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41099 |  | 341100 | 04 |  | GEN99 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41100 |  | 341101 | 04 |  | GEN100 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41101 |  | 341102 | 04 |  | GEN101 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41102 |  | 341103 | 04 |  | GEN102 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41103 |  | 341104 | 04 |  | GEN103 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41104 |  | 341105 | 04 |  | GEN104 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41105 |  | 341106 | 04 |  | GEN105 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41106 |  | 341107 | 04 |  | GEN106 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41107 |  | 341108 | 04 |  | GEN107 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41108 |  | 341109 | 04 |  | GEN108 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41109 |  | 341110 | 04 |  | GEN109 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41110 |  | 341111 | 04 |  | GEN110 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41111 |  | 341112 | 04 |  | GEN111 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41112 |  | 341113 | 04 |  | GEN112 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41113 |  | 341114 | 04 |  | GEN113 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41114 |  | 341115 | 04 |  | GEN114 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41115 |  | 341116 | 04 |  | GEN115 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41116 |  | 341117 | 04 |  | GEN116 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41117 |  | 341118 | 04 |  | GEN117 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41118 |  | 341119 | 04 |  | GEN118 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41119 |  | 341120 | 04 |  | GEN119 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41120 |  | 341121 | 04 |  | GEN120 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41121 |  | 341122 | 04 |  | GEN121 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41122 |  | 341123 | 04 |  | GEN122 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41123 |  | 341124 | 04 |  | GEN123 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41124 |  | 341125 | 04 |  | GEN124 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41125 |  | 341126 | 04 |  | GEN125 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41126 |  | 341127 | 04 |  | GEN126 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41127 |  | 341128 | 04 |  | GEN127 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41128 |  | 341129 | 04 |  | GEN128 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41129 |  | 341130 | 04 |  | GEN129 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41130 |  | 341131 | 04 |  | GEN130 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41131 |  | 341132 | 04 |  | GEN131 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41132 |  | 341133 | 04 |  | GEN132 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41133 |  | 341134 | 04 |  | GEN133 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41134 |  | 341135 | 04 |  | GEN134 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41135 |  | 341136 | 04 |  | GEN135 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41136 |  | 341137 | 04 |  | GEN136 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41137 |  | 341138 | 04 |  | GEN137 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41138 |  | 341139 | 04 |  | GEN138 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41139 |  | 341140 | 04 |  | GEN139 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41140 |  | 341141 | 04 |  | GEN140 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41141 |  | 341142 | 04 |  | GEN141 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41142 |  | 341143 | 04 |  | GEN142 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41143 |  | 341144 | 04 |  | GEN143 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41144 |  | 341145 | 04 |  | GEN144 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41145 |  | 341146 | 04 |  | GEN145 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41146 |  | 341147 | 04 |  | GEN146 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41147 |  | 341148 | 04 |  | GEN147 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41148 |  | 341149 | 04 |  | GEN148 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41149 |  | 341150 | 04 |  | GEN149 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41150 |  | 341151 | 04 |  | GEN150 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41151 |  | 341152 | 04 |  | GEN151 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41152 |  | 341153 | 04 |  | GEN152 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41153 |  | 341154 | 04 |  | GEN153 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41154 |  | 341155 | 04 |  | GEN154 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41155 |  | 341156 | 04 |  | GEN155 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41156 |  | 341157 | 04 |  | GEN156 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41157 |  | 341158 | 04 |  | GEN157 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41158 |  | 341159 | 04 |  | GEN158 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41159 |  | 341160 | 04 |  | GEN159 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41160 |  | 341161 | 04 |  | GEN160 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41161 |  | 341162 | 04 |  | GEN161 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41162 |  | 341163 | 04 |  | GEN162 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41163 |  | 341164 | 04 |  | GEN163 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41164 |  | 341165 | 04 |  | GEN164 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41165 |  | 341166 | 04 |  | GEN165 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41166 |  | 341167 | 04 |  | GEN166 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41167 |  | 341168 | 04 |  | GEN167 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41168 |  | 341169 | 04 |  | GEN168 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41169 |  | 341170 | 04 |  | GEN169 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41170 |  | 341171 | 04 |  | GEN170 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41171 |  | 341172 | 04 |  | GEN171 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41172 |  | 341173 | 04 |  | GEN172 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41173 |  | 341174 | 04 |  | GEN173 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41174 |  | 341175 | 04 |  | GEN174 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41175 |  | 341176 | 04 |  | GEN175 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41176 |  | 341177 | 04 |  | GEN176 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41177 |  | 341178 | 04 |  | GEN177 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41178 |  | 341179 | 04 |  | GEN178 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41179 |  | 341180 | 04 |  | GEN179 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41180 |  | 341181 | 04 |  | GEN180 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41181 |  | 341182 | 04 |  | GEN181 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41182 |  | 341183 | 04 |  | GEN182 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41183 |  | 341184 | 04 |  | GEN183 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41184 |  | 341185 | 04 |  | GEN184 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41185 |  | 341186 | 04 |  | GEN185 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41186 |  | 341187 | 04 |  | GEN186 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41187 |  | 341188 | 04 |  | GEN187 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41188 |  | 341189 | 04 |  | GEN188 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41189 |  | 341190 | 04 |  | GEN189 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41190 |  | 341191 | 04 |  | GEN190 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41191 |  | 341192 | 04 |  | GEN191 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41192 |  | 341193 | 04 |  | GEN192 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41193 |  | 341194 | 04 |  | GEN193 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41194 |  | 341195 | 04 |  | GEN194 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41195 |  | 341196 | 04 |  | GEN195 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41196 |  | 341197 | 04 |  | GEN196 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41197 |  | 341198 | 04 |  | GEN197 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41198 |  | 341199 | 04 |  | GEN198 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41199 |  | 341200 | 04 |  | GEN199 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41200 |  | 341201 | 04 |  | GEN200 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41201 |  | 341202 | 04 |  | GEN201 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41202 |  | 341203 | 04 |  | GEN202 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41203 |  | 341204 | 04 |  | GEN203 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41204 |  | 341205 | 04 |  | GEN204 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41205 |  | 341206 | 04 |  | GEN205 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41206 |  | 341207 | 04 |  | GEN206 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41207 |  | 341208 | 04 |  | GEN207 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41208 |  | 341209 | 04 |  | GEN208 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41209 |  | 341210 | 04 |  | GEN209 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41210 |  | 341211 | 04 |  | GEN210 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41211 |  | 341212 | 04 |  | GEN211 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41212 |  | 341213 | 04 |  | GEN212 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41213 |  | 341214 | 04 |  | GEN213 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41214 |  | 341215 | 04 |  | GEN214 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41215 |  | 341216 | 04 |  | GEN215 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41216 |  | 341217 | 04 |  | GEN216 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41217 |  | 341218 | 04 |  | GEN217 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41218 |  | 341219 | 04 |  | GEN218 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41219 |  | 341220 | 04 |  | GEN219 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41220 |  | 341221 | 04 |  | GEN220 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41221 |  | 341222 | 04 |  | GEN221 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41222 |  | 341223 | 04 |  | GEN222 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41223 |  | 341224 | 04 |  | GEN223 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41224 |  | 341225 | 04 |  | GEN224 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41225 |  | 341226 | 04 |  | GEN225 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41226 |  | 341227 | 04 |  | GEN226 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41227 |  | 341228 | 04 |  | GEN227 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41228 |  | 341229 | 04 |  | GEN228 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41229 |  | 341230 | 04 |  | GEN229 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41230 |  | 341231 | 04 |  | GEN230 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41231 |  | 341232 | 04 |  | GEN231 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41232 |  | 341233 | 04 |  | GEN232 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41233 |  | 341234 | 04 |  | GEN233 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41234 |  | 341235 | 04 |  | GEN234 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41235 |  | 341236 | 04 |  | GEN235 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41236 |  | 341237 | 04 |  | GEN236 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41237 |  | 341238 | 04 |  | GEN237 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41238 |  | 341239 | 04 |  | GEN238 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41239 |  | 341240 | 04 |  | GEN239 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41240 |  | 341241 | 04 |  | GEN240 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41241 |  | 341242 | 04 |  | GEN241 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41242 |  | 341243 | 04 |  | GEN242 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41243 |  | 341244 | 04 |  | GEN243 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41244 |  | 341245 | 04 |  | GEN244 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41245 |  | 341246 | 04 |  | GEN245 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41246 |  | 341247 | 04 |  | GEN246 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41247 |  | 341248 | 04 |  | GEN247 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41248 |  | 341249 | 04 |  | GEN248 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41249 |  | 341250 | 04 |  | GEN249 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41250 |  | 341251 | 04 |  | GEN250 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41251 |  | 341252 | 04 |  | GEN251 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41252 |  | 341253 | 04 |  | GEN252 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41253 |  | 341254 | 04 |  | GEN253 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41254 |  | 341255 | 04 |  | GEN254 有功功率 P (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41255 |  | 341256 | 04 |  | GEN1 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41256 |  | 341257 | 04 |  | GEN2 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41257 |  | 341258 | 04 |  | GEN3 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41258 |  | 341259 | 04 |  | GEN4 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41259 |  | 341260 | 04 |  | GEN5 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41260 |  | 341261 | 04 |  | GEN6 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41261 |  | 341262 | 04 |  | GEN7 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41262 |  | 341263 | 04 |  | GEN8 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41263 |  | 341264 | 04 |  | GEN9 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41264 |  | 341265 | 04 |  | GEN10 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41265 |  | 341266 | 04 |  | GEN11 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41266 |  | 341267 | 04 |  | GEN12 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41267 |  | 341268 | 04 |  | GEN13 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41268 |  | 341269 | 04 |  | GEN14 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41269 |  | 341270 | 04 |  | GEN15 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41270 |  | 341271 | 04 |  | GEN16 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41271 |  | 341272 | 04 |  | GEN17 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41272 |  | 341273 | 04 |  | GEN18 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41273 |  | 341274 | 04 |  | GEN19 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41274 |  | 341275 | 04 |  | GEN20 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41275 |  | 341276 | 04 |  | GEN21 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41276 |  | 341277 | 04 |  | GEN22 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41277 |  | 341278 | 04 |  | GEN23 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41278 |  | 341279 | 04 |  | GEN24 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41279 |  | 341280 | 04 |  | GEN25 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41280 |  | 341281 | 04 |  | GEN26 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41281 |  | 341282 | 04 |  | GEN27 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41282 |  | 341283 | 04 |  | GEN28 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41283 |  | 341284 | 04 |  | GEN29 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41284 |  | 341285 | 04 |  | GEN30 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41285 |  | 341286 | 04 |  | GEN31 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41286 |  | 341287 | 04 |  | GEN32 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41287 |  | 341288 | 04 |  | GEN33 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41288 |  | 341289 | 04 |  | GEN34 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41289 |  | 341290 | 04 |  | GEN35 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41290 |  | 341291 | 04 |  | GEN36 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41291 |  | 341292 | 04 |  | GEN37 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41292 |  | 341293 | 04 |  | GEN38 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41293 |  | 341294 | 04 |  | GEN39 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41294 |  | 341295 | 04 |  | GEN40 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41295 |  | 341296 | 04 |  | GEN41 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41296 |  | 341297 | 04 |  | GEN42 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41297 |  | 341298 | 04 |  | GEN43 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41298 |  | 341299 | 04 |  | GEN44 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41299 |  | 341300 | 04 |  | GEN45 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41300 |  | 341301 | 04 |  | GEN46 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41301 |  | 341302 | 04 |  | GEN47 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41302 |  | 341303 | 04 |  | GEN48 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41303 |  | 341304 | 04 |  | GEN49 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41304 |  | 341305 | 04 |  | GEN50 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41305 |  | 341306 | 04 |  | GEN51 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41306 |  | 341307 | 04 |  | GEN52 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41307 |  | 341308 | 04 |  | GEN53 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41308 |  | 341309 | 04 |  | GEN54 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41309 |  | 341310 | 04 |  | GEN55 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41310 |  | 341311 | 04 |  | GEN56 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41311 |  | 341312 | 04 |  | GEN57 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41312 |  | 341313 | 04 |  | GEN58 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41313 |  | 341314 | 04 |  | GEN59 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41314 |  | 341315 | 04 |  | GEN60 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41315 |  | 341316 | 04 |  | GEN61 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41316 |  | 341317 | 04 |  | GEN62 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41317 |  | 341318 | 04 |  | GEN63 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41318 |  | 341319 | 04 |  | GEN64 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41319 |  | 341320 | 04 |  | GEN65 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41320 |  | 341321 | 04 |  | GEN66 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41321 |  | 341322 | 04 |  | GEN67 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41322 |  | 341323 | 04 |  | GEN68 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41323 |  | 341324 | 04 |  | GEN69 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41324 |  | 341325 | 04 |  | GEN70 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41325 |  | 341326 | 04 |  | GEN71 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41326 |  | 341327 | 04 |  | GEN72 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41327 |  | 341328 | 04 |  | GEN73 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41328 |  | 341329 | 04 |  | GEN74 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41329 |  | 341330 | 04 |  | GEN75 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41330 |  | 341331 | 04 |  | GEN76 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41331 |  | 341332 | 04 |  | GEN77 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41332 |  | 341333 | 04 |  | GEN78 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41333 |  | 341334 | 04 |  | GEN79 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41334 |  | 341335 | 04 |  | GEN80 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41335 |  | 341336 | 04 |  | GEN81 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41336 |  | 341337 | 04 |  | GEN82 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41337 |  | 341338 | 04 |  | GEN83 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41338 |  | 341339 | 04 |  | GEN84 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41339 |  | 341340 | 04 |  | GEN85 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41340 |  | 341341 | 04 |  | GEN86 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41341 |  | 341342 | 04 |  | GEN87 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41342 |  | 341343 | 04 |  | GEN88 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41343 |  | 341344 | 04 |  | GEN89 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41344 |  | 341345 | 04 |  | GEN90 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41345 |  | 341346 | 04 |  | GEN91 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41346 |  | 341347 | 04 |  | GEN92 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41347 |  | 341348 | 04 |  | GEN93 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41348 |  | 341349 | 04 |  | GEN94 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41349 |  | 341350 | 04 |  | GEN95 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41350 |  | 341351 | 04 |  | GEN96 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41351 |  | 341352 | 04 |  | GEN97 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41352 |  | 341353 | 04 |  | GEN98 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41353 |  | 341354 | 04 |  | GEN99 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41354 |  | 341355 | 04 |  | GEN100 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41355 |  | 341356 | 04 |  | GEN101 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41356 |  | 341357 | 04 |  | GEN102 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41357 |  | 341358 | 04 |  | GEN103 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41358 |  | 341359 | 04 |  | GEN104 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41359 |  | 341360 | 04 |  | GEN105 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41360 |  | 341361 | 04 |  | GEN106 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41361 |  | 341362 | 04 |  | GEN107 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41362 |  | 341363 | 04 |  | GEN108 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41363 |  | 341364 | 04 |  | GEN109 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41364 |  | 341365 | 04 |  | GEN110 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41365 |  | 341366 | 04 |  | GEN111 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41366 |  | 341367 | 04 |  | GEN112 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41367 |  | 341368 | 04 |  | GEN113 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41368 |  | 341369 | 04 |  | GEN114 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41369 |  | 341370 | 04 |  | GEN115 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41370 |  | 341371 | 04 |  | GEN116 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41371 |  | 341372 | 04 |  | GEN117 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41372 |  | 341373 | 04 |  | GEN118 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41373 |  | 341374 | 04 |  | GEN119 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41374 |  | 341375 | 04 |  | GEN120 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41375 |  | 341376 | 04 |  | GEN121 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41376 |  | 341377 | 04 |  | GEN122 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41377 |  | 341378 | 04 |  | GEN123 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41378 |  | 341379 | 04 |  | GEN124 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41379 |  | 341380 | 04 |  | GEN125 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41380 |  | 341381 | 04 |  | GEN126 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41381 |  | 341382 | 04 |  | GEN127 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41382 |  | 341383 | 04 |  | GEN128 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41383 |  | 341384 | 04 |  | GEN129 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41384 |  | 341385 | 04 |  | GEN130 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41385 |  | 341386 | 04 |  | GEN131 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41386 |  | 341387 | 04 |  | GEN132 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41387 |  | 341388 | 04 |  | GEN133 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41388 |  | 341389 | 04 |  | GEN134 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41389 |  | 341390 | 04 |  | GEN135 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41390 |  | 341391 | 04 |  | GEN136 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41391 |  | 341392 | 04 |  | GEN137 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41392 |  | 341393 | 04 |  | GEN138 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41393 |  | 341394 | 04 |  | GEN139 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41394 |  | 341395 | 04 |  | GEN140 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41395 |  | 341396 | 04 |  | GEN141 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41396 |  | 341397 | 04 |  | GEN142 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41397 |  | 341398 | 04 |  | GEN143 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41398 |  | 341399 | 04 |  | GEN144 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41399 |  | 341400 | 04 |  | GEN145 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41400 |  | 341401 | 04 |  | GEN146 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41401 |  | 341402 | 04 |  | GEN147 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41402 |  | 341403 | 04 |  | GEN148 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41403 |  | 341404 | 04 |  | GEN149 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41404 |  | 341405 | 04 |  | GEN150 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41405 |  | 341406 | 04 |  | GEN151 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41406 |  | 341407 | 04 |  | GEN152 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41407 |  | 341408 | 04 |  | GEN153 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41408 |  | 341409 | 04 |  | GEN154 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41409 |  | 341410 | 04 |  | GEN155 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41410 |  | 341411 | 04 |  | GEN156 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41411 |  | 341412 | 04 |  | GEN157 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41412 |  | 341413 | 04 |  | GEN158 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41413 |  | 341414 | 04 |  | GEN159 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41414 |  | 341415 | 04 |  | GEN160 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41415 |  | 341416 | 04 |  | GEN161 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41416 |  | 341417 | 04 |  | GEN162 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41417 |  | 341418 | 04 |  | GEN163 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41418 |  | 341419 | 04 |  | GEN164 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41419 |  | 341420 | 04 |  | GEN165 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41420 |  | 341421 | 04 |  | GEN166 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41421 |  | 341422 | 04 |  | GEN167 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41422 |  | 341423 | 04 |  | GEN168 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41423 |  | 341424 | 04 |  | GEN169 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41424 |  | 341425 | 04 |  | GEN170 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41425 |  | 341426 | 04 |  | GEN171 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41426 |  | 341427 | 04 |  | GEN172 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41427 |  | 341428 | 04 |  | GEN173 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41428 |  | 341429 | 04 |  | GEN174 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41429 |  | 341430 | 04 |  | GEN175 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41430 |  | 341431 | 04 |  | GEN176 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41431 |  | 341432 | 04 |  | GEN177 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41432 |  | 341433 | 04 |  | GEN178 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41433 |  | 341434 | 04 |  | GEN179 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41434 |  | 341435 | 04 |  | GEN180 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41435 |  | 341436 | 04 |  | GEN181 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41436 |  | 341437 | 04 |  | GEN182 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41437 |  | 341438 | 04 |  | GEN183 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41438 |  | 341439 | 04 |  | GEN184 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41439 |  | 341440 | 04 |  | GEN185 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41440 |  | 341441 | 04 |  | GEN186 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41441 |  | 341442 | 04 |  | GEN187 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41442 |  | 341443 | 04 |  | GEN188 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41443 |  | 341444 | 04 |  | GEN189 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41444 |  | 341445 | 04 |  | GEN190 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41445 |  | 341446 | 04 |  | GEN191 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41446 |  | 341447 | 04 |  | GEN192 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41447 |  | 341448 | 04 |  | GEN193 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41448 |  | 341449 | 04 |  | GEN194 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41449 |  | 341450 | 04 |  | GEN195 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41450 |  | 341451 | 04 |  | GEN196 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41451 |  | 341452 | 04 |  | GEN197 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41452 |  | 341453 | 04 |  | GEN198 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41453 |  | 341454 | 04 |  | GEN199 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41454 |  | 341455 | 04 |  | GEN200 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41455 |  | 341456 | 04 |  | GEN201 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41456 |  | 341457 | 04 |  | GEN202 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41457 |  | 341458 | 04 |  | GEN203 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41458 |  | 341459 | 04 |  | GEN204 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41459 |  | 341460 | 04 |  | GEN205 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41460 |  | 341461 | 04 |  | GEN206 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41461 |  | 341462 | 04 |  | GEN207 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41462 |  | 341463 | 04 |  | GEN208 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41463 |  | 341464 | 04 |  | GEN209 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41464 |  | 341465 | 04 |  | GEN210 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41465 |  | 341466 | 04 |  | GEN211 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41466 |  | 341467 | 04 |  | GEN212 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41467 |  | 341468 | 04 |  | GEN213 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41468 |  | 341469 | 04 |  | GEN214 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41469 |  | 341470 | 04 |  | GEN215 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41470 |  | 341471 | 04 |  | GEN216 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41471 |  | 341472 | 04 |  | GEN217 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41472 |  | 341473 | 04 |  | GEN218 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41473 |  | 341474 | 04 |  | GEN219 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41474 |  | 341475 | 04 |  | GEN220 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41475 |  | 341476 | 04 |  | GEN221 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41476 |  | 341477 | 04 |  | GEN222 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41477 |  | 341478 | 04 |  | GEN223 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41478 |  | 341479 | 04 |  | GEN224 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41479 |  | 341480 | 04 |  | GEN225 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41480 |  | 341481 | 04 |  | GEN226 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41481 |  | 341482 | 04 |  | GEN227 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41482 |  | 341483 | 04 |  | GEN228 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41483 |  | 341484 | 04 |  | GEN229 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41484 |  | 341485 | 04 |  | GEN230 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41485 |  | 341486 | 04 |  | GEN231 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41486 |  | 341487 | 04 |  | GEN232 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41487 |  | 341488 | 04 |  | GEN233 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41488 |  | 341489 | 04 |  | GEN234 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41489 |  | 341490 | 04 |  | GEN235 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41490 |  | 341491 | 04 |  | GEN236 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41491 |  | 341492 | 04 |  | GEN237 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41492 |  | 341493 | 04 |  | GEN238 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41493 |  | 341494 | 04 |  | GEN239 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41494 |  | 341495 | 04 |  | GEN240 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41495 |  | 341496 | 04 |  | GEN241 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41496 |  | 341497 | 04 |  | GEN242 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41497 |  | 341498 | 04 |  | GEN243 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41498 |  | 341499 | 04 |  | GEN244 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41499 |  | 341500 | 04 |  | GEN245 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41500 |  | 341501 | 04 |  | GEN246 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41501 |  | 341502 | 04 |  | GEN247 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41502 |  | 341503 | 04 |  | GEN248 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41503 |  | 341504 | 04 |  | GEN249 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41504 |  | 341505 | 04 |  | GEN250 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41505 |  | 341506 | 04 |  | GEN251 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41506 |  | 341507 | 04 |  | GEN252 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41507 |  | 341508 | 04 |  | GEN253 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41508 |  | 341509 | 04 |  | GEN254 无功功率 Q (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 41970 | 0 | 341971 | 04 |  | GEN1 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41970 | 1 | 341971 | 04 |  | GEN2 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41970 | 2 | 341971 | 04 |  | GEN3 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41970 | 3 | 341971 | 04 |  | GEN4 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41970 | 4 | 341971 | 04 |  | GEN5 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41970 | 5 | 341971 | 04 |  | GEN6 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41970 | 6 | 341971 | 04 |  | GEN7 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41970 | 7 | 341971 | 04 |  | GEN8 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41970 | 8 | 341971 | 04 |  | GEN9 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41970 | 9 | 341971 | 04 |  | GEN10 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41970 | 10 | 341971 | 04 |  | GEN11 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41970 | 11 | 341971 | 04 |  | GEN12 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41970 | 12 | 341971 | 04 |  | GEN13 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41970 | 13 | 341971 | 04 |  | GEN14 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41970 | 14 | 341971 | 04 |  | GEN15 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41970 | 15 | 341971 | 04 |  | GEN16 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41971 | 0 | 341972 | 04 |  | GEN17 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41971 | 1 | 341972 | 04 |  | GEN18 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41971 | 2 | 341972 | 04 |  | GEN19 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41971 | 3 | 341972 | 04 |  | GEN20 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41971 | 4 | 341972 | 04 |  | GEN21 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41971 | 5 | 341972 | 04 |  | GEN22 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41971 | 6 | 341972 | 04 |  | GEN23 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41971 | 7 | 341972 | 04 |  | GEN24 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41971 | 8 | 341972 | 04 |  | GEN25 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41971 | 9 | 341972 | 04 |  | GEN26 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41971 | 10 | 341972 | 04 |  | GEN27 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41971 | 11 | 341972 | 04 |  | GEN28 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41971 | 12 | 341972 | 04 |  | GEN29 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41971 | 13 | 341972 | 04 |  | GEN30 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41971 | 14 | 341972 | 04 |  | GEN31 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41971 | 15 | 341972 | 04 |  | GEN32 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41972 | 0 | 341973 | 04 |  | GEN33 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41972 | 1 | 341973 | 04 |  | GEN34 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41972 | 2 | 341973 | 04 |  | GEN35 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41972 | 3 | 341973 | 04 |  | GEN36 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41972 | 4 | 341973 | 04 |  | GEN37 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41972 | 5 | 341973 | 04 |  | GEN38 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41972 | 6 | 341973 | 04 |  | GEN39 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41972 | 7 | 341973 | 04 |  | GEN40 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41972 | 8 | 341973 | 04 |  | GEN41 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41972 | 9 | 341973 | 04 |  | GEN42 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41972 | 10 | 341973 | 04 |  | GEN43 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41972 | 11 | 341973 | 04 |  | GEN44 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41972 | 12 | 341973 | 04 |  | GEN45 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41972 | 13 | 341973 | 04 |  | GEN46 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41972 | 14 | 341973 | 04 |  | GEN47 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41972 | 15 | 341973 | 04 |  | GEN48 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41973 | 0 | 341974 | 04 |  | GEN49 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41973 | 1 | 341974 | 04 |  | GEN50 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41973 | 2 | 341974 | 04 |  | GEN51 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41973 | 3 | 341974 | 04 |  | GEN52 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41973 | 4 | 341974 | 04 |  | GEN53 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41973 | 5 | 341974 | 04 |  | GEN54 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41973 | 6 | 341974 | 04 |  | GEN55 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41973 | 7 | 341974 | 04 |  | GEN56 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41973 | 8 | 341974 | 04 |  | GEN57 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41973 | 9 | 341974 | 04 |  | GEN58 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41973 | 10 | 341974 | 04 |  | GEN59 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41973 | 11 | 341974 | 04 |  | GEN60 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41973 | 12 | 341974 | 04 |  | GEN61 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41973 | 13 | 341974 | 04 |  | GEN62 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41973 | 14 | 341974 | 04 |  | GEN63 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41973 | 15 | 341974 | 04 |  | GEN64 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41974 | 0 | 341975 | 04 |  | GEN65 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41974 | 1 | 341975 | 04 |  | GEN66 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41974 | 2 | 341975 | 04 |  | GEN67 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41974 | 3 | 341975 | 04 |  | GEN68 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41974 | 4 | 341975 | 04 |  | GEN69 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41974 | 5 | 341975 | 04 |  | GEN70 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41974 | 6 | 341975 | 04 |  | GEN71 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41974 | 7 | 341975 | 04 |  | GEN72 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41974 | 8 | 341975 | 04 |  | GEN73 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41974 | 9 | 341975 | 04 |  | GEN74 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41974 | 10 | 341975 | 04 |  | GEN75 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41974 | 11 | 341975 | 04 |  | GEN76 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41974 | 12 | 341975 | 04 |  | GEN77 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41974 | 13 | 341975 | 04 |  | GEN78 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41974 | 14 | 341975 | 04 |  | GEN79 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41974 | 15 | 341975 | 04 |  | GEN80 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41975 | 0 | 341976 | 04 |  | GEN81 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41975 | 1 | 341976 | 04 |  | GEN82 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41975 | 2 | 341976 | 04 |  | GEN83 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41975 | 3 | 341976 | 04 |  | GEN84 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41975 | 4 | 341976 | 04 |  | GEN85 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41975 | 5 | 341976 | 04 |  | GEN86 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41975 | 6 | 341976 | 04 |  | GEN87 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41975 | 7 | 341976 | 04 |  | GEN88 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41975 | 8 | 341976 | 04 |  | GEN89 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41975 | 9 | 341976 | 04 |  | GEN90 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41975 | 10 | 341976 | 04 |  | GEN91 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41975 | 11 | 341976 | 04 |  | GEN92 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41975 | 12 | 341976 | 04 |  | GEN93 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41975 | 13 | 341976 | 04 |  | GEN94 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41975 | 14 | 341976 | 04 |  | GEN95 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41975 | 15 | 341976 | 04 |  | GEN96 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41976 | 0 | 341977 | 04 |  | GEN97 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41976 | 1 | 341977 | 04 |  | GEN98 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41976 | 2 | 341977 | 04 |  | GEN99 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41976 | 3 | 341977 | 04 |  | GEN100 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41976 | 4 | 341977 | 04 |  | GEN101 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41976 | 5 | 341977 | 04 |  | GEN102 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41976 | 6 | 341977 | 04 |  | GEN103 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41976 | 7 | 341977 | 04 |  | GEN104 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41976 | 8 | 341977 | 04 |  | GEN105 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41976 | 9 | 341977 | 04 |  | GEN106 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41976 | 10 | 341977 | 04 |  | GEN107 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41976 | 11 | 341977 | 04 |  | GEN108 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41976 | 12 | 341977 | 04 |  | GEN109 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41976 | 13 | 341977 | 04 |  | GEN110 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41976 | 14 | 341977 | 04 |  | GEN111 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41976 | 15 | 341977 | 04 |  | GEN112 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41977 | 0 | 341978 | 04 |  | GEN113 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41977 | 1 | 341978 | 04 |  | GEN114 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41977 | 2 | 341978 | 04 |  | GEN115 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41977 | 3 | 341978 | 04 |  | GEN116 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41977 | 4 | 341978 | 04 |  | GEN117 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41977 | 5 | 341978 | 04 |  | GEN118 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41977 | 6 | 341978 | 04 |  | GEN119 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41977 | 7 | 341978 | 04 |  | GEN120 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41977 | 8 | 341978 | 04 |  | GEN121 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41977 | 9 | 341978 | 04 |  | GEN122 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41977 | 10 | 341978 | 04 |  | GEN123 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41977 | 11 | 341978 | 04 |  | GEN124 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41977 | 12 | 341978 | 04 |  | GEN125 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41977 | 13 | 341978 | 04 |  | GEN126 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41977 | 14 | 341978 | 04 |  | GEN127 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41977 | 15 | 341978 | 04 |  | GEN128 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41978 | 0 | 341979 | 04 |  | GEN129 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41978 | 1 | 341979 | 04 |  | GEN130 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41978 | 2 | 341979 | 04 |  | GEN131 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41978 | 3 | 341979 | 04 |  | GEN132 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41978 | 4 | 341979 | 04 |  | GEN133 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41978 | 5 | 341979 | 04 |  | GEN134 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41978 | 6 | 341979 | 04 |  | GEN135 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41978 | 7 | 341979 | 04 |  | GEN136 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41978 | 8 | 341979 | 04 |  | GEN137 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41978 | 9 | 341979 | 04 |  | GEN138 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41978 | 10 | 341979 | 04 |  | GEN139 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41978 | 11 | 341979 | 04 |  | GEN140 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41978 | 12 | 341979 | 04 |  | GEN141 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41978 | 13 | 341979 | 04 |  | GEN142 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41978 | 14 | 341979 | 04 |  | GEN143 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41978 | 15 | 341979 | 04 |  | GEN144 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41979 | 0 | 341980 | 04 |  | GEN145 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41979 | 1 | 341980 | 04 |  | GEN146 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41979 | 2 | 341980 | 04 |  | GEN147 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41979 | 3 | 341980 | 04 |  | GEN148 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41979 | 4 | 341980 | 04 |  | GEN149 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41979 | 5 | 341980 | 04 |  | GEN150 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41979 | 6 | 341980 | 04 |  | GEN151 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41979 | 7 | 341980 | 04 |  | GEN152 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41979 | 8 | 341980 | 04 |  | GEN153 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41979 | 9 | 341980 | 04 |  | GEN154 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41979 | 10 | 341980 | 04 |  | GEN155 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41979 | 11 | 341980 | 04 |  | GEN156 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41979 | 12 | 341980 | 04 |  | GEN157 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41979 | 13 | 341980 | 04 |  | GEN158 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41979 | 14 | 341980 | 04 |  | GEN159 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41979 | 15 | 341980 | 04 |  | GEN160 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41980 | 0 | 341981 | 04 |  | GEN161 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41980 | 1 | 341981 | 04 |  | GEN162 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41980 | 2 | 341981 | 04 |  | GEN163 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41980 | 3 | 341981 | 04 |  | GEN164 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41980 | 4 | 341981 | 04 |  | GEN165 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41980 | 5 | 341981 | 04 |  | GEN166 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41980 | 6 | 341981 | 04 |  | GEN167 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41980 | 7 | 341981 | 04 |  | GEN168 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41980 | 8 | 341981 | 04 |  | GEN169 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41980 | 9 | 341981 | 04 |  | GEN170 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41980 | 10 | 341981 | 04 |  | GEN171 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41980 | 11 | 341981 | 04 |  | GEN172 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41980 | 12 | 341981 | 04 |  | GEN173 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41980 | 13 | 341981 | 04 |  | GEN174 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41980 | 14 | 341981 | 04 |  | GEN175 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41980 | 15 | 341981 | 04 |  | GEN176 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41981 | 0 | 341982 | 04 |  | GEN177 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41981 | 1 | 341982 | 04 |  | GEN178 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41981 | 2 | 341982 | 04 |  | GEN179 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41981 | 3 | 341982 | 04 |  | GEN180 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41981 | 4 | 341982 | 04 |  | GEN181 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41981 | 5 | 341982 | 04 |  | GEN182 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41981 | 6 | 341982 | 04 |  | GEN183 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41981 | 7 | 341982 | 04 |  | GEN184 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41981 | 8 | 341982 | 04 |  | GEN185 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41981 | 9 | 341982 | 04 |  | GEN186 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41981 | 10 | 341982 | 04 |  | GEN187 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41981 | 11 | 341982 | 04 |  | GEN188 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41981 | 12 | 341982 | 04 |  | GEN189 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41981 | 13 | 341982 | 04 |  | GEN190 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41981 | 14 | 341982 | 04 |  | GEN191 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41981 | 15 | 341982 | 04 |  | GEN192 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41982 | 0 | 341983 | 04 |  | GEN193 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41982 | 1 | 341983 | 04 |  | GEN194 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41982 | 2 | 341983 | 04 |  | GEN195 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41982 | 3 | 341983 | 04 |  | GEN196 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41982 | 4 | 341983 | 04 |  | GEN197 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41982 | 5 | 341983 | 04 |  | GEN198 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41982 | 6 | 341983 | 04 |  | GEN199 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41982 | 7 | 341983 | 04 |  | GEN200 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41982 | 8 | 341983 | 04 |  | GEN201 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41982 | 9 | 341983 | 04 |  | GEN202 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41982 | 10 | 341983 | 04 |  | GEN203 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41982 | 11 | 341983 | 04 |  | GEN204 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41982 | 12 | 341983 | 04 |  | GEN205 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41982 | 13 | 341983 | 04 |  | GEN206 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41982 | 14 | 341983 | 04 |  | GEN207 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41982 | 15 | 341983 | 04 |  | GEN208 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41983 | 0 | 341984 | 04 |  | GEN209 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41983 | 1 | 341984 | 04 |  | GEN210 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41983 | 2 | 341984 | 04 |  | GEN211 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41983 | 3 | 341984 | 04 |  | GEN212 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41983 | 4 | 341984 | 04 |  | GEN213 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41983 | 5 | 341984 | 04 |  | GEN214 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41983 | 6 | 341984 | 04 |  | GEN215 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41983 | 7 | 341984 | 04 |  | GEN216 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41983 | 8 | 341984 | 04 |  | GEN217 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41983 | 9 | 341984 | 04 |  | GEN218 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41983 | 10 | 341984 | 04 |  | GEN219 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41983 | 11 | 341984 | 04 |  | GEN220 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41983 | 12 | 341984 | 04 |  | GEN221 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41983 | 13 | 341984 | 04 |  | GEN222 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41983 | 14 | 341984 | 04 |  | GEN223 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41983 | 15 | 341984 | 04 |  | GEN224 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41984 | 0 | 341985 | 04 |  | GEN225 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41984 | 1 | 341985 | 04 |  | GEN226 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41984 | 2 | 341985 | 04 |  | GEN227 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41984 | 3 | 341985 | 04 |  | GEN228 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41984 | 4 | 341985 | 04 |  | GEN229 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41984 | 5 | 341985 | 04 |  | GEN230 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41984 | 6 | 341985 | 04 |  | GEN231 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41984 | 7 | 341985 | 04 |  | GEN232 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41984 | 8 | 341985 | 04 |  | GEN233 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41984 | 9 | 341985 | 04 |  | GEN234 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41984 | 10 | 341985 | 04 |  | GEN235 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41984 | 11 | 341985 | 04 |  | GEN236 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41984 | 12 | 341985 | 04 |  | GEN237 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41984 | 13 | 341985 | 04 |  | GEN238 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41984 | 14 | 341985 | 04 |  | GEN239 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41984 | 15 | 341985 | 04 |  | GEN240 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41985 | 0 | 341986 | 04 |  | GEN241 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41985 | 1 | 341986 | 04 |  | GEN242 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41985 | 2 | 341986 | 04 |  | GEN243 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41985 | 3 | 341986 | 04 |  | GEN244 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41985 | 4 | 341986 | 04 |  | GEN245 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41985 | 5 | 341986 | 04 |  | GEN246 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41985 | 6 | 341986 | 04 |  | GEN247 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41985 | 7 | 341986 | 04 |  | GEN248 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41985 | 8 | 341986 | 04 |  | GEN249 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41985 | 9 | 341986 | 04 |  | GEN250 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41985 | 10 | 341986 | 04 |  | GEN251 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41985 | 11 | 341986 | 04 |  | GEN252 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41985 | 12 | 341986 | 04 |  | GEN253 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 41985 | 13 | 341986 | 04 |  | GEN254 多点启动已启用 (PMS lite) | BOOL |  |  |  | X
PMS lite | 42000 |  | 342001 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN1 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN2 预留 ID (PMS lite) (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42001 |  | 342002 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN3 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN4 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42002 |  | 342003 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN5 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN6 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42003 |  | 342004 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN7 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN8 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42004 |  | 342005 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN9 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN10 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42005 |  | 342006 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN11 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN12 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42006 |  | 342007 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN13 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN14 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42007 |  | 342008 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN15 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN16 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42008 |  | 342009 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN17 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN18 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42009 |  | 342010 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN19 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN20 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42010 |  | 342011 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN21 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN22 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42011 |  | 342012 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN23 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN24 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42012 |  | 342013 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN25 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN26 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42013 |  | 342014 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN27 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN28 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42014 |  | 342015 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN29 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN30 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42015 |  | 342016 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN31 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN32 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42016 |  | 342017 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN33 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN34 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42017 |  | 342018 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN35 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN36 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42018 |  | 342019 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN37 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN38 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42019 |  | 342020 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN39 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN40 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42020 |  | 342021 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN41 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN42 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42021 |  | 342022 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN43 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN44 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42022 |  | 342023 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN45 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN46 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42023 |  | 342024 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN47 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN48 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42024 |  | 342025 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN49 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN50 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42025 |  | 342026 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN51 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN52 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42026 |  | 342027 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN53 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN54 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42027 |  | 342028 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN55 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN56 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42028 |  | 342029 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN57 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN58 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42029 |  | 342030 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN59 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN60 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42030 |  | 342031 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN61 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN62 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42031 |  | 342032 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN63 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN64 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42032 |  | 342033 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN65 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN66 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42033 |  | 342034 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN67 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN68 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42034 |  | 342035 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN69 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN70 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42035 |  | 342036 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN71 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN72 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42036 |  | 342037 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN73 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN74 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42037 |  | 342038 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN75 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN76 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42038 |  | 342039 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN77 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN78 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42039 |  | 342040 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN79 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN80 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42040 |  | 342041 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN81 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN82 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42041 |  | 342042 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN83 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN84 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42042 |  | 342043 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN85 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN86 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42043 |  | 342044 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN87 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN88 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42044 |  | 342045 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN89 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN90 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42045 |  | 342046 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN91 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN92 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42046 |  | 342047 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN93 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN94 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42047 |  | 342048 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN95 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN96 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42048 |  | 342049 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN97 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN98 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42049 |  | 342050 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN99 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN100 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42050 |  | 342051 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN101 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN102 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42051 |  | 342052 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN103 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN104 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42052 |  | 342053 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN105 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN106 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42053 |  | 342054 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN107 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN108 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42054 |  | 342055 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN109 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN110 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42055 |  | 342056 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN111 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN112 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42056 |  | 342057 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN113 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN114 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42057 |  | 342058 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN115 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN116 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42058 |  | 342059 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN117 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN118 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42059 |  | 342060 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN119 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN120 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42060 |  | 342061 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN121 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN122 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42061 |  | 342062 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN123 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN124 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42062 |  | 342063 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN125 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN126 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42063 |  | 342064 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN127 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN128 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42064 |  | 342065 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN129 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN130 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42065 |  | 342066 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN131 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN132 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42066 |  | 342067 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN133 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN134 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42067 |  | 342068 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN135 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN136 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42068 |  | 342069 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN137 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN138 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42069 |  | 342070 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN139 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN140 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42070 |  | 342071 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN141 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN142 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42071 |  | 342072 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN143 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN144 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42072 |  | 342073 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN145 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN146 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42073 |  | 342074 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN147 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN148 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42074 |  | 342075 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN149 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN150 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42075 |  | 342076 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN151 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN152 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42076 |  | 342077 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN153 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN154 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42077 |  | 342078 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN155 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN156 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42078 |  | 342079 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN157 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN158 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42079 |  | 342080 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN159 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN160 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42080 |  | 342081 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN161 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN162 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42081 |  | 342082 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN163 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN164 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42082 |  | 342083 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN165 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN166 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42083 |  | 342084 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN167 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN168 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42084 |  | 342085 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN169 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN170 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42085 |  | 342086 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN171 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN172 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42086 |  | 342087 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN173 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN174 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42087 |  | 342088 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN175 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN176 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42088 |  | 342089 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN177 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN178 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42089 |  | 342090 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN179 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN180 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42090 |  | 342091 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN181 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN182 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42091 |  | 342092 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN183 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN184 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42092 |  | 342093 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN185 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN186 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42093 |  | 342094 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN187 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN188 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42094 |  | 342095 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN189 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN190 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42095 |  | 342096 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN191 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN192 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42096 |  | 342097 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN193 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN194 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42097 |  | 342098 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN195 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN196 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42098 |  | 342099 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN197 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN198 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42099 |  | 342100 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN199 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN200 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42100 |  | 342101 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN201 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN202 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42101 |  | 342102 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN203 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN204 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42102 |  | 342103 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN205 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN206 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42103 |  | 342104 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN207 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN208 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42104 |  | 342105 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN209 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN210 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42105 |  | 342106 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN211 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN212 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42106 |  | 342107 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN213 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN214 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42107 |  | 342108 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN215 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN216 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42108 |  | 342109 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN217 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN218 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42109 |  | 342110 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN219 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN220 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42110 |  | 342111 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN221 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN222 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42111 |  | 342112 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN223 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN224 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42112 |  | 342113 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN225 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN226 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42113 |  | 342114 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN227 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN228 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42114 |  | 342115 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN229 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN230 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42115 |  | 342116 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN231 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN232 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42116 |  | 342117 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN233 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN234 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42117 |  | 342118 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN235 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN236 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42118 |  | 342119 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN237 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN238 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42119 |  | 342120 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN239 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN240 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42120 |  | 342121 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN241 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN242 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42121 |  | 342122 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN243 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN244 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42122 |  | 342123 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN245 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN246 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42123 |  | 342124 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN247 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN248 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42124 |  | 342125 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN249 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN250 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42125 |  | 342126 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN251 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN252 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42126 |  | 342127 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN253 预留 ID，BIT8-BIT15：GEN254 预留 ID (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42159 |  | 342160 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN1 优先级，BIT8-BIT15：GEN2 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42160 |  | 342161 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN3 优先级，BIT8-BIT15：GEN4 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42161 |  | 342162 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN5 优先级，BIT8-BIT15：GEN6 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42162 |  | 342163 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN7 优先级，BIT8-BIT15：GEN8 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42163 |  | 342164 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN9 优先级，BIT8-BIT15：GEN10 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42164 |  | 342165 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN11 优先级，BIT8-BIT15：GEN12 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42165 |  | 342166 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN13 优先级，BIT8-BIT15：GEN14 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42166 |  | 342167 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN15 优先级，BIT8-BIT15：GEN16 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42167 |  | 342168 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN17 优先级，BIT8-BIT15：GEN18 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42168 |  | 342169 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN19 优先级，BIT8-BIT15：GEN20 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42169 |  | 342170 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN21 优先级，BIT8-BIT15：GEN22 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42170 |  | 342171 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN23 优先级，BIT8-BIT15：GEN24 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42171 |  | 342172 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN25 优先级，BIT8-BIT15：GEN26 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42172 |  | 342173 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN27 优先级，BIT8-BIT15：GEN28 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42173 |  | 342174 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN29 优先级，BIT8-BIT15：GEN30 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42174 |  | 342175 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN31 优先级，BIT8-BIT15：GEN32 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42175 |  | 342176 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN33 优先级，BIT8-BIT15：GEN34 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42176 |  | 342177 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN35 优先级，BIT8-BIT15：GEN36 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42177 |  | 342178 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN37 优先级，BIT8-BIT15：GEN38 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42178 |  | 342179 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN39 优先级，BIT8-BIT15：GEN40 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42179 |  | 342180 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN41 优先级，BIT8-BIT15：GEN42 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42180 |  | 342181 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN43 优先级，BIT8-BIT15：GEN44 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42181 |  | 342182 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN45 优先级，BIT8-BIT15：GEN46 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42182 |  | 342183 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN47 优先级，BIT8-BIT15：GEN48 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42183 |  | 342184 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN49 优先级，BIT8-BIT15：GEN50 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42184 |  | 342185 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN51 优先级，BIT8-BIT15：GEN52 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42185 |  | 342186 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN53 优先级，BIT8-BIT15：GEN54 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42186 |  | 342187 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN55 优先级，BIT8-BIT15：GEN56 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42187 |  | 342188 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN57 优先级，BIT8-BIT15：GEN58 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42188 |  | 342189 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN59 优先级，BIT8-BIT15：GEN60 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42189 |  | 342190 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN61 优先级，BIT8-BIT15：GEN62 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42190 |  | 342191 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN63 优先级，BIT8-BIT15：GEN64 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42191 |  | 342192 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN65 优先级，BIT8-BIT15：GEN66 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42192 |  | 342193 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN67 优先级，BIT8-BIT15：GEN68 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42193 |  | 342194 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN69 优先级，BIT8-BIT15：GEN70 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42194 |  | 342195 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN71 优先级，BIT8-BIT15：GEN72 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42195 |  | 342196 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN73 优先级，BIT8-BIT15：GEN74 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42196 |  | 342197 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN75 优先级，BIT8-BIT15：GEN76 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42197 |  | 342198 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN77 优先级，BIT8-BIT15：GEN78 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42198 |  | 342199 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN79 优先级，BIT8-BIT15：GEN80 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42199 |  | 342200 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN81 优先级，BIT8-BIT15：GEN82 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42200 |  | 342201 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN83 优先级，BIT8-BIT15：GEN84 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42201 |  | 342202 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN85 优先级，BIT8-BIT15：GEN86 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42202 |  | 342203 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN87 优先级，BIT8-BIT15：GEN88 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42203 |  | 342204 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN89 优先级，BIT8-BIT15：GEN90 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42204 |  | 342205 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN91 优先级，BIT8-BIT15：GEN92 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42205 |  | 342206 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN93 优先级，BIT8-BIT15：GEN94 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42206 |  | 342207 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN95 优先级，BIT8-BIT15：GEN96 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42207 |  | 342208 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN97 优先级，BIT8-BIT15：GEN98 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42208 |  | 342209 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN99 优先级，BIT8-BIT15：GEN100 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42209 |  | 342210 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN101 优先级，BIT8-BIT15：GEN102 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42210 |  | 342211 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN103 优先级，BIT8-BIT15：GEN104 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42211 |  | 342212 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN105 优先级，BIT8-BIT15：GEN106 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42212 |  | 342213 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN107 优先级，BIT8-BIT15：GEN108 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42213 |  | 342214 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN109 优先级，BIT8-BIT15：GEN110 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42214 |  | 342215 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN111 优先级，BIT8-BIT15：GEN112 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42215 |  | 342216 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN113 优先级，BIT8-BIT15：GEN114 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42216 |  | 342217 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN115 优先级，BIT8-BIT15：GEN116 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42217 |  | 342218 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN117 优先级，BIT8-BIT15：GEN118 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42218 |  | 342219 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN119 优先级，BIT8-BIT15：GEN120 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42219 |  | 342220 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN121 优先级，BIT8-BIT15：GEN122 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42220 |  | 342221 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN123 优先级，BIT8-BIT15：GEN124 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42221 |  | 342222 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN125 优先级，BIT8-BIT15：GEN126 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42222 |  | 342223 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN127 优先级，BIT8-BIT15：GEN128 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42223 |  | 342224 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN129 优先级，BIT8-BIT15：GEN130 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42224 |  | 342225 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN131 优先级，BIT8-BIT15：GEN132 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42225 |  | 342226 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN133 优先级，BIT8-BIT15：GEN134 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42226 |  | 342227 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN135 优先级，BIT8-BIT15：GEN136 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42227 |  | 342228 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN137 优先级，BIT8-BIT15：GEN138 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42228 |  | 342229 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN139 优先级，BIT8-BIT15：GEN140 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42229 |  | 342230 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN141 优先级，BIT8-BIT15：GEN142 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42230 |  | 342231 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN143 优先级，BIT8-BIT15：GEN144 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42231 |  | 342232 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN145 优先级，BIT8-BIT15：GEN146 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42232 |  | 342233 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN147 优先级，BIT8-BIT15：GEN148 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42233 |  | 342234 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN149 优先级，BIT8-BIT15：GEN150 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42234 |  | 342235 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN151 优先级，BIT8-BIT15：GEN152 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42235 |  | 342236 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN153 优先级，BIT8-BIT15：GEN154 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42236 |  | 342237 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN155 优先级，BIT8-BIT15：GEN156 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42237 |  | 342238 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN157 优先级，BIT8-BIT15：GEN158 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42238 |  | 342239 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN159 优先级，BIT8-BIT15：GEN160 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42239 |  | 342240 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN161 优先级，BIT8-BIT15：GEN162 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42240 |  | 342241 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN163 优先级，BIT8-BIT15：GEN164 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42241 |  | 342242 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN165 优先级，BIT8-BIT15：GEN166 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42242 |  | 342243 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN167 优先级，BIT8-BIT15：GEN168 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42243 |  | 342244 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN169 优先级，BIT8-BIT15：GEN170 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42244 |  | 342245 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN171 优先级，BIT8-BIT15：GEN172 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42245 |  | 342246 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN173 优先级，BIT8-BIT15：GEN174 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42246 |  | 342247 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN175 优先级，BIT8-BIT15：GEN176 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42247 |  | 342248 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN177 优先级，BIT8-BIT15：GEN178 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42248 |  | 342249 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN179 优先级，BIT8-BIT15：GEN180 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42249 |  | 342250 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN181 优先级，BIT8-BIT15：GEN182 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42250 |  | 342251 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN183 优先级，BIT8-BIT15：GEN184 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42251 |  | 342252 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN185 优先级，BIT8-BIT15：GEN186 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42252 |  | 342253 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN187 优先级，BIT8-BIT15：GEN188 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42253 |  | 342254 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN189 优先级，BIT8-BIT15：GEN190 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42254 |  | 342255 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN191 优先级，BIT8-BIT15：GEN192 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42255 |  | 342256 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN193 优先级，BIT8-BIT15：GEN194 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42256 |  | 342257 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN195 优先级，BIT8-BIT15：GEN196 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42257 |  | 342258 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN197 优先级，BIT8-BIT15：GEN198 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42258 |  | 342259 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN199 优先级，BIT8-BIT15：GEN200 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42259 |  | 342260 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN201 优先级，BIT8-BIT15：GEN202 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42260 |  | 342261 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN203 优先级，BIT8-BIT15：GEN204 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42261 |  | 342262 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN205 优先级，BIT8-BIT15：GEN206 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42262 |  | 342263 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN207 优先级，BIT8-BIT15：GEN208 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42263 |  | 342264 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN209 优先级，BIT8-BIT15：GEN210 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42264 |  | 342265 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN211 优先级，BIT8-BIT15：GEN212 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42265 |  | 342266 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN213 优先级，BIT8-BIT15：GEN214 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42266 |  | 342267 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN215 优先级，BIT8-BIT15：GEN216 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42267 |  | 342268 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN217 优先级，BIT8-BIT15：GEN218 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42268 |  | 342269 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN219 优先级，BIT8-BIT15：GEN220 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42269 |  | 342270 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN221 优先级，BIT8-BIT15：GEN222 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42270 |  | 342271 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN223 优先级，BIT8-BIT15：GEN224 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42271 |  | 342272 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN225 优先级，BIT8-BIT15：GEN226 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42272 |  | 342273 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN227 优先级，BIT8-BIT15：GEN228 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42273 |  | 342274 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN229 优先级，BIT8-BIT15：GEN230 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42274 |  | 342275 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN231 优先级，BIT8-BIT15：GEN232 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42275 |  | 342276 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN233 优先级，BIT8-BIT15：GEN234 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42276 |  | 342277 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN235 优先级，BIT8-BIT15：GEN236 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42277 |  | 342278 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN237 优先级，BIT8-BIT15：GEN238 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42278 |  | 342279 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN239 优先级，BIT8-BIT15：GEN240 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42279 |  | 342280 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN241 优先级，BIT8-BIT15：GEN242 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42280 |  | 342281 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN243 优先级，BIT8-BIT15：GEN244 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42281 |  | 342282 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN245 优先级，BIT8-BIT15：GEN246 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42282 |  | 342283 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN247 优先级，BIT8-BIT15：GEN248 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42283 |  | 342284 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN249 优先级，BIT8-BIT15：GEN250 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42284 |  | 342285 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN251 优先级，BIT8-BIT15：GEN252 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42285 |  | 342286 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN253 优先级，BIT8-BIT15：GEN254 优先级 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42286 |  | 342287 | 04 |  | GEN1 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42287 |  | 342288 | 04 |  | GEN2 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42288 |  | 342289 | 04 |  | GEN3 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42289 |  | 342290 | 04 |  | GEN4 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42290 |  | 342291 | 04 |  | GEN5 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42291 |  | 342292 | 04 |  | GEN6 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42292 |  | 342293 | 04 |  | GEN7 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42293 |  | 342294 | 04 |  | GEN8 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42294 |  | 342295 | 04 |  | GEN9 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42295 |  | 342296 | 04 |  | GEN10 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42296 |  | 342297 | 04 |  | GEN11 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42297 |  | 342298 | 04 |  | GEN12 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42298 |  | 342299 | 04 |  | GEN13 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42299 |  | 342300 | 04 |  | GEN14 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42300 |  | 342301 | 04 |  | GEN15 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42301 |  | 342302 | 04 |  | GEN16 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42302 |  | 342303 | 04 |  | GEN17 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42303 |  | 342304 | 04 |  | GEN18 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42304 |  | 342305 | 04 |  | GEN19 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42305 |  | 342306 | 04 |  | GEN20 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42306 |  | 342307 | 04 |  | GEN21 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42307 |  | 342308 | 04 |  | GEN22 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42308 |  | 342309 | 04 |  | GEN23 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42309 |  | 342310 | 04 |  | GEN24 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42310 |  | 342311 | 04 |  | GEN25 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42311 |  | 342312 | 04 |  | GEN26 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42312 |  | 342313 | 04 |  | GEN27 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42313 |  | 342314 | 04 |  | GEN28 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42314 |  | 342315 | 04 |  | GEN29 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42315 |  | 342316 | 04 |  | GEN30 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42316 |  | 342317 | 04 |  | GEN31 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42317 |  | 342318 | 04 |  | GEN32 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42318 |  | 342319 | 04 |  | GEN33 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42319 |  | 342320 | 04 |  | GEN34 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42320 |  | 342321 | 04 |  | GEN35 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42321 |  | 342322 | 04 |  | GEN36 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42322 |  | 342323 | 04 |  | GEN37 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42323 |  | 342324 | 04 |  | GEN38 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42324 |  | 342325 | 04 |  | GEN39 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42325 |  | 342326 | 04 |  | GEN40 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42326 |  | 342327 | 04 |  | GEN41 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42327 |  | 342328 | 04 |  | GEN42 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42328 |  | 342329 | 04 |  | GEN43 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42329 |  | 342330 | 04 |  | GEN44 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42330 |  | 342331 | 04 |  | GEN45 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42331 |  | 342332 | 04 |  | GEN46 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42332 |  | 342333 | 04 |  | GEN47 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42333 |  | 342334 | 04 |  | GEN48 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42334 |  | 342335 | 04 |  | GEN49 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42335 |  | 342336 | 04 |  | GEN50 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42336 |  | 342337 | 04 |  | GEN51 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42337 |  | 342338 | 04 |  | GEN52 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42338 |  | 342339 | 04 |  | GEN53 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42339 |  | 342340 | 04 |  | GEN54 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42340 |  | 342341 | 04 |  | GEN55 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42341 |  | 342342 | 04 |  | GEN56 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42342 |  | 342343 | 04 |  | GEN57 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42343 |  | 342344 | 04 |  | GEN58 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42344 |  | 342345 | 04 |  | GEN59 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42345 |  | 342346 | 04 |  | GEN60 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42346 |  | 342347 | 04 |  | GEN61 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42347 |  | 342348 | 04 |  | GEN62 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42348 |  | 342349 | 04 |  | GEN63 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42349 |  | 342350 | 04 |  | GEN64 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42350 |  | 342351 | 04 |  | GEN65 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42351 |  | 342352 | 04 |  | GEN66 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42352 |  | 342353 | 04 |  | GEN67 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42353 |  | 342354 | 04 |  | GEN68 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42354 |  | 342355 | 04 |  | GEN69 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42355 |  | 342356 | 04 |  | GEN70 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42356 |  | 342357 | 04 |  | GEN71 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42357 |  | 342358 | 04 |  | GEN72 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42358 |  | 342359 | 04 |  | GEN73 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42359 |  | 342360 | 04 |  | GEN74 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42360 |  | 342361 | 04 |  | GEN75 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42361 |  | 342362 | 04 |  | GEN76 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42362 |  | 342363 | 04 |  | GEN77 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42363 |  | 342364 | 04 |  | GEN78 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42364 |  | 342365 | 04 |  | GEN79 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42365 |  | 342366 | 04 |  | GEN80 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42366 |  | 342367 | 04 |  | GEN81 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42367 |  | 342368 | 04 |  | GEN82 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42368 |  | 342369 | 04 |  | GEN83 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42369 |  | 342370 | 04 |  | GEN84 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42370 |  | 342371 | 04 |  | GEN85 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42371 |  | 342372 | 04 |  | GEN86 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42372 |  | 342373 | 04 |  | GEN87 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42373 |  | 342374 | 04 |  | GEN88 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42374 |  | 342375 | 04 |  | GEN89 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42375 |  | 342376 | 04 |  | GEN90 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42376 |  | 342377 | 04 |  | GEN91 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42377 |  | 342378 | 04 |  | GEN92 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42378 |  | 342379 | 04 |  | GEN93 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42379 |  | 342380 | 04 |  | GEN94 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42380 |  | 342381 | 04 |  | GEN95 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42381 |  | 342382 | 04 |  | GEN96 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42382 |  | 342383 | 04 |  | GEN97 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42383 |  | 342384 | 04 |  | GEN98 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42384 |  | 342385 | 04 |  | GEN99 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42385 |  | 342386 | 04 |  | GEN100 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42386 |  | 342387 | 04 |  | GEN101 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42387 |  | 342388 | 04 |  | GEN102 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42388 |  | 342389 | 04 |  | GEN103 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42389 |  | 342390 | 04 |  | GEN104 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42390 |  | 342391 | 04 |  | GEN105 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42391 |  | 342392 | 04 |  | GEN106 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42392 |  | 342393 | 04 |  | GEN107 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42393 |  | 342394 | 04 |  | GEN108 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42394 |  | 342395 | 04 |  | GEN109 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42395 |  | 342396 | 04 |  | GEN110 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42396 |  | 342397 | 04 |  | GEN111 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42397 |  | 342398 | 04 |  | GEN112 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42398 |  | 342399 | 04 |  | GEN113 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42399 |  | 342400 | 04 |  | GEN114 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42400 |  | 342401 | 04 |  | GEN115 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42401 |  | 342402 | 04 |  | GEN116 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42402 |  | 342403 | 04 |  | GEN117 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42403 |  | 342404 | 04 |  | GEN118 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42404 |  | 342405 | 04 |  | GEN119 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42405 |  | 342406 | 04 |  | GEN120 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42406 |  | 342407 | 04 |  | GEN121 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42407 |  | 342408 | 04 |  | GEN122 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42408 |  | 342409 | 04 |  | GEN123 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42409 |  | 342410 | 04 |  | GEN124 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42410 |  | 342411 | 04 |  | GEN125 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42411 |  | 342412 | 04 |  | GEN126 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42412 |  | 342413 | 04 |  | GEN127 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42413 |  | 342414 | 04 |  | GEN128 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42414 |  | 342415 | 04 |  | GEN129 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42415 |  | 342416 | 04 |  | GEN130 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42416 |  | 342417 | 04 |  | GEN131 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42417 |  | 342418 | 04 |  | GEN132 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42418 |  | 342419 | 04 |  | GEN133 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42419 |  | 342420 | 04 |  | GEN134 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42420 |  | 342421 | 04 |  | GEN135 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42421 |  | 342422 | 04 |  | GEN136 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42422 |  | 342423 | 04 |  | GEN137 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42423 |  | 342424 | 04 |  | GEN138 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42424 |  | 342425 | 04 |  | GEN139 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42425 |  | 342426 | 04 |  | GEN140 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42426 |  | 342427 | 04 |  | GEN141 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42427 |  | 342428 | 04 |  | GEN142 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42428 |  | 342429 | 04 |  | GEN143 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42429 |  | 342430 | 04 |  | GEN144 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42430 |  | 342431 | 04 |  | GEN145 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42431 |  | 342432 | 04 |  | GEN146 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42432 |  | 342433 | 04 |  | GEN147 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42433 |  | 342434 | 04 |  | GEN148 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42434 |  | 342435 | 04 |  | GEN149 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42435 |  | 342436 | 04 |  | GEN150 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42436 |  | 342437 | 04 |  | GEN151 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42437 |  | 342438 | 04 |  | GEN152 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42438 |  | 342439 | 04 |  | GEN153 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42439 |  | 342440 | 04 |  | GEN154 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42440 |  | 342441 | 04 |  | GEN155 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42441 |  | 342442 | 04 |  | GEN156 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42442 |  | 342443 | 04 |  | GEN157 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42443 |  | 342444 | 04 |  | GEN158 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42444 |  | 342445 | 04 |  | GEN159 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42445 |  | 342446 | 04 |  | GEN160 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42446 |  | 342447 | 04 |  | GEN161 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42447 |  | 342448 | 04 |  | GEN162 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42448 |  | 342449 | 04 |  | GEN163 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42449 |  | 342450 | 04 |  | GEN164 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42450 |  | 342451 | 04 |  | GEN165 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42451 |  | 342452 | 04 |  | GEN166 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42452 |  | 342453 | 04 |  | GEN167 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42453 |  | 342454 | 04 |  | GEN168 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42454 |  | 342455 | 04 |  | GEN169 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42455 |  | 342456 | 04 |  | GEN170 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42456 |  | 342457 | 04 |  | GEN171 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42457 |  | 342458 | 04 |  | GEN172 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42458 |  | 342459 | 04 |  | GEN173 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42459 |  | 342460 | 04 |  | GEN174 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42460 |  | 342461 | 04 |  | GEN175 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42461 |  | 342462 | 04 |  | GEN176 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42462 |  | 342463 | 04 |  | GEN177 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42463 |  | 342464 | 04 |  | GEN178 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42464 |  | 342465 | 04 |  | GEN179 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42465 |  | 342466 | 04 |  | GEN180 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42466 |  | 342467 | 04 |  | GEN181 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42467 |  | 342468 | 04 |  | GEN182 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42468 |  | 342469 | 04 |  | GEN183 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42469 |  | 342470 | 04 |  | GEN184 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42470 |  | 342471 | 04 |  | GEN185 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42471 |  | 342472 | 04 |  | GEN186 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42472 |  | 342473 | 04 |  | GEN187 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42473 |  | 342474 | 04 |  | GEN188 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42474 |  | 342475 | 04 |  | GEN189 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42475 |  | 342476 | 04 |  | GEN190 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42476 |  | 342477 | 04 |  | GEN191 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42477 |  | 342478 | 04 |  | GEN192 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42478 |  | 342479 | 04 |  | GEN193 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42479 |  | 342480 | 04 |  | GEN194 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42480 |  | 342481 | 04 |  | GEN195 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42481 |  | 342482 | 04 |  | GEN196 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42482 |  | 342483 | 04 |  | GEN197 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42483 |  | 342484 | 04 |  | GEN198 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42484 |  | 342485 | 04 |  | GEN199 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42485 |  | 342486 | 04 |  | GEN200 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42486 |  | 342487 | 04 |  | GEN201 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42487 |  | 342488 | 04 |  | GEN202 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42488 |  | 342489 | 04 |  | GEN203 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42489 |  | 342490 | 04 |  | GEN204 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42490 |  | 342491 | 04 |  | GEN205 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42491 |  | 342492 | 04 |  | GEN206 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42492 |  | 342493 | 04 |  | GEN207 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42493 |  | 342494 | 04 |  | GEN208 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42494 |  | 342495 | 04 |  | GEN209 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42495 |  | 342496 | 04 |  | GEN210 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42496 |  | 342497 | 04 |  | GEN211 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42497 |  | 342498 | 04 |  | GEN212 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42498 |  | 342499 | 04 |  | GEN213 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42499 |  | 342500 | 04 |  | GEN214 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42500 |  | 342501 | 04 |  | GEN215 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42501 |  | 342502 | 04 |  | GEN216 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42502 |  | 342503 | 04 |  | GEN217 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42503 |  | 342504 | 04 |  | GEN218 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42504 |  | 342505 | 04 |  | GEN219 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42505 |  | 342506 | 04 |  | GEN220 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42506 |  | 342507 | 04 |  | GEN221 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42507 |  | 342508 | 04 |  | GEN222 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42508 |  | 342509 | 04 |  | GEN223 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42509 |  | 342510 | 04 |  | GEN224 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42510 |  | 342511 | 04 |  | GEN225 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42511 |  | 342512 | 04 |  | GEN226 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42512 |  | 342513 | 04 |  | GEN227 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42513 |  | 342514 | 04 |  | GEN228 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42514 |  | 342515 | 04 |  | GEN229 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42515 |  | 342516 | 04 |  | GEN230 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42516 |  | 342517 | 04 |  | GEN231 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42517 |  | 342518 | 04 |  | GEN232 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42518 |  | 342519 | 04 |  | GEN233 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42519 |  | 342520 | 04 |  | GEN234 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42520 |  | 342521 | 04 |  | GEN235 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42521 |  | 342522 | 04 |  | GEN236 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42522 |  | 342523 | 04 |  | GEN237 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42523 |  | 342524 | 04 |  | GEN238 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42524 |  | 342525 | 04 |  | GEN239 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42525 |  | 342526 | 04 |  | GEN240 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42526 |  | 342527 | 04 |  | GEN241 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42527 |  | 342528 | 04 |  | GEN242 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42528 |  | 342529 | 04 |  | GEN243 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42529 |  | 342530 | 04 |  | GEN244 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42530 |  | 342531 | 04 |  | GEN245 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42531 |  | 342532 | 04 |  | GEN246 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42532 |  | 342533 | 04 |  | GEN247 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42533 |  | 342534 | 04 |  | GEN248 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42534 |  | 342535 | 04 |  | GEN249 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42535 |  | 342536 | 04 |  | GEN250 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42536 |  | 342537 | 04 |  | GEN251 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42537 |  | 342538 | 04 |  | GEN252 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42538 |  | 342539 | 04 |  | GEN253 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42539 |  | 342540 | 04 |  | GEN254 有功功率 P (%) (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42540 |  | 342541 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN1 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN2 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42541 |  | 342542 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN3 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN4 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42542 |  | 342543 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN5 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN6 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42543 |  | 342544 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN7 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN8 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42544 |  | 342545 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN9 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN10 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42545 |  | 342546 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN11 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN12 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42546 |  | 342547 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN13 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN14 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42547 |  | 342548 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN15 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN16 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42548 |  | 342549 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN17 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN18 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42549 |  | 342550 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN19 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN20 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42550 |  | 342551 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN21 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN22 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42551 |  | 342552 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN23 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN24 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42552 |  | 342553 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN25 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN26 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42553 |  | 342554 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN27 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN28 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42554 |  | 342555 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN29 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN30 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42555 |  | 342556 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN31 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN32 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42556 |  | 342557 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN33 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN34 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42557 |  | 342558 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN35 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN36 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42558 |  | 342559 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN37 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN38 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42559 |  | 342560 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN39 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN40 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42560 |  | 342561 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN41 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN42 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42561 |  | 342562 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN43 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN44 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42562 |  | 342563 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN45 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN46 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42563 |  | 342564 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN47 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN48 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42564 |  | 342565 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN49 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN50 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42565 |  | 342566 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN51 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN52 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42566 |  | 342567 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN53 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN54 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42567 |  | 342568 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN55 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN56 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42568 |  | 342569 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN57 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN58 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42569 |  | 342570 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN59 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN60 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42570 |  | 342571 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN61 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN62 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42571 |  | 342572 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN63 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN64 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42572 |  | 342573 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN65 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN66 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42573 |  | 342574 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN67 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN68 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42574 |  | 342575 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN69 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN70 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42575 |  | 342576 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN71 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN72 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42576 |  | 342577 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN73 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN74 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42577 |  | 342578 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN75 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN76 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42578 |  | 342579 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN77 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN78 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42579 |  | 342580 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN79 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN80 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42580 |  | 342581 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN81 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN82 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42581 |  | 342582 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN83 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN84 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42582 |  | 342583 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN85 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN86 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42583 |  | 342584 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN87 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN88 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42584 |  | 342585 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN89 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN90 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42585 |  | 342586 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN91 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN92 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42586 |  | 342587 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN93 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN94 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42587 |  | 342588 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN95 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN96 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42588 |  | 342589 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN97 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN98 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42589 |  | 342590 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN99 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN100 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42590 |  | 342591 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN101 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN102 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42591 |  | 342592 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN103 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN104 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42592 |  | 342593 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN105 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN106 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42593 |  | 342594 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN107 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN108 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42594 |  | 342595 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN109 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN110 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42595 |  | 342596 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN111 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN112 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42596 |  | 342597 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN113 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN114 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42597 |  | 342598 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN115 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN116 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42598 |  | 342599 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN117 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN118 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42599 |  | 342600 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN119 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN120 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42600 |  | 342601 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN121 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN122 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42601 |  | 342602 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN123 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN124 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42602 |  | 342603 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN125 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN126 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42603 |  | 342604 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN127 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN128 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42604 |  | 342605 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN129 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN130 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42605 |  | 342606 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN131 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN132 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42606 |  | 342607 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN133 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN134 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42607 |  | 342608 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN135 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN136 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42608 |  | 342609 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN137 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN138 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42609 |  | 342610 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN139 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN140 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42610 |  | 342611 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN141 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN142 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42611 |  | 342612 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN143 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN144 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42612 |  | 342613 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN145 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN146 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42613 |  | 342614 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN147 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN148 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42614 |  | 342615 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN149 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN150 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42615 |  | 342616 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN151 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN152 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42616 |  | 342617 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN153 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN154 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42617 |  | 342618 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN155 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN156 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42618 |  | 342619 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN157 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN158 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42619 |  | 342620 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN159 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN160 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42620 |  | 342621 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN161 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN162 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42621 |  | 342622 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN163 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN164 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42622 |  | 342623 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN165 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN166 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42623 |  | 342624 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN167 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN168 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42624 |  | 342625 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN169 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN170 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42625 |  | 342626 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN171 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN172 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42626 |  | 342627 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN173 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN174 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42627 |  | 342628 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN175 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN176 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42628 |  | 342629 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN177 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN178 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42629 |  | 342630 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN179 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN180 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42630 |  | 342631 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN181 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN182 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42631 |  | 342632 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN183 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN184 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42632 |  | 342633 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN185 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN186 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42633 |  | 342634 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN187 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN188 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42634 |  | 342635 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN189 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN190 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42635 |  | 342636 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN191 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN192 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42636 |  | 342637 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN193 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN194 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42637 |  | 342638 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN195 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN196 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42638 |  | 342639 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN197 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN198 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42639 |  | 342640 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN199 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN200 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42640 |  | 342641 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN201 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN202 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42641 |  | 342642 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN203 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN204 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42642 |  | 342643 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN205 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN206 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42643 |  | 342644 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN207 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN208 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42644 |  | 342645 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN209 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN210 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42645 |  | 342646 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN211 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN212 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42646 |  | 342647 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN213 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN214 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42647 |  | 342648 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN215 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN216 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42648 |  | 342649 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN217 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN218 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42649 |  | 342650 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN219 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN220 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42650 |  | 342651 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN221 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN222 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42651 |  | 342652 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN223 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN224 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42652 |  | 342653 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN225 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN226 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42653 |  | 342654 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN227 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN228 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42654 |  | 342655 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN229 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN230 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42655 |  | 342656 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN231 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN232 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42656 |  | 342657 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN233 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN234 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42657 |  | 342658 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN235 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN236 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42658 |  | 342659 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN237 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN238 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42659 |  | 342660 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN239 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN240 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42660 |  | 342661 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN241 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN242 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42661 |  | 342662 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN243 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN244 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42662 |  | 342663 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN245 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN246 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42663 |  | 342664 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN247 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN248 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42664 |  | 342665 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN249 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN250 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42665 |  | 342666 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN251 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN252 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42666 |  | 342667 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN253 DG 模式，BIT8-BIT15：GEN254 DG 模式 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42667 |  | 342668 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN1 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN2 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42668 |  | 342669 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN3 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN4 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42669 |  | 342670 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN5 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN6 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42670 |  | 342671 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN7 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN8 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42671 |  | 342672 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN9 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN10 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42672 |  | 342673 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN11 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN12 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42673 |  | 342674 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN13 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN14 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42674 |  | 342675 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN15 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN16 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42675 |  | 342676 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN17 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN18 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42676 |  | 342677 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN19 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN20 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42677 |  | 342678 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN21 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN22 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42678 |  | 342679 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN23 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN24 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42679 |  | 342680 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN25 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN26 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42680 |  | 342681 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN27 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN28 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42681 |  | 342682 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN29 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN30 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42682 |  | 342683 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN31 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN32 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42683 |  | 342684 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN33 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN34 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42684 |  | 342685 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN35 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN36 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42685 |  | 342686 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN37 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN38 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42686 |  | 342687 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN39 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN40 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42687 |  | 342688 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN41 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN42 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42688 |  | 342689 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN43 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN44 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42689 |  | 342690 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN45 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN46 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42690 |  | 342691 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN47 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN48 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42691 |  | 342692 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN49 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN50 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42692 |  | 342693 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN51 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN52 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42693 |  | 342694 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN53 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN54 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42694 |  | 342695 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN55 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN56 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42695 |  | 342696 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN57 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN58 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42696 |  | 342697 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN59 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN60 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42697 |  | 342698 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN61 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN62 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42698 |  | 342699 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN63 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN64 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42699 |  | 342700 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN65 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN66 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42700 |  | 342701 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN67 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN68 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42701 |  | 342702 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN69 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN70 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42702 |  | 342703 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN71 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN72 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42703 |  | 342704 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN73 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN74 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42704 |  | 342705 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN75 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN76 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42705 |  | 342706 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN77 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN78 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42706 |  | 342707 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN79 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN80 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42707 |  | 342708 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN81 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN82 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42708 |  | 342709 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN83 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN84 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42709 |  | 342710 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN85 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN86 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42710 |  | 342711 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN87 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN88 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42711 |  | 342712 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN89 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN90 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42712 |  | 342713 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN91 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN92 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42713 |  | 342714 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN93 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN94 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42714 |  | 342715 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN95 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN96 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42715 |  | 342716 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN97 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN98 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42716 |  | 342717 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN99 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN100 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42717 |  | 342718 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN101 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN102 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42718 |  | 342719 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN103 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN104 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42719 |  | 342720 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN105 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN106 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42720 |  | 342721 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN107 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN108 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42721 |  | 342722 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN109 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN110 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42722 |  | 342723 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN111 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN112 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42723 |  | 342724 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN113 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN114 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42724 |  | 342725 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN115 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN116 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42725 |  | 342726 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN117 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN118 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42726 |  | 342727 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN119 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN120 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42727 |  | 342728 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN121 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN122 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42728 |  | 342729 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN123 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN124 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42729 |  | 342730 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN125 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN126 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42730 |  | 342731 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN127 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN128 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42731 |  | 342732 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN129 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN130 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42732 |  | 342733 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN131 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN132 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42733 |  | 342734 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN133 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN134 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42734 |  | 342735 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN135 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN136 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42735 |  | 342736 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN137 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN138 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42736 |  | 342737 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN139 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN140 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42737 |  | 342738 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN141 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN142 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42738 |  | 342739 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN143 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN144 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42739 |  | 342740 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN145 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN146 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42740 |  | 342741 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN147 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN148 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42741 |  | 342742 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN149 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN150 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42742 |  | 342743 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN151 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN152 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42743 |  | 342744 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN153 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN154 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42744 |  | 342745 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN155 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN156 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42745 |  | 342746 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN157 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN158 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42746 |  | 342747 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN159 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN160 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42747 |  | 342748 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN161 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN162 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42748 |  | 342749 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN163 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN164 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42749 |  | 342750 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN165 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN166 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42750 |  | 342751 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN167 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN168 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42751 |  | 342752 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN169 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN170 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42752 |  | 342753 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN171 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN172 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42753 |  | 342754 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN173 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN174 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42754 |  | 342755 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN175 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN176 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42755 |  | 342756 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN177 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN178 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42756 |  | 342757 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN179 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN180 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42757 |  | 342758 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN181 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN182 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42758 |  | 342759 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN183 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN184 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42759 |  | 342760 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN185 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN186 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42760 |  | 342761 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN187 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN188 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42761 |  | 342762 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN189 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN190 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42762 |  | 342763 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN191 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN192 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42763 |  | 342764 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN193 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN194 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42764 |  | 342765 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN195 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN196 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42765 |  | 342766 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN197 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN198 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42766 |  | 342767 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN199 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN200 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42767 |  | 342768 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN201 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN202 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42768 |  | 342769 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN203 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN204 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42769 |  | 342770 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN205 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN206 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42770 |  | 342771 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN207 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN208 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42771 |  | 342772 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN209 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN210 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42772 |  | 342773 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN211 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN212 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42773 |  | 342774 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN213 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN214 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42774 |  | 342775 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN215 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN216 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42775 |  | 342776 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN217 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN218 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42776 |  | 342777 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN219 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN220 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42777 |  | 342778 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN221 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN222 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42778 |  | 342779 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN223 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN224 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42779 |  | 342780 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN225 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN226 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42780 |  | 342781 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN227 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN228 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42781 |  | 342782 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN229 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN230 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42782 |  | 342783 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN231 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN232 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42783 |  | 342784 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN233 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN234 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42784 |  | 342785 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN235 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN236 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42785 |  | 342786 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN237 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN238 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42786 |  | 342787 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN239 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN240 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42787 |  | 342788 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN241 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN242 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42788 |  | 342789 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN243 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN244 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42789 |  | 342790 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN245 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN246 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42790 |  | 342791 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN247 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN248 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42791 |  | 342792 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN249 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN250 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42792 |  | 342793 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN251 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN252 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X
PMS lite | 42793 |  | 342794 | 04 |  | BIT0-BIT7：GEN253 DG 状态，BIT8-BIT15：GEN254 DG 状态 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  | X