## Descriptions
AGC 150 Modbus 描述
软件版本
这些表（版本 R）中所包含的信息适用于软件版本 1.18.0的 AGC 150。
行 | 超链接索引
13 | Modbus 功能码
24 | 离散型输出线圈
32 | 离散型输入输出
41 | 输出保持寄存器
52 | 输入寄存器
返回到索引 | Modbus 功能码
| 功能码 | 说明
| 01 | 读单个或多个离散型线圈
| 02 | 读单个或多个离散型输入点
| 03 | 读单个或多个保持寄存器
| 04 | 读单个或多个输入寄存器.
| 05 | 写一个值到单个离散型线圈
| 06 | 写一个值到单个的输出寄存器
| 15 | 写值到多个连续的离散型线圈
| 16 | 写值到多个连续的输出寄存器
返回到索引 | 离散型输出线圈
| 功能码 | 用途
| 01 | 读
| 05 或 15 | 写
| 功能组 | 说明
| 命令标志 | 在控制器中激活命令. 读：控制器始终返回0 (false). 写：控制器执行命令如果你写1(true).
返回到索引 | 离散型输入输出
| 功能码 | 用途
| 02 | 读
| 功能组 | 说明
| 开关量输入 | 读 控制器开关量输入状态 当开关量输入未激活这控制器返回值0（false） 当开关量输入激活这控制器返回值1（true）
| 开关量输出 | 读控制器开关量输出状态 当开关量输出未激活这控制器返回值0（false） 当开关量输出激活这控制器返回值1（true）
| 状态标志 | 读是否一个状态标志位被激活了 当状态标志位未激活这控制器返回值0（false） 当状态标志位激活这控制器返回值1（true）
返回到索引 | 输出保持寄存器
| 功能码 | 用途
| 03 | 读
| 06 或 16 | 写
| 功能组 | 说明
| 控制命令 | 在控制器中激活命令. 读：控制器始终从地址位返回 0 (false)。 写：如果向地址位写入 1 (true)，则控制器会执行此命令。
| 控制时间命令 | 读取和写入这控制器时间和日期值 读：控制器返回相关功能的返回值 写：控制器改变相关功能的值如果一个有效值被输入
| 天气区域 | 天气资料。
| 写区域 1（PLC/外部系统至 ASC） | DEIF 开放协议的一部分。PLC 或外部系统在此处写入数据以供 ASC 使用。
返回到索引 | 输入寄存器
| 功能码 | 用途
| 04 | 读
| 功能组 | 说明
| 交流报警 | 读取某个位以查看交流报警是否激活。 当未有报警被激活时，控制器返回 0 (false) 当有报警被激活时，控制器返回 1 (true)
| 交流测量 | 读取相关交流测量的操作值
| 报警 | 读某位看是否这报警被激活了 当未有报警被激活时，控制器返回 0 (false) 当有报警被激活时，控制器返回 1 (true)
| 报警列表监控 | 读取每个已激活报警的地址。使用应用软件中的参数选项卡查找每个地址对应的报警。 报警列表监控在 Modbus 地址 28000 到 28099 中。输入寄存器（04）工作表中未列出这些地址。
| APPL 版本 | 读取控制器应用程序版本。
| 控制命令状态 | 读取控制命令地址中所有位的状态。
| 计数器 | 读取计数器值。
| 数字调压板报警 | 读某位看是否这报警被激活了 当未有报警被激活时，控制器返回 0 (false) 当有报警被激活时，控制器返回 1 (true)
| 数字调压板测量 | 读取相关数字量 AVR 测量的操作值。
| 直流测量 | 读取相关测量的操作值。
| 数字输入状态 | 读一位以查看数字输入是否被激活。 当数字输入未激活，控制器返回值0（false）。 当数字输入激活，控制器返回值1（true）。
| 数字输出状态 | 读一位以查看数字输出是否被激活。 当数字输出未激活，控制器返回值0（false）。 当数字输出激活，控制器返回值1（true）。
| EIC 报警 | 读取某位，查看发动机通讯的报警是否被激活。 当未有报警被激活时，控制器返回 0 (false) 当有报警被激活时，控制器返回 1 (true)
| 电喷机测量 | 读取相关的发动机通讯测量值的运行值。
| EIC测量数据有效性 | 读取某位，查看发动机通信的测量是否有效。 当测量无效时，控制器返回 0 (false)。 当测量有效时，控制器返回 1 (true)。
| EIC 测量值 | 读取相关的发动机通讯测量值的运行值。 注意：对于 EIC 测量和 EIC 测量值，偏移可能有所不同。
| 电喷机状态 | 读取某位，查看引擎通信状态是否被激活。 当未有报警被激活时，控制器返回0 (false) 当有报警被激活时，控制器返回1 (true)
| 逻辑编程状态 | 读取某位，查看逻辑编程虚拟事件或触发器是否被激活。 当未有报警被激活时，控制器返回0 (false) 当有报警被激活时，控制器返回1 (true)
| Modbus 可配置区域 | 读用Modbus配置器分配给地址的功能值 关于这分配地址附加的信息应该能被用户完成Modbus地址0到499为可配置的Modbus区域输入寄存器（04）工作表中未列出这些地址。
| 模式 | 读取某个位以查看模式是否激活。 当未有模式被激活时，控制器返回 0 (false)。 当有模式被激活时，控制器返回 1 (true)。
| 电站编程状态 | 读取某个位以查看电站状态是否激活。 当未有报警被激活时，控制器返回0 (false) 当有报警被激活时，控制器返回1 (true)
| 功率管理交流测量 | 读取与电站管理测量和设置相关的值
| 功率管理报警 | 读取1位看功率管理报警是否激活 当未有报警被激活时，控制器返回 0 (false) 当有报警被激活时，控制器返回 1 (true)
| 功率管理电站编程状态 | 读取1位看功率管理状态是否激活 当未有报警被激活时，控制器返回0 (false) 当有报警被激活时，控制器返回1 (true)
| PMS lite | 读取 PMS lite 测量的操作值。
| Profibus 可配置区域 | 读用Modbus配置器分配给地址的功能值 关于这分配地址附加的信息应该能被用户完成Modbus地址0到62为可配置的Profibus区域输入寄存器（04）工作表中未列出这些地址。
| PV 监测区域 | ASC Modbus 客户端可轮询来自逆变器的关键数据，并将其置于指定的 Modbus 服务器区域以供监视系统读取。PV 监视可与单播和广播拓扑结构结合使用。节点的数量决定了 ASC 应该从中轮询数据的逆变器的数量。最多可监视 42 个节点。ASC 预计逆变器的 ModbusID 连续，从所选 ModbusID 开始依次向前排列。每个逆变器保留 70 个寄存器。Modbus 地址仅适用于第一个逆变器。后续逆变器的寄存器是连续的。
| 继电器状态 | 读取一个位以查看继电器状态。 当继电器断电时，控制器返回 0 (false)。 当继电器通电时，控制器返回1 (true)。

## Discrete output coil (01;05;15)
离散型输出线圈 (01;05;15)
功能组 | Modbus 地址 | PLC地址 | Modbus 功能码 | 注解 | BTB单元 | 主网单元 | GEN | GEN-H | GEN-M | ENG | ENG-M | ATS
命令标志 | 0 | 1 | 01; 05; 15 | 注解: 远程启动发电机组-1（发电机/主电网应用）; ATS: X
命令标志 | 0 | 1 | 01; 05; 15 | 远程起机 |  |  | X | X | X | X | X
命令标志 | 1 | 2 | 01; 05; 15 | 注解: 远程 GB 合闸; GEN: X; GEN-H: X; GEN-M: X
命令标志 | 1 | 2 | 01; 05; 15 | 注解: 远程 TB 合闸; 主网单元: X
命令标志 | 1 | 2 | 01; 05; 15 | 注解: 远程 CB1 合闸; ATS: X
命令标志 | 1 | 2 | 01; 05; 15 | 注解: 远程 BTB合闸; BTB单元: X
命令标志 | 2 | 3 | 01; 05; 15 | 注解: 远程 CB1 分闸; ATS: X
命令标志 | 2 | 3 | 01; 05; 15 | 注解: 远程 GB 分闸; GEN: X; GEN-H: X; GEN-M: X
命令标志 | 2 | 3 | 01; 05; 15 | 注解: 远程 TB 分闸; 主网单元: X
命令标志 | 2 | 3 | 01; 05; 15 | 注解: 远程 BTB 分闸; BTB单元: X
命令标志 | 3 | 4 | 01; 05; 15 | 注解: 远程停止发电机组-1（发电机组/主电网应用）; ATS: X
命令标志 | 3 | 4 | 01; 05; 15 | 远程停机 |  |  | X | X | X | X | X
命令标志 | 4 | 5 | 01; 05; 15 | 报警抑制 1 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 5 | 6 | 01; 05; 15 | 注解: 远程停止发电机组-1（发电机组/主电网应用）; ATS: X
命令标志 | 5 | 6 | 01; 05; 15 | 报警抑制 2 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 6 | 7 | 01; 05; 15 | 报警抑制 3 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 7 | 8 | 01; 05; 15 | 注解: 复位调速GOV/调压AVR调节输出偏置; GEN: X; GEN-H: X; GEN-M: X
命令标志 | 9 | 10 | 01; 05; 15 | 报警确认 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 10 | 11 | 01; 05; 15 | 额定设置 1 | X | X | X | X | X |  |  | X
命令标志 | 11 | 12 | 01; 05; 15 | 额定设置 2 | X | X | X | X | X |  |  | X
命令标志 | 12 | 13 | 01; 05; 15 | 额定设置 3 | X | X | X | X | X |  |  | X
命令标志 | 13 | 14 | 01; 05; 15 | 额定设置 4 | X | X | X | X | X |  |  | X
命令标志 | 14 | 15 | 01; 05; 15 | 注解: 开始 + 同步（半）/PLC 控制启动 + 同步; GEN: X; GEN-H: X; GEN-M: X
命令标志 | 15 | 16 | 01; 05; 15 | 注解: 解列/停止（半）/PLC 控制解列 + 停止; GEN: X; GEN-H: X; GEN-M: X
命令标志 | 16 | 17 | 01; 05; 15 | bar: 注解 to ATS
命令标志 | 17 | 18 | 01; 05; 15 | 注解: EDG; GEN-M: X
命令标志 | 17 | 18 | 01; 05; 15 | 注解: 市电失电自启动 (AMF); 主网单元: X; GEN: X; GEN-H: X
命令标志 | 18 | 19 | 01; 05; 15 | bar: 注解 to ATS
命令标志 | 19 | 20 | 01; 05; 15 | 注解: 固定功率; 主网单元: X; GEN: X; GEN-H: X
命令标志 | 20 | 21 | 01; 05; 15 | 注解: 市电输出(MPE); 主网单元: X; GEN: X; GEN-H: X
命令标志 | 21 | 22 | 01; 05; 15 | 注解: 负载转移 (LTO); 主网单元: X; GEN: X; GEN-H: X
命令标志 | 24 | 25 | 01; 05; 15 | 注解: 远程 CB2 合闸; ATS: X
命令标志 | 24 | 25 | 01; 05; 15 | 注解: TB ON (EDG); GEN-M: X
命令标志 | 24 | 25 | 01; 05; 15 | 注解: MB 合闸; 主网单元: X; GEN: X; GEN-H: X
命令标志 | 25 | 26 | 01; 05; 15 | 注解: 远程 CB2 分闸; ATS: X
命令标志 | 25 | 26 | 01; 05; 15 | 注解: TB OFF (EDG); GEN-M: X
命令标志 | 25 | 26 | 01; 05; 15 | 注解: 遥控市电(主网）分闸（仅市电单元）; 主网单元: X; GEN: X; GEN-H: X
命令标志 | 26 | 27 | 01; 05; 15 | 注解: 自动启动/停机 (EDG); GEN-M: X
命令标志 | 26 | 27 | 01; 05; 15 | 注解: 自动启动/停机; 主网单元: X; GEN: X; GEN-H: X; ENG: X
命令标志 | 27 | 28 | 01; 05; 15 | 注解: 手动模式; GEN: X; GEN-H: X
命令标志 | 28 | 29 | 01; 05; 15 | 注解: 本地模式; GEN-M: X; ENG-M: X
命令标志 | 28 | 29 | 01; 05; 15 | 半自动模式 |  | X | X | X |  | X |  | X
命令标志 | 29 | 30 | 01; 05; 15 | 注解: 远程模式; GEN-M: X; ENG-M: X
命令标志 | 29 | 30 | 01; 05; 15 | 自动模式 |  | X | X | X |  | X |  | X
命令标志 | 30 | 31 | 01; 05; 15 | 测试模式 |  | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 31 | 32 | 01; 05; 15 | 注解: 外部频率控制; GEN: X; GEN-H: X; GEN-M: X
命令标志 | 32 | 33 | 01; 05; 15 | 注解: 外部电压控制（接收外部电压或其它信号输入）; GEN: X; GEN-H: X; GEN-M: X
命令标志 | 33 | 34 | 01; 05; 15 | 注解: 外部有功控制（接收外部电压或其它信号输入）; 主网单元: X; GEN: X; GEN-H: X; GEN-M: X
命令标志 | 34 | 35 | 01; 05; 15 | 注解: 外部无功控制（接收外部电压或其它信号输入）; GEN: X; GEN-H: X; GEN-M: X
命令标志 | 35 | 36 | 01; 05; 15 | 注解: 外部功率因素控制（接收外部电压或其它信号输入）; GEN: X; GEN-H: X; GEN-M: X
命令标志 | 36 | 37 | 01; 05; 15 | 注解: 容性功率因数; GEN: X; GEN-H: X; GEN-M: X
命令标志 | 37 | 38 | 01; 05; 15 | 注解: 基本负载; GEN: X
命令标志 | 38 | 39 | 01; 05; 15 | 注解: 第一优先级选择; GEN: X
命令标志 | 40 | 41 | 01; 05; 15 | 应用 1 | X | X | X | X | X
命令标志 | 41 | 42 | 01; 05; 15 | 应用2选择 | X | X | X | X | X
命令标志 | 42 | 43 | 01; 05; 15 | 应用3选择 | X | X | X | X | X
命令标志 | 43 | 44 | 01; 05; 15 | 应用 4 | X | X | X | X | X
命令标志 | 44 | 45 | 01; 05; 15 | 蓄电池测试 |  |  | X | X | X | X | X
命令标志 | 46 | 47 | 01; 05; 15 | 同步时钟到 4:00 a.m. | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 48 | 49 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 1 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 49 | 50 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 2 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 50 | 51 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 3 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 51 | 52 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 4 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 52 | 53 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 5 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 53 | 54 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 6 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 54 | 55 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 7 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 55 | 56 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 8 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 56 | 57 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 9 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 57 | 58 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 10 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 58 | 59 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 11 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 59 | 60 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 12 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 60 | 61 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 13 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 61 | 62 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 14 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 62 | 63 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 15 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 63 | 64 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 16 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 64 | 65 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 17 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 65 | 66 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 18 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 66 | 67 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 19 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 67 | 68 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 20 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 68 | 69 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 21 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 69 | 70 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 22 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 70 | 71 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 23 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 71 | 72 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 24 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 72 | 73 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 25 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 73 | 74 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 26 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 74 | 75 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 27 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 75 | 76 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 28 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 76 | 77 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 29 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 77 | 78 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 30 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 78 | 79 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 31 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 79 | 80 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 32 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 98 | 99 | 01; 05; 15 | 注解: PID1 手动调节开启; ENG-M: X
命令标志 | 98 | 99 | 01; 05; 15 | 注解: PID1 手动调节关闭; ENG-M: X
命令标志 | 112 | 113 | 01; 05; 15 | 注解: 存储常规设置; 主网单元: X; GEN: X
命令标志 | 121 | 122 | 01; 05; 15 | 清除历史记录 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 122 | 123 | 01; 05; 15 | 清除参数编辑（带笔的标志） | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 123 | 124 | 01; 05; 15 | 注解: 使能外部频率控制; GEN: X; GEN-H: X; GEN-M: X
命令标志 | 124 | 125 | 01; 05; 15 | 注解: 不使能外部频率控制; GEN: X; GEN-H: X; GEN-M: X
命令标志 | 125 | 126 | 01; 05; 15 | 注解: 使能外部电压控制; GEN: X; GEN-H: X; GEN-M: X
命令标志 | 126 | 127 | 01; 05; 15 | 注解: 不使能外部电压控制; GEN: X; GEN-H: X; GEN-M: X
命令标志 | 127 | 128 | 01; 05; 15 | 注解: 使能外部有功控制; 主网单元: X; GEN: X; GEN-H: X; GEN-M: X
命令标志 | 128 | 129 | 01; 05; 15 | 注解: 不使能外部有功控制; 主网单元: X; GEN: X; GEN-H: X; GEN-M: X
命令标志 | 129 | 130 | 01; 05; 15 | 注解: 使能外部无功控制; GEN: X; GEN-H: X; GEN-M: X
命令标志 | 130 | 131 | 01; 05; 15 | 注解: 不使能外部无功控制; GEN: X; GEN-H: X; GEN-M: X
命令标志 | 131 | 132 | 01; 05; 15 | 注解: 使能外部功率因数控制; GEN: X; GEN-H: X; GEN-M: X
命令标志 | 132 | 133 | 01; 05; 15 | 注解: 不使能外部功率因数控制; GEN: X; GEN-H: X; GEN-M: X
命令标志 | 133 | 134 | 01; 05; 15 | 注解: 使能PM基本负载（base load）控制; GEN: X
命令标志 | 134 | 135 | 01; 05; 15 | 注解: 不使能PM基本负载（base load）控制; GEN: X
命令标志 | 135 | 136 | 01; 05; 15 | bar: 注解 to ATS
命令标志 | 137 | 138 | 01; 05; 15 | 注解: DVC 310 / D510C：复位报警; GEN: X; GEN-H: X
命令标志 | 142 | 143 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 33 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 143 | 144 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 34 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 144 | 145 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 35 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 145 | 146 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 36 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 146 | 147 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 37 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 147 | 148 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 38 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 148 | 149 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 39 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 149 | 150 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 40 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 150 | 151 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 41 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 151 | 152 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 42 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 152 | 153 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 43 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 153 | 154 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 44 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 154 | 155 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 45 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 155 | 156 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 46 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 156 | 157 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 47 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 157 | 158 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 48 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 158 | 159 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 49 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 159 | 160 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 50 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 160 | 161 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 51 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 161 | 162 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 52 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 162 | 163 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 53 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 163 | 164 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 54 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 164 | 165 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 55 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 165 | 166 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 56 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 166 | 167 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 57 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 167 | 168 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 58 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 168 | 169 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 59 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 169 | 170 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 60 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 170 | 171 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 61 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 171 | 172 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 62 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 172 | 173 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 63 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 173 | 174 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 64 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 174 | 175 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 65 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 175 | 176 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 66 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 176 | 177 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 67 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 177 | 178 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 68 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 178 | 179 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 69 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 179 | 180 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 70 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 180 | 181 | 01; 05; 15 | 注解: ATS BTB 开启; ATS: X
命令标志 | 180 | 181 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 71 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 181 | 182 | 01; 05; 15 | 注解: ATS BTB 关闭; ATS: X
命令标志 | 181 | 182 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 72 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 182 | 183 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 73 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 183 | 184 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 74 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 184 | 185 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 75 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 185 | 186 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 76 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 186 | 187 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 77 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 187 | 188 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 78 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 188 | 189 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 79 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 189 | 190 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 80 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 190 | 191 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 81 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 191 | 192 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 82 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 192 | 193 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 83 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 193 | 194 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 84 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 194 | 195 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 85 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 195 | 196 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 86 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 196 | 197 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 87 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 197 | 198 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 88 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 198 | 199 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 89 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 199 | 200 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 90 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 200 | 201 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 91 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 201 | 202 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 92 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 202 | 203 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 93 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 203 | 204 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 94 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 204 | 205 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 95 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 205 | 206 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 96 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 206 | 207 | 01; 05; 15 | 设定触发器01 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 207 | 208 | 01; 05; 15 | 设定触发器02 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 208 | 209 | 01; 05; 15 | 设定触发器03 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 209 | 210 | 01; 05; 15 | 设定触发器04 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 210 | 211 | 01; 05; 15 | 设定触发器05 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 211 | 212 | 01; 05; 15 | 设定触发器06 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 212 | 213 | 01; 05; 15 | 设定触发器07 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 213 | 214 | 01; 05; 15 | 设定触发器08 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 214 | 215 | 01; 05; 15 | 设定触发器09 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 215 | 216 | 01; 05; 15 | 设定触发器10 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 216 | 217 | 01; 05; 15 | 设定触发器11 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 217 | 218 | 01; 05; 15 | 设定触发器12 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 218 | 219 | 01; 05; 15 | 设定触发器13 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 219 | 220 | 01; 05; 15 | 设定触发器14 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 220 | 221 | 01; 05; 15 | 设定触发器15 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 221 | 222 | 01; 05; 15 | 设定触发器16 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 222 | 223 | 01; 05; 15 | 复位触发器01 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 223 | 224 | 01; 05; 15 | 复位触发器02 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 224 | 225 | 01; 05; 15 | 复位触发器03 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 225 | 226 | 01; 05; 15 | 复位触发器04 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 226 | 227 | 01; 05; 15 | 复位触发器05 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 227 | 228 | 01; 05; 15 | 复位触发器06 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 228 | 229 | 01; 05; 15 | 复位触发器07 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 229 | 230 | 01; 05; 15 | 复位触发器08 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 230 | 231 | 01; 05; 15 | 复位触发器09 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 231 | 232 | 01; 05; 15 | 复位触发器10 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 232 | 233 | 01; 05; 15 | 复位触发器11 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 233 | 234 | 01; 05; 15 | 复位触发器12 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 234 | 235 | 01; 05; 15 | 复位触发器13 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 235 | 236 | 01; 05; 15 | 复位触发器14 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 236 | 237 | 01; 05; 15 | 复位触发器15 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 237 | 238 | 01; 05; 15 | 复位触发器16 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 238 | 239 | 01; 05; 15 | 切换触发器01 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 239 | 240 | 01; 05; 15 | 切换触发器02 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 240 | 241 | 01; 05; 15 | 切换触发器03 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 241 | 242 | 01; 05; 15 | 切换触发器04 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 242 | 243 | 01; 05; 15 | 切换触发器05 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 243 | 244 | 01; 05; 15 | 切换触发器06 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 244 | 245 | 01; 05; 15 | 切换触发器07 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 245 | 246 | 01; 05; 15 | 切换触发器08 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 246 | 247 | 01; 05; 15 | 切换触发器09 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 247 | 248 | 01; 05; 15 | 切换触发器10 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 248 | 249 | 01; 05; 15 | 切换触发器11 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 249 | 250 | 01; 05; 15 | 切换触发器12 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 250 | 251 | 01; 05; 15 | 切换触发器13 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 251 | 252 | 01; 05; 15 | 切换触发器14 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 252 | 253 | 01; 05; 15 | 切换触发器15 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 253 | 254 | 01; 05; 15 | 切换触发器16 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 274 | 275 | 01; 05; 15 | 注解: 简易连接-增加机组; GEN: X
命令标志 | 275 | 276 | 01; 05; 15 | 注解: 简易连接-移除机组; GEN: X
命令标志 | 276 | 277 | 01; 05; 15 | 注解: 选择yes在显示面板上为简易连接; GEN: X
命令标志 | 277 | 278 | 01; 05; 15 | 注解: 选择no在显示面板上为简易连接; GEN: X
命令标志 | 284 | 285 | 01; 05; 15 | 注解: DVC 550 / D550：复位故障; GEN: X; GEN-H: X
命令标志 | 285 | 286 | 01; 05; 15 | 注解: 远程 PVB 开启; GEN-H: X
命令标志 | 286 | 287 | 01; 05; 15 | 注解: 远程 PVB 关闭; GEN-H: X
命令标志 | 287 | 288 | 01; 05; 15 | 注解: PV 半启动; GEN-H: X
命令标志 | 288 | 289 | 01; 05; 15 | 注解: PV 半停机; GEN-H: X
命令标志 | 289 | 290 | 01; 05; 15 | 注解: 控制 PV 自动启动/停机; GEN-H: X
命令标志 | 290 | 291 | 01; 05; 15 | 注解: 设置是否应通过 Modbus 控制 PV 自动启动/停机; GEN-H: X
命令标志 | 291 | 292 | 01; 05; 15 | 一次性设置 01 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 292 | 293 | 01; 05; 15 | 一次性设置 02 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 293 | 294 | 01; 05; 15 | 一次性设置 03 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 294 | 295 | 01; 05; 15 | 一次性设置 04 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 295 | 296 | 01; 05; 15 | 一次性设置 05 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 296 | 297 | 01; 05; 15 | 一次性设置 06 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 297 | 298 | 01; 05; 15 | 一次性设置 07 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 298 | 299 | 01; 05; 15 | 一次性设置 08 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 299 | 300 | 01; 05; 15 | 一次性设置 09 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 300 | 301 | 01; 05; 15 | 一次性设置 10 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 301 | 302 | 01; 05; 15 | 一次性设置 11 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 302 | 303 | 01; 05; 15 | 一次性设置 12 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 303 | 304 | 01; 05; 15 | 一次性设置 13 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 304 | 305 | 01; 05; 15 | 一次性设置 14 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 305 | 306 | 01; 05; 15 | 一次性设置 15 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 306 | 307 | 01; 05; 15 | 一次性设置 16 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 307 | 308 | 01; 05; 15 | 虚拟开关事件 1 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 308 | 309 | 01; 05; 15 | 虚拟开关事件 2 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 309 | 310 | 01; 05; 15 | 虚拟开关事件 3 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 310 | 311 | 01; 05; 15 | 虚拟开关事件 4 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 311 | 312 | 01; 05; 15 | 虚拟开关事件 5 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 312 | 313 | 01; 05; 15 | 虚拟开关事件 6 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 313 | 314 | 01; 05; 15 | 虚拟开关事件 7 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 314 | 315 | 01; 05; 15 | 虚拟开关事件 8 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 315 | 316 | 01; 05; 15 | 虚拟开关事件 9 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 316 | 317 | 01; 05; 15 | 虚拟开关事件 10 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 317 | 318 | 01; 05; 15 | 虚拟开关事件 11 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 318 | 319 | 01; 05; 15 | 虚拟开关事件 12 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 319 | 320 | 01; 05; 15 | 虚拟开关事件 13 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 320 | 321 | 01; 05; 15 | 虚拟开关事件 14 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 321 | 322 | 01; 05; 15 | 虚拟开关事件 15 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 322 | 323 | 01; 05; 15 | 虚拟开关事件 16 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 323 | 324 | 01; 05; 15 | 虚拟开关事件 17 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 324 | 325 | 01; 05; 15 | 虚拟开关事件 18 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 325 | 326 | 01; 05; 15 | 虚拟开关事件 19 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 326 | 327 | 01; 05; 15 | 虚拟开关事件 20 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 327 | 328 | 01; 05; 15 | 虚拟开关事件 21 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 328 | 329 | 01; 05; 15 | 虚拟开关事件 22 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 329 | 330 | 01; 05; 15 | 虚拟开关事件 23 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 330 | 331 | 01; 05; 15 | 虚拟开关事件 24 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 331 | 332 | 01; 05; 15 | 虚拟开关事件 25 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 332 | 333 | 01; 05; 15 | 虚拟开关事件 26 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 333 | 334 | 01; 05; 15 | 虚拟开关事件 27 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 334 | 335 | 01; 05; 15 | 虚拟开关事件 28 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 335 | 336 | 01; 05; 15 | 虚拟开关事件 29 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 336 | 337 | 01; 05; 15 | 虚拟开关事件 30 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 337 | 338 | 01; 05; 15 | 虚拟开关事件 31 | X | X | X | X | X | X | X | X
命令标志 | 338 | 339 | 01; 05; 15 | 虚拟开关事件 32 | X | X | X | X | X | X | X | X

## Discrete input contact (02)
离散型输入输出（02）
功能组 | Modbus 地址 | PLC地址 | Modbus 功能码 | 注解 | BTB单元 | 主网单元 | GEN | GEN-H | GEN-M | ENG | ENG-M | ATS
状态标志 | 0 | 100001 | 02 | 注解: GB 合闸反馈点; GEN: X; GEN-H: X; GEN-M: X
状态标志 | 0 | 100001 | 02 | 注解: TB 合闸反馈点; 主网单元: X
状态标志 | 0 | 100001 | 02 | 注解: BTB合闸反馈点; BTB单元: X
状态标志 | 1 | 100002 | 02 | 注解: TB 合闸反馈点 (EDG); GEN-M: X
状态标志 | 1 | 100002 | 02 | 注解: 市电（主网）合闸反馈点; 主网单元: X; GEN: X; GEN-H: X
状态标志 | 3 | 100004 | 02 | bar: 注解 to ATS
状态标志 | 4 | 100005 | 02 | 注解: 发电机电压/频率OK; GEN: X; GEN-H: X; GEN-M: X
状态标志 | 4 | 100005 | 02 | 注解: 母排电压/频率OK; 主网单元: X
状态标志 | 4 | 100005 | 02 | 注解: Busbar B 电压/频率OK; BTB单元: X
状态标志 | 5 | 100006 | 02 | 注解: 市电故障 (单机); GEN: X; GEN-H: X; GEN-M: X
状态标志 | 5 | 100006 | 02 | 注解: 市电(主网)故障; 主网单元: X
状态标志 | 6 | 100007 | 02 | 闭锁模式 |  | X | X | X | X | X | X
状态标志 | 7 | 100008 | 02 | 手动模式 |  |  | X | X | X | X | X
状态标志 | 8 | 100009 | 02 | 半自动模式 | X | X | X | X | X | X | X | X
状态标志 | 9 | 100010 | 02 | 自动模式 | X | X | X | X | X | X | X | X
状态标志 | 10 | 100011 | 02 | 测试模式 |  | X | X | X | X | X | X
状态标志 | 11 | 100012 | 02 | 注解: 机组开关位置OFF; GEN: X; GEN-H: X; GEN-M: X
状态标志 | 11 | 100012 | 02 | 注解: TB开关位置OFF; 主网单元: X
状态标志 | 11 | 100012 | 02 | 注解: BTB开关位置OFF; BTB单元: X
状态标志 | 12 | 100013 | 02 | 注解: TB 位置 OFF (EDG); GEN-M: X
状态标志 | 12 | 100013 | 02 | 注解: MB开关位置OFF; 主网单元: X; GEN: X; GEN-H: X; GEN-M: X
状态标志 | 13 | 100014 | 02 | bar: 注解 to ATS
状态标志 | 14 | 100015 | 02 | 注解: EDG; GEN-M: X
状态标志 | 14 | 100015 | 02 | 注解: 市电失电自启动 (AMF); 主网单元: X; GEN: X; GEN-H: X
状态标志 | 15 | 100016 | 02 | bar: 注解; 主网单元 to GEN
状态标志 | 16 | 100017 | 02 | 注解: 固定功率; 主网单元: X; GEN: X; GEN-H: X
状态标志 | 17 | 100018 | 02 | 注解: 市电输出(MPE); 主网单元: X; GEN: X; GEN-H: X
状态标志 | 18 | 100019 | 02 | 注解: 负载转移 (LTO); 主网单元: X; GEN: X; GEN-H: X
状态标志 | 19 | 100020 | 02 | 注解: 功率管理; GEN: X
状态标志 | 20 | 100021 | 02 | 注解: 在PMS ID1存在报警; BTB单元: X; 主网单元: X; GEN: X
状态标志 | 21 | 100022 | 02 | 注解: 在PMS ID2存在报警; BTB单元: X; 主网单元: X; GEN: X
状态标志 | 22 | 100023 | 02 | 注解: 在PMS ID3存在报警; BTB单元: X; 主网单元: X; GEN: X
状态标志 | 23 | 100024 | 02 | 注解: 在PMS ID4存在报警; BTB单元: X; 主网单元: X; GEN: X
状态标志 | 24 | 100025 | 02 | 注解: 在PMS ID5存在报警; BTB单元: X; 主网单元: X; GEN: X
状态标志 | 25 | 100026 | 02 | 注解: 在PMS ID6存在报警; BTB单元: X; 主网单元: X; GEN: X
状态标志 | 26 | 100027 | 02 | 注解: 在PMS ID7存在报警; BTB单元: X; 主网单元: X; GEN: X
状态标志 | 27 | 100028 | 02 | 注解: 在PMS ID8存在报警; BTB单元: X; 主网单元: X; GEN: X
状态标志 | 28 | 100029 | 02 | 注解: 任一市电（主网）报警(市电（主网)单元）; BTB单元: X; 主网单元: X; GEN: X
状态标志 | 29 | 100030 | 02 | 蓄电池测试 |  |  | X | X | X | X | X
状态标志 | 31 | 100032 | 02 | 注解: DG1自动起动准备就绪; BTB单元: X; 主网单元: X; GEN: X
状态标志 | 32 | 100033 | 02 | 注解: DG2自动起动准备就绪; BTB单元: X; 主网单元: X; GEN: X
状态标志 | 33 | 100034 | 02 | 注解: DG3自动起动准备就绪; BTB单元: X; 主网单元: X; GEN: X
状态标志 | 34 | 100035 | 02 | 注解: DG4自动起动准备就绪; BTB单元: X; 主网单元: X; GEN: X
状态标志 | 35 | 100036 | 02 | 注解: DG5自动起动准备就绪; BTB单元: X; 主网单元: X; GEN: X
状态标志 | 36 | 100037 | 02 | 注解: DG6自动起动准备就绪; BTB单元: X; 主网单元: X; GEN: X
状态标志 | 37 | 100038 | 02 | 注解: DG7自动起动准备就绪; BTB单元: X; 主网单元: X; GEN: X
状态标志 | 38 | 100039 | 02 | 注解: DG8自动起动准备就绪; BTB单元: X; 主网单元: X; GEN: X
状态标志 | 53 | 100054 | 02 | 注解: 市电（主网）同步禁止; 主网单元: X; GEN: X; GEN-H: X
状态标志 | 54 | 100055 | 02 | 注解: 任一市电（主网）同步禁止; BTB单元: X; 主网单元: X; GEN: X
开关量输入 | 22500 | 122501 | 02 | 数字量输入 39 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22501 | 122502 | 02 | 数字量输入 40 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22502 | 122503 | 02 | 数字量输入 41 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22503 | 122504 | 02 | 数字量输入 42 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22504 | 122505 | 02 | 输入点状态位 43 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22505 | 122506 | 02 | 输入点状态位 44 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22506 | 122507 | 02 | 输入点状态位 45 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22507 | 122508 | 02 | 输入点状态位 46 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22512 | 122513 | 02 | Dplus 输入 7 |  |  | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22513 | 122514 | 02 | 急停输入 4 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22590 | 122591 | 02 | 开关量输入 23 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22591 | 122592 | 02 | 开关量输入 22 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22592 | 122593 | 02 | 开关量输入 21 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22593 | 122594 | 02 | 开关量输入 20 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22594 | 122595 | 02 | CIO 116 no. 1.输入 10 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22595 | 122596 | 02 | CIO 116 no. 1.输入 11 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22596 | 122597 | 02 | CIO 116 no. 1.输入 12 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22597 | 122598 | 02 | CIO 116 no. 1.输入 13 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22598 | 122599 | 02 | CIO 116 no. 1.输入 14 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22599 | 122600 | 02 | CIO 116 no. 1.输入 15 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22600 | 122601 | 02 | CIO 116 no. 1.输入 16 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22601 | 122602 | 02 | CIO 116 no. 1.输入 17 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22602 | 122603 | 02 | CIO 116 no. 1.输入 19 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22603 | 122604 | 02 | CIO 116 no. 1.输入 20 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22604 | 122605 | 02 | CIO 116 no. 1.输入 21 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22605 | 122606 | 02 | CIO 116 no. 1.输入 22 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22606 | 122607 | 02 | CIO 116 no. 1.输入 23 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22607 | 122608 | 02 | CIO 116 no. 1.输入 24 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22608 | 122609 | 02 | CIO 116 no. 1.输入 25 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22609 | 122610 | 02 | CIO 116 no. 1.输入 26 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22610 | 122611 | 02 | CIO 116 no. 2.输入 10 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22611 | 122612 | 02 | CIO 116 no. 2.输入 11 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22612 | 122613 | 02 | CIO 116 no. 2.输入 12 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22613 | 122614 | 02 | CIO 116 no. 2.输入 13 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22614 | 122615 | 02 | CIO 116 no. 2.输入 14 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22615 | 122616 | 02 | CIO 116 no. 2.输入 15 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22616 | 122617 | 02 | CIO 116 no. 2.输入 16 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22617 | 122618 | 02 | CIO 116 no. 2.输入 17 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22618 | 122619 | 02 | CIO 116 no. 2.输入 19 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22619 | 122620 | 02 | CIO 116 no. 2.输入 20 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22620 | 122621 | 02 | CIO 116 no. 2.输入 21 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22621 | 122622 | 02 | CIO 116 no. 2.输入 22 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22622 | 122623 | 02 | CIO 116 no. 2.输入 23 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22623 | 122624 | 02 | CIO 116 no. 2.输入 24 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22624 | 122625 | 02 | CIO 116 no. 2.输入 25 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22625 | 122626 | 02 | CIO 116 no. 2.输入 26 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22626 | 122627 | 02 | CIO 116 no. 3.输入 10 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22627 | 122628 | 02 | CIO 116 no. 3.输入 11 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22628 | 122629 | 02 | CIO 116 no. 3.输入 12 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22629 | 122630 | 02 | CIO 116 no. 3.输入 13 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22630 | 122631 | 02 | CIO 116 no. 3.输入 14 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22631 | 122632 | 02 | CIO 116 no. 3.输入 15 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22632 | 122633 | 02 | CIO 116 no. 3.输入 16 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22633 | 122634 | 02 | CIO 116 no. 3.输入 17 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22634 | 122635 | 02 | CIO 116 no. 3.输入 19 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22635 | 122636 | 02 | CIO 116 no. 3.输入 20 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22636 | 122637 | 02 | CIO 116 no. 3.输入 21 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22637 | 122638 | 02 | CIO 116 no. 3.输入 22 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22638 | 122639 | 02 | CIO 116 no. 3.输入 23 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22639 | 122640 | 02 | CIO 116 no. 3.输入 24 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22640 | 122641 | 02 | CIO 116 no. 3.输入 25 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输入 | 22641 | 122642 | 02 | CIO 116 no. 3.输入 26 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23001 | 123002 | 02 | 继电器 5 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23002 | 123003 | 02 | 继电器 6 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23003 | 123004 | 02 | 继电器 9 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23004 | 123005 | 02 | 继电器 10 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23005 | 123006 | 02 | 继电器 11 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23006 | 123007 | 02 | 继电器 12 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23007 | 123008 | 02 | 继电器 13 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23008 | 123009 | 02 | 继电器 14 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23009 | 123010 | 02 | 继电器 15 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23010 | 123011 | 02 | 继电器 16 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23011 | 123012 | 02 | 继电器 17 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23012 | 123013 | 02 | 继电器 18 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23056 | 123057 | 02 | CIO 208 no. 1.输出9 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23057 | 123058 | 02 | CIO 208 no. 1.输出11 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23058 | 123059 | 02 | CIO 208 no. 1.输出13 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23059 | 123060 | 02 | CIO 208 no. 1.输出15 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23060 | 123061 | 02 | CIO 208 no. 1.输出18 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23061 | 123062 | 02 | CIO 208 no. 1.输出21 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23062 | 123063 | 02 | CIO 208 no. 1.输出24 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23063 | 123064 | 02 | CIO 208 no. 1.输出27 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23064 | 123065 | 02 | CIO 208 no. 2.输出9 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23065 | 123066 | 02 | CIO 208 no. 2.输出11 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23066 | 123067 | 02 | CIO 208 no. 2.输出13 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23067 | 123068 | 02 | CIO 208 no. 2.输出15 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23068 | 123069 | 02 | CIO 208 no. 2.输出18 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23069 | 123070 | 02 | CIO 208 no. 2.输出21 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23070 | 123071 | 02 | CIO 208 no. 2.输出24 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23071 | 123072 | 02 | CIO 208 no. 2.输出27 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23072 | 123073 | 02 | CIO 208 no. 3.输出9 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23073 | 123074 | 02 | CIO 208 no. 3.输出11 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23074 | 123075 | 02 | CIO 208 no. 3.输出13 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23075 | 123076 | 02 | CIO 208 no. 3.输出15 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23076 | 123077 | 02 | CIO 208 no. 3.输出18 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23077 | 123078 | 02 | CIO 208 no. 3.输出21 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23078 | 123079 | 02 | CIO 208 no. 3.输出24 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23079 | 123080 | 02 | CIO 208 no. 3.输出27 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23080 | 123081 | 02 | CIO 116 no. 1 可配置自检状态输出 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23081 | 123082 | 02 | CIO 116 no. 2 可配置自检状态输出 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23082 | 123083 | 02 | CIO 116 no. 3 可配置自检状态输出 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23083 | 123084 | 02 | CIO 208 no. 1 可配置自检状态输出 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23084 | 123085 | 02 | CIO 208 no. 2 可配置自检状态输出 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23085 | 123086 | 02 | CIO 208 no. 3 可配置自检状态输出 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23086 | 123087 | 02 | CIO 308 no. 1 可配置自检状态输出 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23087 | 123088 | 02 | CIO 308 no. 2 可配置自检状态输出 | X | X | X | X | X | X | X | X
开关量输出 | 23088 | 123089 | 02 | CIO 308 no. 3 可配置自检状态输出 | X | X | X | X | X | X | X | X

## Holding register (03;06;16)
保持寄存器 (03;06;16)
功能组 | Modbus 地址 | 位 | PLC地址 | Modbus 功能码 | 注解 | 数据类型 | 数据格式 | 比例 (10⁻ˣ) | 单位 | BTB单元 | 主网单元 | GEN | GEN-H | GEN-M | ENG | ENG-M | ATS
控制命令 | 0 |  | 400001 | 03; 06; 16 | 有功功率调节设定点--- 0...100%额定功率.在菜单 7501 中激活 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 1 |  | 400002 | 03; 06; 16 | 功率因数设定点--- 60...100 表示为功率因数值/100.这值100意味着功率因数 = 1.00 在菜单7504激活 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 2 |  | 400003 | 03; 06; 16 | 无功功率设定点--- +/-100% 额定功率.一个负值意味着容性负载, 一个正值意味着感性负载.在菜单 7505 中激活 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 3 |  | 400004 | 03; 06; 16 | 频率设定点--- +/-100%对应于 +/10.0% 的额定频率.在菜单 7502 中激活 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 4 |  | 400005 | 03; 06; 16 | 电压调节设定点--- +/-100% 对应于+/10.0%额定频率.在菜单 7503 中激活 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 5 | 0 | 400006 | 03; 06; 16 | 该位在写命令字时必须置 1。如果该位为 0，则忽略控制命令。 | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 5 | 1 | 400006 | 03; 06; 16 | 远程启动发电机组-1（发电机/主电网应用） | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 5 | 1 | 400006 | 03; 06; 16 | 遥控启动 | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 5 | 2 | 400006 | 03; 06; 16 | 远程 CB1 合闸 | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 5 | 2 | 400006 | 03; 06; 16 | 远程 GB 合闸 | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 5 | 2 | 400006 | 03; 06; 16 | 远程 TB 合闸 | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 5 | 2 | 400006 | 03; 06; 16 | 远程 BTB合闸 | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 5 | 3 | 400006 | 03; 06; 16 | 远程 CB1 分闸 | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 5 | 3 | 400006 | 03; 06; 16 | 远程 GB 分闸 | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 5 | 3 | 400006 | 03; 06; 16 | 远程 TB 分闸 | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 5 | 3 | 400006 | 03; 06; 16 | 远程 BTB 分闸 | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 5 | 4 | 400006 | 03; 06; 16 | 远程停机 | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 5 | 5 | 400006 | 03; 06; 16 | 复位调速GOV/调压AVR调节输出偏置 | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 5 | 6 | 400006 | 03; 06; 16 | 远程启动 + GB 合闸 | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 5 | 6 | 400006 | 03; 06; 16 | 启动 + 同步（半自动） | BOOL | bar: 单位 to GEN-H
控制命令 | 5 | 7 | 400006 | 03; 06; 16 | 报警抑制 1 | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 5 | 8 | 400006 | 03; 06; 16 | 报警抑制 2 | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 5 | 9 | 400006 | 03; 06; 16 | 报警抑制 3 | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 5 | 10 | 400006 | 03; 06; 16 | 报警确认 | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 5 | 11 | 400006 | 03; 06; 16 | 额定设置 1 | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 5 | 12 | 400006 | 03; 06; 16 | 额定设置 2 | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 5 | 13 | 400006 | 03; 06; 16 | 额定设置 3 | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 5 | 14 | 400006 | 03; 06; 16 | 额定设置 4 | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 5 | 15 | 400006 | 03; 06; 16 | 远程分闸 GB + 停机 | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 5 | 15 | 400006 | 03; 06; 16 | 解列和停机（半自动） | BOOL | bar: 单位 to GEN-H
控制命令 | 6 | 0 | 400007 | 03; 06; 16 | 该位在写命令字时必须置 1。如果该位为 0，则忽略控制命令。 | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 6 | 1 | 400007 | 03; 06; 16 | 孤岛 | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 6 | 2 | 400007 | 03; 06; 16 | EDG | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 6 | 2 | 400007 | 03; 06; 16 | 市电失电自启动 (AMF) | BOOL | bar: 单位 to GEN-H
控制命令 | 6 | 3 | 400007 | 03; 06; 16 | 调峰 | BOOL | bar: 单位 to GEN-H
控制命令 | 6 | 4 | 400007 | 03; 06; 16 | 固定功率 | BOOL | bar: 单位 to GEN-H
控制命令 | 6 | 5 | 400007 | 03; 06; 16 | 市电输出(MPE) | BOOL | bar: 单位 to GEN-H
控制命令 | 6 | 6 | 400007 | 03; 06; 16 | 负载转移 (LTO) | BOOL | bar: 单位 to GEN-H
控制命令 | 6 | 9 | 400007 | 03; 06; 16 | 远程 CB2 合闸 | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 6 | 9 | 400007 | 03; 06; 16 | TB ON (EDG) | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 6 | 9 | 400007 | 03; 06; 16 | 遥控市电(主网）合闸(单机模式) | BOOL | bar: 单位 to GEN-H
控制命令 | 6 | 9 | 400007 | 03; 06; 16 | 遥控市电(主网）合闸（仅市电单元） | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 6 | 10 | 400007 | 03; 06; 16 | 远程 CB2 分闸 | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 6 | 10 | 400007 | 03; 06; 16 | TB OFF (EDG) | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 6 | 10 | 400007 | 03; 06; 16 | 遥控市电(主网）分闸(单机模式) | BOOL | bar: 单位 to GEN-H
控制命令 | 6 | 10 | 400007 | 03; 06; 16 | 遥控市电(主网）分闸（仅市电单元） | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 6 | 11 | 400007 | 03; 06; 16 | 自动启动/停机 (EDG) | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 6 | 11 | 400007 | 03; 06; 16 | 自动启动/停机 | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 6 | 12 | 400007 | 03; 06; 16 | 手动模式 | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 6 | 13 | 400007 | 03; 06; 16 | 远程模式 | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 6 | 13 | 400007 | 03; 06; 16 | 自动模式 | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 6 | 14 | 400007 | 03; 06; 16 | 本地模式 | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 6 | 14 | 400007 | 03; 06; 16 | 半自动模式（Semi） | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 6 | 15 | 400007 | 03; 06; 16 | 测试模式 | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 7 | 0 | 400008 | 03; 06; 16 | 该位在写命令字时必须置 1。如果该位为 0，则忽略控制命令。 | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 7 | 1 | 400008 | 03; 06; 16 | 外部频率控制 | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 7 | 2 | 400008 | 03; 06; 16 | 外部电压控制（接收外部电压或其它信号输入） | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 7 | 3 | 400008 | 03; 06; 16 | 外部有功控制（接收外部电压或其它信号输入） | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 7 | 4 | 400008 | 03; 06; 16 | 外部无功控制（接收外部电压或其它信号输入） | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 7 | 5 | 400008 | 03; 06; 16 | 外部功率因素控制（接收外部电压或其它信号输入） | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 7 | 6 | 400008 | 03; 06; 16 | 容性功率因数 | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 7 | 7 | 400008 | 03; 06; 16 | 基本负载 | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 7 | 8 | 400008 | 03; 06; 16 | 第一优先级选择 | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 7 | 9 | 400008 | 03; 06; 16 | 应用 1 | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 7 | 10 | 400008 | 03; 06; 16 | 应用2选择 | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 7 | 11 | 400008 | 03; 06; 16 | 应用3选择 | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 7 | 12 | 400008 | 03; 06; 16 | 应用 4 | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 7 | 13 | 400008 | 03; 06; 16 | 蓄电池测试 | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 7 | 15 | 400008 | 03; 06; 16 | 同步时钟到 4:00 a.m. | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 8 | 0 | 400009 | 03; 06; 16 | 该位在写命令字时必须置 1。如果该位为 0，则忽略控制命令。 | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 8 | 1 | 400009 | 03; 06; 16 | 虚拟切换事件 1 | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 8 | 2 | 400009 | 03; 06; 16 | 虚拟切换事件 2 | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 8 | 3 | 400009 | 03; 06; 16 | 虚拟切换事件 3 | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 8 | 4 | 400009 | 03; 06; 16 | 虚拟切换事件 4 | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 8 | 5 | 400009 | 03; 06; 16 | 虚拟切换事件 5 | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 8 | 6 | 400009 | 03; 06; 16 | 虚拟切换事件 6 | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 8 | 7 | 400009 | 03; 06; 16 | 虚拟切换事件 7 | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 8 | 8 | 400009 | 03; 06; 16 | 虚拟切换事件 8 | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 8 | 9 | 400009 | 03; 06; 16 | 虚拟切换事件 9 | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 8 | 10 | 400009 | 03; 06; 16 | 虚拟切换事件 10 | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 8 | 11 | 400009 | 03; 06; 16 | 虚拟切换事件 11 | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 8 | 12 | 400009 | 03; 06; 16 | 虚拟切换事件 12 | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 8 | 13 | 400009 | 03; 06; 16 | 虚拟切换事件 13 | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 8 | 14 | 400009 | 03; 06; 16 | 虚拟切换事件 14 | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 8 | 15 | 400009 | 03; 06; 16 | 虚拟切换事件 15 | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 9 | 0 | 400010 | 03; 06; 16 | 该位在写命令字时必须置 1。如果该位为 0，则忽略控制命令。 | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 9 | 1 | 400010 | 03; 06; 16 | 虚拟切换事件 16 | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 9 | 2 | 400010 | 03; 06; 16 | 虚拟切换事件 17 | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 9 | 3 | 400010 | 03; 06; 16 | 虚拟切换事件 18 | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 9 | 4 | 400010 | 03; 06; 16 | 虚拟切换事件 19 | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 9 | 5 | 400010 | 03; 06; 16 | 虚拟切换事件 20 | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 9 | 6 | 400010 | 03; 06; 16 | 虚拟切换事件 21 | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 9 | 7 | 400010 | 03; 06; 16 | 虚拟切换事件 22 | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 9 | 8 | 400010 | 03; 06; 16 | 虚拟切换事件 23 | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 9 | 9 | 400010 | 03; 06; 16 | 虚拟切换事件 24 | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 9 | 10 | 400010 | 03; 06; 16 | 虚拟切换事件 25 | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 9 | 11 | 400010 | 03; 06; 16 | 虚拟切换事件 26 | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 9 | 12 | 400010 | 03; 06; 16 | 虚拟切换事件 27 | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 9 | 13 | 400010 | 03; 06; 16 | 虚拟切换事件 28 | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 9 | 14 | 400010 | 03; 06; 16 | 虚拟切换事件 29 | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 9 | 15 | 400010 | 03; 06; 16 | 虚拟切换事件 30 | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 10 | 0 | 400011 | 03; 06; 16 | 该位在写命令字时必须置 1。如果该位为 0，则忽略控制命令。 | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 10 | 1 | 400011 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 31 | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 10 | 2 | 400011 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 32 | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 10 | 4 | 400011 | 03; 06; 16 | 清除历史记录 | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 10 | 5 | 400011 | 03; 06; 16 | 清除参数编辑（带笔的标志） | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 10 | 6 | 400011 | 03; 06; 16 | PID1 激活手动调节 | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 10 | 7 | 400011 | 03; 06; 16 | PID1 取消激活手动调节 | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 13 | 0 | 400014 | 03; 06; 16 | 该位在写命令字时必须置 1。如果该位为 0，则忽略控制命令。 | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 13 | 1 | 400014 | 03; 06; 16 | 使能外部频率控制 | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 13 | 2 | 400014 | 03; 06; 16 | 不使能外部频率控制 | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 13 | 3 | 400014 | 03; 06; 16 | 使能外部电压控制 | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 13 | 4 | 400014 | 03; 06; 16 | 不使能外部电压控制 | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 13 | 5 | 400014 | 03; 06; 16 | 使能外部有功控制 | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 13 | 6 | 400014 | 03; 06; 16 | 不使能外部有功控制 | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 13 | 7 | 400014 | 03; 06; 16 | 使能外部无功控制 | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 13 | 8 | 400014 | 03; 06; 16 | 不使能外部无功控制 | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 13 | 9 | 400014 | 03; 06; 16 | 使能外部功率因数控制 | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 13 | 10 | 400014 | 03; 06; 16 | 不使能外部功率因数控制 | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 13 | 11 | 400014 | 03; 06; 16 | 使能PM基本负载（base load）控制 | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 13 | 12 | 400014 | 03; 06; 16 | 不使能PM基本负载（base load）控制 | BOOL | bar: 单位 to ATS
控制命令 | 13 | 13 | 400014 | 03; 06; 16 | 消音 | BOOL | bar: 单位 to ATS
写区域 1（PLC/外部系统至 ASC） | 46100 |  | 446101 | 03; 06; 16 | 可用的 PV 功率。<0：逻辑将使用 ASC 中的额定功率设置。>=0：逻辑将使用 PV_P_available。 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kW*; GEN-H: X
写区域 1（PLC/外部系统至 ASC） | 46102 |  | 446103 | 03; 06; 16 | 有功 PV 功率。 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kW*; GEN-H: X
写区域 1（PLC/外部系统至 ASC） | 46110 |  | 446111 | 03; 06; 16 | 可用的视在功率。 <0：逻辑将使用 ASC 中的额定功率设置。>=0：逻辑将使用 PV_S_available。 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kVA*; GEN-H: X
写区域 1（PLC/外部系统至 ASC） | 46112 |  | 446113 | 03; 06; 16 | 外部 PV 旋转储备请求 | INT32s | A B C D | 0 | bar: 单位; GEN-H
写区域 1（PLC/外部系统至 ASC） | 46114 |  | 446115 | 03; 06; 16 | 光伏电站的当前运行模式。200：Ready for operation | INT32s | A B C D | 0 | bar: 单位 to GEN-H
写区域 1（PLC/外部系统至 ASC） | 46116 |  | 446117 | 03; 06; 16 | 看门狗将持续递增。用于 DEIF 侧的 PV/DEIF 通信监控。 | INT32s | A B C D | 0 | bar: 单位 to GEN-H
写区域 1（PLC/外部系统至 ASC） | 46120 |  | 446121 | 03; 06; 16 | 在 DEIF 侧发出警告和停机报警。100：警告。200：停机。300：警告并停机。 | INT32s | A B C D | 0 | bar: 单位; GEN-H
写区域 1（PLC/外部系统至 ASC） | 46122 |  | 446123 | 03; 06; 16 | 无功 PV 功率 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kvar*; GEN-H: X
写区域 1（PLC/外部系统至 ASC） | 46124 |  | 446125 | 03; 06; 16 | 视在 PV 功率 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kVA*; GEN-H: X
写区域 1（PLC/外部系统至 ASC） | 46128 |  | 446129 | 03; 06; 16 | Q1 中的可用 PV 无功功率。<0:逻辑将使用 ASC 中的额定功率设置。>=0：逻辑将使用 PV_Q_available_Q1。 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kVAr*; GEN-H: X
写区域 1（PLC/外部系统至 ASC） | 46130 |  | 446131 | 03; 06; 16 | 平面阵列辐射传感器 1 | INT16s | AB | 0 | 单位: W/m2; GEN-H: X
写区域 1（PLC/外部系统至 ASC） | 46131 |  | 446132 | 03; 06; 16 | 平面阵列辐射传感器 2 | INT16s | AB | 0 | 单位: W/m2; GEN-H: X
写区域 1（PLC/外部系统至 ASC） | 46132 |  | 446133 | 03; 06; 16 | 平面阵列辐射传感器 3 | INT16s | AB | 0 | 单位: W/m2; GEN-H: X
写区域 1（PLC/外部系统至 ASC） | 46133 |  | 446134 | 03; 06; 16 | 模块背面温度传感器 1 | INT16s | AB | 1 | 单位: 摄氏度; GEN-H: X
写区域 1（PLC/外部系统至 ASC） | 46134 |  | 446135 | 03; 06; 16 | 模块背面温度传感器 2 | INT16s | AB | 1 | 单位: 摄氏度; GEN-H: X
写区域 1（PLC/外部系统至 ASC） | 46135 |  | 446136 | 03; 06; 16 | 模块背面温度传感器 3 | INT16s | AB | 1 | 单位: 摄氏度; GEN-H: X
写区域 1（PLC/外部系统至 ASC） | 46136 |  | 446137 | 03; 06; 16 | 全局水平辐射 [W/m2] | INT16s | AB | 0 | 单位: W/m2; GEN-H: X
写区域 1（PLC/外部系统至 ASC） | 46137 |  | 446138 | 03; 06; 16 | 环境温度 [C] | INT16s | AB | 1 | 单位: 摄氏度; GEN-H: X
写区域 1（PLC/外部系统至 ASC） | 46138 |  | 446139 | 03; 06; 16 | 相对湿度 [%] | INT16s | AB | 0 | bar: 单位; GEN-H
写区域 1（PLC/外部系统至 ASC） | 46139 |  | 446140 | 03; 06; 16 | 气压 [hPa] | INT16s | AB | 0 | 单位: hPa; GEN-H: X
写区域 1（PLC/外部系统至 ASC） | 46140 |  | 446141 | 03; 06; 16 | 风速 [m/s] | INT16s | AB | 0 | 单位: m/s; GEN-H: X
写区域 1（PLC/外部系统至 ASC） | 46141 |  | 446142 | 03; 06; 16 | 风向 [deg] | INT16s | AB | 0 | bar: 单位; GEN-H
写区域 1（PLC/外部系统至 ASC） | 46142 |  | 446143 | 03; 06; 16 | 降雨量 [mm] | INT16s | AB | 0 | bar: 单位; GEN-H
写区域 1（PLC/外部系统至 ASC） | 46143 |  | 446144 | 03; 06; 16 | 雪深 [mm] | INT16s | AB | 0 | bar: 单位; GEN-H
写区域 1（PLC/外部系统至 ASC） | 46144 |  | 446145 | 03; 06; 16 | Q2 中的可用 PV 无功功率。<0:逻辑将使用 ASC 中的额定功率设置。>=0：逻辑将使用 PV_Q_available_Q2。 | INT32s | A B C D | 0 | bar: 单位 to GEN-H
写区域 1（PLC/外部系统至 ASC） | 46146 |  | 446147 | 03; 06; 16 | Q3 中的可用 PV 无功功率 [kVAr*]。<0:逻辑将使用 ASC 中的额定功率设置。>=0：逻辑将使用 PV_Q_available_Q3。 | INT32s | A B C D | 0 | bar: 单位 to GEN-H
写区域 1（PLC/外部系统至 ASC） | 46148 |  | 446149 | 03; 06; 16 | Q4 中的可用 PV 无功功率 [kVAr*]。<0:逻辑将使用 ASC 中的额定功率设置。>=0：逻辑将使用 PV_Q_available_Q4。 | INT32s | A B C D | 0 | bar: 单位 to GEN-H
写区域 1（PLC/外部系统至 ASC） | 46150 |  | 446151 | 03; 06; 16 | 发电机组 1 有功功率。 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位; GEN-H
写区域 1（PLC/外部系统至 ASC） | 46151 |  | 446152 | 03; 06; 16 | 发电机组 2 有功功率。 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位; GEN-H
写区域 1（PLC/外部系统至 ASC） | 46152 |  | 446153 | 03; 06; 16 | 发电机组 3 有功功率。 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位; GEN-H
写区域 1（PLC/外部系统至 ASC） | 46153 |  | 446154 | 03; 06; 16 | 发电机组 4 有功功率。 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位; GEN-H
写区域 1（PLC/外部系统至 ASC） | 46154 |  | 446155 | 03; 06; 16 | 发电机组 5 有功功率。 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位; GEN-H
写区域 1（PLC/外部系统至 ASC） | 46155 |  | 446156 | 03; 06; 16 | 发电机组 6 有功功率。 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位; GEN-H
写区域 1（PLC/外部系统至 ASC） | 46156 |  | 446157 | 03; 06; 16 | 发电机组 7 有功功率。 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位; GEN-H
写区域 1（PLC/外部系统至 ASC） | 46157 |  | 446158 | 03; 06; 16 | 发电机组 8 有功功率。 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位; GEN-H
写区域 1（PLC/外部系统至 ASC） | 46158 |  | 446159 | 03; 06; 16 | 发电机组 9 有功功率。 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位; GEN-H
写区域 1（PLC/外部系统至 ASC） | 46159 |  | 446160 | 03; 06; 16 | 发电机组 10 有功功率。 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位; GEN-H
写区域 1（PLC/外部系统至 ASC） | 46160 |  | 446161 | 03; 06; 16 | 发电机组 11 有功功率。 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位; GEN-H
写区域 1（PLC/外部系统至 ASC） | 46161 |  | 446162 | 03; 06; 16 | 发电机组 12 有功功率。 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位; GEN-H
写区域 1（PLC/外部系统至 ASC） | 46162 |  | 446163 | 03; 06; 16 | 发电机组 13 有功功率。 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位; GEN-H
写区域 1（PLC/外部系统至 ASC） | 46163 |  | 446164 | 03; 06; 16 | 发电机组 14 有功功率。 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位; GEN-H
写区域 1（PLC/外部系统至 ASC） | 46164 |  | 446165 | 03; 06; 16 | 发电机组 15 有功功率。 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位; GEN-H
写区域 1（PLC/外部系统至 ASC） | 46165 |  | 446166 | 03; 06; 16 | 发电机组 16 有功功率。 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位; GEN-H
写区域 1（PLC/外部系统至 ASC） | 46166 |  | 446167 | 03; 06; 16 | 发电机组 1 无功功率。 | INT16s | AB | 0 | 单位: kvar; GEN-H: X
写区域 1（PLC/外部系统至 ASC） | 46167 |  | 446168 | 03; 06; 16 | 发电机组 2 无功功率。 | INT16s | AB | 0 | 单位: kvar; GEN-H: X
写区域 1（PLC/外部系统至 ASC） | 46168 |  | 446169 | 03; 06; 16 | 发电机组 3 无功功率。 | INT16s | AB | 0 | 单位: kvar; GEN-H: X
写区域 1（PLC/外部系统至 ASC） | 46169 |  | 446170 | 03; 06; 16 | 发电机组 4 无功功率。 | INT16s | AB | 0 | 单位: kvar; GEN-H: X
写区域 1（PLC/外部系统至 ASC） | 46170 |  | 446171 | 03; 06; 16 | 发电机组 5 无功功率。 | INT16s | AB | 0 | 单位: kvar; GEN-H: X
写区域 1（PLC/外部系统至 ASC） | 46171 |  | 446172 | 03; 06; 16 | 发电机组 6 无功功率。 | INT16s | AB | 0 | 单位: kvar; GEN-H: X
写区域 1（PLC/外部系统至 ASC） | 46172 |  | 446173 | 03; 06; 16 | 发电机组 7 无功功率。 | INT16s | AB | 0 | 单位: kvar; GEN-H: X
写区域 1（PLC/外部系统至 ASC） | 46173 |  | 446174 | 03; 06; 16 | 发电机组 8 无功功率。 | INT16s | AB | 0 | 单位: kvar; GEN-H: X
写区域 1（PLC/外部系统至 ASC） | 46174 |  | 446175 | 03; 06; 16 | 发电机组 9 无功功率。 | INT16s | AB | 0 | 单位: kvar; GEN-H: X
写区域 1（PLC/外部系统至 ASC） | 46175 |  | 446176 | 03; 06; 16 | 发电机组 10 无功功率。 | INT16s | AB | 0 | 单位: kvar; GEN-H: X
写区域 1（PLC/外部系统至 ASC） | 46176 |  | 446177 | 03; 06; 16 | 发电机组 11 无功功率。 | INT16s | AB | 0 | 单位: kvar; GEN-H: X
写区域 1（PLC/外部系统至 ASC） | 46177 |  | 446178 | 03; 06; 16 | 发电机组 12 无功功率。 | INT16s | AB | 0 | 单位: kvar; GEN-H: X
写区域 1（PLC/外部系统至 ASC） | 46178 |  | 446179 | 03; 06; 16 | 发电机组 13 无功功率。 | INT16s | AB | 0 | 单位: kvar; GEN-H: X
写区域 1（PLC/外部系统至 ASC） | 46179 |  | 446180 | 03; 06; 16 | 发电机组 14 无功功率。 | INT16s | AB | 0 | 单位: kvar; GEN-H: X
写区域 1（PLC/外部系统至 ASC） | 46180 |  | 446181 | 03; 06; 16 | 发电机组 15 无功功率。 | INT16s | AB | 0 | 单位: kvar; GEN-H: X
写区域 1（PLC/外部系统至 ASC） | 46181 |  | 446182 | 03; 06; 16 | 发电机组 16 无功功率。 | INT16s | AB | 0 | 单位: kvar; GEN-H: X
写区域 1（PLC/外部系统至 ASC） | 46182 |  | 446183 | 03; 06; 16 | 主电网有功功率。 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位; GEN-H
写区域 1（PLC/外部系统至 ASC） | 46183 |  | 446184 | 03; 06; 16 | 主电网无功功率。 | INT16s | AB | 0 | 单位: kvar; GEN-H: X
写区域 1（PLC/外部系统至 ASC） | 46184 |  | 446185 | 03; 06; 16 | 发电机组 01..16 的位 GB 合闸反馈 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN-H
写区域 1（PLC/外部系统至 ASC） | 46185 |  | 446186 | 03; 06; 16 | 发电机组 01..16 的位 MB 合闸反馈 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN-H
写区域 1（PLC/外部系统至 ASC） | 46186 |  | 446187 | 03; 06; 16 | 发电机组 01..16 的位 MB 分闸反馈 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN-H
天气区域 | 46432 |  | 446433 | 03; 06; 16 | 平面阵列辐射传感器 1 | INT16s | AB | 0 | 单位: W/m2; GEN-H: X
天气区域 | 46433 |  | 446434 | 03; 06; 16 | 平面阵列辐射传感器 2 | INT16s | AB | 0 | 单位: W/m2; GEN-H: X
天气区域 | 46434 |  | 446435 | 03; 06; 16 | 平面阵列辐射传感器 3 | INT16s | AB | 0 | 单位: W/m2; GEN-H: X
天气区域 | 46435 |  | 446436 | 03; 06; 16 | 全局水平辐射 | INT16s | AB | 0 | 单位: W/m2; GEN-H: X
天气区域 | 46436 |  | 446437 | 03; 06; 16 | 模块背面温度传感器 1 | INT16s | AB | 0 | 单位: 摄氏度; GEN-H: X
天气区域 | 46437 |  | 446438 | 03; 06; 16 | 模块背面温度传感器 2 | INT16s | AB | 0 | 单位: 摄氏度; GEN-H: X
天气区域 | 46438 |  | 446439 | 03; 06; 16 | 模块背面温度传感器 3 | INT16s | AB | 0 | 单位: 摄氏度; GEN-H: X
天气区域 | 46439 |  | 446440 | 03; 06; 16 | 模块背面温度传感器 - 全局 | INT16s | AB | 0 | 单位: 摄氏度; GEN-H: X
控制时间命令 | 58000 |  | 458001 | 03; 06; 16 | 年（2003-2099） | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
控制时间命令 | 58001 |  | 458002 | 03; 06; 16 | 月（1-12） | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
控制时间命令 | 58002 |  | 458003 | 03; 06; 16 | 日（1-31） | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
控制时间命令 | 58003 |  | 458004 | 03; 06; 16 | 星期（1-7，Monday - Sunday） | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
控制时间命令 | 58004 |  | 458005 | 03; 06; 16 | 时 (0-23) | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
控制时间命令 | 58005 |  | 458006 | 03; 06; 16 | 分 (0-59) | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
控制时间命令 | 58006 |  | 458007 | 03; 06; 16 | 秒 (0-59) | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS

## Input register (04)
输入寄存器 (04)
功能组 | Modbus 地址 | 位 | PLC地址 | Modbus 功能码 | 通道号 | 注解 | 数据类型 | 数据格式 | 比例 (10⁻ˣ) | 单位 | BTB单元 | 主网单元 | GEN | GEN-H | GEN-M | ENG | ENG-M | ATS
APPL 版本 | 500 |  | 300501 | 04 |  | 应用版本 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 501 |  | 300502 | 04 |  | S1 电压 L1-L2 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 501 |  | 300502 | 04 |  | 发电机电压L1-L2 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 501 |  | 300502 | 04 |  | 主网(市电) 电压 L1-L2 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 501 |  | 300502 | 04 |  | 母排A 电压 L1-L2 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 502 |  | 300503 | 04 |  | S1 电压 L2-L3 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 502 |  | 300503 | 04 |  | 发电机电压 L2-L3 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 502 |  | 300503 | 04 |  | 主网(市电) 电压 L2-L3 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 502 |  | 300503 | 04 |  | 母排 A 电压 L2-L3 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 503 |  | 300504 | 04 |  | S1 电压 L3-L1 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 503 |  | 300504 | 04 |  | 发电机电压L3-L1 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 503 |  | 300504 | 04 |  | 母排 B 电压 L3-L1 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 503 |  | 300504 | 04 |  | 母排 A 电压 L3-L1 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 504 |  | 300505 | 04 |  | S1 电压 L1-N | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 504 |  | 300505 | 04 |  | 发电机电压L1-N | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 504 |  | 300505 | 04 |  | 主网(市电) 电压 L1-N | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 504 |  | 300505 | 04 |  | 母排 A 电压 L1-N | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 505 |  | 300506 | 04 |  | S1 电压 L2-N | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 505 |  | 300506 | 04 |  | 发电机电压L2-N | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 505 |  | 300506 | 04 |  | 主网(市电) 电压 L2-N | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 505 |  | 300506 | 04 |  | 母排 A 电压 L2-N | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 506 |  | 300507 | 04 |  | S1 电压 L2-N | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 506 |  | 300507 | 04 |  | 发电机电压L3-N | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 506 |  | 300507 | 04 |  | 主网(市电) 电压 L3-N | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 506 |  | 300507 | 04 |  | 母排 A 电压 L3-N | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 507 |  | 300508 | 04 |  | S1 频率 L1 | INT16s | AB | 2 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 507 |  | 300508 | 04 |  | 发电机频率L1 | INT16s | AB | 2 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 507 |  | 300508 | 04 |  | 主网（市电）频率L1 | INT16s | AB | 2 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 507 |  | 300508 | 04 |  | 母排 A频率L1 | INT16s | AB | 2 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 508 |  | 300509 | 04 |  | S1 频率 L2 | INT16s | AB | 2 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 508 |  | 300509 | 04 |  | 发电机频率L2 | INT16s | AB | 2 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 508 |  | 300509 | 04 |  | 主网（市电）频率L2 | INT16s | AB | 2 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 508 |  | 300509 | 04 |  | 母排 A频率L2 | INT16s | AB | 2 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 509 |  | 300510 | 04 |  | S1 频率 L3 | INT16s | AB | 2 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 509 |  | 300510 | 04 |  | 发电机频率L3 | INT16s | AB | 2 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 509 |  | 300510 | 04 |  | 主网（市电）频率L3 | INT16s | AB | 2 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 509 |  | 300510 | 04 |  | 母排 A频率L3 | INT16s | AB | 2 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 510 |  | 300511 | 04 |  | S1 电压相角 L1-L2 | INT16s | AB | 1 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 510 |  | 300511 | 04 |  | 发电机电压 相角 L1-L2 | INT16s | AB | 1 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 510 |  | 300511 | 04 |  | 主网(市电) 电压 相角 L1-L2 | INT16s | AB | 1 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 510 |  | 300511 | 04 |  | 母排A 电压 相角 L1-L2 | INT16s | AB | 1 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 511 |  | 300512 | 04 |  | S1 电压相角 L2-L3 | INT16s | AB | 1 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 511 |  | 300512 | 04 |  | 发电机电压相角L2-L3 | INT16s | AB | 1 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 511 |  | 300512 | 04 |  | 主网(市电) 电压相角L2-L3 | INT16s | AB | 1 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 511 |  | 300512 | 04 |  | 母排 A 电压相角L2-L3 | INT16s | AB | 1 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 512 |  | 300513 | 04 |  | S1 电压相角 L3-L1 | INT16s | AB | 1 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 512 |  | 300513 | 04 |  | 发电机电压相角L3-L1 | INT16s | AB | 1 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 512 |  | 300513 | 04 |  | 电源电压的相角L3-L1 | INT16s | AB | 1 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 512 |  | 300513 | 04 |  | 母排 A 电压相角L3-L1 | INT16s | AB | 1 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 513 |  | 300514 | 04 |  | S1 电流 L1 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 513 |  | 300514 | 04 |  | 发电机电流 L1 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 513 |  | 300514 | 04 |  | 主网(市电) 电流 L1 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 513 |  | 300514 | 04 |  | 母排 A 电流 L1 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 514 |  | 300515 | 04 |  | S1 电流 L2 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 514 |  | 300515 | 04 |  | 发电机电流 L2 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 514 |  | 300515 | 04 |  | 主网(市电) 电流 L2 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 514 |  | 300515 | 04 |  | 母排 A 电流 L2 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 515 |  | 300516 | 04 |  | 发电机电流 L3 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 515 |  | 300516 | 04 |  | 主网(市电) 电流 L3 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 515 |  | 300516 | 04 |  | S1 电流 L3 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 515 |  | 300516 | 04 |  | 母排 A 电流 L3 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 516 |  | 300517 | 04 |  | 发电机功率 L1 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 516 |  | 300517 | 04 |  | 主网(市电) 功率L1 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 516 |  | 300517 | 04 |  | S1 功率 L1 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 516 |  | 300517 | 04 |  | 母排A 功率 L1 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 517 |  | 300518 | 04 |  | S1 功率 L2 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 517 |  | 300518 | 04 |  | 发电机功率 L2 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 517 |  | 300518 | 04 |  | 主网(市电) 功率L2 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 517 |  | 300518 | 04 |  | 母排 A 功率 L2 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 518 |  | 300519 | 04 |  | S1 功率 L3 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 518 |  | 300519 | 04 |  | 发电机功率 L3 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 518 |  | 300519 | 04 |  | 主网(市电) 功率L3 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 518 |  | 300519 | 04 |  | 母排A 功率 L3 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 519 |  | 300520 | 04 |  | S1 功率 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 519 |  | 300520 | 04 |  | 发电机功率 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 519 |  | 300520 | 04 |  | 主电网功率 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 519 |  | 300520 | 04 |  | 母排 A 功率 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 520 |  | 300521 | 04 |  | S1 无功功率 L1 | INT16s | AB | 0 | 单位: kVAr; ATS: X
交流测量 | 520 |  | 300521 | 04 |  | 主网(市电) 无功功率 L1 | INT16s | AB | 0 | 单位: kVAr; 主网单元: X
交流测量 | 520 |  | 300521 | 04 |  | 发电机无功功率 L1 | INT16s | AB | 0 | 单位: kVAr; GEN: X; GEN-H: X; GEN-M: X
交流测量 | 520 |  | 300521 | 04 |  | 母排A 无功功率 L1 | INT16s | AB | 0 | 单位: kVAr; BTB单元: X
交流测量 | 521 |  | 300522 | 04 |  | S1 无功功率 L2 | INT16s | AB | 0 | 单位: kVAr; ATS: X
交流测量 | 521 |  | 300522 | 04 |  | 发电机无功功率 L2 | INT16s | AB | 0 | 单位: kVAr; GEN: X; GEN-H: X; GEN-M: X
交流测量 | 521 |  | 300522 | 04 |  | 主网(市电) 无功功率 L2 | INT16s | AB | 0 | 单位: kVAr; 主网单元: X
交流测量 | 521 |  | 300522 | 04 |  | 母排A 无功功率 L2 | INT16s | AB | 0 | 单位: kVAr; BTB单元: X
交流测量 | 522 |  | 300523 | 04 |  | S1 无功功率 L3 | INT16s | AB | 0 | 单位: kVAr; ATS: X
交流测量 | 522 |  | 300523 | 04 |  | 发电机 无功功率 L3 | INT16s | AB | 0 | 单位: kVAr; GEN: X; GEN-H: X; GEN-M: X
交流测量 | 522 |  | 300523 | 04 |  | 主网(市电) 无功功率 L3 | INT16s | AB | 0 | 单位: kVAr; 主网单元: X
交流测量 | 522 |  | 300523 | 04 |  | 母排A 无功功率 L3 | INT16s | AB | 0 | 单位: kVAr; BTB单元: X
交流测量 | 523 |  | 300524 | 04 |  | 发电机 无功功率 | INT16s | AB | 0 | 单位: kVAr; GEN: X; GEN-H: X; GEN-M: X
交流测量 | 523 |  | 300524 | 04 |  | 主网(市电) 无功功率 | INT16s | AB | 0 | 单位: kVAr; 主网单元: X
交流测量 | 523 |  | 300524 | 04 |  | S1 无功功率 | INT16s | AB | 0 | 单位: kVAr; ATS: X
交流测量 | 523 |  | 300524 | 04 |  | 母排A 无功功率 | INT16s | AB | 0 | 单位: kVAr; BTB单元: X
交流测量 | 524 |  | 300525 | 04 |  | S1 视在功率 L1 | INT16s | AB | 0 | 单位: kVA; ATS: X
交流测量 | 524 |  | 300525 | 04 |  | 发电机视在功率，L1 | INT16s | AB | 0 | 单位: kVA; GEN: X; GEN-H: X; GEN-M: X
交流测量 | 524 |  | 300525 | 04 |  | 主网(市电) 视在功率 L1 | INT16s | AB | 0 | 单位: kVA; 主网单元: X
交流测量 | 524 |  | 300525 | 04 |  | 母排A视在功率L1 | INT16s | AB | 0 | 单位: kVA; BTB单元: X
交流测量 | 525 |  | 300526 | 04 |  | S1 视在功率 L2 | INT16s | AB | 0 | 单位: kVA; ATS: X
交流测量 | 525 |  | 300526 | 04 |  | 发电机视在功率，L2 | INT16s | AB | 0 | 单位: kVA; GEN: X; GEN-H: X; GEN-M: X
交流测量 | 525 |  | 300526 | 04 |  | 主网(市电) 视在功率 L2 | INT16s | AB | 0 | 单位: kVA; 主网单元: X
交流测量 | 525 |  | 300526 | 04 |  | 母排A视在功率L2 | INT16s | AB | 0 | 单位: kVA; BTB单元: X
交流测量 | 526 |  | 300527 | 04 |  | S1 视在功率 L3 | INT16s | AB | 0 | 单位: kVA; ATS: X
交流测量 | 526 |  | 300527 | 04 |  | 主网(市电) 视在功率 L3 | INT16s | AB | 0 | 单位: kVA; 主网单元: X
交流测量 | 526 |  | 300527 | 04 |  | 发电机视在功率，L3 | INT16s | AB | 0 | 单位: kVA; GEN: X; GEN-H: X; GEN-M: X
交流测量 | 526 |  | 300527 | 04 |  | 母排A视在功率L3 | INT16s | AB | 0 | 单位: kVA; BTB单元: X
交流测量 | 527 |  | 300528 | 04 |  | S1 视在功率 | INT16s | AB | 0 | 单位: kVA; ATS: X
交流测量 | 527 |  | 300528 | 04 |  | 发电机视在功率 | INT16s | AB | 0 | 单位: kVA; GEN: X; GEN-H: X; GEN-M: X
交流测量 | 527 |  | 300528 | 04 |  | 主网(市电) 视在功率 | INT16s | AB | 0 | 单位: kVA; 主网单元: X
交流测量 | 527 |  | 300528 | 04 |  | 母排A视在功率 | INT16s | AB | 0 | 单位: kVA; BTB单元: X
计数器 | 528 |  | 300529 | 04 |  | S1 输出，无功电能计数，总计 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kVArh; ATS: X
计数器 | 528 |  | 300529 | 04 |  | 发电机 输出无功电能计数, 总计 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kVArh; GEN: X; GEN-H: X; GEN-M: X
计数器 | 528 |  | 300529 | 04 |  | 主网(市电) 输出无功电能计数，总计 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kVArh; 主网单元: X
计数器 | 528 |  | 300529 | 04 |  | 母排A 输出无功电能计数, 总计 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kVArh; BTB单元: X
计数器 | 530 |  | 300531 | 04 |  | S1 输出，有功电能计数，天 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kWh; ATS: X
计数器 | 530 |  | 300531 | 04 |  | 发电机 输出, 有功电能计数, 天 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kWh; GEN: X; GEN-H: X; GEN-M: X
计数器 | 530 |  | 300531 | 04 |  | 主网(市电) 输出, 有功电能计数, 天 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kWh; 主网单元: X
计数器 | 530 |  | 300531 | 04 |  | 母排A 输出, 有功电能计数, 天 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kWh; BTB单元: X
计数器 | 532 |  | 300533 | 04 |  | S1 输出，有功电能计数，周 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kWh; ATS: X
计数器 | 532 |  | 300533 | 04 |  | 发电机 输出, 有功电能计数, 周 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kWh; GEN: X; GEN-H: X; GEN-M: X
计数器 | 532 |  | 300533 | 04 |  | 主网(市电) 输出, 有功电能计数, 周 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kWh; 主网单元: X
计数器 | 532 |  | 300533 | 04 |  | 母排A 输出, 有功电能计数，周 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kWh; BTB单元: X
计数器 | 534 |  | 300535 | 04 |  | S1 输出，有功电能计数，月 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kWh; ATS: X
计数器 | 534 |  | 300535 | 04 |  | 发电机 输出, 有功电能计数, 月 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kWh; GEN: X; GEN-H: X; GEN-M: X
计数器 | 534 |  | 300535 | 04 |  | 主网(市电) 输出, 有功电能计数, 月 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kWh; 主网单元: X
计数器 | 534 |  | 300535 | 04 |  | 母排A 输出, 有功电能计数，月 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kWh; BTB单元: X
计数器 | 536 |  | 300537 | 04 |  | S1 输出，有功电能计数，总计 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kWh; ATS: X
计数器 | 536 |  | 300537 | 04 |  | 发电机 输出, 有功电能计数, 总计 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kWh; GEN: X; GEN-H: X; GEN-M: X
计数器 | 536 |  | 300537 | 04 |  | 主网(市电) 输出, 有功电能计数, 总计 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kWh; 主网单元: X
计数器 | 536 |  | 300537 | 04 |  | 母排A 输出, 有功电能计数，总计 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kWh; BTB单元: X
交流测量 | 538 |  | 300539 | 04 |  | S1 PF | INT16s | AB | 2 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 538 |  | 300539 | 04 |  | 发电机PF | INT16s | AB | 2 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 538 |  | 300539 | 04 |  | 主网(市电) PF | INT16s | AB | 2 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 538 |  | 300539 | 04 |  | 母排A PF | INT16s | AB | 2 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 539 |  | 300540 | 04 |  | S2 电压 L1-L2 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 539 |  | 300540 | 04 |  | 母排电压 L1-L2 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 540 |  | 300541 | 04 |  | S2 电压 L2-L3 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 540 |  | 300541 | 04 |  | 母排电压 L2-L3 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 541 |  | 300542 | 04 |  | S2 电压 L3-L1 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 541 |  | 300542 | 04 |  | 母排电压 L3-L1 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 542 |  | 300543 | 04 |  | S2 电压 L1-N | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 542 |  | 300543 | 04 |  | 母排电压 L1-N | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 543 |  | 300544 | 04 |  | S2 电压 L2-N | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 543 |  | 300544 | 04 |  | 母排电压 L2-N | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 544 |  | 300545 | 04 |  | S2 电压 L3-N | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 544 |  | 300545 | 04 |  | 母排电压 L3-N | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 545 |  | 300546 | 04 |  | S2 频率 L1 | INT16s | AB | 2 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 545 |  | 300546 | 04 |  | 母排频率L1 | INT16s | AB | 2 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 546 |  | 300547 | 04 |  | S2 频率 L2 | INT16s | AB | 2 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 546 |  | 300547 | 04 |  | 母排频率L2 | INT16s | AB | 2 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 547 |  | 300548 | 04 |  | S2 频率 L3 | INT16s | AB | 2 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 547 |  | 300548 | 04 |  | 母排频率L3 | INT16s | AB | 2 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 548 |  | 300549 | 04 |  | S2 电压相角 L1-L2 | INT16s | AB | 1 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 548 |  | 300549 | 04 |  | 母排电压 相角 L1-L2 | INT16s | AB | 1 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 549 |  | 300550 | 04 |  | S2 电压相角 L2-L3 | INT16s | AB | 1 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 549 |  | 300550 | 04 |  | 母排电压 相角 L2-L3 | INT16s | AB | 1 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 550 |  | 300551 | 04 |  | S2 电压相角 L3-L1 | INT16s | AB | 1 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 550 |  | 300551 | 04 |  | 母排电压 相角 L3-L1 | INT16s | AB | 1 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 551 |  | 300552 | 04 |  | U S1 L1 - U S2 L1 相角 | INT16s | AB | 1 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 551 |  | 300552 | 04 |  | U BB L1 - U DG L1 相角 | INT16s | AB | 1 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 551 |  | 300552 | 04 |  | U BB L1 - U Mains L1 相角 | INT16s | AB | 1 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 551 |  | 300552 | 04 |  | U BB A L1 - U BB B L1 相角 | INT16s | AB | 1 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 552 |  | 300553 | 04 |  | U S1 L2 - U S2 L2 相角 | INT16s | AB | 1 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 552 |  | 300553 | 04 |  | U BB L2 - U GEN L2 相角 | INT16s | AB | 1 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 552 |  | 300553 | 04 |  | U BB L2 - U Mains L2 相角 | INT16s | AB | 1 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 552 |  | 300553 | 04 |  | U BB A L2 - U BB B L2 相角 | INT16s | AB | 1 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 553 |  | 300554 | 04 |  | U S1 L3 - U S2 L3 相角 | INT16s | AB | 1 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 553 |  | 300554 | 04 |  | U BB L3 - U GEN L3 相角 | INT16s | AB | 1 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 553 |  | 300554 | 04 |  | U BB L3 - U Mains L3 相角 | INT16s | AB | 1 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 553 |  | 300554 | 04 |  | U BB A L3 - U BB B L3相角 | INT16s | AB | 1 | bar: 单位 to ATS
计数器 | 554 |  | 300555 | 04 |  | 绝对运行小时 | INT32s | A B C D | 0 | bar: 单位 to ATS
计数器 | 556 |  | 300557 | 04 |  | 相对运行小时 | INT32s | A B C D | 0 | bar: 单位 to ATS
计数器 | 558 |  | 300559 | 04 |  | 报警数量 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
计数器 | 559 |  | 300560 | 04 |  | 未确认的报警数 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
计数器 | 560 |  | 300561 | 04 |  | 已确认的报警数 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
计数器 | 561 |  | 300562 | 04 |  | 运行分钟计数，停机忽略 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
计数器 | 562 |  | 300563 | 04 |  | 运行小时计数，停机忽略 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
计数器 | 563 |  | 300564 | 04 |  | CB1 操作次数 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
计数器 | 563 |  | 300564 | 04 |  | GB 操作次数 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
计数器 | 563 |  | 300564 | 04 |  | TB合闸次数 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
计数器 | 563 |  | 300564 | 04 |  | BTB 操作次数 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
计数器 | 564 |  | 300565 | 04 |  | CB2 操作次数 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
计数器 | 564 |  | 300565 | 04 |  | MB 操作次数 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
计数器 | 566 |  | 300567 | 04 |  | 起机次数 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
直流测量 | 567 |  | 300568 | 04 |  | 直流电源端子（模块端子1-2之间） | INT16s | AB | 1 | bar: 单位 to ATS
计数器 | 569 |  | 300570 | 04 |  | 保养周期1 运行小时 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
计数器 | 570 |  | 300571 | 04 |  | 保养周期1 运行天数 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
计数器 | 571 |  | 300572 | 04 |  | 保养周期 2 运行小时 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
计数器 | 572 |  | 300573 | 04 |  | 保养周期 2 运行天数 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 573 |  | 300574 | 04 |  | 功率因数 | INT16s | AB | 2 | cosPhi | X | X | X | X | X
交流测量 | 574 |  | 300575 | 04 |  | 功率因数 感性/容性 0 = 感性，1 = 容性 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
直流测量 | 576 |  | 300577 | 04 |  | RPM（每分钟转数） | INT16s | AB | 0 | rpm |  |  | X | X | X | X | X
计数器 | 577 |  | 300578 | 04 |  | 运行小时负载曲线%（load profile） | INT32s | A B C D | 0 | bar: 单位 to ATS
直流测量 | 583 |  | 300584 | 04 |  | 多功能输入 20 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
直流测量 | 584 |  | 300585 | 04 |  | 多功能输入 21 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
直流测量 | 585 |  | 300586 | 04 |  | 多功能输入 22 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
直流测量 | 587 |  | 300588 | 04 |  | 多功能输入 23 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 591 |  | 300592 | 04 |  | 母排功率，多功能输入 21 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 591 |  | 300592 | 04 |  | 母排 A 功率，多功能输入 21 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 592 |  | 300593 | 04 |  | 主电网功率：多功能输入 20 或第 4 个 CT 输入 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
电喷机测量 | 593 |  | 300594 | 04 |  | 发动机转速 | INT16s | AB | 0 | rpm |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 594 |  | 300595 | 04 |  | 发动机冷却液温度 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 595 |  | 300596 | 04 |  | 发动机油压 | INT16s | AB | 2 | bar/psi |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 596 |  | 300597 | 04 |  | 实际故障数量 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 597 |  | 300598 | 04 |  | 发动机油温 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 598 |  | 300599 | 04 |  | 燃油温度 | INT16s | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 599 |  | 300600 | 04 |  | 进气歧管 1 压力 | INT16s | AB | 2 | bar/psi |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 600 |  | 300601 | 04 |  | 进气口温度 | INT16s | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 601 |  | 300602 | 04 |  | 冷却水位 | INT16s | AB | 1 | 百分比 |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 602 |  | 300603 | 04 |  | 燃料比 | INT16s | AB | 1 | L/h |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 603 |  | 300604 | 04 |  | 增压空气压力 | INT16s | AB | 0 | bar/psi |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 604 |  | 300605 | 04 |  | 进气歧管 1 温度 | INT16s | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 605 |  | 300606 | 04 |  | 驱动器要求发动机扭矩百分比 | INT16s | AB | 0 | 百分比 |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 606 |  | 300607 | 04 |  | 实际发动机扭矩百分比 | INT16s | AB | 0 | 百分比 |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 607 |  | 300608 | 04 |  | 油门踏板位置 | INT16s | AB | 0 | 百分比 |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 608 |  | 300609 | 04 |  | 当前转速下的负载百分比 | INT16s | AB | 0 | 百分比 |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 609 |  | 300610 | 04 |  | 进气压力 | INT16s | AB | 2 | bar/psi |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 610 |  | 300611 | 04 |  | 排气温度 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 611 |  | 300612 | 04 |  | 发动机小时数 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 612 |  | 300613 | 04 |  | 机油过滤器压差 | INT16s | AB | 2 | bar/psi |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 613 |  | 300614 | 04 |  | 钥匙开关电池电位 | INT16s | AB | 1 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 614 |  | 300615 | 04 |  | 供油压力 | INT16s | AB | 2 | bar/psi |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 615 |  | 300616 | 04 |  | 发动机油位 | INT16s | AB | 1 | 百分比 |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 616 |  | 300617 | 04 |  | 曲轴箱压力 | INT16s | AB | 2 | bar/psi |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 617 |  | 300618 | 04 |  | 冷却水压力 | INT16s | AB | 2 | bar/psi |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 618 |  | 300619 | 04 |  | 燃油中的水（1 = 是，0 = 否） | INT16s | AB | 0 | 2 位 |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 619 |  | 300620 | 04 |  | 漏气流 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 620 |  | 300621 | 04 |  | 燃油轨压 | INT16s | AB | 0 | bar/psi |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 621 |  | 300622 | 04 |  | 正时轨压 | INT16s | AB | 0 | bar/psi |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 622 |  | 300623 | 04 |  | 后冷却器入口温度 | INT16s | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 623 |  | 300624 | 04 |  | 涡轮油温 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 624 |  | 300625 | 04 |  | 颗粒收集器入口压力 | INT16s | AB | 2 | bar/psi |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 625 |  | 300626 | 04 |  | 空气过滤器压差 | INT16s | AB | 3 | bar/psi |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 626 |  | 300627 | 04 |  | 冷却水过滤器压差 | INT16s | AB | 2 | bar/psi |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 627 |  | 300628 | 04 |  | 大气压力 | INT16s | AB | 2 | bar/psi |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 628 |  | 300629 | 04 |  | 环境空气温度 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 629 |  | 300630 | 04 |  | 右侧排气温度 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 630 |  | 300631 | 04 |  | 左侧排气温度 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 631 |  | 300632 | 04 |  | 绕组 1 温度 | INT16s | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 632 |  | 300633 | 04 |  | 绕组 2 温度 | INT16s | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 633 |  | 300634 | 04 |  | 绕组 3 温度 | INT16s | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 634 |  | 300635 | 04 |  | Auxiliary_Analog_Info | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 635 |  | 300636 | 04 |  | Auxiliary_Analog_Info | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 636 |  | 300637 | 04 |  | 发动机涡轮增压器 1 压缩机出口温度 | INT16s | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 637 |  | 300638 | 04 |  | 发动机中冷器温度 | INT16s | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 638 |  | 300639 | 04 |  | 发动机燃料跳闸 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 639 |  | 300640 | 04 |  | 发动机燃料总用量 | INT16s | AB | 1 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 640 |  | 300641 | 04 |  | 气体燃料跳闸 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 641 |  | 300642 | 04 |  | 气体燃料总用量 | INT16s | AB | 1 | ton |  |  | X | X | X | X | X
控制命令状态 | 642 |  | 300643 | 04 |  | 控制命令地址 0 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
控制命令状态 | 643 |  | 300644 | 04 |  | 控制命令地址 1 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
控制命令状态 | 644 |  | 300645 | 04 |  | 控制命令地址 2 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
控制命令状态 | 645 |  | 300646 | 04 |  | 控制命令地址 3 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
控制命令状态 | 646 |  | 300647 | 04 |  | 控制命令地址 4 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
控制命令状态 | 647 |  | 300648 | 04 |  | 控制命令地址 5 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
控制命令状态 | 648 |  | 300649 | 04 |  | 控制命令地址 6 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
控制命令状态 | 649 |  | 300650 | 04 |  | 控制命令地址 7 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
控制命令状态 | 650 |  | 300651 | 04 |  | 控制命令地址 8 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
控制命令状态 | 651 |  | 300652 | 04 |  | 控制命令地址 9 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
控制命令状态 | 652 |  | 300653 | 04 |  | 控制命令地址 10 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
控制命令状态 | 653 |  | 300654 | 04 |  | 控制命令地址 11 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
控制命令状态 | 654 |  | 300655 | 04 |  | 控制命令地址 12 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
控制命令状态 | 655 |  | 300656 | 04 |  | 控制命令地址 13 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
直流测量 | 660 |  | 300661 | 04 |  | CIO 308 no. 1.输入点8 [可配置] | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
直流测量 | 661 |  | 300662 | 04 |  | CIO 308 no. 1.输入点11 [可配置] | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
直流测量 | 662 |  | 300663 | 04 |  | CIO 308 no. 1.输入点14 [可配置] | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
直流测量 | 663 |  | 300664 | 04 |  | CIO 308 no. 1.输入点17 [可配置] | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
直流测量 | 664 |  | 300665 | 04 |  | CIO 308 no. 1.输入点20 [可配置] | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
直流测量 | 665 |  | 300666 | 04 |  | CIO 308 no. 1.输入点23 [可配置] | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
直流测量 | 666 |  | 300667 | 04 |  | CIO 308 no. 1.输入点26 [可配置] | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
直流测量 | 667 |  | 300668 | 04 |  | CIO 308 no. 1.输入点29 [可配置] | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
直流测量 | 668 |  | 300669 | 04 |  | CIO 308 no. 2.输入点8 [可配置] | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
直流测量 | 669 |  | 300670 | 04 |  | CIO 308 no. 2.输入点11 [可配置] | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
直流测量 | 670 |  | 300671 | 04 |  | CIO 308 no. 2.输入点14 [可配置] | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
直流测量 | 671 |  | 300672 | 04 |  | CIO 308 no. 2.输入点17 [可配置] | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
直流测量 | 672 |  | 300673 | 04 |  | CIO 308 no. 2.输入点20 [可配置] | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
直流测量 | 673 |  | 300674 | 04 |  | CIO 308 no. 2.输入点23 [可配置] | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
直流测量 | 674 |  | 300675 | 04 |  | CIO 308 no. 2.输入点26 [可配置] | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
直流测量 | 675 |  | 300676 | 04 |  | CIO 308 no. 2.输入点29 [可配置] | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
直流测量 | 676 |  | 300677 | 04 |  | CIO 308 no. 3.输入点8 [可配置] | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
直流测量 | 677 |  | 300678 | 04 |  | CIO 308 no. 3.输入点11 [可配置] | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
直流测量 | 678 |  | 300679 | 04 |  | CIO 308 no. 3.输入点14 [可配置] | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
直流测量 | 679 |  | 300680 | 04 |  | CIO 308 no. 3.输入点17 [可配置] | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
直流测量 | 680 |  | 300681 | 04 |  | CIO 308 no. 3.输入点20 [可配置] | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
直流测量 | 681 |  | 300682 | 04 |  | CIO 308 no. 3.输入点23 [可配置] | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
直流测量 | 682 |  | 300683 | 04 |  | CIO 308 no. 3.输入点26 [可配置] | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
直流测量 | 683 |  | 300684 | 04 |  | CIO 308 no. 3.输入点29 [可配置] | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 689 |  | 300690 | 04 |  | 功率降额值 | INT16s | AB | 1 | 单位: 百分比; GEN: X; GEN-H: X; GEN-M: X
电站编程状态 | 690 |  | 300691 | 04 |  | 功率降额功能激活：0：无降额。1:降功率 1。2：降功率 2。3：降功率 3。4：EIC 降额 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
报警 | 691 |  | 300692 | 04 |  | M-Logic 扩展定时器报警 1 值 | INT16s | AB | 0 | 分钟/天/小时 | X | X | X | X | X | X | X | X
报警 | 692 |  | 300693 | 04 |  | M-Logic 扩展定时器报警 2 值 | INT16s | AB | 0 | 分钟/天/小时 | X | X | X | X | X | X | X | X
报警 | 693 |  | 300694 | 04 |  | M-Logic 扩展定时器报警 3 值 | INT16s | AB | 0 | 分钟/天/小时 | X | X | X | X | X | X | X | X
报警 | 694 |  | 300695 | 04 |  | M-Logic 扩展定时器报警 4 值 | INT16s | AB | 0 | 分钟/天/小时 | X | X | X | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 696 |  | 300697 | 04 |  | 气缸最低排气温度 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 697 |  | 300698 | 04 |  | 气缸最高排气温度 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 698 |  | 300699 | 04 |  | 气缸平均排气温度 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 699 |  | 300700 | 04 |  | 气缸排气温度：与平均值的最大偏差和最小偏差 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 700 |  | 300701 | 04 |  | 实际额定功率 (包含折损等.) | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电站编程状态 | 701 |  | 300702 | 04 |  | 使用主电网功率变送器，或使用主电网功率第 4 相 CT | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
计数器 | 702 |  | 300703 | 04 |  | 风扇 A 运行小时 | INT32s | A B C D | 0 | bar: 单位 to ATS
计数器 | 704 |  | 300705 | 04 |  | 风扇 B 运行小时 | INT32s | A B C D | 0 | bar: 单位 to ATS
计数器 | 706 |  | 300707 | 04 |  | 风扇 C 运行小时 | INT32s | A B C D | 0 | bar: 单位 to ATS
计数器 | 708 |  | 300709 | 04 |  | 风扇 D 运行小时 | INT32s | A B C D | 0 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 750 |  | 300751 | 04 |  | 第 4 个电流输入：I（零线）（真有效值） | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 751 |  | 300752 | 04 |  | 第 4 个电流输入：I（接地）（3 次谐波滤波器） | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 752 |  | 300753 | 04 |  | 第 4 个电流输入：视在功率 | INT16s | AB | 0 | kVA | X | X | X | X | X
交流测量 | 753 |  | 300754 | 04 |  | 第 4 个电流输入：有功功率 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 754 |  | 300755 | 04 |  | 第 4 个电流输入：无功功率 | INT16s | AB | 0 | kvar | X | X | X | X | X
交流测量 | 755 |  | 300756 | 04 |  | 第 4 个电流输入：功率因数 | INT16s | AB | 2 | cosPhi | X | X | X | X | X
交流测量 | 756 |  | 300757 | 04 |  | 第 4 个电流输入：功率因数 感性/容性 0 = 感性，1 = 容性 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 757 |  | 300758 | 04 |  | 第 4 个电流输入：功率因数 | INT16s | AB | 2 | bar: 单位 to ATS
电站编程状态 | 758 |  | 300759 | 04 |  | 使用主电网 Q 变送器，或使用主电网 Q 第 4 个 CT | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
交流测量 | 759 |  | 300760 | 04 |  | 主电网 Q，多功能输入 20 或第 4 个 CT 输入 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
计数器 | 760 |  | 300761 | 04 |  | 绝对运行分钟数 | INT16s | AB | 0 | min |  |  | X | X | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 763 |  | 300764 | 04 |  | 功率管理：激活的应用 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
计数器 | 790 |  | 300791 | 04 |  | 发电机输出无功电能计数，月 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kVArh; GEN: X; GEN-H: X; GEN-M: X
计数器 | 790 |  | 300791 | 04 |  | 主网(市电) 输出无功电能计数,月 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kWh; 主网单元: X
计数器 | 790 |  | 300791 | 04 |  | 母排A 输出无功电能计数, 月 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kWh; BTB单元: X
计数器 | 792 |  | 300793 | 04 |  | 发电机 输出无功电能计数，周 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kVArh; GEN: X; GEN-H: X; GEN-M: X
计数器 | 792 |  | 300793 | 04 |  | 主网(市电) 输出无功电能计数,周 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kWh; 主网单元: X
计数器 | 792 |  | 300793 | 04 |  | 母排A 输出无功电能计数，周 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kWh; BTB单元: X
计数器 | 794 |  | 300795 | 04 |  | 发电机 输出无功电能计数，天 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kVArh; GEN: X; GEN-H: X; GEN-M: X
计数器 | 794 |  | 300795 | 04 |  | 主网(市电) 输出无功电能计数,天 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kWh; 主网单元: X
计数器 | 794 |  | 300795 | 04 |  | 母排A 输出无功电能计数, 天 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kWh; BTB单元: X
计数器 | 796 |  | 300797 | 04 |  | 发电机 输入有功电能计数, 总计 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kWh; GEN: X; GEN-H: X; GEN-M: X
计数器 | 796 |  | 300797 | 04 |  | 主网(市电) 输入有功电能计数, 总计 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kWh; 主网单元: X
计数器 | 796 |  | 300797 | 04 |  | 母排A 输入有功电能计数, 总计 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kWh; BTB单元: X
计数器 | 798 |  | 300799 | 04 |  | 发电机 输入有功电能计数, 月 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kWh; GEN: X; GEN-H: X; GEN-M: X
计数器 | 798 |  | 300799 | 04 |  | 主网(市电) 输入有功电能计数, 月 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kWh; 主网单元: X
计数器 | 798 |  | 300799 | 04 |  | 母排A 输入有功电能计数, 月 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kWh; BTB单元: X
计数器 | 800 |  | 300801 | 04 |  | 发电机 输入有功电能计数, 周 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kWh; GEN: X; GEN-H: X; GEN-M: X
计数器 | 800 |  | 300801 | 04 |  | 主网(市电) 输入有功电能计数, 周 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kWh; 主网单元: X
计数器 | 800 |  | 300801 | 04 |  | 母排A 输入有功电能计数, 周 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kWh; BTB单元: X
计数器 | 802 |  | 300803 | 04 |  | 发电机 输入有功电能计数, 天 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kWh; GEN: X; GEN-H: X; GEN-M: X
计数器 | 802 |  | 300803 | 04 |  | 主网(市电) 输入有功电能计数, 天 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kWh; 主网单元: X
计数器 | 802 |  | 300803 | 04 |  | 母排A 输入有功电能计数, 天 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kWh; BTB单元: X
计数器 | 804 |  | 300805 | 04 |  | 发电机 输入无功电能计数, 总计 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kVArh; GEN: X; GEN-H: X; GEN-M: X
计数器 | 804 |  | 300805 | 04 |  | 主网(市电) 输入无功电能计数, 总计 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kWh; 主网单元: X
计数器 | 804 |  | 300805 | 04 |  | 母排A 输入无功电能计数, 总计 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kWh; BTB单元: X
计数器 | 806 |  | 300807 | 04 |  | 发电机 输入无功电能计数, 月 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kVArh; GEN: X; GEN-H: X; GEN-M: X
计数器 | 806 |  | 300807 | 04 |  | 主网(市电) 输入无功电能计数, 月 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kWh; 主网单元: X
计数器 | 806 |  | 300807 | 04 |  | 母排A 输入无功电能计数, 月 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kWh; BTB单元: X
计数器 | 808 |  | 300809 | 04 |  | 发电机 输入无功电能计数, 周 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kVArh; GEN: X; GEN-H: X; GEN-M: X
计数器 | 808 |  | 300809 | 04 |  | 主网(市电) 输入无功电能计数, 周 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kWh; 主网单元: X
计数器 | 808 |  | 300809 | 04 |  | 母排A 输入无功电能计数, 周 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kWh; BTB单元: X
计数器 | 810 |  | 300811 | 04 |  | 发电机 输入无功电能计数, 天 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kVArh; GEN: X; GEN-H: X; GEN-M: X
计数器 | 810 |  | 300811 | 04 |  | 主网(市电) 输入无功电能计数, 天 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kWh; 主网单元: X
计数器 | 810 |  | 300811 | 04 |  | 母排A 输入无功电能计数, 天 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kWh; BTB单元: X
计数器 | 812 |  | 300813 | 04 |  | 脉冲计数 01 | INT32s | A B C D | 0 | bar: 单位 to ATS
计数器 | 814 |  | 300815 | 04 |  | 脉冲计数 02 | INT32s | A B C D | 0 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 816 |  | 300817 | 04 |  | 峰值电流需求值 1 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 817 |  | 300818 | 04 |  | 峰值电流需求值 2 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 818 |  | 300819 | 04 |  | 峰值电流需求值 3 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 819 |  | 300820 | 04 |  | 峰值平均电流需求值 1 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 820 |  | 300821 | 04 |  | 峰值平均电流需求值 2 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 821 |  | 300822 | 04 |  | 峰值平均电流需求值 3 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
计数器 | 822 |  | 300823 | 04 |  | 起动次数（标准） | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
计数器 | 823 |  | 300824 | 04 |  | 起动次数（双起动马达） | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 830 |  | 300831 | 04 |  | 燃料罐液位 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 831 |  | 300832 | 04 |  | GOV 输出 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
电喷机测量 | 832 |  | 300833 | 04 |  | AVR 输出 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
交流测量 | 833 |  | 300834 | 04 |  | P 参考实际值 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
交流测量 | 834 |  | 300835 | 04 |  | AVR 参考电流斜坡 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 840 |  | 300841 | 04 |  | 电池电压/功率输入 1 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 841 |  | 300842 | 04 |  | 发动机涡轮增压器 2 增压压力 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 842 |  | 300843 | 04 |  | 发动机进气歧管 3 温度 | INT16s | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 843 |  | 300844 | 04 |  | 发动机进气歧管 4 温度 | INT16s | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 844 |  | 300845 | 04 |  | 发动机燃油 1 喷射器油量轨 1 压力 | INT16s | AB | 0 | bar/psi |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 845 |  | 300846 | 04 |  | 发动机预过滤器油压 | INT16s | AB | 0 | bar/psi |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 850 |  | 300851 | 04 |  | 后处理 2 柴油机废液配料要求数量 | INT16s | AB | 1 | g/h |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 851 |  | 300852 | 04 |  | 后处理 2 SCR 催化剂进气温度 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 852 |  | 300853 | 04 |  | 后处理 2 SCR 催化剂出气温度 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 853 |  | 300854 | 04 |  | 机油过滤器出口温度 | INT16s | AB | 2 | bar/psi |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 854 |  | 300855 | 04 |  | 发动机运行状态 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 855 |  | 300856 | 04 |  | 控制设备的源地址 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 856 |  | 300857 | 04 |  | 发动机额定转速 | INT16s | AB | 0 | rpm |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 857 |  | 300858 | 04 |  | 怠速点的发动机转速 1 | INT16s | AB | 0 | rpm |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 858 |  | 300859 | 04 |  | 仅限 MTU：燃油消耗 g/KWh | INT16s | AB | 0 | g/kWh |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 859 |  | 300860 | 04 |  | 仅限 MTU：发动机起动过程状态 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 860 |  | 300861 | 04 |  | UREA 级（Scania 和 Isuzu） | INT16s | AB | 1 | 百分比 |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 861 |  | 300862 | 04 |  | 操作人员诱导系统的严重性状况 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 862 |  | 300863 | 04 |  | 排气管 1 中离开柴油颗粒过滤器的发动机燃烧副产品的温度 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 863 |  | 300864 | 04 |  | 激活柴油微粒过滤器下一次再生的时间 | INT16s | AB | 1 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 864 |  | 300865 | 04 |  | 燃烧空气从充电式空气冷却器 1 退出后在混合再循环废气之前的温度。 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 865 |  | 300866 | 04 |  | 后处理 1 柴油微粒过滤器 1 烟尘负荷百分比 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 866 |  | 300867 | 04 |  | 电池充电器 1 输出电压 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 867 |  | 300868 | 04 |  | 电池充电器 1 输出电流 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机状态 | 868 | 0 | 300869 | 04 |  | DPF 灯熄灭 | BOOL | bar: 单位 to ATS
电喷机状态 | 868 | 1 | 300869 | 04 |  | DPF 灯点亮（常亮） | BOOL | bar: 单位 to ATS
电喷机状态 | 868 | 2 | 300869 | 04 |  | DPF 灯点亮（闪烁） | BOOL | bar: 单位 to ATS
电喷机状态 | 868 | 3 | 300869 | 04 |  | DPF 主动发电未激活 | BOOL | bar: 单位 to ATS
电喷机状态 | 868 | 4 | 300869 | 04 |  | DPF 主动发电已激活 | BOOL | bar: 单位 to ATS
电喷机状态 | 868 | 5 | 300869 | 04 |  | 需要 DPF 主动发电 | BOOL | bar: 单位 to ATS
电喷机状态 | 868 | 6 | 300869 | 04 |  | 不需要 DPF 发电 | BOOL | bar: 单位 to ATS
电喷机状态 | 868 | 7 | 300869 | 04 |  | 需要 DPF 最低级别发电 | BOOL | bar: 单位 to ATS
电喷机状态 | 868 | 8 | 300869 | 04 |  | 需要 DPF 中等级别发电 | BOOL | bar: 单位 to ATS
电喷机状态 | 868 | 9 | 300869 | 04 |  | 需要 DPF 最高级别发电 | BOOL | bar: 单位 to ATS
电喷机状态 | 868 | 10 | 300869 | 04 |  | DPF 发电未被抑制 | BOOL | bar: 单位 to ATS
电喷机状态 | 868 | 11 | 300869 | 04 |  | DPF 发电被抑制 | BOOL | bar: 单位 to ATS
电喷机状态 | 868 | 12 | 300869 | 04 |  | 排气系统高温指示灯熄灭 | BOOL | bar: 单位 to ATS
电喷机状态 | 868 | 13 | 300869 | 04 |  | 排气系统高温指示灯亮起 | BOOL | bar: 单位 to ATS
电喷机状态 | 868 | 14 | 300869 | 04 |  | 运行后状态 | BOOL | bar: 单位 to ATS
电喷机状态 | 869 | 0 | 300870 | 04 |  | MTU 限灯熄灭 | BOOL | bar: 单位 to ATS
电喷机状态 | 869 | 1 | 300870 | 04 |  | MTU 限灯点亮（常亮） | BOOL | bar: 单位 to ATS
电喷机状态 | 869 | 2 | 300870 | 04 |  | MTU 限灯点亮（1Hz 闪烁） | BOOL | bar: 单位 to ATS
电喷机状态 | 869 | 3 | 300870 | 04 |  | DEF 低液位指示灯熄灭 | BOOL | bar: 单位 to ATS
电喷机状态 | 869 | 4 | 300870 | 04 |  | DEF 低液位指示灯点亮（常亮） | BOOL | bar: 单位 to ATS
电喷机状态 | 869 | 5 | 300870 | 04 |  | DEF 低液位指示灯点亮（闪烁） | BOOL | bar: 单位 to ATS
电喷机状态 | 869 | 6 | 300870 | 04 |  | Volvo Penta Scr 诱导未激活 | BOOL | bar: 单位 to ATS
电喷机状态 | 869 | 7 | 300870 | 04 |  | Volvo Penta Scr 诱导警告 | BOOL | bar: 单位 to ATS
电喷机状态 | 869 | 8 | 300870 | 04 |  | Volvo Penta Scr 降额激活 | BOOL | bar: 单位 to ATS
电喷机状态 | 869 | 9 | 300870 | 04 |  | Volvo Penta 压力严重降额警告 | BOOL | bar: 单位 to ATS
电喷机状态 | 869 | 10 | 300870 | 04 |  | Volvo Penta 严重降额 | BOOL | bar: 单位 to ATS
电喷机状态 | 869 | 11 | 300870 | 04 |  | Volvo Penta 温度越控降额 | BOOL | bar: 单位 to ATS
电喷机状态 | 869 | 12 | 300870 | 04 |  | Volvo Penta Scr 诱导原因正常 | BOOL | bar: 单位 to ATS
电喷机状态 | 869 | 13 | 300870 | 04 |  | Volvo Penta 试剂罐低液位 | BOOL | bar: 单位 to ATS
电喷机状态 | 869 | 14 | 300870 | 04 |  | Volvo Penta 试剂质量不良 | BOOL | bar: 单位 to ATS
电喷机状态 | 869 | 15 | 300870 | 04 |  | Volvo Penta 未添加试剂 | BOOL | bar: 单位 to ATS
电喷机状态 | 870 | 0 | 300871 | 04 |  | MTU 限灯点亮（2Hz 闪烁） | BOOL | bar: 单位 to ATS
电喷机状态 | 870 | 1 | 300871 | 04 |  | MTU TIER4 灯点亮（2Hz 闪烁） | BOOL | bar: 单位 to ATS
电喷机状态 | 870 | 2 | 300871 | 04 |  | MTU 蜂鸣器灯熄灭 | BOOL | bar: 单位 to ATS
电喷机状态 | 870 | 3 | 300871 | 04 |  | MTU 蜂鸣器灯点亮（常亮） | BOOL | bar: 单位 to ATS
电喷机状态 | 870 | 4 | 300871 | 04 |  | MTU 蜂鸣器灯点亮（1Hz 闪烁） | BOOL | bar: 单位 to ATS
电喷机状态 | 870 | 5 | 300871 | 04 |  | MTU 蜂鸣器灯点亮（2Hz 闪烁） | BOOL | bar: 单位 to ATS
电喷机状态 | 870 | 6 | 300871 | 04 |  | 黄色报警灯熄灭 | BOOL | bar: 单位 to ATS
电喷机状态 | 870 | 7 | 300871 | 04 |  | 黄色报警灯点亮 | BOOL | bar: 单位 to ATS
电喷机状态 | 870 | 8 | 300871 | 04 |  | 红色报警灯熄灭 | BOOL | bar: 单位 to ATS
电喷机状态 | 870 | 9 | 300871 | 04 |  | 红色报警灯点亮 | BOOL | bar: 单位 to ATS
电喷机状态 | 870 | 10 | 300871 | 04 |  | 发动机保护系统关闭 | BOOL | bar: 单位 to ATS
电喷机状态 | 870 | 11 | 300871 | 04 |  | 发动机超速测试 | BOOL | bar: 单位 to ATS
电喷机状态 | 870 | 12 | 300871 | 04 |  | 发动机报警确认 | BOOL | bar: 单位 to ATS
电喷机状态 | 870 | 13 | 300871 | 04 |  | 手动清洗 ECU | BOOL | bar: 单位 to ATS
电喷机状态 | 870 | 14 | 300871 | 04 |  | 手动清洗 EIDSS | BOOL | bar: 单位 to ATS
电喷机状态 | 870 | 15 | 300871 | 04 |  | 强制清洗 | BOOL | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 871 |  | 300872 | 04 |  | 后处理 1 柴油废液箱平均消耗 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 872 |  | 300873 | 04 |  | Volvo Penta 降扭矩的剩余时间 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 873 |  | 300874 | 04 |  | Volvo Penta 严重降扭矩的剩余时间 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 874 |  | 300875 | 04 |  | Volvo Penta SCR 诱导严重性 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 875 |  | 300876 | 04 |  | Volvo Penta SCR 诱导原因 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 876 |  | 300877 | 04 |  | 发动机运行降额请求 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 877 |  | 300878 | 04 |  | 发动机需求 - 扭矩百分比 | INT16s | AB | 0 | 百分比 |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 878 |  | 300879 | 04 |  | 发动机节流阀执行器 1 控制命令 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 879 |  | 300880 | 04 |  | 长期燃油调整 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 880 |  | 300881 | 04 |  | 短期燃油调整 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 881 |  | 300882 | 04 |  | 发动机废气氧气传感器闭环操作 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 882 |  | 300883 | 04 |  | 发动机所需点火时间 1 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 883 |  | 300884 | 04 |  | 发动机实际点火时间 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 884 |  | 300885 | 04 |  | 后处理 1 氧气进气百分比 1 | INT16s | AB | 0 | 百分比 |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 885 |  | 300886 | 04 |  | 后处理 1 氧气进气百分比 2 | INT16s | AB | 0 | 百分比 |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 886 |  | 300887 | 04 |  | 发动机启动方式 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 887 |  | 300888 | 04 |  | 实际最大可用发动机扭矩百分比 | INT16s | AB | 0 | 百分比 |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 888 |  | 300889 | 04 |  | 发动机冷却水预热状态 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 889 |  | 300890 | 04 |  | 发动机安全和保护越控状态 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 890 |  | 300891 | 04 |  | 发动机气缸切除 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 891 |  | 300892 | 04 |  | MTU 发动机运行状态 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 892 |  | 300893 | 04 |  | 外部停机状态 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 893 |  | 300894 | 04 |  | MTU 要求绝对扭矩 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 894 |  | 300895 | 04 |  | 当前速度需求源 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 895 |  | 300896 | 04 |  | 发动机需要的运行速度（速度需求有效） | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 896 |  | 300897 | 04 |  | 速度需求 CAN 反馈 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 897 |  | 300898 | 04 |  | 速度需求模拟量输入反馈 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 898 |  | 300899 | 04 |  | 速度需求失败模式 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 899 |  | 300900 | 04 |  | 诱导定时器 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 900 |  | 300901 | 04 |  | 平均跳闸燃料消耗 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 901 |  | 300902 | 04 |  | 额定功率 | INT16s | AB | 0 | kWm |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 902 |  | 300903 | 04 |  | 发动机燃料跳闸 | INT32s | A B C D | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 904 |  | 300905 | 04 |  | 发动机燃料总用量 | INT32s | A B C D | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 906 |  | 300907 | 04 |  | 平均跳闸燃料消耗 | INT32s | A B C D | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 908 |  | 300909 | 04 |  | 发动机功率 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 909 |  | 300910 | 04 |  | 发动机小时数 | INT32s | A B C D | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 911 |  | 300912 | 04 |  | 发动机进气歧管 1 绝对压力 | INT16s | AB | 2 | bar/psi |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 912 |  | 300913 | 04 |  | 空气过滤器压差 2 | INT16s | AB | 2 | bar/psi |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 913 |  | 300914 | 04 |  | 燃油供应泵进口压力 | INT16s | AB | 2 | bar/psi |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 914 |  | 300915 | 04 |  | 燃油过滤器（抽吸侧）压差 | INT16s | AB | 2 | bar/psi |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 915 |  | 300916 | 04 |  | 机油过滤器压差 | INT16s | AB | 2 | bar/psi |  |  | X | X | X | X | X
数字调压板测量 | 916 |  | 300917 | 04 |  | DAVR 发电机电压 L1-L2 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
数字调压板测量 | 917 |  | 300918 | 04 |  | DAVR 发电机频率 L1 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
数字调压板测量 | 918 |  | 300919 | 04 |  | DAVR 发电机电流 L1 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
数字调压板测量 | 919 |  | 300920 | 04 |  | DAVR 发电机励磁电流 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
数字调压板测量 | 921 |  | 300922 | 04 |  | DAVR 发电机总无功功率 | INT16s | AB | 0 | 单位: kvar; GEN: X; GEN-H: X
数字调压板测量 | 922 |  | 300923 | 04 |  | DAVR 发电机整体功率因数 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
数字调压板测量 | 923 |  | 300924 | 04 |  | DAVR 发电机整体功率因数滞后 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
数字调压板测量 | 925 |  | 300926 | 04 |  | DAVR 发电机总有功功率 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
数字调压板测量 | 927 |  | 300928 | 04 |  | DAVR 发电机总视在功率 | INT16s | AB | 0 | 单位: kVA; GEN: X; GEN-H: X
数字调压板测量 | 928 |  | 300929 | 04 |  | DAVR Pt100 #1 | INT16s | AB | 0 | 单位: 摄氏度/华氏度; GEN: X; GEN-H: X
数字调压板测量 | 929 |  | 300930 | 04 |  | DAVR Pt100 #2 | INT16s | AB | 0 | 单位: 摄氏度/华氏度; GEN: X; GEN-H: X
数字调压板测量 | 930 |  | 300931 | 04 |  | DAVR Pt100 #3 | INT16s | AB | 0 | 单位: 摄氏度/华氏度; GEN: X; GEN-H: X
数字调压板测量 | 931 |  | 300932 | 04 |  | DAVR 跳闸报警 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 932 |  | 300933 | 04 |  | 速度需求开关 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 933 |  | 300934 | 04 |  | 压力润滑油限制低 | INT16s | AB | 0 | bar/psi |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 934 |  | 300935 | 04 |  | 压力润滑油限制特别低 | INT16s | AB | 0 | bar/psi |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 935 |  | 300936 | 04 |  | 压力燃油 | INT16s | AB | 0 | bar/psi |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 936 |  | 300937 | 04 |  | 温度：冷却水限制高 | INT16s | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 937 |  | 300938 | 04 |  | 温度：冷却水限制特别高 | INT16s | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 938 |  | 300939 | 04 |  | 温度：冷却器中冷器 | INT16s | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 939 |  | 300940 | 04 |  | ECU 温度 | INT16s | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 940 |  | 300941 | 04 |  | 实际下跌 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 941 |  | 300942 | 04 |  | 实际注射量 DBR | INT16s | AB | 0 | 百分比 |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 942 |  | 300943 | 04 |  | 发动机凸轮轴速度 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 943 |  | 300944 | 04 |  | 温度：润滑油限制高 | INT16s | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 944 |  | 300945 | 04 |  | 温度：润滑油限制特别高 | INT16s | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 945 |  | 300946 | 04 |  | 反馈速度需求模拟 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 946 |  | 300947 | 04 |  | 停机信号已激活 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 947 |  | 300948 | 04 |  | 排气端口温度 01 EPT1 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 948 |  | 300949 | 04 |  | 排气端口温度 02 EPT1 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 949 |  | 300950 | 04 |  | 排气端口温度 03 EPT1 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 950 |  | 300951 | 04 |  | 排气端口温度 04 EPT1 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 951 |  | 300952 | 04 |  | 排气端口温度 05 EPT1 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 952 |  | 300953 | 04 |  | 排气端口温度 06 EPT1 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 953 |  | 300954 | 04 |  | 排气端口温度 07 EPT1 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 954 |  | 300955 | 04 |  | 排气端口温度 08 EPT1 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 955 |  | 300956 | 04 |  | 排气端口温度 09 EPT1 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 956 |  | 300957 | 04 |  | 排气端口温度 10 EPT1 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 957 |  | 300958 | 04 |  | 排气端口温度 11 EPT1 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 958 |  | 300959 | 04 |  | 排气端口温度 12 EPT1 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 959 |  | 300960 | 04 |  | 排气端口温度 13 EPT1 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 960 |  | 300961 | 04 |  | 排气端口温度 14 EPT1 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 961 |  | 300962 | 04 |  | 排气端口温度 15 EPT1 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 962 |  | 300963 | 04 |  | 排气端口温度 16 EPT1 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 963 |  | 300964 | 04 |  | 排气端口温度 17 EPT1 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 964 |  | 300965 | 04 |  | 排气端口温度 18 EPT1 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 965 |  | 300966 | 04 |  | 排气端口温度 19 EPT1 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 966 |  | 300967 | 04 |  | 排气端口温度 20 EPT1 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 967 |  | 300968 | 04 |  | 发动机过滤供油压力 | INT16s | AB | 2 | bar/psi |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 968 |  | 300969 | 04 |  | 发动机冷却液温度 2 | INT16s | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 969 |  | 300970 | 04 |  | 发动机冷却液温度 3 | INT16s | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 970 |  | 300971 | 04 |  | 发动机冷却液泵出口温度 | INT16s | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 971 |  | 300972 | 04 |  | 发动机辅助冷却液温度 | INT16s | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 972 |  | 300973 | 04 |  | 发动机涡轮增压器 1 涡轮进气温度 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 973 |  | 300974 | 04 |  | 发动机涡轮增压器 2 涡轮进气温度 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 974 |  | 300975 | 04 |  | 发动机辅助冷却液压力 | INT16s | AB | 2 | bar/psi |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 975 |  | 300976 | 04 |  | 环境条件 2 特定湿度 | INT16s | AB | 1 | g/kg |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 976 |  | 300977 | 04 |  | 发动机涡轮增压器 2 转速 | INT16s | AB | 0 | rpm |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 977 |  | 300978 | 04 |  | 发动机涡轮增压器 3 转速 | INT16s | AB | 0 | rpm |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 978 |  | 300979 | 04 |  | 跳闸发动机运行时间 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 979 |  | 300980 | 04 |  | 跳闸怠速时间 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 980 |  | 300981 | 04 |  | 估计风扇速度百分比 | INT16s | AB | 1 | 百分比 |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 981 |  | 300982 | 04 |  | 发动机涡轮增压器 1 转速 | INT16s | AB | 0 | rpm |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 982 |  | 300983 | 04 |  | 额定摩擦 - 扭矩百分比 | INT16s | AB | 0 | 百分比 |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 983 |  | 300984 | 04 |  | 发动机需要的运行速度 | INT16s | AB | 0 | rpm |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 984 |  | 300985 | 04 |  | 发动机供气系统进气歧管中发现的预燃空气温度 | INT16s | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 985 |  | 300986 | 04 |  | 后处理 1 柴油废液箱液位 | INT16s | AB | 1 | 百分比 |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 986 |  | 300987 | 04 |  | 后处理 1 柴油废液箱温度 | INT16s | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 987 |  | 300988 | 04 |  | 后处理 1 进气 NOx | INT16s | AB | 1 | ppm |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 988 |  | 300989 | 04 |  | 后处理 1 出口 NOx | INT16s | AB | 1 | ppm |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 989 |  | 300990 | 04 |  | 后处理 1 柴油废气液实际加药量 | INT16s | AB | 1 | g/h |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 990 |  | 300991 | 04 |  | 后处理 1 柴油废液给料器绝对压力 | INT16s | AB | 2 | bar/psi |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 991 |  | 300992 | 04 |  | 后处理 1 SCR 空气辅助阀给料 | INT16s | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 992 |  | 300993 | 04 |  | 后处理 1 柴油机废液配料要求数量 | INT16s | AB | 0 | g/h |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 993 |  | 300994 | 04 |  | 后处理 1 SCR 催化剂进气温度 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 994 |  | 300995 | 04 |  | 后处理 1 SCR 催化剂出气温度 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 995 |  | 300996 | 04 |  | 后处理 2 进气 NOx | INT16s | AB | 1 | ppm |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 996 |  | 300997 | 04 |  | 后处理 2 出口 NOx | INT16s | AB | 1 | ppm |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 997 |  | 300998 | 04 |  | 后处理 2 柴油废气液实际加药量 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 998 |  | 300999 | 04 |  | 后处理 2 柴油排气液加样绝对压力 | INT16s | AB | 2 | bar/psi |  |  | X | X | X | X | X
电喷机测量 | 999 |  | 301000 | 04 |  | 后处理 2 SCR 空气辅助阀给料 | INT16s | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
交流报警 | 1000 | 0 | 301001 | 04 | 1000 | 机组逆功1 | BOOL | bar: 单位 to ATS
交流报警 | 1000 | 0 | 301001 | 04 | 1000 | 主网(市电)逆功1 | BOOL | bar: 单位 to ATS
交流报警 | 1000 | 0 | 301001 | 04 | 1000 | 母排A逆功1 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
交流报警 | 1000 | 1 | 301001 | 04 | 1010 | 机组逆功2 | BOOL | bar: 单位 to ATS
交流报警 | 1000 | 1 | 301001 | 04 | 1010 | 主网(市电)逆功2 | BOOL | bar: 单位 to ATS
交流报警 | 1000 | 1 | 301001 | 04 | 1010 | 母排A逆功2 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
交流报警 | 1000 | 2 | 301001 | 04 | 1070 | G -P> 3 | BOOL | bar: 单位 to ATS
交流报警 | 1000 | 2 | 301001 | 04 | 1070 | M -P> 3 | BOOL | bar: 单位 to ATS
交流报警 | 1000 | 2 | 301001 | 04 | 1070 | BA -P> 3 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
交流报警 | 1000 | 3 | 301001 | 04 | 1030 | 机组过电流1 | BOOL | bar: 单位 to ATS
交流报警 | 1000 | 3 | 301001 | 04 | 1030 | 主网(市电)过电流1 | BOOL | bar: 单位 to ATS
交流报警 | 1000 | 3 | 301001 | 04 | 1030 | 母排A过电流1 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
交流报警 | 1000 | 4 | 301001 | 04 | 1040 | 机组过电流2 | BOOL | bar: 单位 to ATS
交流报警 | 1000 | 4 | 301001 | 04 | 1040 | M过电流 2 主网(市电) | BOOL | bar: 单位 to ATS
交流报警 | 1000 | 4 | 301001 | 04 | 1040 | BA过电流 2 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
交流报警 | 1000 | 5 | 301001 | 04 | 1050 | G过电流 3 | BOOL | bar: 单位 to ATS
交流报警 | 1000 | 5 | 301001 | 04 | 1050 | M过电流 3 主网(市电) | BOOL | bar: 单位 to ATS
交流报警 | 1000 | 5 | 301001 | 04 | 1050 | BA过电流 3 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
交流报警 | 1000 | 6 | 301001 | 04 | 1060 | G过电流 4 | BOOL | bar: 单位 to ATS
交流报警 | 1000 | 6 | 301001 | 04 | 1060 | M过电流 4 主网(市电) | BOOL | bar: 单位 to ATS
交流报警 | 1000 | 6 | 301001 | 04 | 1060 | BA过电流 4 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
交流报警 | 1000 | 7 | 301001 | 04 | 1087 | G I> 反时限 | BOOL | bar: 单位 to ATS
交流报警 | 1000 | 8 | 301001 | 04 | 1110 | 机组低电压过电流（G Iv>） | BOOL | bar: 单位 to ATS
交流报警 | 1000 | 8 | 301001 | 04 | 1110 | 主网(市电）低电压过电流（M Iv>） | BOOL | bar: 单位 to ATS
交流报警 | 1000 | 9 | 301001 | 04 | 1130 | G过电流1 | BOOL | bar: 单位 to ATS
交流报警 | 1000 | 9 | 301001 | 04 | 1130 | M过电流1 主网(市电) | BOOL | bar: 单位 to ATS
交流报警 | 1000 | 9 | 301001 | 04 | 1130 | BA过电流1 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
交流报警 | 1000 | 10 | 301001 | 04 | 1140 | G过电流2 | BOOL | bar: 单位 to ATS
交流报警 | 1000 | 10 | 301001 | 04 | 1140 | M过电流2 | BOOL | bar: 单位 to ATS
交流报警 | 1000 | 10 | 301001 | 04 | 1140 | BA过电流2 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
交流报警 | 1000 | 11 | 301001 | 04 | 1150 | G 过电压1 | BOOL | bar: 单位 to ATS
交流报警 | 1000 | 11 | 301001 | 04 | 1150 | M 过电压1 | BOOL | bar: 单位 to ATS
交流报警 | 1000 | 11 | 301001 | 04 | 1150 | BA 过电压1 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
交流报警 | 1000 | 12 | 301001 | 04 | 1160 | M 过电压2 | BOOL | bar: 单位 to ATS
交流报警 | 1000 | 12 | 301001 | 04 | 1160 | G 过电压2 | BOOL | bar: 单位 to ATS
交流报警 | 1000 | 12 | 301001 | 04 | 1160 | BA 过电压2 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
交流报警 | 1000 | 13 | 301001 | 04 | 1170 | G 低电压1 | BOOL | bar: 单位 to ATS
交流报警 | 1000 | 13 | 301001 | 04 | 1170 | M 低电压1 | BOOL | bar: 单位 to ATS
交流报警 | 1000 | 13 | 301001 | 04 | 1170 | BA 低电压1 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
交流报警 | 1000 | 14 | 301001 | 04 | 1180 | G 低电压2 | BOOL | bar: 单位 to ATS
交流报警 | 1000 | 14 | 301001 | 04 | 1180 | M 低电压2 | BOOL | bar: 单位 to ATS
交流报警 | 1000 | 14 | 301001 | 04 | 1180 | BA 低电压2 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
交流报警 | 1000 | 15 | 301001 | 04 | 1190 | 发电机欠压3 | BOOL | bar: 单位 to ATS
交流报警 | 1000 | 15 | 301001 | 04 | 1190 | M 低电压3 | BOOL | bar: 单位 to ATS
交流报警 | 1000 | 15 | 301001 | 04 | 1190 | BA 低电压3 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
交流报警 | 1001 | 0 | 301002 | 04 | 1210 | 发电机过频1 | BOOL | bar: 单位 to ATS
交流报警 | 1001 | 0 | 301002 | 04 | 1210 | M 过频1 | BOOL | bar: 单位 to ATS
交流报警 | 1001 | 0 | 301002 | 04 | 1210 | BA 过频1 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
交流报警 | 1001 | 1 | 301002 | 04 | 1220 | 发电机过频2 | BOOL | bar: 单位 to ATS
交流报警 | 1001 | 1 | 301002 | 04 | 1220 | M 过频2 | BOOL | bar: 单位 to ATS
交流报警 | 1001 | 1 | 301002 | 04 | 1220 | BA 过频2 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
交流报警 | 1001 | 2 | 301002 | 04 | 1230 | G 过频3 | BOOL | bar: 单位 to ATS
交流报警 | 1001 | 2 | 301002 | 04 | 1230 | M 过频3 | BOOL | bar: 单位 to ATS
交流报警 | 1001 | 2 | 301002 | 04 | 1230 | BA 过频3 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
交流报警 | 1001 | 3 | 301002 | 04 | 1240 | G欠频 1 | BOOL | bar: 单位 to ATS
交流报警 | 1001 | 3 | 301002 | 04 | 1240 | M欠频 1 | BOOL | bar: 单位 to ATS
交流报警 | 1001 | 3 | 301002 | 04 | 1240 | BA欠频 1 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
交流报警 | 1001 | 4 | 301002 | 04 | 1250 | 发电机欠频 2 | BOOL | bar: 单位 to ATS
交流报警 | 1001 | 4 | 301002 | 04 | 1250 | M欠频 2 | BOOL | bar: 单位 to ATS
交流报警 | 1001 | 4 | 301002 | 04 | 1250 | BA欠频 2 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
交流报警 | 1001 | 5 | 301002 | 04 | 1260 | G欠频 3 | BOOL | bar: 单位 to ATS
交流报警 | 1001 | 5 | 301002 | 04 | 1260 | M欠频 3 | BOOL | bar: 单位 to ATS
交流报警 | 1001 | 5 | 301002 | 04 | 1260 | BA欠频 3 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
交流报警 | 1001 | 6 | 301002 | 04 | 1270 | 母排过电压 1 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
交流报警 | 1001 | 7 | 301002 | 04 | 1280 | 母排过电压 2 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
交流报警 | 1001 | 8 | 301002 | 04 | 1290 | 母排过电压 3 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
交流报警 | 1001 | 9 | 301002 | 04 | 1300 | 母排低电压 1 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
交流报警 | 1001 | 10 | 301002 | 04 | 1310 | 母排低电压 2 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
交流报警 | 1001 | 11 | 301002 | 04 | 1320 | 母排低电压 3 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
交流报警 | 1001 | 12 | 301002 | 04 | 1330 | 母排低电压 4 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
交流报警 | 1001 | 13 | 301002 | 04 | 1350 | 母排过频 1 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
交流报警 | 1001 | 14 | 301002 | 04 | 1360 | 母排过频 2 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
交流报警 | 1001 | 15 | 301002 | 04 | 1370 | 母排过频 3 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
交流报警 | 1002 | 0 | 301003 | 04 | 1380 | 母排欠频1 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
交流报警 | 1002 | 1 | 301003 | 04 | 1390 | 母排欠频2 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
交流报警 | 1002 | 2 | 301003 | 04 | 1400 | 母排欠频3 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
交流报警 | 1002 | 3 | 301003 | 04 | 1410 | 母排欠频4 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
交流报警 | 1002 | 4 | 301003 | 04 | 1420 | 频率突变 (ROCOF) | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
交流报警 | 1002 | 5 | 301003 | 04 | 1430 | 相位突变 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
交流报警 | 1002 | 6 | 301003 | 04 | 1440 | 母排正序电压低 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
交流报警 | 1002 | 7 | 301003 | 04 | 1450 | 机组过载 1 | BOOL | bar: 单位 to ATS
交流报警 | 1002 | 7 | 301003 | 04 | 1450 | 主网(市电)过载 1 | BOOL | bar: 单位 to ATS
交流报警 | 1002 | 7 | 301003 | 04 | 1450 | BA母排过载 1 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
交流报警 | 1002 | 8 | 301003 | 04 | 1460 | 机组过载 2 | BOOL | bar: 单位 to ATS
交流报警 | 1002 | 8 | 301003 | 04 | 1460 | 主网(市电)过载 2 | BOOL | bar: 单位 to ATS
交流报警 | 1002 | 8 | 301003 | 04 | 1460 | BA母排过载 2 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
交流报警 | 1002 | 9 | 301003 | 04 | 1470 | 机组过载 3 | BOOL | bar: 单位 to ATS
交流报警 | 1002 | 9 | 301003 | 04 | 1470 | 主网(市电)过载3 | BOOL | bar: 单位 to ATS
交流报警 | 1002 | 9 | 301003 | 04 | 1470 | BA母排过载 3 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
交流报警 | 1002 | 10 | 301003 | 04 | 1480 | 机组过载 4 | BOOL | bar: 单位 to ATS
交流报警 | 1002 | 10 | 301003 | 04 | 1480 | 主网(市电)过载 4 | BOOL | bar: 单位 to ATS
交流报警 | 1002 | 10 | 301003 | 04 | 1480 | BA母排过载 4 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
交流报警 | 1002 | 11 | 301003 | 04 | 1490 | 机组过载 5 | BOOL | bar: 单位 to ATS
交流报警 | 1002 | 11 | 301003 | 04 | 1490 | 主网(市电)过载 5 | BOOL | bar: 单位 to ATS
交流报警 | 1002 | 11 | 301003 | 04 | 1490 | BA母排过载 5 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
交流报警 | 1002 | 12 | 301003 | 04 | 1500 | 电流不平衡1 | BOOL | bar: 单位 to GEN
交流报警 | 1002 | 13 | 301003 | 04 | 1510 | 电压不平衡 | BOOL | bar: 单位 to GEN
交流报警 | 1002 | 14 | 301003 | 04 | 1520 | 机组欠励(逆无功或环流大） | BOOL | bar: 单位 to ATS
交流报警 | 1002 | 14 | 301003 | 04 | 1520 | 主网(市电)欠励(逆无功或环流大） | BOOL | bar: 单位 to ATS
交流报警 | 1002 | 14 | 301003 | 04 | 1520 | BA母排欠励(逆无功或环流大） | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
交流报警 | 1002 | 15 | 301003 | 04 | 1530 | 机组过励 | BOOL | bar: 单位 to ATS
交流报警 | 1002 | 15 | 301003 | 04 | 1530 | 主网(市电)过励 | BOOL | bar: 单位 to ATS
交流报警 | 1002 | 15 | 301003 | 04 | 1530 | BA母排过励 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
交流报警 | 1003 | 0 | 301004 | 04 | 1540 | 机组负序电流报警(I) | BOOL | bar: 单位 to ATS
交流报警 | 1003 | 0 | 301004 | 04 | 1540 | 主网(市电)负序I报警(I) | BOOL | bar: 单位 to ATS
交流报警 | 1003 | 1 | 301004 | 04 | 1550 | 发电机负序U报警(U) | BOOL | bar: 单位 to ATS
交流报警 | 1003 | 1 | 301004 | 04 | 1550 | 主网(市电)负序I报警(U) | BOOL | bar: 单位 to ATS
交流报警 | 1003 | 1 | 301004 | 04 | 1550 | 母排A负序U报警(U) | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
交流报警 | 1003 | 2 | 301004 | 04 | 1570 | 机组零序电流报警(I) | BOOL | bar: 单位 to ATS
交流报警 | 1003 | 2 | 301004 | 04 | 1570 | 主网(市电)零序电流报警(I) | BOOL | bar: 单位 to ATS
交流报警 | 1003 | 2 | 301004 | 04 | 1570 | 母排A零序电流报警(I) | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
交流报警 | 1003 | 3 | 301004 | 04 | 1580 | 机组零序电压报警(U) | BOOL | bar: 单位 to ATS
交流报警 | 1003 | 3 | 301004 | 04 | 1580 | 主网(市电)零序电流报警(U) | BOOL | bar: 单位 to ATS
交流报警 | 1003 | 3 | 301004 | 04 | 1580 | 母排A零序电流报警(U) | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
交流报警 | 1003 | 4 | 301004 | 04 | 1600 | 方向过电流1报警 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
交流报警 | 1003 | 5 | 301004 | 04 | 1610 | 方向过电流2报警 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
交流报警 | 1003 | 6 | 301004 | 04 | 1620 | 母排电压不平衡报警 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
交流报警 | 1004 | 6 | 301005 | 04 | 1960 | 欠电压及低无功保护1（U and Q< 1） | BOOL | bar: 单位 to ATS
交流报警 | 1004 | 7 | 301005 | 04 | 1970 | 欠电压及低无功保护2（U and Q< 2） | BOOL | bar: 单位 to ATS
交流报警 | 1004 | 8 | 301005 | 04 | 1981 | 机组外部跳闸 | BOOL | bar: 单位 to ATS
交流报警 | 1004 | 8 | 301005 | 04 | 1981 | TB 外部跳闸 | BOOL | bar: 单位 to ATS
交流报警 | 1004 | 8 | 301005 | 04 | 1981 | BTB 外部跳闸 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
交流报警 | 1004 | 9 | 301005 | 04 | 1983 | MB 外部跳闸 | BOOL | bar: 单位 to ATS
交流报警 | 1004 | 14 | 301005 | 04 | 1760 | 有功取决于无功超前Q< | BOOL | bar: 单位 to ATS
交流报警 | 1004 | 15 | 301005 | 04 | 1790 | 有功取决于无功超前Q > | BOOL | bar: 单位 to ATS
报警 | 1005 | 0 | 301006 | 04 | 2120 | 同步窗口报警 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1005 | 1 | 301006 | 04 | 2130 | 同步故障 GB | BOOL | bar: 单位 to ATS
报警 | 1005 | 1 | 301006 | 04 | 2130 | 同步故障 TB | BOOL | bar: 单位 to ATS
报警 | 1005 | 1 | 301006 | 04 | 2130 | 同步故障 BTB | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1005 | 2 | 301006 | 04 | 2140 | 同步故障 MB | BOOL | bar: 单位 to ATS
交流报警 | 1005 | 3 | 301006 | 04 | 2150 | 相序出错 A | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1005 | 4 | 301006 | 04 | 2160 | GB 分闸失败 | BOOL | bar: 单位 to ATS
报警 | 1005 | 4 | 301006 | 04 | 2160 | TB 分闸故障 | BOOL | bar: 单位 to ATS
报警 | 1005 | 4 | 301006 | 04 | 2160 | BTB 分闸故障 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1005 | 5 | 301006 | 04 | 2170 | GB 合闸故障 | BOOL | bar: 单位 to ATS
报警 | 1005 | 5 | 301006 | 04 | 2170 | TB 合闸故障 | BOOL | bar: 单位 to ATS
报警 | 1005 | 5 | 301006 | 04 | 2170 | BTB 合闸故障 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1005 | 6 | 301006 | 04 | 2180 | GB 位置反馈故障 | BOOL | bar: 单位 to ATS
报警 | 1005 | 6 | 301006 | 04 | 2180 | TB 位置反馈故障 | BOOL | bar: 单位 to ATS
报警 | 1005 | 6 | 301006 | 04 | 2180 | BTB 位置反馈故障 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1005 | 7 | 301006 | 04 | 2200 | MB 分闸故障 | BOOL | bar: 单位 to ATS
报警 | 1005 | 8 | 301006 | 04 | 2210 | MB 合闸故障 | BOOL | bar: 单位 to ATS
报警 | 1005 | 9 | 301006 | 04 | 2220 | MB 位置反馈故障 | BOOL | bar: 单位 to ATS
报警 | 1005 | 10 | 301006 | 04 | 2270 | CBE失败 | BOOL | bar: 单位 to ATS
交流报警 | 1005 | 11 | 301006 | 04 | 2155 | 相序出错 B | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1006 | 0 | 301007 | 04 | 2560 | 调速失败 | BOOL | bar: 单位 to ATS
报警 | 1006 | 1 | 301007 | 04 | 2630 | 解列失败 | BOOL | bar: 单位 to ATS
报警 | 1006 | 2 | 301007 | 04 | 2680 | 调压失败 | BOOL | bar: 单位 to ATS
报警 | 1007 | 0 | 301008 | 04 | 3000 | 数字量报警输入 39 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1007 | 1 | 301008 | 04 | 3010 | 数字量报警输入 40 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1007 | 2 | 301008 | 04 | 3020 | 数字量报警输入 41 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1007 | 3 | 301008 | 04 | 3030 | 数字量报警输入 42 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1007 | 4 | 301008 | 04 | 3040 | 开关量报警输入点 43 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1007 | 5 | 301008 | 04 | 3050 | 开关量报警输入点 44 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1007 | 6 | 301008 | 04 | 3060 | 开关量报警输入点 45 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1007 | 7 | 301008 | 04 | 3070 | 开关量报警输入点 46 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1007 | 8 | 301008 | 04 | 3080 | 开关量报警输入点 47 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1007 | 9 | 301008 | 04 | 3090 | 开关量报警输入点 48 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1007 | 10 | 301008 | 04 | 3100 | 开关量报警输入点 49 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1007 | 11 | 301008 | 04 | 3110 | 开关量报警输入点 50 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1010 | 12 | 301011 | 04 | 3490 | 数字量报警输入 4（急停） | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1011 | 7 | 301012 | 04 | 3570 | M-Logic逻辑编程报警 1 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1011 | 8 | 301012 | 04 | 3580 | M-Logic逻辑编程报警 2 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1011 | 9 | 301012 | 04 | 3590 | M-Logic逻辑编程报警 3 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1011 | 10 | 301012 | 04 | 3600 | M-Logic逻辑编程报警 4 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1011 | 11 | 301012 | 04 | 3610 | M-Logic逻辑编程报警 5 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1011 | 12 | 301012 | 04 | 3620 | M-Logic 扩展报警 1 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1011 | 13 | 301012 | 04 | 3630 | M-Logic 扩展报警 2 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1011 | 14 | 301012 | 04 | 3640 | M-Logic 扩展报警 3 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1011 | 15 | 301012 | 04 | 3650 | M-Logic 扩展报警 4 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1013 | 0 | 301014 | 04 | 4120 | 多功能输入端 20.1 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1013 | 1 | 301014 | 04 | 4130 | 多功能输入端 20.2 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1013 | 2 | 301014 | 04 | 4140 | 断线20 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1013 | 3 | 301014 | 04 | 4150 | 多功能输入端 21.1 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1013 | 4 | 301014 | 04 | 4160 | 多功能输入端 21.2 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1013 | 5 | 301014 | 04 | 4170 | 断线21 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1013 | 6 | 301014 | 04 | 4180 | 多功能输入端 22.1 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1013 | 7 | 301014 | 04 | 4190 | 多功能输入端 22.2 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1013 | 8 | 301014 | 04 | 4200 | 断线22 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1013 | 9 | 301014 | 04 | 4510 | 超速 1 | BOOL | bar: 单位 to ATS
报警 | 1013 | 10 | 301014 | 04 | 4520 | 超速 2 | BOOL | bar: 单位 to ATS
报警 | 1013 | 11 | 301014 | 04 | 4530 | 盘车失败 | BOOL | bar: 单位 to ATS
报警 | 1013 | 12 | 301014 | 04 | 4540 | 运行反馈故障 | BOOL | bar: 单位 to ATS
报警 | 1013 | 13 | 301014 | 04 | 4550 | 测试传感器断线 | BOOL | bar: 单位 to ATS
报警 | 1013 | 14 | 301014 | 04 | 4560 | 频率/电压故障 | BOOL | bar: 单位 to ATS
报警 | 1013 | 15 | 301014 | 04 | 4570 | 起机故障 | BOOL | bar: 单位 to ATS
报警 | 1014 | 0 | 301015 | 04 | 4580 | 停机故障 | BOOL | bar: 单位 to ATS
报警 | 1014 | 1 | 301015 | 04 | 4960 | 电源电压低1 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1014 | 2 | 301015 | 04 | 4970 | 电源电压高1 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1014 | 5 | 301015 | 04 | 4590 | 欠速 1 | BOOL | bar: 单位 to ATS
报警 | 1014 | 6 | 301015 | 04 | 4210 | 多功能输入端 23.1 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1014 | 7 | 301015 | 04 | 4220 | 多功能输入端 23.2 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1014 | 8 | 301015 | 04 | 4230 | 断线23 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1015 | 0 | 301016 | 04 | 6110 | 保养周期 1 | BOOL | bar: 单位 to ATS
报警 | 1015 | 1 | 301016 | 04 | 6120 | 保养周期 2 | BOOL | bar: 单位 to ATS
报警 | 1015 | 2 | 301016 | 04 | 6270 | 停止线圈(Stop coi) 断线 | BOOL | bar: 单位 to ATS
报警 | 1015 | 4 | 301016 | 04 | 6330 | 机组预热报警1 | BOOL | bar: 单位 to ATS
报警 | 1015 | 5 | 301016 | 04 | 6410 | 蓄电池测试 | BOOL | bar: 单位 to ATS
报警 | 1015 | 6 | 301016 | 04 | 6440 | 电池电压不对称报警1 | BOOL | bar: 单位 to ATS
报警 | 1015 | 7 | 301016 | 04 | 6450 | 电池电压不对称报警2 | BOOL | bar: 单位 to ATS
报警 | 1015 | 8 | 301016 | 04 | 6470 | 最大通风报警1 | BOOL | bar: 单位 to ATS
报警 | 1015 | 9 | 301016 | 04 | 6480 | 最大通风报警2 | BOOL | bar: 单位 to ATS
报警 | 1015 | 10 | 301016 | 04 | 6500 | 锁定配电盘故障 | BOOL | bar: 单位 to ATS
报警 | 1015 | 11 | 301016 | 04 | 6510 | 停机配电盘故障 | BOOL | bar: 单位 to ATS
报警 | 1015 | 12 | 301016 | 04 | 6540 | 模块不在自动 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1015 | 13 | 301016 | 04 | 6550 | 燃油泵逻辑错报警 | BOOL | bar: 单位 to ATS
继电器状态 | 1016 | 0 | 301017 | 04 | 5000 | 继电器 5 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
继电器状态 | 1016 | 1 | 301017 | 04 | 5000 | 继电器 6 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
继电器状态 | 1016 | 2 | 301017 | 04 | 5000 | 继电器 9 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
继电器状态 | 1016 | 3 | 301017 | 04 | 5000 | 继电器 10 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
继电器状态 | 1016 | 4 | 301017 | 04 | 5000 | 继电器 11 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
继电器状态 | 1016 | 5 | 301017 | 04 | 5000 | 继电器 12 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
继电器状态 | 1016 | 6 | 301017 | 04 | 5000 | 继电器 13 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
继电器状态 | 1016 | 7 | 301017 | 04 | 5000 | 继电器 14 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
继电器状态 | 1016 | 8 | 301017 | 04 | 5080 | 继电器 15 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
继电器状态 | 1016 | 9 | 301017 | 04 | 8090 | 继电器 16 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
继电器状态 | 1016 | 10 | 301017 | 04 | 5100 | 继电器 17 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
继电器状态 | 1016 | 11 | 301017 | 04 | 5110 | 继电器 18 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
继电器状态 | 1017 | 12 | 301018 | 04 |  | 运行继电器 | BOOL | bar: 单位 to ATS
继电器状态 | 1017 | 13 | 301018 | 04 |  | 起动准备 | BOOL | bar: 单位 to ATS
继电器状态 | 1017 | 14 | 301018 | 04 |  | 启动继电器 | BOOL | bar: 单位 to ATS
继电器状态 | 1017 | 15 | 301018 | 04 |  | 停止继电器 | BOOL | bar: 单位 to ATS
电站编程状态 | 1018 | 0 | 301019 | 04 |  | EDG 总线故障 | BOOL | bar: 单位 to ATS
电站编程状态 | 1018 | 0 | 301019 | 04 |  | 市电故障 (单机) | BOOL | bar: 单位 to ATS
电站编程状态 | 1018 | 0 | 301019 | 04 |  | 市电(主网)故障 | BOOL | bar: 单位 to ATS
电站编程状态 | 1018 | 1 | 301019 | 04 |  | 市电（主网）合闸反馈点（单机） | BOOL | bar: 单位 to ATS
电站编程状态 | 1018 | 1 | 301019 | 04 |  | TB 合闸反馈点 (EDG) | BOOL | bar: 单位 to ATS
电站编程状态 | 1018 | 1 | 301019 | 04 |  | 市电（主网）合闸反馈点 | BOOL | bar: 单位 to ATS
电站编程状态 | 1018 | 2 | 301019 | 04 |  | 机组减载 | BOOL | bar: 单位 to ATS
电站编程状态 | 1018 | 3 | 301019 | 04 |  | 启动 GOV 调节 | BOOL | bar: 单位 to ATS
电站编程状态 | 1018 | 3 | 301019 | 04 |  | 开始调速调压 | BOOL | bar: 单位 to ATS
电站编程状态 | 1018 | 4 | 301019 | 04 |  | GB 合闸反馈点 | BOOL | bar: 单位 to ATS
电站编程状态 | 1018 | 4 | 301019 | 04 |  | TB 合闸反馈点 | BOOL | bar: 单位 to ATS
电站编程状态 | 1018 | 4 | 301019 | 04 |  | BTB合闸反馈点 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
电站编程状态 | 1018 | 5 | 301019 | 04 |  | GB 正在同步 | BOOL | bar: 单位 to ATS
电站编程状态 | 1018 | 5 | 301019 | 04 |  | TB正在同步 | BOOL | bar: 单位 to ATS
电站编程状态 | 1018 | 5 | 301019 | 04 |  | BTB正在同步 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
电站编程状态 | 1018 | 6 | 301019 | 04 |  | 机组运行 | BOOL | bar: 单位 to ATS
电站编程状态 | 1018 | 7 | 301019 | 04 | 6173 | 运行侦测计时到 | BOOL | bar: 单位 to ATS
电站编程状态 | 1018 | 8 | 301019 | 04 | 6220 | 机组频率/电压 OK计时到 | BOOL | bar: 单位 to ATS
电站编程状态 | 1018 | 8 | 301019 | 04 | 6220 | 母排频率/电压OK 计时到 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
电站编程状态 | 1018 | 9 | 301019 | 04 | 6410 | 电池测试进行中 | BOOL | bar: 单位 to ATS
电站编程状态 | 1018 | 10 | 301019 | 04 |  | 停机越控激活 | BOOL | bar: 单位 to ATS
电站编程状态 | 1018 | 11 | 301019 | 04 |  | 机组开关位置OFF | BOOL | bar: 单位 to ATS
电站编程状态 | 1018 | 11 | 301019 | 04 |  | TB开关位置OFF | BOOL | bar: 单位 to ATS
电站编程状态 | 1018 | 11 | 301019 | 04 |  | BTB开关位置OFF | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
电站编程状态 | 1018 | 12 | 301019 | 04 |  | TB开关位置OFF | BOOL | bar: 单位 to ATS
电站编程状态 | 1018 | 12 | 301019 | 04 |  | MB开关位置OFF | BOOL | bar: 单位 to ATS
电站编程状态 | 1018 | 13 | 301019 | 04 |  | 母排频率/电压OK | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
电站编程状态 | 1018 | 14 | 301019 | 04 |  | EDG，TB 正在同步 | BOOL | bar: 单位 to ATS
电站编程状态 | 1018 | 14 | 301019 | 04 |  | 单个DG, MB正在同步 | BOOL | bar: 单位 to ATS
模式 | 1018 | 15 | 301019 | 04 |  | AVR烘干模式 | BOOL | bar: 单位 to ATS
模式 | 1019 | 0 | 301020 | 04 |  | 闭锁模式 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
模式 | 1019 | 1 | 301020 | 04 |  | 手动模式 | BOOL | bar: 单位 to ATS
模式 | 1019 | 2 | 301020 | 04 |  | 半自动模式 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
模式 | 1019 | 3 | 301020 | 04 |  | 远程模式 | BOOL | bar: 单位 to ATS
模式 | 1019 | 3 | 301020 | 04 |  | 自动模式 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
模式 | 1019 | 4 | 301020 | 04 |  | 测试模式 | BOOL | bar: 单位 to ATS
模式 | 1019 | 5 | 301020 | 04 |  | 孤岛 | BOOL | bar: 单位 to ATS
模式 | 1019 | 6 | 301020 | 04 |  | EDG | BOOL | bar: 单位 to ATS
模式 | 1019 | 6 | 301020 | 04 |  | AMF | BOOL | bar: 单位 to ATS
模式 | 1019 | 7 | 301020 | 04 |  | 调峰 | BOOL | bar: 单位 to ATS
模式 | 1019 | 8 | 301020 | 04 |  | 固定功率 | BOOL | bar: 单位 to ATS
模式 | 1019 | 9 | 301020 | 04 |  | 主电网功率输出 | BOOL | bar: 单位 to ATS
模式 | 1019 | 10 | 301020 | 04 |  | 负载转移 | BOOL | bar: 单位 to ATS
模式 | 1019 | 11 | 301020 | 04 |  | 功率管理 | BOOL | bar: 单位 to ATS
模式 | 1019 | 15 | 301020 | 04 |  | AMF 激活 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1020 | 0 | 301021 | 04 | 7570 | 通信错误 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1020 | 1 | 301021 | 04 | 7580 | 警告/黄色报警 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1020 | 2 | 301021 | 04 | 7590 | 停机/红色报警 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1020 | 3 | 301021 | 04 | 7600 | 超速 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1020 | 4 | 301021 | 04 | 7610 | 冷却水温度 1 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1020 | 5 | 301021 | 04 | 7620 | 冷却水温度 2 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1020 | 6 | 301021 | 04 | 7630 | 油压 1 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1020 | 7 | 301021 | 04 | 7640 | 油压 2 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1020 | 8 | 301021 | 04 | 7650 | 油温 1 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1020 | 9 | 301021 | 04 | 7660 | 油温 2 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1020 | 10 | 301021 | 04 | 7670 | 冷却水液位 1 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1020 | 11 | 301021 | 04 | 7680 | 冷却水液位 2 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1020 | 12 | 301021 | 04 | 7690 | 排气缸差温 1 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1020 | 13 | 301021 | 04 | 7700 | 排气缸差温 2 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1021 | 0 | 301022 | 04 |  | ECU 报警位 49 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1021 | 1 | 301022 | 04 |  | ECU 报警位 50 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1021 | 12 | 301022 | 04 |  | 保护灯 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1021 | 13 | 301022 | 04 |  | 故障灯 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1021 | 14 | 301022 | 04 |  | 黄色灯 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1022 | 0 | 301023 | 04 |  | ECU 报警位 33 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1022 | 1 | 301023 | 04 |  | ECU 报警位 34 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1022 | 2 | 301023 | 04 |  | ECU 报警位 35 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1022 | 3 | 301023 | 04 |  | ECU 报警位 36 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1022 | 4 | 301023 | 04 |  | ECU 报警位 37 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1022 | 5 | 301023 | 04 |  | ECU 报警位 38 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1022 | 6 | 301023 | 04 |  | ECU 报警位 39 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1022 | 7 | 301023 | 04 |  | ECU 报警位 40 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1022 | 8 | 301023 | 04 |  | ECU 报警位 41 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1022 | 9 | 301023 | 04 |  | ECU 报警位 42 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1022 | 10 | 301023 | 04 |  | ECU 报警位 43 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1022 | 11 | 301023 | 04 |  | ECU 报警位 44 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1022 | 12 | 301023 | 04 |  | ECU 报警位 45 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1022 | 13 | 301023 | 04 |  | ECU 报警位 46 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1022 | 14 | 301023 | 04 |  | ECU 报警位 47 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1022 | 15 | 301023 | 04 |  | ECU 报警位 48 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1023 | 0 | 301024 | 04 |  | ECU 报警位 17 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1023 | 1 | 301024 | 04 |  | ECU 报警位 18 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1023 | 2 | 301024 | 04 |  | ECU 报警位 19 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1023 | 3 | 301024 | 04 |  | ECU 报警位 20 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1023 | 4 | 301024 | 04 |  | ECU 报警位 21 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1023 | 5 | 301024 | 04 |  | ECU 报警位 22 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1023 | 6 | 301024 | 04 |  | ECU 报警位 23 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1023 | 7 | 301024 | 04 |  | ECU 报警位 24 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1023 | 8 | 301024 | 04 |  | ECU 报警位 25 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1023 | 9 | 301024 | 04 |  | ECU 报警位 26 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1023 | 10 | 301024 | 04 |  | ECU 报警位 27 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1023 | 11 | 301024 | 04 |  | ECU 报警位 28 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1023 | 12 | 301024 | 04 |  | ECU 报警位 29 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1023 | 13 | 301024 | 04 |  | ECU 报警位 30 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1023 | 14 | 301024 | 04 |  | ECU 报警位 31 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1023 | 15 | 301024 | 04 |  | ECU 报警位 32 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1024 | 0 | 301025 | 04 |  | ECU 报警位 1 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1024 | 1 | 301025 | 04 |  | ECU 报警位 2 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1024 | 2 | 301025 | 04 |  | ECU 报警位 3 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1024 | 3 | 301025 | 04 |  | ECU 报警位 4 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1024 | 4 | 301025 | 04 |  | ECU 报警位 5 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1024 | 5 | 301025 | 04 |  | ECU 报警位 6 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1024 | 6 | 301025 | 04 |  | ECU 报警位 7 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1024 | 7 | 301025 | 04 |  | ECU 报警位 8 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1024 | 8 | 301025 | 04 |  | ECU 报警位 9 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1024 | 9 | 301025 | 04 |  | ECU 报警位 10 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1024 | 10 | 301025 | 04 |  | ECU 报警位 11 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1024 | 11 | 301025 | 04 |  | ECU 报警位 12 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1024 | 12 | 301025 | 04 |  | ECU 报警位 13 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1024 | 13 | 301025 | 04 |  | ECU 报警位 14 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1024 | 14 | 301025 | 04 |  | ECU 报警位 15 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1024 | 15 | 301025 | 04 |  | ECU 报警位 16 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1026 | 0 | 301027 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 过度放电 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1026 | 1 | 301027 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 速度传感器 1 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1026 | 2 | 301027 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 速度传感器 2 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1026 | 3 | 301027 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 水温传感器 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1026 | 4 | 301027 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 增压空气温度传感器 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1026 | 5 | 301027 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 增压空气压力传感器 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1026 | 6 | 301027 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 油温传感器 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1026 | 7 | 301027 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 油压传感器 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1026 | 8 | 301027 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 协调器故障 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1026 | 9 | 301027 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 油门踏板 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1026 | 10 | 301027 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 紧急停车覆盖 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1026 | 11 | 301027 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 油压保护 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1026 | 12 | 301027 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 参数错误 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1026 | 13 | 301027 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 电池电压 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1026 | 14 | 301027 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 油压保护 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1026 | 15 | 301027 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 紧急停车协调器 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1027 | 0 | 301028 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - CAN 电路故障 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1027 | 1 | 301028 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - CAN 消息 DLN1 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1027 | 2 | 301028 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - CAN 版本错误 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1027 | 3 | 301028 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 单位喷射器气缸1 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1027 | 4 | 301028 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 单位喷射器气缸2 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1027 | 5 | 301028 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 单位喷射器气缸3 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1027 | 6 | 301028 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 单位喷射器气缸4 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1027 | 7 | 301028 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 单位喷射器气缸5 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1027 | 8 | 301028 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 单位喷射器气缸6 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1027 | 9 | 301028 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 单位喷射器气缸7 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1027 | 10 | 301028 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 单位喷射器气缸8 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1027 | 11 | 301028 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 额外模拟量输入 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1027 | 12 | 301028 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 系统关闭 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1027 | 13 | 301028 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 冷却水液位保护 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1027 | 14 | 301028 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 硬件看门狗 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1027 | 15 | 301028 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - RAM 故障 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1028 | 0 | 301029 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 密封 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1028 | 1 | 301029 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 冷却水关闭 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1028 | 2 | 301029 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 过热保护 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1028 | 3 | 301029 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - TPU 故障 | BOOL | bar: 单位 to ATS
功率管理报警 | 1031 | 1 | 301032 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 1 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1031 | 2 | 301032 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 2 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1031 | 3 | 301032 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 3 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1031 | 4 | 301032 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 4 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1031 | 5 | 301032 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 5 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1031 | 6 | 301032 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 6 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1031 | 7 | 301032 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 7 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1031 | 8 | 301032 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 8 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1031 | 9 | 301032 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 9 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1031 | 10 | 301032 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 10 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1031 | 11 | 301032 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 11 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1031 | 12 | 301032 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 12 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1031 | 13 | 301032 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 13 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1031 | 14 | 301032 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 14 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1031 | 15 | 301032 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 15 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1032 | 0 | 301033 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 16 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1032 | 2 | 301033 | 04 |  | CAN 2离线ID 1 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1032 | 3 | 301033 | 04 |  | CAN 2离线D 2 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1032 | 4 | 301033 | 04 |  | CAN 2离线ID 3 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1032 | 5 | 301033 | 04 |  | CAN 2离线ID 4 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1032 | 6 | 301033 | 04 |  | CAN 2离线ID 5 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1032 | 7 | 301033 | 04 |  | CAN 2离线ID 6 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1032 | 8 | 301033 | 04 |  | CAN 2离线ID 7 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1032 | 9 | 301033 | 04 |  | CAN 2离线ID 8 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1032 | 10 | 301033 | 04 |  | CAN 2离线ID 9 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1032 | 11 | 301033 | 04 |  | CAN 2离线ID 10 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1032 | 12 | 301033 | 04 |  | CAN 2离线ID 11 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1032 | 13 | 301033 | 04 |  | CAN 2离线ID 12 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1032 | 14 | 301033 | 04 |  | CAN 2离线ID 13 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1032 | 15 | 301033 | 04 |  | CAN 2离线ID 14 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1033 | 0 | 301034 | 04 |  | CAN 2离线ID 16 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1033 | 1 | 301034 | 04 |  | CAN 2离线ID 15 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
报警 | 1033 | 2 | 301034 | 04 | 7520 | Modbus/profibus通信出错 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
功率管理报警 | 1034 | 1 | 301035 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 1 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1034 | 2 | 301035 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 2 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1034 | 3 | 301035 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 3 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1034 | 4 | 301035 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 4 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1034 | 5 | 301035 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 5 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1034 | 6 | 301035 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 6 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1034 | 7 | 301035 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 7 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1034 | 8 | 301035 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 8 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1034 | 9 | 301035 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 9 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1034 | 10 | 301035 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 10 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1034 | 11 | 301035 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 11 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1034 | 12 | 301035 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 12 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1034 | 13 | 301035 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 13 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1034 | 14 | 301035 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 14 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1034 | 15 | 301035 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 15 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1035 | 0 | 301036 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 16 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
报警 | 1036 | 0 | 301037 | 04 | 12000 | 外部模拟量输入1.1 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1036 | 1 | 301037 | 04 | 12010 | 外部模拟量输入1.2 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1036 | 3 | 301037 | 04 | 12030 | 外部模拟量输入2.1 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1036 | 4 | 301037 | 04 | 12040 | 外部模拟量输入2.2 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1036 | 6 | 301037 | 04 | 12060 | 外部模拟量输入3.1 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1036 | 7 | 301037 | 04 | 12070 | 外部模拟量输入3.2 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1036 | 9 | 301037 | 04 | 12090 | 外部模拟量输入4.1 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1036 | 10 | 301037 | 04 | 12100 | 外部模拟量输入4.2 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1036 | 12 | 301037 | 04 | 12120 | 外部模拟量输入5.1 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1036 | 13 | 301037 | 04 | 12130 | 外部模拟量输入5.2 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1036 | 15 | 301037 | 04 | 12150 | 外部模拟量输入6.1 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1037 | 0 | 301038 | 04 | 12160 | 外部模拟量输入6.2 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1037 | 2 | 301038 | 04 | 12180 | 外部模拟量输入7.1 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1037 | 3 | 301038 | 04 | 12190 | 外部模拟量输入7.2 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1037 | 5 | 301038 | 04 | 12210 | 外部模拟量输入8.1 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1037 | 6 | 301038 | 04 | 12220 | 外部模拟量输入8.2 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1038 | 0 | 301039 | 04 | 12540 | 扩展 输入点状态位 1 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1038 | 1 | 301039 | 04 | 12550 | 扩展 输入点状态位 2 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1038 | 2 | 301039 | 04 | 12560 | 扩展 输入点状态位 3 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1038 | 3 | 301039 | 04 | 12570 | 扩展 输入点状态位 4 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1038 | 4 | 301039 | 04 | 12580 | 扩展 输入点状态位 5 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1038 | 5 | 301039 | 04 | 12590 | 扩展 输入点状态位 6 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1038 | 6 | 301039 | 04 | 12600 | 扩展 输入点状态位 7 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1038 | 7 | 301039 | 04 | 12610 | 扩展 输入点状态位 8 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1038 | 8 | 301039 | 04 | 12620 | 扩展 输入点状态位 9 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1038 | 9 | 301039 | 04 | 12630 | 扩展 输入点状态位 10 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1038 | 10 | 301039 | 04 | 12640 | 扩展 输入点状态位 11 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1038 | 11 | 301039 | 04 | 12650 | 扩展 输入点状态位 12 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1038 | 12 | 301039 | 04 | 12660 | 扩展 输入点状态位 13 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1038 | 13 | 301039 | 04 | 12670 | 扩展 输入点状态位 14 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1038 | 14 | 301039 | 04 | 12680 | 扩展 输入点状态位 15 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1038 | 15 | 301039 | 04 | 12690 | 扩展 输入点状态位 16 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输出状态 | 1039 | 0 | 301040 | 04 | 12790 | 扩展 开关量输出1 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输出状态 | 1039 | 1 | 301040 | 04 | 12800 | 扩展 开关量输出2 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输出状态 | 1039 | 2 | 301040 | 04 | 12810 | 扩展 开关量输出3 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输出状态 | 1039 | 3 | 301040 | 04 | 12820 | 扩展 开关量输出4 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输出状态 | 1039 | 4 | 301040 | 04 | 12830 | 扩展 开关量输出5 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输出状态 | 1039 | 5 | 301040 | 04 | 12840 | 扩展 开关量输出6 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输出状态 | 1039 | 6 | 301040 | 04 | 12850 | 扩展 开关量输出7 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输出状态 | 1039 | 7 | 301040 | 04 | 12860 | 扩展 开关量输出8 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输出状态 | 1039 | 8 | 301040 | 04 | 12870 | 扩展 开关量输出9 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输出状态 | 1039 | 9 | 301040 | 04 | 12880 | 扩展 开关量输出10 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输出状态 | 1039 | 10 | 301040 | 04 | 12890 | 扩展 开关量输出11 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输出状态 | 1039 | 11 | 301040 | 04 | 12900 | 扩展 开关量输出12 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输出状态 | 1039 | 12 | 301040 | 04 | 12910 | 扩展 开关量输出13 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输出状态 | 1039 | 13 | 301040 | 04 | 12920 | 扩展 开关量输出14 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输出状态 | 1039 | 14 | 301040 | 04 | 12930 | 扩展 开关量输出15 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输出状态 | 1039 | 15 | 301040 | 04 | 12940 | 扩展 开关量输出16 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
功率管理报警 | 1040 | 0 | 301041 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 1 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1040 | 1 | 301041 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 2 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1040 | 2 | 301041 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 3 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1040 | 3 | 301041 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 4 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1040 | 4 | 301041 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 5 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1040 | 5 | 301041 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 6 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1040 | 6 | 301041 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 7 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1040 | 7 | 301041 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 8 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1040 | 8 | 301041 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 9 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1040 | 9 | 301041 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 10 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1040 | 10 | 301041 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 11 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1040 | 11 | 301041 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 12 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1040 | 12 | 301041 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 13 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1040 | 13 | 301041 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 14 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1040 | 14 | 301041 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 15 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1040 | 15 | 301041 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 16 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1041 | 0 | 301042 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 17 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1041 | 1 | 301042 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 18 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1041 | 2 | 301042 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 19 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1041 | 3 | 301042 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 20 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1041 | 4 | 301042 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 21 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1041 | 5 | 301042 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 22 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1041 | 6 | 301042 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 23 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1041 | 7 | 301042 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 24 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1041 | 8 | 301042 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 25 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1041 | 9 | 301042 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 26 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1041 | 10 | 301042 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 27 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1041 | 11 | 301042 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 28 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1041 | 12 | 301042 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 29 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1041 | 13 | 301042 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 30 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1041 | 14 | 301042 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 31 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1041 | 15 | 301042 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 32 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1042 | 0 | 301043 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 33 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1042 | 1 | 301043 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 34 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1042 | 2 | 301043 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 35 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1042 | 3 | 301043 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 36 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1042 | 4 | 301043 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 37 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1042 | 5 | 301043 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 38 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1042 | 6 | 301043 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 39 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1042 | 7 | 301043 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 40 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1043 | 0 | 301044 | 04 |  | CAN 2离线ID 1 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1043 | 1 | 301044 | 04 |  | CAN 2离线D 2 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1043 | 2 | 301044 | 04 |  | CAN 2离线ID 3 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1043 | 3 | 301044 | 04 |  | CAN 2离线ID 4 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1043 | 4 | 301044 | 04 |  | CAN 2离线ID 5 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1043 | 5 | 301044 | 04 |  | CAN 2离线ID 6 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1043 | 6 | 301044 | 04 |  | CAN 2离线ID 7 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1043 | 7 | 301044 | 04 |  | CAN 2离线ID 8 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1043 | 8 | 301044 | 04 |  | CAN 2离线ID 9 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1043 | 9 | 301044 | 04 |  | CAN 2离线ID 10 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1043 | 10 | 301044 | 04 |  | CAN 2离线ID 11 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1043 | 11 | 301044 | 04 |  | CAN 2离线ID 12 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1043 | 12 | 301044 | 04 |  | CAN 2离线ID 13 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1043 | 13 | 301044 | 04 |  | CAN 2离线ID 14 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1043 | 14 | 301044 | 04 |  | CAN 2离线ID 15 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1043 | 15 | 301044 | 04 |  | CAN 2离线ID 16 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1044 | 0 | 301045 | 04 |  | CAN 2离线ID 17 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1044 | 1 | 301045 | 04 |  | CAN 2离线ID 18 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1044 | 2 | 301045 | 04 |  | CAN 2离线ID 19 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1044 | 3 | 301045 | 04 |  | CAN 2离线ID 20 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1044 | 4 | 301045 | 04 |  | CAN 2离线ID 21 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1044 | 5 | 301045 | 04 |  | CAN 2离线ID 22 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1044 | 6 | 301045 | 04 |  | CAN 2离线ID 23 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1044 | 7 | 301045 | 04 |  | CAN 2离线ID 24 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1044 | 8 | 301045 | 04 |  | CAN 2离线ID 25 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1044 | 9 | 301045 | 04 |  | CAN 2离线ID 26 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1044 | 10 | 301045 | 04 |  | CAN 2离线ID 27 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1044 | 11 | 301045 | 04 |  | CAN 2离线ID 28 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1044 | 12 | 301045 | 04 |  | CAN 2离线ID 29 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1044 | 13 | 301045 | 04 |  | CAN 2离线ID 30 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1044 | 14 | 301045 | 04 |  | CAN 2离线ID 31 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1044 | 15 | 301045 | 04 |  | CAN 2离线ID 32 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1045 | 0 | 301046 | 04 |  | CAN 2离线ID 33 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1045 | 1 | 301046 | 04 |  | CAN 2离线ID 34 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1045 | 2 | 301046 | 04 |  | CAN 2离线ID 35 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1045 | 3 | 301046 | 04 |  | CAN 2离线ID 36 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1045 | 4 | 301046 | 04 |  | CAN 2离线ID 37 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1045 | 5 | 301046 | 04 |  | CAN 2离线ID 38 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1045 | 6 | 301046 | 04 |  | CAN 2离线ID 39 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1045 | 7 | 301046 | 04 |  | CAN 2离线ID 40 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
电站编程状态 | 1050 | 0 | 301051 | 04 |  | 准备就绪为自动启动 | BOOL | bar: 单位 to ATS
电站编程状态 | 1050 | 1 | 301051 | 04 |  | 机组电压 > 额定电压的 30% | BOOL | bar: 单位 to ATS
电站编程状态 | 1050 | 1 | 301051 | 04 |  | 主电网电压 > 额定电压的 30% | BOOL | bar: 单位 to ATS
电站编程状态 | 1050 | 1 | 301051 | 04 |  | 母排 A 电压 > 额定电压的 30% | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
电站编程状态 | 1050 | 2 | 301051 | 04 |  | 母排 B 电压 > 额定电压的 30% | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
电站编程状态 | 1050 | 3 | 301051 | 04 |  | 功率降额状态/激活 | BOOL | bar: 单位 to ATS
电站编程状态 | 1050 | 4 | 301051 | 04 |  | ATS BTB 位置 ON | BOOL | bar: 单位 to ATS
电站编程状态 | 1050 | 5 | 301051 | 04 |  | ATS BTB 位置 OFF | BOOL | bar: 单位 to ATS
电站编程状态 | 1050 | 6 | 301051 | 04 |  | ATS BTB 同步 | BOOL | bar: 单位 to ATS
电站编程状态 | 1050 | 14 | 301051 | 04 |  | 此单元使用模拟量 LS 代替 PMS | BOOL | bar: 单位 to GEN
电站编程状态 | 1050 | 15 | 301051 | 04 |  | 任意单元使用模拟量 LS 代替 PMS | BOOL | bar: 单位 to GEN
逻辑编程状态 | 1051 |  | 301052 | 04 |  | 虚拟事件 1-16 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
逻辑编程状态 | 1052 |  | 301053 | 04 |  | 虚拟事件 17-32 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
报警 | 1053 | 0 | 301054 | 04 | 6590 | 风扇 A 故障 | BOOL | bar: 单位 to ATS
报警 | 1053 | 1 | 301054 | 04 | 6600 | 风扇 B 故障 | BOOL | bar: 单位 to ATS
报警 | 1053 | 2 | 301054 | 04 | 6610 | 风扇 C故障 | BOOL | bar: 单位 to ATS
报警 | 1053 | 3 | 301054 | 04 | 6620 | 风扇 D 故障 | BOOL | bar: 单位 to ATS
报警 | 1053 | 4 | 301054 | 04 | 4610 | Delta模拟量 1 - 故障 1 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1053 | 5 | 301054 | 04 | 4620 | Delta模拟量 1 - 故障 2 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1053 | 6 | 301054 | 04 | 4630 | Delta模拟量 2 - 故障 1 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1053 | 7 | 301054 | 04 | 4640 | Delta模拟量 2 - 故障 2 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1053 | 8 | 301054 | 04 | 4650 | Delta模拟量 3 - 故障 1 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1053 | 9 | 301054 | 04 | 4660 | Delta模拟量 3 - 故障 2 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1053 | 10 | 301054 | 04 | 4680 | Delta模拟量 4 - 故障 1 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1053 | 11 | 301054 | 04 | 4690 | Delta模拟量 4 - 故障 2 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1053 | 12 | 301054 | 04 | 4700 | Delta模拟量 5 - 故障 1 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1053 | 13 | 301054 | 04 | 4710 | Delta模拟量 5 - 故障 2 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1053 | 14 | 301054 | 04 | 4720 | Delta模拟量 6 - 故障 1 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1053 | 15 | 301054 | 04 | 4730 | Delta模拟量 6 - 故障2 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
交流报警 | 1054 | 0 | 301055 | 04 |  | 反时限过电流 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
交流报警 | 1054 | 1 | 301055 | 04 |  | 极端反时限过电流 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1054 | 3 | 301055 | 04 | 6352 | 机组外部停机 | BOOL | bar: 单位 to ATS
交流报警 | 1054 | 4 | 301055 | 04 | 1710 | 机组不平衡电流2 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
交流报警 | 1054 | 5 | 301055 | 04 | 7480 | 母排(平均)过电压 1 | BOOL | bar: 单位 to ATS
交流报警 | 1054 | 6 | 301055 | 04 | 7490 | 母排(平均)过电压 2 | BOOL | bar: 单位 to ATS
交流报警 | 1054 | 7 | 301055 | 04 | 7440 | 第四相CT逆功 1 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
交流报警 | 1054 | 8 | 301055 | 04 | 7450 | 第四相CT逆功 2 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
交流报警 | 1054 | 9 | 301055 | 04 | 7460 | 第四相CT过载 1 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
交流报警 | 1054 | 10 | 301055 | 04 | 7470 | 第四相CT过载 2 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
交流报警 | 1054 | 11 | 301055 | 04 | 1920 | BB f> 4 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
交流报警 | 1054 | 12 | 301055 | 04 | 1930 | 母排欠频5 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
交流报警 | 1054 | 13 | 301055 | 04 | 1940 | 母排过电压 4 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
交流报警 | 1054 | 14 | 301055 | 04 | 1950 | 母排过电压 5 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字调压板报警 | 1056 | 0 | 301057 | 04 | 7830 | DAVR通信失败 | BOOL | bar: 单位 to ATS
数字调压板报警 | 1056 | 1 | 301057 | 04 | 7761 | DAVR 报警 | BOOL | bar: 单位 to ATS
数字调压板报警 | 1056 | 2 | 301057 | 04 | 7763 | DAVR 跳闸 | BOOL | bar: 单位 to ATS
报警 | 1056 | 13 | 301057 | 04 | 18000 | SDU 状态正常错误 | BOOL | bar: 单位 to ATS
报警 | 1056 | 14 | 301057 | 04 | 18010 | SDU 警告 | BOOL | bar: 单位 to ATS
报警 | 1056 | 15 | 301057 | 04 | 18020 | SDU 通信 I/F 错误 | BOOL | bar: 单位 to ATS
报警 | 1057 | 0 | 301058 | 04 |  | 故障等级：阻止启动 | BOOL | bar: 单位 to ATS
报警 | 1057 | 0 | 301058 | 04 |  | 故障等级：阻止起动+ 断路器合闸 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1057 | 1 | 301058 | 04 |  | 故障等级：警告 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1057 | 2 | 301058 | 04 |  | 故障等级：跳闸 GB | BOOL | bar: 单位 to ATS
报警 | 1057 | 2 | 301058 | 04 |  | 故障等级：跳闸 BTB | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1057 | 3 | 301058 | 04 |  | 故障等级：跳闸+冷机（Trip GB + stop） | BOOL | bar: 单位 to ATS
报警 | 1057 | 4 | 301058 | 04 |  | 故障等级：停机 | BOOL | bar: 单位 to ATS
报警 | 1057 | 4 | 301058 | 04 |  | 故障等级：故障停机（shundown） | BOOL | bar: 单位 to ATS
报警 | 1057 | 5 | 301058 | 04 |  | 故障等级：MB 跳闸 | BOOL | bar: 单位 to ATS
报警 | 1057 | 6 | 301058 | 04 |  | 故障等级：安全停机 | BOOL | bar: 单位 to ATS
报警 | 1057 | 7 | 301058 | 04 |  | 故障等级：如果存在 TB 则 TB 跳闸，否则 GB 跳闸 | BOOL | bar: 单位 to ATS
报警 | 1057 | 7 | 301058 | 04 |  | 故障等级：跳闸MB+GB（Trip MB+GB） | BOOL | bar: 单位 to ATS
报警 | 1057 | 7 | 301058 | 04 |  | 故障等级：如果存在 MB 则 MB 跳闸，否则 TB 跳闸 | BOOL | bar: 单位 to ATS
报警 | 1057 | 8 | 301058 | 04 |  | 故障等级：受控停机（冷却停机） | BOOL | bar: 单位 to ATS
报警 | 1057 | 8 | 301058 | 04 |  | 故障等级：受控停机 (解列+ 冷却停机) | BOOL | bar: 单位 to ATS
报警 | 1057 | 9 | 301058 | 04 |  | 故障等级：PV 关断（仅限混合模式） | BOOL | bar: 单位 to ATS
逻辑编程状态 | 1058 |  | 301059 | 04 |  | 虚拟事件33-48 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
逻辑编程状态 | 1059 |  | 301060 | 04 |  | 虚拟事件49-64 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
逻辑编程状态 | 1060 |  | 301061 | 04 |  | 虚拟事件65-80 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
逻辑编程状态 | 1061 |  | 301062 | 04 |  | 虚拟事件81-96 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
逻辑编程状态 | 1062 |  | 301063 | 04 |  | 触发器输出1-16 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
报警 | 1063 | 0 | 301064 | 04 |  | 平均线电压（真有效值）高1 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1063 | 1 | 301064 | 04 |  | 平均线电压（真有效值）高2 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1063 | 2 | 301064 | 04 |  | 平均线电压（真有效值）低1 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1063 | 3 | 301064 | 04 |  | 平均线电压（真有效值）低2 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1063 | 4 | 301064 | 04 |  | 平均相电压（真有效值）高1 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1063 | 5 | 301064 | 04 |  | 平均相电压（真有效值）高2 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1063 | 6 | 301064 | 04 |  | 平均相电压（真有效值）低1 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1063 | 7 | 301064 | 04 |  | 平均相电压（真有效值）低2 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1063 | 8 | 301064 | 04 |  | 平均频率高1 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1063 | 9 | 301064 | 04 |  | 平均频率高2 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1063 | 10 | 301064 | 04 |  | 平均频率低1 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1063 | 11 | 301064 | 04 |  | 平均频率低2 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1063 | 12 | 301064 | 04 |  | 平均电流高1 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1063 | 13 | 301064 | 04 |  | 平均电流高2 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
电喷机状态 | 1068 | 0 | 301069 | 04 |  | M-Logic 命令：重置行程燃油值 | BOOL | bar: 单位 to ATS
电喷机状态 | 1068 | 1 | 301069 | 04 |  | M-Logic 命令：MTU 备用下垂设置 | BOOL | bar: 单位 to ATS
电站编程状态 | 1068 | 2 | 301069 | 04 |  | 额定 50/60Hz | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
电站编程状态 | 1068 | 3 | 301069 | 04 |  | 怠速运行激活 | BOOL | bar: 单位 to ATS
电喷机状态 | 1068 | 5 | 301069 | 04 |  | 发动机起动 | BOOL | bar: 单位 to ATS
电喷机状态 | 1068 | 6 | 301069 | 04 |  | 发动机停机 | BOOL | bar: 单位 to ATS
电喷机状态 | 1068 | 7 | 301069 | 04 |  | 禁用发动机气缸切除 2 | BOOL | bar: 单位 to ATS
电喷机状态 | 1068 | 8 | 301069 | 04 |  | M-Logic 命令：发动机超速测试 | BOOL | bar: 单位 to ATS
电喷机状态 | 1068 | 9 | 301069 | 04 |  | M-Logic 命令：间歇性注油 | BOOL | bar: 单位 to ATS
电喷机状态 | 1068 | 10 | 301069 | 04 |  | 发动机预热激活 | BOOL | bar: 单位 to ATS
报警 | 1074 | 0 | 301075 | 04 | 4750 | Delta模拟量 7 - 故障1 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1074 | 1 | 301075 | 04 | 4760 | Delta模拟量 7 - 故障2 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1074 | 2 | 301075 | 04 | 4770 | Delta模拟量 8 - 故障1 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1074 | 3 | 301075 | 04 | 4780 | Delta模拟量 8 - 故障2 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1074 | 4 | 301075 | 04 | 4790 | Delta模拟量 9 - 故障1 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1074 | 5 | 301075 | 04 | 4800 | Delta模拟量 9 - 故障2 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
电喷机状态 | 1076 |  | 301077 | 04 |  | JCB:给料模块状态 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机状态 | 1077 |  | 301078 | 04 |  | JCB:实际还原剂用量 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机状态 | 1078 |  | 301079 | 04 |  | JCB:后处理灯 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机状态 | 1079 |  | 301080 | 04 |  | JCB:刷新状态字节 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机状态 | 1080 |  | 301081 | 04 |  | JCB:SCR 监视器 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机状态 | 1081 |  | 301082 | 04 |  | JCB:运行刷新成功 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机状态 | 1082 |  | 301083 | 04 |  | JCB:静态刷新成功 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机状态 | 1083 |  | 301084 | 04 |  | JCB:发动机额定值 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机状态 | 1085 |  | 301086 | 04 |  | 紧急关闭指示 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 1086 |  | 301087 | 04 |  | 降湿度百分比 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 1087 |  | 301088 | 04 |  | Volvo Penta（沃尔沃遍达）：EIO 激活次数 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 1088 |  | 301089 | 04 |  | Volvo Penta（沃尔沃遍达）：EIO 累积时间 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 1089 |  | 301090 | 04 |  | Volvo Penta（沃尔沃遍达）：EIO 操作剩余时间 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 1092 |  | 301093 | 04 |  | HATZ:剩余服务小时数 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机状态 | 1093 | 0 | 301094 | 04 |  | HATZ:发动机运行 | BOOL | bar: 单位 to ATS
电喷机状态 | 1093 | 1 | 301094 | 04 |  | HATZ:服务延时 | BOOL | bar: 单位 to ATS
电喷机状态 | 1093 | 2 | 301094 | 04 |  | HATZ:预润滑激活 | BOOL | bar: 单位 to ATS
电喷机状态 | 1093 | 3 | 301094 | 04 |  | HATZ:油压丢失 | BOOL | bar: 单位 to ATS
电喷机状态 | 1093 | 4 | 301094 | 04 |  | HATZ:发动机诊断灯 | BOOL | bar: 单位 to ATS
电喷机状态 | 1093 | 5 | 301094 | 04 |  | HATZ:发动机过热 | BOOL | bar: 单位 to ATS
电喷机状态 | 1093 | 6 | 301094 | 04 |  | HATZ:空气过滤器开关 | BOOL | bar: 单位 to ATS
电喷机状态 | 1093 | 7 | 301094 | 04 |  | HATZ:DPF 发电未被抑制 驻车制动未设置 | BOOL | bar: 单位 to ATS
电喷机状态 | 1093 | 8 | 301094 | 04 |  | HATZ:DPF 发电被抑制 驻车制动未设置 | BOOL | bar: 单位 to ATS
电喷机状态 | 1093 | 9 | 301094 | 04 |  | HATZ:DPF 发电未被抑制 脱离空挡 | BOOL | bar: 单位 to ATS
电喷机状态 | 1093 | 10 | 301094 | 04 |  | HATZ:DPF 发电被抑制 脱离空挡 | BOOL | bar: 单位 to ATS
电喷机状态 | 1093 | 11 | 301094 | 04 |  | HATZ:驻车制动开关 | BOOL | bar: 单位 to ATS
电喷机状态 | 1093 | 12 | 301094 | 04 |  | HATZ:制动开关 | BOOL | bar: 单位 to ATS
电喷机状态 | 1093 | 13 | 301094 | 04 |  | HATZ:变速箱空挡开关 | BOOL | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 1094 |  | 301095 | 04 |  | 见 设计参考手册 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 1095 |  | 301096 | 04 |  | 见 设计参考手册 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 1096 |  | 301097 | 04 |  | 见 设计参考手册 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 1097 |  | 301098 | 04 |  | 见 设计参考手册 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 1098 |  | 301099 | 04 |  | 见 设计参考手册 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 1099 |  | 301100 | 04 |  | 后处理 1 柴油氧化催化剂进气温度 (SPN 4765) | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 1100 |  | 301101 | 04 |  | 见 设计参考手册 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 1101 |  | 301102 | 04 |  | 见 设计参考手册 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 1102 |  | 301103 | 04 |  | 见 设计参考手册 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 1103 |  | 301104 | 04 |  | 见 设计参考手册 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 1104 |  | 301105 | 04 |  | 见 设计参考手册 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 1105 |  | 301106 | 04 |  | 见 设计参考手册 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 1106 |  | 301107 | 04 |  | 见 设计参考手册 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 1107 |  | 301108 | 04 |  | 见 设计参考手册 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 1108 |  | 301109 | 04 |  | 见 设计参考手册 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 1109 |  | 301110 | 04 |  | 见 设计参考手册 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 1110 |  | 301111 | 04 |  | Isuzu：退出模式激活标志 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 1111 |  | 301112 | 04 |  | Isuzu：诱导级别 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 1112 |  | 301113 | 04 |  | Isuzu：尿素罐液位 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 1113 |  | 301114 | 04 |  | Isuzu：尿素罐液位指示器 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 1114 |  | 301115 | 04 |  | Isuzu：液位指示器（琥珀色）动作 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 1115 |  | 301116 | 04 |  | Isuzu：DPF 琥珀灯模式 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 1116 |  | 301117 | 04 |  | Isuzu：排气系统灯 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 1117 |  | 301118 | 04 |  | Isuzu：DPF 绿灯模式 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 1118 |  | 301119 | 04 |  | Isuzu：未供电指示灯 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
报警 | 1130 | 0 | 301131 | 04 |  | CIO 308 – 2 个模拟量输入 8.1 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1130 | 1 | 301131 | 04 |  | CIO 308 – 2 个模拟量输入 8.2 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1130 | 2 | 301131 | 04 |  | CIO 308 – 2 个模拟量输入 11.1 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1130 | 3 | 301131 | 04 |  | CIO 308 – 2 个模拟量输入 11.2 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1130 | 4 | 301131 | 04 |  | CIO 308 – 2 个模拟量输入 14.1 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1130 | 5 | 301131 | 04 |  | CIO 308 – 2 个模拟量输入 14.2 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1130 | 6 | 301131 | 04 |  | CIO 308 – 2 个模拟量输入 17.1 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1130 | 7 | 301131 | 04 |  | CIO 308 – 2 个模拟量输入 17.2 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1130 | 8 | 301131 | 04 |  | CIO 308 – 2 个模拟量输入 20.1 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1130 | 9 | 301131 | 04 |  | CIO 308 – 2 个模拟量输入 20.2 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1130 | 10 | 301131 | 04 |  | CIO 308 – 2 个模拟量输入 23.1 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1130 | 11 | 301131 | 04 |  | CIO 308 – 2 个模拟量输入 23.2 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1130 | 12 | 301131 | 04 |  | CIO 308 – 2 个模拟量输入 26.1 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1130 | 13 | 301131 | 04 |  | CIO 308 – 2 个模拟量输入 26.2 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1130 | 14 | 301131 | 04 |  | CIO 308 – 2 个模拟量输入 29.1 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1130 | 15 | 301131 | 04 |  | CIO 308 – 2 个模拟量输入 29.2 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1131 | 0 | 301132 | 04 |  | CIO 308 – 3 个模拟量输入 8.1 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1131 | 1 | 301132 | 04 |  | CIO 308 – 3 个模拟量输入 8.2 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1131 | 2 | 301132 | 04 |  | CIO 308 – 3 个模拟量输入 11.1 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1131 | 3 | 301132 | 04 |  | CIO 308 – 3 个模拟量输入 11.2 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1131 | 4 | 301132 | 04 |  | CIO 308 – 3 个模拟量输入 14.1 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1131 | 5 | 301132 | 04 |  | CIO 308 – 3 个模拟量输入 14.2 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1131 | 6 | 301132 | 04 |  | CIO 308 – 3 个模拟量输入 17.1 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1131 | 7 | 301132 | 04 |  | CIO 308 – 3 个模拟量输入 17.2 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1131 | 8 | 301132 | 04 |  | CIO 308 – 3 个模拟量输入 20.1 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1131 | 9 | 301132 | 04 |  | CIO 308 – 3 个模拟量输入 20.2 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1131 | 10 | 301132 | 04 |  | CIO 308 – 3 个模拟量输入 23.1 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1131 | 11 | 301132 | 04 |  | CIO 308 – 3 个模拟量输入 23.2 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1131 | 12 | 301132 | 04 |  | CIO 308 – 3 个模拟量输入 26.1 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1131 | 13 | 301132 | 04 |  | CIO 308 – 3 个模拟量输入 26.2 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1131 | 14 | 301132 | 04 |  | CIO 308 – 3 个模拟量输入 29.1 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1131 | 15 | 301132 | 04 |  | CIO 308 – 3 个模拟量输入 29.2 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1132 | 0 | 301133 | 04 |  | CIO 116 – 2 个数字量输入 10 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1132 | 1 | 301133 | 04 |  | CIO 116 – 2 个数字量输入 11 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1132 | 2 | 301133 | 04 |  | CIO 116 – 2 个数字量输入 12 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1132 | 3 | 301133 | 04 |  | CIO 116 – 2 个数字量输入 13 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1132 | 4 | 301133 | 04 |  | CIO 116 – 2 个数字量输入 14 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1132 | 5 | 301133 | 04 |  | CIO 116 – 2 个数字量输入 15 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1132 | 6 | 301133 | 04 |  | CIO 116 – 2 个数字量输入 16 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1132 | 7 | 301133 | 04 |  | CIO 116 – 2 个数字量输入 17 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1132 | 8 | 301133 | 04 |  | CIO 116 – 2 个数字量输入 18 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1132 | 9 | 301133 | 04 |  | CIO 116 – 2 个数字量输入 20 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1132 | 10 | 301133 | 04 |  | CIO 116 – 2 个数字量输入 21 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1132 | 11 | 301133 | 04 |  | CIO 116 – 2 个数字量输入 22 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1132 | 12 | 301133 | 04 |  | CIO 116 – 2 个数字量输入 23 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1132 | 13 | 301133 | 04 |  | CIO 116 – 2 个数字量输入 24 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1132 | 14 | 301133 | 04 |  | CIO 116 – 2 个数字量输入 25 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1132 | 15 | 301133 | 04 |  | CIO 116 – 2 个数字量输入 26 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1133 | 0 | 301134 | 04 |  | CIO 116 – 3 个数字量输入 10 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1133 | 1 | 301134 | 04 |  | CIO 116 – 3 个数字量输入 11 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1133 | 2 | 301134 | 04 |  | CIO 116 – 3 个数字量输入 12 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1133 | 3 | 301134 | 04 |  | CIO 116 – 3 个数字量输入 13 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1133 | 4 | 301134 | 04 |  | CIO 116 – 3 个数字量输入 14 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1133 | 5 | 301134 | 04 |  | CIO 116 – 3 个数字量输入 15 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1133 | 6 | 301134 | 04 |  | CIO 116 – 3 个数字量输入 16 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1133 | 7 | 301134 | 04 |  | CIO 116 – 3 个数字量输入 17 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1133 | 8 | 301134 | 04 |  | CIO 116 – 3 个数字量输入 19 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1133 | 9 | 301134 | 04 |  | CIO 116 – 3 个数字量输入 20 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1133 | 10 | 301134 | 04 |  | CIO 116 – 3 个数字量输入 21 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1133 | 11 | 301134 | 04 |  | CIO 116 – 3 个数字量输入 22 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1133 | 12 | 301134 | 04 |  | CIO 116 – 3 个数字量输入 23 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1133 | 13 | 301134 | 04 |  | CIO 116 – 3 个数字量输入 24 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1133 | 14 | 301134 | 04 |  | CIO 116 – 3 个数字量输入 25 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1133 | 15 | 301134 | 04 |  | CIO 116 – 3 个数字量输入 26 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输出状态 | 1136 | 0 | 301137 | 04 |  | CIO 208 – 3 个数字量输出 9 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输出状态 | 1136 | 1 | 301137 | 04 |  | CIO 208 – 3 个数字量输出 11 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输出状态 | 1136 | 2 | 301137 | 04 |  | CIO 208 – 3 个数字量输出 13 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输出状态 | 1136 | 3 | 301137 | 04 |  | CIO 208 – 3 个数字量输出 15 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输出状态 | 1136 | 4 | 301137 | 04 |  | CIO 208 – 3 个数字量输出 18 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输出状态 | 1136 | 5 | 301137 | 04 |  | CIO 208 – 3 个数字量输出 21 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输出状态 | 1136 | 6 | 301137 | 04 |  | CIO 208 – 3 个数字量输出 24 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输出状态 | 1136 | 7 | 301137 | 04 |  | CIO 208 – 3 个数字量输出 27 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输入状态 | 1138 | 0 | 301139 | 04 |  | CIO 116 no. 1.输入 10 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输入状态 | 1138 | 1 | 301139 | 04 |  | CIO 116 no. 1.输入 11 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输入状态 | 1138 | 2 | 301139 | 04 |  | CIO 116 no. 1.输入 12 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输入状态 | 1138 | 3 | 301139 | 04 |  | CIO 116 no. 1.输入 13 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输入状态 | 1138 | 4 | 301139 | 04 |  | CIO 116 no. 1.输入 14 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输入状态 | 1138 | 5 | 301139 | 04 |  | CIO 116 no. 1.输入 15 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输入状态 | 1138 | 6 | 301139 | 04 |  | CIO 116 no. 1.输入 16 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输入状态 | 1138 | 7 | 301139 | 04 |  | CIO 116 no. 1.输入 17 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输入状态 | 1138 | 8 | 301139 | 04 |  | CIO 116 no. 1.输入 19 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输入状态 | 1138 | 9 | 301139 | 04 |  | CIO 116 no. 1.输入 20 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输入状态 | 1138 | 10 | 301139 | 04 |  | CIO 116 no. 1.输入 21 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输入状态 | 1138 | 11 | 301139 | 04 |  | CIO 116 no. 1.输入 22 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输入状态 | 1138 | 12 | 301139 | 04 |  | CIO 116 no. 1.输入 23 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输入状态 | 1138 | 13 | 301139 | 04 |  | CIO 116 no. 1.输入 24 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输入状态 | 1138 | 14 | 301139 | 04 |  | CIO 116 no. 1.输入 25 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输入状态 | 1138 | 15 | 301139 | 04 |  | CIO 116 no. 1.输入 26 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输入状态 | 1139 | 0 | 301140 | 04 |  | CIO 116 no. 2.输入 10 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输入状态 | 1139 | 1 | 301140 | 04 |  | CIO 116 no. 2.输入 11 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输入状态 | 1139 | 2 | 301140 | 04 |  | CIO 116 no. 2.输入 12 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输入状态 | 1139 | 3 | 301140 | 04 |  | CIO 116 no. 2.输入 13 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输入状态 | 1139 | 4 | 301140 | 04 |  | CIO 116 no. 2.输入 14 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输入状态 | 1139 | 5 | 301140 | 04 |  | CIO 116 no. 2.输入 15 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输入状态 | 1139 | 6 | 301140 | 04 |  | CIO 116 no. 2.输入 16 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输入状态 | 1139 | 7 | 301140 | 04 |  | CIO 116 no. 2.输入 17 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输入状态 | 1139 | 8 | 301140 | 04 |  | CIO 116 no. 2.输入 19 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输入状态 | 1139 | 9 | 301140 | 04 |  | CIO 116 no. 2.输入 20 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输入状态 | 1139 | 10 | 301140 | 04 |  | CIO 116 no. 2.输入 21 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输入状态 | 1139 | 11 | 301140 | 04 |  | CIO 116 no. 2.输入 22 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输入状态 | 1139 | 12 | 301140 | 04 |  | CIO 116 no. 2.输入 23 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输入状态 | 1139 | 13 | 301140 | 04 |  | CIO 116 no. 2.输入 24 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输入状态 | 1139 | 14 | 301140 | 04 |  | CIO 116 no. 2.输入 25 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输入状态 | 1139 | 15 | 301140 | 04 |  | CIO 116 no. 2.输入 26 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输入状态 | 1140 | 0 | 301141 | 04 |  | CIO 116 no. 3.输入 10 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输入状态 | 1140 | 1 | 301141 | 04 |  | CIO 116 no. 3.输入 11 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输入状态 | 1140 | 2 | 301141 | 04 |  | CIO 116 no. 3.输入 12 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输入状态 | 1140 | 3 | 301141 | 04 |  | CIO 116 no. 3.输入 13 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输入状态 | 1140 | 4 | 301141 | 04 |  | CIO 116 no. 3.输入 14 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输入状态 | 1140 | 5 | 301141 | 04 |  | CIO 116 no. 3.输入 15 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输入状态 | 1140 | 6 | 301141 | 04 |  | CIO 116 no. 3.输入 16 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输入状态 | 1140 | 7 | 301141 | 04 |  | CIO 116 no. 3.输入 17 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输入状态 | 1140 | 8 | 301141 | 04 |  | CIO 116 no. 3.输入 19 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输入状态 | 1140 | 9 | 301141 | 04 |  | CIO 116 no. 3.输入 20 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输入状态 | 1140 | 10 | 301141 | 04 |  | CIO 116 no. 3.输入 21 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输入状态 | 1140 | 11 | 301141 | 04 |  | CIO 116 no. 3.输入 22 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输入状态 | 1140 | 12 | 301141 | 04 |  | CIO 116 no. 3.输入 23 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输入状态 | 1140 | 13 | 301141 | 04 |  | CIO 116 no. 3.输入 24 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输入状态 | 1140 | 14 | 301141 | 04 |  | CIO 116 no. 3.输入 25 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输入状态 | 1140 | 15 | 301141 | 04 |  | CIO 116 no. 3.输入 26 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输出状态 | 1141 | 0 | 301142 | 04 |  | CIO 116 no. 1 可配置自检状态输出 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输出状态 | 1141 | 1 | 301142 | 04 |  | CIO 116 no. 2 可配置自检状态输出 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输出状态 | 1141 | 2 | 301142 | 04 |  | CIO 116 no. 3 可配置自检状态输出 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输出状态 | 1141 | 3 | 301142 | 04 |  | CIO 208 no. 1 可配置自检状态输出 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输出状态 | 1141 | 4 | 301142 | 04 |  | CIO 208 no. 2 可配置自检状态输出 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输出状态 | 1141 | 5 | 301142 | 04 |  | CIO 208 no. 3 可配置自检状态输出 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输出状态 | 1141 | 6 | 301142 | 04 |  | CIO 308 no. 1 可配置自检状态输出 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输出状态 | 1141 | 7 | 301142 | 04 |  | CIO 308 no. 2 可配置自检状态输出 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输出状态 | 1141 | 8 | 301142 | 04 |  | CIO 308 no. 3 可配置自检状态输出 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输入状态 | 1142 | 0 | 301143 | 04 |  | 数字量输入 39 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输入状态 | 1142 | 1 | 301143 | 04 |  | 数字量输入 40 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输入状态 | 1142 | 2 | 301143 | 04 |  | 数字量输入 41 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输入状态 | 1142 | 3 | 301143 | 04 |  | 数字量输入 42 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输入状态 | 1142 | 4 | 301143 | 04 |  | 输入点状态位 43 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输入状态 | 1142 | 5 | 301143 | 04 |  | 输入点状态位 44 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输入状态 | 1142 | 6 | 301143 | 04 |  | 输入点状态位 45 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输入状态 | 1142 | 7 | 301143 | 04 |  | 输入点状态位 46 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输入状态 | 1142 | 9 | 301143 | 04 |  | 急停输入 4 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输入状态 | 1142 | 10 | 301143 | 04 |  | Dplus 输入 7 | BOOL | bar: 单位 to ATS
数字输入状态 | 1142 | 11 | 301143 | 04 |  | 数字输入 47/MB 位置打开 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输入状态 | 1142 | 12 | 301143 | 04 |  | 数字输入 48/MB 位置关闭 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输入状态 | 1142 | 13 | 301143 | 04 |  | 数字输入 49/GB/TB/BTB 位置打开 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字输入状态 | 1142 | 14 | 301143 | 04 |  | 数字输入 50/GB/TB/BTB 位置关闭 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1150 | 0 | 301151 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 1 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1150 | 1 | 301151 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 2 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1150 | 2 | 301151 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 3 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1150 | 3 | 301151 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 4 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1150 | 4 | 301151 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 5 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1150 | 5 | 301151 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 6 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1150 | 6 | 301151 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 7 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1150 | 7 | 301151 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 8 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1150 | 8 | 301151 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 9 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1150 | 9 | 301151 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 10 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1150 | 10 | 301151 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 11 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1150 | 11 | 301151 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 12 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1150 | 12 | 301151 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 13 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1150 | 13 | 301151 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 14 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1150 | 14 | 301151 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 15 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1150 | 15 | 301151 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 16 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1151 | 0 | 301152 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 17 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1151 | 1 | 301152 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 18 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1151 | 2 | 301152 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 19 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1151 | 3 | 301152 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 20 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1151 | 4 | 301152 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 21 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1151 | 5 | 301152 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 22 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1151 | 6 | 301152 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 23 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1151 | 7 | 301152 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 24 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1151 | 8 | 301152 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 25 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1151 | 9 | 301152 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 26 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1151 | 10 | 301152 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 27 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1151 | 11 | 301152 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 28 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1151 | 12 | 301152 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 29 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1151 | 13 | 301152 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 30 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1151 | 14 | 301152 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 31 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1151 | 15 | 301152 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 32 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1152 | 0 | 301153 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 33 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1152 | 1 | 301153 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 34 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1152 | 2 | 301153 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 35 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1152 | 3 | 301153 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 36 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1152 | 4 | 301153 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 37 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1152 | 5 | 301153 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 38 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1152 | 6 | 301153 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 39 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1152 | 7 | 301153 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 40 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1152 | 8 | 301153 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 41 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1152 | 9 | 301153 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 42 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1152 | 10 | 301153 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 43 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1152 | 11 | 301153 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 44 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1152 | 12 | 301153 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 45 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1152 | 13 | 301153 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 46 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1152 | 14 | 301153 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 47 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1152 | 15 | 301153 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 48 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1153 | 0 | 301154 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 49 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1153 | 1 | 301154 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 50 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1153 | 2 | 301154 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 51 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1153 | 3 | 301154 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 52 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1153 | 4 | 301154 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 53 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1153 | 5 | 301154 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 54 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1153 | 6 | 301154 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 55 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1153 | 7 | 301154 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 56 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1153 | 8 | 301154 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 57 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1153 | 9 | 301154 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 58 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1153 | 10 | 301154 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 59 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1153 | 11 | 301154 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 60 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1153 | 12 | 301154 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 61 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1153 | 13 | 301154 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 62 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1153 | 14 | 301154 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 63 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1153 | 15 | 301154 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 64 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1154 | 0 | 301155 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 65 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1154 | 1 | 301155 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 66 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1154 | 2 | 301155 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 67 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1154 | 3 | 301155 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 68 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1154 | 4 | 301155 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 69 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1154 | 5 | 301155 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 70 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1154 | 6 | 301155 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 71 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1154 | 7 | 301155 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 72 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1154 | 8 | 301155 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 73 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1154 | 9 | 301155 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 74 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1154 | 10 | 301155 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 75 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1154 | 11 | 301155 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 76 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1154 | 12 | 301155 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 77 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1154 | 13 | 301155 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 78 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1154 | 14 | 301155 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 79 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1154 | 15 | 301155 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 80 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1155 | 8 | 301156 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 1 第 1 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1155 | 9 | 301156 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 1 第 2 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1155 | 10 | 301156 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 1 第 3 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1155 | 11 | 301156 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 2 第 1 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1155 | 12 | 301156 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 2 第 2 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1155 | 13 | 301156 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 2 第 3 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1155 | 14 | 301156 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 3 第 1 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1155 | 15 | 301156 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 3 第 2 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1156 | 0 | 301157 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 3 第 3 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1156 | 1 | 301157 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 4 第 1 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1156 | 2 | 301157 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 4 第 2 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1156 | 3 | 301157 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 4 第 3 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1156 | 4 | 301157 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 5 第 1 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1156 | 5 | 301157 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 5 第 2 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1156 | 6 | 301157 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 5 第 3 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1156 | 7 | 301157 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 6 第 1 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1156 | 8 | 301157 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 6 第 2 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1156 | 9 | 301157 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 6 第 3 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1156 | 10 | 301157 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 7 第 1 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1156 | 11 | 301157 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 7 第 2 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1156 | 12 | 301157 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 7 第 3 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1156 | 13 | 301157 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 8 第 1 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1156 | 14 | 301157 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 8 第 2 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1156 | 15 | 301157 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 8 第 3 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1157 | 0 | 301158 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 9 第 1 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1157 | 1 | 301158 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 9 第 2 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1157 | 2 | 301158 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 9 第 3 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1157 | 3 | 301158 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 10 第 1 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1157 | 4 | 301158 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 10 第 2 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1157 | 5 | 301158 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 10 第 3 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1157 | 6 | 301158 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 11 第 1 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1157 | 7 | 301158 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 11 第 2 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1157 | 8 | 301158 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 11 第 3 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1157 | 9 | 301158 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 12 第 1 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1157 | 10 | 301158 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 12 第 2 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1157 | 11 | 301158 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 12 第 3 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1157 | 12 | 301158 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 13 第 1 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1157 | 13 | 301158 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 13 第 2 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1157 | 14 | 301158 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 13 第 3 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1157 | 15 | 301158 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 14 第 1 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1158 | 0 | 301159 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 14 第 2 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1158 | 1 | 301159 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 14 第 3 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1158 | 2 | 301159 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 15 第 1 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1158 | 3 | 301159 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 15 第 2 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1158 | 4 | 301159 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 15 第 3 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1158 | 5 | 301159 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 16 第 1 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1158 | 6 | 301159 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 16 第 2 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1158 | 7 | 301159 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 16 第 3 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1158 | 8 | 301159 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 1 第 1 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1158 | 9 | 301159 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 1 第 2 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1158 | 10 | 301159 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 1 第 3 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1158 | 11 | 301159 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 2 第 1 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1158 | 12 | 301159 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 2 第 2 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1158 | 13 | 301159 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 2 第 3 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1158 | 14 | 301159 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 3 第 1 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1158 | 15 | 301159 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 3 第 2 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1159 | 0 | 301160 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 3 第 3 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1159 | 1 | 301160 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 4 第 1 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1159 | 2 | 301160 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 4 第 2 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1159 | 3 | 301160 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 4 第 3 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1159 | 4 | 301160 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 5 第 1 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1159 | 5 | 301160 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 5 第 2 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1159 | 6 | 301160 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 5 第 3 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1159 | 7 | 301160 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 6 第 1 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1159 | 8 | 301160 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 6 第 2 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1159 | 9 | 301160 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 6 第 3 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1159 | 10 | 301160 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 7 第 1 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1159 | 11 | 301160 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 7 第 2 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1159 | 12 | 301160 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 7 第 3 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1159 | 13 | 301160 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 8 第 1 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1159 | 14 | 301160 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 8 第 2 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1159 | 15 | 301160 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 8 第 3 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1160 | 0 | 301161 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 9 第 1 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1160 | 1 | 301161 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 9 第 2 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1160 | 2 | 301161 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 9 第 3 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1160 | 3 | 301161 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 10 第 1 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1160 | 4 | 301161 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 10 第 2 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1160 | 5 | 301161 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 10 第 3 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1160 | 6 | 301161 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 11 第 1 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1160 | 7 | 301161 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 11 第 2 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1160 | 8 | 301161 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 11 第 3 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1160 | 9 | 301161 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 12 第 1 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1160 | 10 | 301161 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 12 第 2 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1160 | 11 | 301161 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 12 第 3 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1160 | 12 | 301161 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 13 第 1 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1160 | 13 | 301161 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 13 第 2 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1160 | 14 | 301161 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 13 第 3 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1160 | 15 | 301161 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 14 第 1 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1161 | 0 | 301162 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 14 第 2 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1161 | 1 | 301162 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 14 第 3 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1161 | 2 | 301162 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 15 第 1 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1161 | 3 | 301162 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 15 第 2 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1161 | 4 | 301162 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 15 第 3 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1161 | 5 | 301162 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 16 第 1 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1161 | 6 | 301162 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 16 第 2 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1161 | 7 | 301162 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 16 第 3 行 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1171 | 0 | 301172 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 按钮 1 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1171 | 1 | 301172 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 按钮 2 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1171 | 2 | 301172 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 按钮 3 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1171 | 3 | 301172 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 按钮 4 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1171 | 4 | 301172 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 按钮 5 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1171 | 5 | 301172 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 按钮 6 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1171 | 6 | 301172 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 按钮 7 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1171 | 7 | 301172 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 按钮 8 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1171 | 8 | 301172 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 按钮 1 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1171 | 9 | 301172 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 按钮 2 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1171 | 10 | 301172 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 按钮 3 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1171 | 11 | 301172 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 按钮 4 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1171 | 12 | 301172 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 按钮 5 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1171 | 13 | 301172 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 按钮 6 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1171 | 14 | 301172 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 按钮 7 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1171 | 15 | 301172 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 按钮 8 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1173 | 8 | 301174 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 蜂鸣器 1 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1173 | 9 | 301174 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 蜂鸣器 2 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1173 | 10 | 301174 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 蜂鸣器 3 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1173 | 11 | 301174 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 蜂鸣器 1 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1173 | 12 | 301174 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 蜂鸣器 2 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1173 | 13 | 301174 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 蜂鸣器 3 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1174 | 7 | 301175 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 中继 1 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1174 | 8 | 301175 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 中继 2 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1174 | 9 | 301175 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 中继 3 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1174 | 10 | 301175 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 中继 1 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1174 | 11 | 301175 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 中继 2 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
逻辑编程状态 | 1174 | 12 | 301175 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 中继 3 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
数字调压板测量 | 1214 |  | 301215 | 04 |  | DVC 550 Pt100 #1 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
数字调压板测量 | 1215 |  | 301216 | 04 |  | DVC 550 Pt100 #2 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
数字调压板测量 | 1216 |  | 301217 | 04 |  | DVC 550 Pt100 #3 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
数字调压板测量 | 1217 |  | 301218 | 04 |  | DVC 550 Pt100 #4 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
数字调压板测量 | 1218 |  | 301219 | 04 |  | DVC 550 Pt100 #5 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 1220 | 0 | 301221 | 04 |  | FPT Stage V:油中燃油检测 | BOOL | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 1220 | 1 | 301221 | 04 |  | FPT Stage V:燃油中水分检测 | BOOL | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 1220 | 2 | 301221 | 04 |  | FPT Stage V:发动机保护 | BOOL | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 1220 | 3 | 301221 | 04 |  | FPT Stage V:涡轮增压器保护 | BOOL | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 1220 | 4 | 301221 | 04 |  | FPT Stage V:SCR 喷油器过热保护 | BOOL | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 1220 | 5 | 301221 | 04 |  | FPT Stage V:尿素解冻模式激活 | BOOL | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 1220 | 6 | 301221 | 04 |  | FPT Stage V:发动机超速警告 | BOOL | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 1220 | 7 | 301221 | 04 |  | FPT Stage V:废气过热条件 | BOOL | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 1220 | 8 | 301221 | 04 |  | FPT Stage V:DPF 堵塞 | BOOL | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 1220 | 9 | 301221 | 04 |  | FPT Stage V:烟雾限制 | BOOL | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 1220 | 10 | 301221 | 04 |  | FPT Stage V:发动机机油过热 | BOOL | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 1220 | 11 | 301221 | 04 |  | FPT Stage V:Nh3 滑差检测 | BOOL | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 1220 | 12 | 301221 | 04 |  | FPT Stage V:尿素质量不佳 | BOOL | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 1220 | 13 | 301221 | 04 |  | FPT Stage V:催化剂效率低 | BOOL | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 1221 |  | 301222 | 04 |  | FPT Stage V:DEF 技术故障 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 1222 |  | 301223 | 04 |  | FPT Stage V:DEF 质量 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 1223 |  | 301224 | 04 |  | FPT Stage V:防御等级 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 1224 |  | 301225 | 04 |  | FPT Stage V:燃油过滤器加热器状态 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 1225 |  | 301226 | 04 |  | FPT Stage V:所需的低怠速增加 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 1226 |  | 301227 | 04 |  | Scania：DPF 发电倒计时定时器 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 1227 |  | 301228 | 04 |  | Scania：Urea 级诱导状态 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 1228 |  | 301229 | 04 |  | Scania：发射 OBD 诱导状态 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 1229 |  | 301230 | 04 |  | Scania：发射 OBD 诱导故障原因 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 1230 |  | 301231 | 04 |  | John Deere 阶段 V：发动机柴油颗粒过滤器发电状态 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 1231 |  | 301232 | 04 |  | 后处理 1 柴油微粒过滤器烟尘负荷百分比 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 1232 |  | 301233 | 04 |  | 后处理柴油颗粒过滤器状态 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 1233 |  | 301234 | 04 |  | 后处理 1 柴油废液浓度 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 1234 |  | 301235 | 04 |  | 发动机要求的燃油阀 1 位置 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 1235 |  | 301236 | 04 |  | 机油注油状态 (SPN 3551) | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 1236 |  | 301237 | 04 |  | 燃油泵底漆状态 (SPN 4083) | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 1237 |  | 301238 | 04 |  | 传感器电源电压 1 (SPN 3509) | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 1238 |  | 301239 | 04 |  | 传感器电源电压 2 (SPN 3510) | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 1239 |  | 301240 | 04 |  | 油门踏板位置 2 (SPN 29) | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 1240 |  | 301241 | 04 |  | 柴油颗粒过滤器主动再生受抑制（临时系统锁定）(SPN 3714) | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 1241 |  | 301242 | 04 |  | 柴油颗粒过滤器主动再生受抑制（永久系统锁定）(SPN 3715) | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 1242 |  | 301243 | 04 |  | 后处理环境空气温度 (SPN 7441) | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 1243 |  | 301244 | 04 |  | 后处理热管理状态 (SPN 7332) | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 1244 |  | 301245 | 04 |  | 后处理发动机转速增加请求 (SPN 7502) | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 1245 |  | 301246 | 04 |  | 后处理发动机负载请求 (SPN 7503) | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 1246 |  | 301247 | 04 |  | 反馈发动机加油状态 (SPN 5794) | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 1247 |  | 301248 | 04 |  | 允许禁止发动机加油 (SPN 5795) | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 1248 |  | 301249 | 04 |  | 发动机控制停机请求 (SPN 3606) | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 1249 |  | 301250 | 04 |  | 机油预热状态 (SPN 3552) | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 1250 |  | 301251 | 04 |  | 发动机通风状态 (SPN 3554) | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电喷机测量 | 1251 |  | 301252 | 04 |  | 轨压 (Jichai) | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
逻辑编程状态 | 1252 |  | 301253 | 04 |  | 单次输出 1 到 16 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 1267 |  | 301268 | 04 |  | 剩余循环时间（ATS） | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 1268 |  | 301269 | 04 |  | 循环模式下运行的源（ATS） | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
报警 | 1269 | 0 | 301270 | 04 |  | 升降机预延迟计时器正在运行。 | BOOL | bar: 单位 to ATS
报警 | 1269 | 1 | 301270 | 04 |  | 升降机后延迟计时器正在运行。 | BOOL | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 1320 |  | 301321 | 04 |  | 仅限混合模式：PV 功率参考值 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 1321 |  | 301322 | 04 |  | 仅限混合模式：PV 无功功率参考值 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 1322 |  | 301323 | 04 |  | 仅限混合模式：PV 功率实际值 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 1323 |  | 301324 | 04 |  | 仅限混合模式：PV 无功功率实际值 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
交流测量 | 1324 |  | 301325 | 04 |  | 仅限混合模式：PV 额定功率实际值 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
电站编程状态 | 1325 |  | 301326 | 04 |  | 仅限混合模式：PV 断路器状态 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
报警 | 1326 | 0 | 301327 | 04 |  | 仅限混合模式：PV 运行状态 | BOOL | bar: 单位 to ATS
电站编程状态 | 1327 |  | 301328 | 04 |  | 仅限混合模式：存在的 PV 相关报警的数量。对于任何数量的具有 PV 停机故障等级的活动报警，加 1。 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
计数器 | 1330 |  | 301331 | 04 |  | 仅限混合模式：PV 输出，有功电能计数器，总计 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kWh; GEN-H: X
计数器 | 1332 |  | 301333 | 04 |  | 仅限混合模式：PV 输出，有功电能计数器，年 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kWh; GEN-H: X
计数器 | 1334 |  | 301335 | 04 |  | 仅限混合模式：PV 输出，有功电能计数器，月 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kWh; GEN-H: X
计数器 | 1336 |  | 301337 | 04 |  | 仅限混合模式：PV 输出，有功电能计数器，周 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kWh; GEN-H: X
计数器 | 1338 |  | 301339 | 04 |  | 仅限混合模式：PV 输出，有功电能计数器，天 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kWh; GEN-H: X
计数器 | 1340 |  | 301341 | 04 |  | 仅限混合模式：PV 输出，无功电能计数器，总计 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kvarh; GEN-H: X
计数器 | 1342 |  | 301343 | 04 |  | 仅限混合模式：PV 输出，无功电能计数器，年 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kvarh; GEN-H: X
计数器 | 1344 |  | 301345 | 04 |  | 仅限混合模式：PV 输出，无功电能计数器，月 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kvarh; GEN-H: X
计数器 | 1346 |  | 301347 | 04 |  | 仅限混合模式：PV 输出，无功电能计数器，周 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kvarh; GEN-H: X
计数器 | 1348 |  | 301349 | 04 |  | 仅限混合模式：PV 输出，无功电能计数器，天 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kvarh; GEN-H: X
计数器 | 1350 |  | 301351 | 04 |  | 仅限混合模式：PV 消减电能计数器，总计 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kWh; GEN-H: X
计数器 | 1352 |  | 301353 | 04 |  | 仅限混合模式：PV 消减电能计数器，年 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kWh; GEN-H: X
计数器 | 1354 |  | 301355 | 04 |  | 仅限混合模式：PV 消减电能计数器，月 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kWh; GEN-H: X
计数器 | 1356 |  | 301357 | 04 |  | 仅限混合模式：PV 消减电能计数器，周 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kWh; GEN-H: X
计数器 | 1358 |  | 301359 | 04 |  | 仅限混合模式：PV 消减电能计数器，天 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kWh; GEN-H: X
报警 | 1360 | 0 | 301361 | 04 | 3660 | M-Logic 报警 10 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1360 | 1 | 301361 | 04 | 3670 | M-Logic 报警 11 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1360 | 2 | 301361 | 04 | 3680 | M-Logic 报警 12 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1360 | 3 | 301361 | 04 | 3690 | M-Logic 报警 13 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1360 | 4 | 301361 | 04 | 3700 | M-Logic 报警 14 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
EIC 报警 | 1370 |  | 301371 | 04 |  | 主动诊断代码 (DM1/SPN)：低位字 #1 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1371 |  | 301372 | 04 |  | 主动诊断代码 (DM1/SPN)：低位字 #2 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1372 |  | 301373 | 04 |  | 主动诊断代码 (DM1/SPN)：低位字 #3 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1373 |  | 301374 | 04 |  | 主动诊断代码 (DM1/SPN)：低位字 #4 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1374 |  | 301375 | 04 |  | 主动诊断代码 (DM1/SPN)：低位字 #5 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1375 |  | 301376 | 04 |  | 主动诊断代码 (DM1/SPN)：低位字 #6 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1376 |  | 301377 | 04 |  | 主动诊断代码 (DM1/SPN)：低位字 #7 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1377 |  | 301378 | 04 |  | 主动诊断代码 (DM1/SPN)：低位字 #8 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1378 |  | 301379 | 04 |  | 主动诊断代码 (DM1/SPN)：低位字 #9 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1379 |  | 301380 | 04 |  | 主动诊断代码 (DM1/SPN)：低位字 #10 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1380 |  | 301381 | 04 |  | 主动诊断代码 (DM1/SPN)：高位字 #1 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1381 |  | 301382 | 04 |  | 主动诊断代码 (DM1/SPN)：高位字 #2 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1382 |  | 301383 | 04 |  | 主动诊断代码 (DM1/SPN)：高位字 #3 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1383 |  | 301384 | 04 |  | 主动诊断代码 (DM1/SPN)：高位字 #4 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1384 |  | 301385 | 04 |  | 主动诊断代码 (DM1/SPN)：高位字 #5 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1385 |  | 301386 | 04 |  | 主动诊断代码 (DM1/SPN)：高位字 #6 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1386 |  | 301387 | 04 |  | 主动诊断代码 (DM1/SPN)：高位字 #7 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1387 |  | 301388 | 04 |  | 主动诊断代码 (DM1/SPN)：高位字 #8 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1388 |  | 301389 | 04 |  | 主动诊断代码 (DM1/SPN)：高位字 #9 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1389 |  | 301390 | 04 |  | 主动诊断代码 (DM1/SPN)：高位字 #10 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1402 |  | 301403 | 04 |  | 主动故障模式标识符 (DM1/FMI)：#1 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1403 |  | 301404 | 04 |  | 主动故障模式标识符 (DM1/FMI)：#2 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1404 |  | 301405 | 04 |  | 主动故障模式标识符 (DM1/FMI)：#3 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1405 |  | 301406 | 04 |  | 主动故障模式标识符 (DM1/FMI)：#4 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1406 |  | 301407 | 04 |  | 主动故障模式标识符 (DM1/FMI)：#5 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1407 |  | 301408 | 04 |  | 主动故障模式标识符 (DM1/FMI)：#6 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1408 |  | 301409 | 04 |  | 主动故障模式标识符 (DM1/FMI)：#7 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1409 |  | 301410 | 04 |  | 主动故障模式标识符 (DM1/FMI)：#8 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1410 |  | 301411 | 04 |  | 主动故障模式标识符 (DM1/FMI)：#9 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1411 |  | 301412 | 04 |  | 主动故障模式标识符 (DM1/FMI)：#10 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1418 |  | 301419 | 04 |  | 主动发生计数器 (DM1/OC)：#1 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1419 |  | 301420 | 04 |  | 主动发生计数器 (DM1/OC)：#2 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1420 |  | 301421 | 04 |  | 主动发生计数器 (DM1/OC)：#3 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1421 |  | 301422 | 04 |  | 主动发生计数器 (DM1/OC)：#4 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1422 |  | 301423 | 04 |  | 主动发生计数器 (DM1/OC)：#5 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1423 |  | 301424 | 04 |  | 主动发生计数器 (DM1/OC)：#6 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1424 |  | 301425 | 04 |  | 主动发生计数器 (DM1/OC)：#7 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1425 |  | 301426 | 04 |  | 主动发生计数器 (DM1/OC)：#8 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1426 |  | 301427 | 04 |  | 主动发生计数器 (DM1/OC)：#9 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1427 |  | 301428 | 04 |  | 主动发生计数器 (DM1/OC)：#10 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1434 |  | 301435 | 04 |  | 主动诊断代码 (DM2/SPN)：低位字 #1 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1435 |  | 301436 | 04 |  | 主动诊断代码 (DM2/SPN)：低位字 #2 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1436 |  | 301437 | 04 |  | 主动诊断代码 (DM2/SPN)：低位字 #3 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1437 |  | 301438 | 04 |  | 主动诊断代码 (DM2/SPN)：低位字 #4 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1438 |  | 301439 | 04 |  | 主动诊断代码 (DM2/SPN)：低位字 #5 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1439 |  | 301440 | 04 |  | 主动诊断代码 (DM2/SPN)：低位字 #6 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1440 |  | 301441 | 04 |  | 主动诊断代码 (DM2/SPN)：低位字 #7 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1441 |  | 301442 | 04 |  | 主动诊断代码 (DM2/SPN)：低位字 #8 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1442 |  | 301443 | 04 |  | 主动诊断代码 (DM2/SPN)：低位字 #9 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1443 |  | 301444 | 04 |  | 主动诊断代码 (DM2/SPN)：低位字 #10 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1444 |  | 301445 | 04 |  | 主动诊断代码 (DM2/SPN)：高位字 #1 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1445 |  | 301446 | 04 |  | 主动诊断代码 (DM2/SPN)：高位字 #2 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1446 |  | 301447 | 04 |  | 主动诊断代码 (DM2/SPN)：高位字 #3 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1447 |  | 301448 | 04 |  | 主动诊断代码 (DM2/SPN)：高位字 #4 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1448 |  | 301449 | 04 |  | 主动诊断代码 (DM2/SPN)：高位字 #5 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1449 |  | 301450 | 04 |  | 主动诊断代码 (DM2/SPN)：高位字 #6 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1450 |  | 301451 | 04 |  | 主动诊断代码 (DM2/SPN)：高位字 #7 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1451 |  | 301452 | 04 |  | 主动诊断代码 (DM2/SPN)：高位字 #8 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1452 |  | 301453 | 04 |  | 主动诊断代码 (DM2/SPN)：高位字 #9 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1453 |  | 301454 | 04 |  | 主动诊断代码 (DM2/SPN)：高位字 #10 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1466 |  | 301467 | 04 |  | 主动故障模式标识符 (DM2/FMI)：#1 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1467 |  | 301468 | 04 |  | 主动故障模式标识符 (DM2/FMI)：#2 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1468 |  | 301469 | 04 |  | 主动故障模式标识符 (DM2/FMI)：#3 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1469 |  | 301470 | 04 |  | 主动故障模式标识符 (DM2/FMI)：#4 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1470 |  | 301471 | 04 |  | 主动故障模式标识符 (DM2/FMI)：#5 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1471 |  | 301472 | 04 |  | 主动故障模式标识符 (DM2/FMI)：#6 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1472 |  | 301473 | 04 |  | 主动故障模式标识符 (DM2/FMI)：#7 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1473 |  | 301474 | 04 |  | 主动故障模式标识符 (DM2/FMI)：#8 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1474 |  | 301475 | 04 |  | 主动故障模式标识符 (DM2/FMI)：#9 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1475 |  | 301476 | 04 |  | 主动故障模式标识符 (DM2/FMI)：#10 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1482 |  | 301483 | 04 |  | 主动发生计数器 (DM2/OC)：#1 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1483 |  | 301484 | 04 |  | 主动发生计数器 (DM2/OC)：#2 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1484 |  | 301485 | 04 |  | 主动发生计数器 (DM2/OC)：#3 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1485 |  | 301486 | 04 |  | 主动发生计数器 (DM2/OC)：#4 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1486 |  | 301487 | 04 |  | 主动发生计数器 (DM2/OC)：#5 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1487 |  | 301488 | 04 |  | 主动发生计数器 (DM2/OC)：#6 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1488 |  | 301489 | 04 |  | 主动发生计数器 (DM2/OC)：#7 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1489 |  | 301490 | 04 |  | 主动发生计数器 (DM2/OC)：#8 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1490 |  | 301491 | 04 |  | 主动发生计数器 (DM2/OC)：#9 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 报警 | 1491 |  | 301492 | 04 |  | 主动发生计数器 (DM2/OC)：#10 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
功率管理交流测量 | 1500 |  | 301501 | 04 |  | 总计功率 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1501 |  | 301502 | 04 |  | 储备功率 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1502 |  | 301503 | 04 |  | 总计额定功率 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1503 |  | 301504 | 04 |  | 总计 机组set 功率 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1504 |  | 301505 | 04 |  | 总计 无功功率 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1505 |  | 301506 | 04 |  | 机组总数（in application） | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1506 |  | 301507 | 04 |  | 电站类型(Plant type) | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1507 |  | 301508 | 04 |  | 根据负载停机，有功设定点 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1508 |  | 301509 | 04 |  | 根据负载起机，有功设定点 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1510 |  | 301511 | 04 |  | 额定功率 ID 1 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1511 |  | 301512 | 04 |  | 额定功率 ID 2 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1512 |  | 301513 | 04 |  | 额定功率 ID 3 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1513 |  | 301514 | 04 |  | 额定功率 ID 4 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1514 |  | 301515 | 04 |  | 额定功率 ID 5 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1515 |  | 301516 | 04 |  | 额定功率 ID 6 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1516 |  | 301517 | 04 |  | 额定功率 ID 7 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1517 |  | 301518 | 04 |  | 额定功率 ID 8 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1518 |  | 301519 | 04 |  | 额定功率 ID 9 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1519 |  | 301520 | 04 |  | 额定功率 ID 10 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1520 |  | 301521 | 04 |  | 额定功率 ID 11 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1521 |  | 301522 | 04 |  | 额定功率 ID 12 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1522 |  | 301523 | 04 |  | 额定功率 ID 13 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1523 |  | 301524 | 04 |  | 额定功率 ID 14 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1524 |  | 301525 | 04 |  | 额定功率 ID 15 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1525 |  | 301526 | 04 |  | 额定功率 ID 16 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1526 |  | 301527 | 04 |  | 有功功率ID 1 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1527 |  | 301528 | 04 |  | 有功功率ID 2 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1528 |  | 301529 | 04 |  | 有功功率ID 3 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1529 |  | 301530 | 04 |  | 有功功率ID 4 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1530 |  | 301531 | 04 |  | 有功功率ID 5 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1531 |  | 301532 | 04 |  | 有功功率ID 6 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1532 |  | 301533 | 04 |  | 有功功率ID 7 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1533 |  | 301534 | 04 |  | 有功功率ID 8 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1534 |  | 301535 | 04 |  | 有功功率ID 9 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1535 |  | 301536 | 04 |  | 有功功率ID 10 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1536 |  | 301537 | 04 |  | 有功功率ID 11 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1537 |  | 301538 | 04 |  | 有功功率ID 12 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1538 |  | 301539 | 04 |  | 有功功率ID 13 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1539 |  | 301540 | 04 |  | 有功功率ID 14 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1540 |  | 301541 | 04 |  | 有功功率ID 15 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1541 |  | 301542 | 04 |  | 有功功率ID 16 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1542 |  | 301543 | 04 |  | 无功功率 ID 1 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1543 |  | 301544 | 04 |  | 无功功率 ID 2 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1544 |  | 301545 | 04 |  | 无功功率 ID 3 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1545 |  | 301546 | 04 |  | 无功功率 ID 4 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1546 |  | 301547 | 04 |  | 无功功率 ID 5 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1547 |  | 301548 | 04 |  | 无功功率 ID 6 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1548 |  | 301549 | 04 |  | 无功功率 ID 7 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1549 |  | 301550 | 04 |  | 无功功率 ID 8 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1550 |  | 301551 | 04 |  | 无功功率 ID 9 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1551 |  | 301552 | 04 |  | 无功功率 ID 10 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1552 |  | 301553 | 04 |  | 无功功率 ID 11 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1553 |  | 301554 | 04 |  | 无功功率 ID 12 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1554 |  | 301555 | 04 |  | 无功功率 ID 13 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1555 |  | 301556 | 04 |  | 无功功率 ID 14 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1556 |  | 301557 | 04 |  | 无功功率 ID 15 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1557 |  | 301558 | 04 |  | 无功功率 ID 16 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1558 |  | 301559 | 04 |  | 机组优先级 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1560 |  | 301561 | 04 |  | 有功功率ID 17 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1561 |  | 301562 | 04 |  | 有功功率ID 18 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1562 |  | 301563 | 04 |  | 有功功率ID 19 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1563 |  | 301564 | 04 |  | 有功功率ID 20 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1565 |  | 301566 | 04 |  | 无功功率 ID 17 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1566 |  | 301567 | 04 |  | 无功功率 ID 18 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1567 |  | 301568 | 04 |  | 无功功率 ID 19 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1568 |  | 301569 | 04 |  | 无功功率 ID 20 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1569 |  | 301570 | 04 |  | 有功功率ID 17 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1570 |  | 301571 | 04 |  | 有功功率ID 18 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1571 |  | 301572 | 04 |  | 有功功率ID 19 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1572 |  | 301573 | 04 |  | 有功功率ID 20 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1573 |  | 301574 | 04 |  | 有功功率ID 21 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1574 |  | 301575 | 04 |  | 有功功率ID 22 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1575 |  | 301576 | 04 |  | 有功功率ID 23 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1576 |  | 301577 | 04 |  | 有功功率ID 24 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1577 |  | 301578 | 04 |  | 有功功率ID 25 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1578 |  | 301579 | 04 |  | 有功功率ID 26 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1579 |  | 301580 | 04 |  | 有功功率ID 27 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1580 |  | 301581 | 04 |  | 有功功率ID 28 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1581 |  | 301582 | 04 |  | 有功功率ID 29 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1582 |  | 301583 | 04 |  | 有功功率ID 30 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1583 |  | 301584 | 04 |  | 有功功率ID 31 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1584 |  | 301585 | 04 |  | 有功功率ID 32 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1585 |  | 301586 | 04 |  | 无功功率 ID 17 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1586 |  | 301587 | 04 |  | 无功功率 ID 18 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1587 |  | 301588 | 04 |  | 无功功率 ID 19 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1588 |  | 301589 | 04 |  | 无功功率 ID 20 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1589 |  | 301590 | 04 |  | 无功功率 ID 21 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1590 |  | 301591 | 04 |  | 无功功率 ID 22 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1591 |  | 301592 | 04 |  | 无功功率 ID 23 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1592 |  | 301593 | 04 |  | 无功功率 ID 24 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1593 |  | 301594 | 04 |  | 无功功率 ID 25 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1594 |  | 301595 | 04 |  | 无功功率 ID 26 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1595 |  | 301596 | 04 |  | 无功功率 ID 27 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1596 |  | 301597 | 04 |  | 无功功率 ID 28 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1597 |  | 301598 | 04 |  | 无功功率 ID 29 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1598 |  | 301599 | 04 |  | 无功功率 ID 30 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1599 |  | 301600 | 04 |  | 无功功率 ID 31 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1600 |  | 301601 | 04 |  | 无功功率 ID 32 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1601 |  | 301602 | 04 |  | 有功功率ID 33 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1602 |  | 301603 | 04 |  | 有功功率ID 34 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1603 |  | 301604 | 04 |  | 有功功率ID 35 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1604 |  | 301605 | 04 |  | 有功功率ID 36 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1605 |  | 301606 | 04 |  | 有功功率ID 37 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1606 |  | 301607 | 04 |  | 有功功率ID 38 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1607 |  | 301608 | 04 |  | 有功功率ID 39 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1608 |  | 301609 | 04 |  | 有功功率ID 40 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1609 |  | 301610 | 04 |  | 无功功率 ID 33 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1610 |  | 301611 | 04 |  | 无功功率 ID 34 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1611 |  | 301612 | 04 |  | 无功功率 ID 35 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1612 |  | 301613 | 04 |  | 无功功率 ID 36 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1613 |  | 301614 | 04 |  | 无功功率 ID 37 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1614 |  | 301615 | 04 |  | 无功功率 ID 38 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1615 |  | 301616 | 04 |  | 无功功率 ID 39 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1616 |  | 301617 | 04 |  | 无功功率 ID 40 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1617 |  | 301618 | 04 |  | 电站模式 (Plant mode) 主网(市电) 17 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1618 |  | 301619 | 04 |  | 电站模式 (Plant mode) 主网(市电) 18 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1619 |  | 301620 | 04 |  | 电站模式 (Plant mode) 主网(市电) 19 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1620 |  | 301621 | 04 |  | 电站模式 (Plant mode) 主网(市电) 20 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1621 |  | 301622 | 04 |  | 电站模式 (Plant mode) 主网(市电) 21 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1622 |  | 301623 | 04 |  | 电站模式 (Plant mode) 主网(市电) 22 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1623 |  | 301624 | 04 |  | 电站模式 (Plant mode) 主网(市电) 23 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1624 |  | 301625 | 04 |  | 电站模式 (Plant mode) 主网(市电) 24 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1625 |  | 301626 | 04 |  | 电站模式 (Plant mode) 主网(市电) 25 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1626 |  | 301627 | 04 |  | 电站模式 (Plant mode) 主网(市电) 26 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1627 |  | 301628 | 04 |  | 电站模式 (Plant mode) 主网(市电) 27 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1628 |  | 301629 | 04 |  | 电站模式 (Plant mode) 主网(市电) 28 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1629 |  | 301630 | 04 |  | 电站模式 (Plant mode) 主网(市电) 29 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1630 |  | 301631 | 04 |  | 电站模式 (Plant mode) 主网(市电) 30 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1631 |  | 301632 | 04 |  | 电站模式 (Plant mode) 主网(市电) 31 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1632 |  | 301633 | 04 |  | 电站模式 (Plant mode) 主网(市电) 32 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1633 |  | 301634 | 04 |  | 母排(Bus)功率 主网(市电) 17 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1634 |  | 301635 | 04 |  | 母排(Bus)功率 主网(市电) 18 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1635 |  | 301636 | 04 |  | 母排(Bus)功率 主网(市电) 19 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1636 |  | 301637 | 04 |  | 母排(Bus)功率 主网(市电) 20 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1637 |  | 301638 | 04 |  | 母排(Bus)功率 主网(市电) 21 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1638 |  | 301639 | 04 |  | 母排(Bus)功率 主网(市电) 22 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1639 |  | 301640 | 04 |  | 母排(Bus)功率 主网(市电) 23 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1640 |  | 301641 | 04 |  | 母排(Bus)功率 主网(市电) 24 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1641 |  | 301642 | 04 |  | 母排(Bus)功率 主网(市电) 25 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1642 |  | 301643 | 04 |  | 母排(Bus)功率 主网(市电) 26 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1643 |  | 301644 | 04 |  | 母排(Bus)功率 主网(市电) 27 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1644 |  | 301645 | 04 |  | 母排(Bus)功率 主网(市电) 28 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1645 |  | 301646 | 04 |  | 母排(Bus)功率 主网(市电) 29 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1646 |  | 301647 | 04 |  | 母排(Bus)功率 主网(市电) 30 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1647 |  | 301648 | 04 |  | 母排(Bus)功率 主网(市电) 31 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1648 |  | 301649 | 04 |  | 母排(Bus)功率 主网(市电) 32 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1649 | 0 | 301650 | 04 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 17 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1649 | 1 | 301650 | 04 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 18 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1649 | 2 | 301650 | 04 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 19 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1649 | 3 | 301650 | 04 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 20 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1649 | 4 | 301650 | 04 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 21 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1649 | 5 | 301650 | 04 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 22 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1649 | 6 | 301650 | 04 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 23 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1649 | 7 | 301650 | 04 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 24 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1649 | 8 | 301650 | 04 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 25 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1649 | 9 | 301650 | 04 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 26 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1649 | 10 | 301650 | 04 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 27 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1649 | 11 | 301650 | 04 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 28 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1649 | 12 | 301650 | 04 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 29 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1649 | 13 | 301650 | 04 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 30 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1649 | 14 | 301650 | 04 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 31 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1649 | 15 | 301650 | 04 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 32 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1650 | 0 | 301651 | 04 |  | TB 变送器-可配置，ID 17 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1650 | 1 | 301651 | 04 |  | TB 变送器-可配置，ID 18 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1650 | 2 | 301651 | 04 |  | TB 变送器-可配置，ID 19 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1650 | 3 | 301651 | 04 |  | TB 变送器-可配置，ID 20 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1650 | 4 | 301651 | 04 |  | TB 变送器-可配置，ID 21 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1650 | 5 | 301651 | 04 |  | TB 变送器-可配置，ID 22 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1650 | 6 | 301651 | 04 |  | TB 变送器-可配置，ID 23 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1650 | 7 | 301651 | 04 |  | TB 变送器-可配置，ID 24 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1650 | 8 | 301651 | 04 |  | TB 变送器-可配置，ID 25 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1650 | 9 | 301651 | 04 |  | TB 变送器-可配置，ID 26 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1650 | 10 | 301651 | 04 |  | TB 变送器-可配置，ID 27 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1650 | 11 | 301651 | 04 |  | TB 变送器-可配置，ID 28 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1650 | 12 | 301651 | 04 |  | TB 变送器-可配置，ID 29 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1650 | 13 | 301651 | 04 |  | TB 变送器-可配置，ID 30 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1650 | 14 | 301651 | 04 |  | TB 变送器-可配置，ID 31 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1650 | 15 | 301651 | 04 |  | TB 变送器-可配置，ID 32 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1651 | 0 | 301652 | 04 |  | BTB 变送器-可配置，ID 33 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1651 | 1 | 301652 | 04 |  | BTB 变送器-可配置，ID 34 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1651 | 2 | 301652 | 04 |  | BTB 变送器-可配置，ID 35 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1651 | 3 | 301652 | 04 |  | BTB 变送器-可配置，ID 36 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1651 | 4 | 301652 | 04 |  | BTB 变送器-可配置，ID 37 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1651 | 5 | 301652 | 04 |  | BTB 变送器-可配置，ID 38 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1651 | 6 | 301652 | 04 |  | BTB 变送器-可配置，ID 39 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1651 | 7 | 301652 | 04 |  | BTB 变送器-可配置，ID 40 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1652 | 0 | 301653 | 04 |  | ID 33 BTB 被控制了 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1652 | 1 | 301653 | 04 |  | ID 34 BTB 被控制了 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1652 | 2 | 301653 | 04 |  | ID 35 BTB 被控制了 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1652 | 3 | 301653 | 04 |  | ID 36 BTB 被控制了 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1652 | 4 | 301653 | 04 |  | ID 37 BTB 被控制了 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1652 | 5 | 301653 | 04 |  | ID 38 BTB 被控制了 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1652 | 6 | 301653 | 04 |  | ID 39 BTB 被控制了 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1652 | 7 | 301653 | 04 |  | ID 40 BTB 被控制了 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理交流测量 | 1653 |  | 301654 | 04 |  | 额定功率 ID 17 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1654 |  | 301655 | 04 |  | 额定功率 ID 18 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1655 |  | 301656 | 04 |  | 额定功率 ID 19 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1656 |  | 301657 | 04 |  | 额定功率 ID 20 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1657 |  | 301658 | 04 |  | 额定功率 ID 21 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1658 |  | 301659 | 04 |  | 额定功率 ID 22 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1659 |  | 301660 | 04 |  | 额定功率 ID 23 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1660 |  | 301661 | 04 |  | 额定功率 ID 24 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1661 |  | 301662 | 04 |  | 额定功率 ID 25 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1662 |  | 301663 | 04 |  | 额定功率 ID 26 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1663 |  | 301664 | 04 |  | 额定功率 ID 27 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1664 |  | 301665 | 04 |  | 额定功率 ID 28 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1665 |  | 301666 | 04 |  | 额定功率 ID 29 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1666 |  | 301667 | 04 |  | 额定功率 ID 30 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1667 |  | 301668 | 04 |  | 额定功率 ID 31 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1668 |  | 301669 | 04 |  | 额定功率 ID 32 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1696 |  | 301697 | 04 |  | 总计 PV 有功功率 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1697 |  | 301698 | 04 |  | 总计 PV 无功功率 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1698 |  | 301699 | 04 |  | 总计电池有功功率 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理交流测量 | 1699 |  | 301700 | 04 |  | 总计电池无功功率 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1700 | 0 | 301701 | 04 |  | TB储备功率 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1700 | 1 | 301701 | 04 |  | 主网(市电) 储备功率 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1700 | 2 | 301701 | 04 |  | 主网(市电）之一位置反馈ON | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1700 | 3 | 301701 | 04 |  | 所有主网(市电)位置反馈OFF | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1700 | 4 | 301701 | 04 |  | TB位置反馈ON（主网(市电) 单元） | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1700 | 5 | 301701 | 04 |  | TB位置反馈OFF（主网(市电) 单元） | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1700 | 6 | 301701 | 04 |  | GB之一位置反馈ON | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1700 | 7 | 301701 | 04 |  | 所有GB 位置反馈OFF | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1700 | 8 | 301701 | 04 |  | TB之一位置反馈ON | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1700 | 9 | 301701 | 04 |  | 所有TB 位置反馈OFF | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1700 | 10 | 301701 | 04 |  | BTB之一位置反馈ON | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1700 | 11 | 301701 | 04 |  | BTB之一位置反馈OFF | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1701 | 0 | 301702 | 04 |  | GB 位置反馈ON ID 1 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1701 | 1 | 301702 | 04 |  | GB 位置反馈ON ID 2 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1701 | 2 | 301702 | 04 |  | GB 位置反馈ON ID 3 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1701 | 3 | 301702 | 04 |  | GB 位置反馈ON ID 4 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1701 | 4 | 301702 | 04 |  | GB 位置反馈ON ID 5 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1701 | 5 | 301702 | 04 |  | GB 位置反馈ON ID 6 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1701 | 6 | 301702 | 04 |  | GB 位置反馈ON ID 7 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1701 | 7 | 301702 | 04 |  | GB 位置反馈ON ID 8 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1701 | 8 | 301702 | 04 |  | GB 位置反馈ON ID 9 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1701 | 9 | 301702 | 04 |  | GB 位置反馈ON ID 10 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1701 | 10 | 301702 | 04 |  | GB 位置反馈ON ID 11 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1701 | 11 | 301702 | 04 |  | GB 位置反馈ON ID 12 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1701 | 12 | 301702 | 04 |  | GB 位置反馈ON ID 13 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1701 | 13 | 301702 | 04 |  | GB 位置反馈ON ID 14 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1701 | 14 | 301702 | 04 |  | GB 位置反馈ON ID 15 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1701 | 15 | 301702 | 04 |  | GB 位置反馈ON ID 16 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1702 | 0 | 301703 | 04 |  | GB 位置反馈OFF ID 1 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1702 | 1 | 301703 | 04 |  | GB 位置反馈OFF ID 2 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1702 | 2 | 301703 | 04 |  | GB 位置反馈OFF ID 3 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1702 | 3 | 301703 | 04 |  | GB 位置反馈OFF ID 4 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1702 | 4 | 301703 | 04 |  | GB 位置反馈OFF ID 5 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1702 | 5 | 301703 | 04 |  | GB 位置反馈OFF ID 6 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1702 | 6 | 301703 | 04 |  | GB 位置反馈OFF ID 7 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1702 | 7 | 301703 | 04 |  | GB 位置反馈OFF ID 8 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1702 | 8 | 301703 | 04 |  | GB 位置反馈OFF ID 9 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1702 | 9 | 301703 | 04 |  | GB 位置反馈OFF ID 10 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1702 | 10 | 301703 | 04 |  | GB 位置反馈OFF ID 11 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1702 | 11 | 301703 | 04 |  | GB 位置反馈OFF ID 12 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1702 | 12 | 301703 | 04 |  | GB 位置反馈OFF ID 13 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1702 | 13 | 301703 | 04 |  | GB 位置反馈OFF ID 14 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1702 | 14 | 301703 | 04 |  | GB 位置反馈OFF ID 15 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1702 | 15 | 301703 | 04 |  | GB 位置反馈OFF ID 16 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1703 | 0 | 301704 | 04 |  | DG 频率/电压 OK，ID 1 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1703 | 1 | 301704 | 04 |  | DG 频率/电压 OK，ID 2 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1703 | 2 | 301704 | 04 |  | DG 频率/电压 OK，ID 3 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1703 | 3 | 301704 | 04 |  | DG 频率/电压 OK，ID 4 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1703 | 4 | 301704 | 04 |  | DG 频率/电压 OK，ID 5 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1703 | 5 | 301704 | 04 |  | DG 频率/电压 OK，ID 6 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1703 | 6 | 301704 | 04 |  | DG 频率/电压 OK，ID 7 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1703 | 7 | 301704 | 04 |  | DG 频率/电压 OK，ID 8 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1703 | 8 | 301704 | 04 |  | DG 频率/电压 OK，ID 9 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1703 | 9 | 301704 | 04 |  | DG 频率/电压 OK，ID 10 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1703 | 10 | 301704 | 04 |  | DG 频率/电压 OK，ID 11 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1703 | 11 | 301704 | 04 |  | DG 频率/电压 OK，ID 12 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1703 | 12 | 301704 | 04 |  | DG 频率/电压 OK，ID 13 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1703 | 13 | 301704 | 04 |  | DG 频率/电压 OK，ID 14 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1703 | 14 | 301704 | 04 |  | DG 频率/电压 OK，ID 15 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1703 | 15 | 301704 | 04 |  | DG 频率/电压 OK，ID 16 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1704 | 0 | 301705 | 04 |  | 主网(市电) OK, 单一主网(市电) | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1704 | 1 | 301705 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 17 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1704 | 2 | 301705 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 18 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1704 | 3 | 301705 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 19 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1704 | 4 | 301705 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 20 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1705 | 0 | 301706 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 1 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1705 | 1 | 301706 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 2 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1705 | 2 | 301706 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 3 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1705 | 3 | 301706 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 4 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1705 | 4 | 301706 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 5 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1705 | 5 | 301706 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 6 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1705 | 6 | 301706 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 7 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1705 | 7 | 301706 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 8 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1705 | 8 | 301706 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 9 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1705 | 9 | 301706 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID10 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1705 | 10 | 301706 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 11 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1705 | 11 | 301706 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 12 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1705 | 12 | 301706 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 13 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1705 | 13 | 301706 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 14 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1705 | 14 | 301706 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 15 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1705 | 15 | 301706 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 16 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1706 | 0 | 301707 | 04 |  | 主网(市电)不在半自动, 单一主网(市电) | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1706 | 1 | 301707 | 04 |  | 主网（市电）不在半自动，ID 17 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1706 | 2 | 301707 | 04 |  | 主网（市电）不在半自动，ID 18 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1706 | 3 | 301707 | 04 |  | 主网（市电）不在半自动，ID 19 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1706 | 4 | 301707 | 04 |  | 主网（市电）不在半自动，ID 20 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1707 | 0 | 301708 | 04 |  | 报警之一存在，ID 1 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1707 | 1 | 301708 | 04 |  | 报警之一存在，ID 2 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1707 | 2 | 301708 | 04 |  | 报警之一存在，ID 3 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1707 | 3 | 301708 | 04 |  | 报警之一存在，ID 4 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1707 | 4 | 301708 | 04 |  | 报警之一存在，ID 5 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1707 | 5 | 301708 | 04 |  | 报警之一存在，ID 6 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1707 | 6 | 301708 | 04 |  | 报警之一存在，ID 7 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1707 | 7 | 301708 | 04 |  | 报警之一存在，ID 8 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1707 | 8 | 301708 | 04 |  | 报警之一存在，ID 9 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1707 | 9 | 301708 | 04 |  | 报警之一存在，ID 10 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1707 | 10 | 301708 | 04 |  | 报警之一存在，ID 11 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1707 | 11 | 301708 | 04 |  | 报警之一存在，ID 12 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1707 | 12 | 301708 | 04 |  | 报警之一存在，ID 13 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1707 | 13 | 301708 | 04 |  | 报警之一存在，ID 14 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1707 | 14 | 301708 | 04 |  | 报警之一存在，ID 15 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1707 | 15 | 301708 | 04 |  | 报警之一存在，ID 16 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1708 | 0 | 301709 | 04 |  | 报警之一存在，单一主网(市电) | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1708 | 1 | 301709 | 04 |  | 报警之一存在，主网(市电) 1A | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1708 | 2 | 301709 | 04 |  | 报警之一存在，主网(市电) 1B | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1708 | 3 | 301709 | 04 |  | 报警之一存在，主网(市电) 2A | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1708 | 4 | 301709 | 04 |  | 报警之一存在，主网(市电) 2B | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1709 | 0 | 301710 | 04 |  | 机组运行, ID 1 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1709 | 1 | 301710 | 04 |  | 机组运行, ID 2 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1709 | 2 | 301710 | 04 |  | 机组运行, ID 3 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1709 | 3 | 301710 | 04 |  | 机组运行, ID 4 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1709 | 4 | 301710 | 04 |  | 机组运行, ID 5 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1709 | 5 | 301710 | 04 |  | 机组运行, ID 6 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1709 | 6 | 301710 | 04 |  | 机组运行, ID 7 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1709 | 7 | 301710 | 04 |  | 机组运行, ID 8 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1709 | 8 | 301710 | 04 |  | 机组运行, ID 9 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1709 | 9 | 301710 | 04 |  | 机组运行, ID 10 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1709 | 10 | 301710 | 04 |  | 机组运行, ID 11 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1709 | 11 | 301710 | 04 |  | 机组运行, ID 12 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1709 | 12 | 301710 | 04 |  | 机组运行, ID 13 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1709 | 13 | 301710 | 04 |  | 机组运行, ID 14 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1709 | 14 | 301710 | 04 |  | 机组运行, ID 15 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1709 | 15 | 301710 | 04 |  | 机组运行, ID 16 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1710 | 0 | 301711 | 04 |  | MB 位置反馈ON，单一主网(市电) | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1710 | 1 | 301711 | 04 |  | MB 位置反馈ON，ID 17 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1710 | 2 | 301711 | 04 |  | MB 位置反馈ON，ID 18 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1710 | 3 | 301711 | 04 |  | MB 位置反馈ON，ID 19 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1710 | 4 | 301711 | 04 |  | MB 位置反馈ON，ID 20 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1710 | 5 | 301711 | 04 |  | MB 位置反馈OFF，单一主网(市电) | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1710 | 6 | 301711 | 04 |  | MB 位置反馈OFF，ID 17 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1710 | 7 | 301711 | 04 |  | MB 位置反馈OFF，ID 18 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1710 | 8 | 301711 | 04 |  | MB 位置反馈OFF，ID 19 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1710 | 9 | 301711 | 04 |  | MB 位置反馈OFF，ID 20 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1711 | 0 | 301712 | 04 |  | GB 正在同步, ID 1 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1711 | 1 | 301712 | 04 |  | GB 正在同步, ID 2 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1711 | 2 | 301712 | 04 |  | GB 正在同步, ID 3 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1711 | 3 | 301712 | 04 |  | GB 正在同步, ID 4 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1711 | 4 | 301712 | 04 |  | GB 正在同步, ID 5 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1711 | 5 | 301712 | 04 |  | GB 正在同步, ID 6 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1711 | 6 | 301712 | 04 |  | GB 正在同步, ID 7 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1711 | 7 | 301712 | 04 |  | GB 正在同步, ID 8 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1711 | 8 | 301712 | 04 |  | GB 正在同步, ID 9 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1711 | 9 | 301712 | 04 |  | GB 正在同步, ID 10 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1711 | 10 | 301712 | 04 |  | GB 正在同步, ID 11 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1711 | 11 | 301712 | 04 |  | GB 正在同步, ID 12 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1711 | 12 | 301712 | 04 |  | GB 正在同步, ID 13 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1711 | 13 | 301712 | 04 |  | GB 正在同步, ID 14 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1711 | 14 | 301712 | 04 |  | GB 正在同步, ID 15 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1711 | 15 | 301712 | 04 |  | GB 正在同步, ID 16 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1712 | 0 | 301713 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 17 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1712 | 1 | 301713 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 18 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1712 | 2 | 301713 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 19 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1712 | 3 | 301713 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 20 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1712 | 4 | 301713 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 21 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1712 | 5 | 301713 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 22 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1712 | 6 | 301713 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 23 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1712 | 7 | 301713 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 24 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1712 | 8 | 301713 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 25 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1712 | 9 | 301713 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 26 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1712 | 10 | 301713 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 27 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1712 | 11 | 301713 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 28 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1712 | 12 | 301713 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 29 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1712 | 13 | 301713 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 30 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1712 | 14 | 301713 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 31 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1712 | 15 | 301713 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 32 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1713 | 0 | 301714 | 04 |  | 主网(市电)不在半自动 17 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1713 | 1 | 301714 | 04 |  | 主网(市电)不在半自动 18 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1713 | 2 | 301714 | 04 |  | 主网(市电)不在半自动 19 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1713 | 3 | 301714 | 04 |  | 主网(市电)不在半自动 20 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1713 | 4 | 301714 | 04 |  | 主网(市电)不在半自动 21 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1713 | 5 | 301714 | 04 |  | 主网(市电)不在半自动 22 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1713 | 6 | 301714 | 04 |  | 主网(市电)不在半自动 23 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1713 | 7 | 301714 | 04 |  | 主网(市电)不在半自动 24 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1713 | 8 | 301714 | 04 |  | 主网(市电)不在半自动 25 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1713 | 9 | 301714 | 04 |  | 主网(市电)不在半自动 26 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1713 | 10 | 301714 | 04 |  | 主网(市电)不在半自动 27 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1713 | 11 | 301714 | 04 |  | 主网(市电)不在半自动 28 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1713 | 12 | 301714 | 04 |  | 主网(市电)不在半自动 29 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1713 | 13 | 301714 | 04 |  | 主网(市电)不在半自动 30 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1713 | 14 | 301714 | 04 |  | 主网(市电)不在半自动 31 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1713 | 15 | 301714 | 04 |  | 主网(市电)不在半自动 32 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1714 | 0 | 301715 | 04 |  | 报警之一存在，ID 17 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1714 | 1 | 301715 | 04 |  | 报警之一存在，ID 18 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1714 | 2 | 301715 | 04 |  | 报警之一存在，ID 19 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1714 | 3 | 301715 | 04 |  | 报警之一存在，ID 20 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1714 | 4 | 301715 | 04 |  | 报警之一存在，ID 21 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1714 | 5 | 301715 | 04 |  | 报警之一存在，ID 22 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1714 | 6 | 301715 | 04 |  | 报警之一存在，ID 23 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1714 | 7 | 301715 | 04 |  | 报警之一存在，ID 24 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1714 | 8 | 301715 | 04 |  | 报警之一存在，ID 25 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1714 | 9 | 301715 | 04 |  | 报警之一存在，ID 26 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1714 | 10 | 301715 | 04 |  | 报警之一存在，ID 27 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1714 | 11 | 301715 | 04 |  | 报警之一存在，ID 28 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1714 | 12 | 301715 | 04 |  | 报警之一存在，ID 29 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1714 | 13 | 301715 | 04 |  | 报警之一存在，ID 30 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1714 | 14 | 301715 | 04 |  | 报警之一存在，ID 31 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1714 | 15 | 301715 | 04 |  | 报警之一存在，ID 32 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1715 | 0 | 301716 | 04 |  | MB 位置反馈ON，ID 17 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1715 | 1 | 301716 | 04 |  | MB 位置反馈ON，ID 18 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1715 | 2 | 301716 | 04 |  | MB 位置反馈ON，ID 19 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1715 | 3 | 301716 | 04 |  | MB 位置反馈ON，ID 20 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1715 | 4 | 301716 | 04 |  | MB 位置反馈ON，ID 21 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1715 | 5 | 301716 | 04 |  | MB 位置反馈ON，ID 22 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1715 | 6 | 301716 | 04 |  | MB 位置反馈ON，ID 23 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1715 | 7 | 301716 | 04 |  | MB 位置反馈ON，ID 24 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1715 | 8 | 301716 | 04 |  | MB 位置反馈ON，ID 25 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1715 | 9 | 301716 | 04 |  | MB 位置反馈ON，ID 26 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1715 | 10 | 301716 | 04 |  | MB 位置反馈ON，ID 27 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1715 | 11 | 301716 | 04 |  | MB 位置反馈ON，ID 28 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1715 | 12 | 301716 | 04 |  | MB 位置反馈ON，ID 29 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1715 | 13 | 301716 | 04 |  | MB 位置反馈ON，ID 30 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1715 | 14 | 301716 | 04 |  | MB 位置反馈ON，ID 31 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1715 | 15 | 301716 | 04 |  | MB 位置反馈ON，ID 32 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1716 | 0 | 301717 | 04 |  | MB 位置反馈OFF，ID 17 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1716 | 1 | 301717 | 04 |  | MB 位置反馈OFF，ID 18 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1716 | 2 | 301717 | 04 |  | MB 位置反馈OFF，ID 19 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1716 | 3 | 301717 | 04 |  | MB 位置反馈OFF，ID 20 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1716 | 4 | 301717 | 04 |  | MB 位置反馈OFF，ID 21 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1716 | 5 | 301717 | 04 |  | MB 位置反馈OFF，ID 22 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1716 | 6 | 301717 | 04 |  | MB 位置反馈OFF，ID 23 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1716 | 7 | 301717 | 04 |  | MB 位置反馈OFF，ID 24 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1716 | 8 | 301717 | 04 |  | MB 位置反馈OFF，ID 25 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1716 | 9 | 301717 | 04 |  | MB 位置反馈OFF，ID 26 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1716 | 10 | 301717 | 04 |  | MB 位置反馈OFF，ID 27 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1716 | 11 | 301717 | 04 |  | MB 位置反馈OFF，ID 28 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1716 | 12 | 301717 | 04 |  | MB 位置反馈OFF，ID 29 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1716 | 13 | 301717 | 04 |  | MB 位置反馈OFF，ID 30 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1716 | 14 | 301717 | 04 |  | MB 位置反馈OFF，ID 31 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1716 | 15 | 301717 | 04 |  | MB 位置反馈OFF，ID 32 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1717 | 0 | 301718 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 17 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1717 | 1 | 301718 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 18 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1717 | 2 | 301718 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 19 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1717 | 3 | 301718 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 20 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1717 | 4 | 301718 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 21 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1717 | 5 | 301718 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 22 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1717 | 6 | 301718 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 23 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1717 | 7 | 301718 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 24 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1717 | 8 | 301718 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 25 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1717 | 9 | 301718 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 26 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1717 | 10 | 301718 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 27 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1717 | 11 | 301718 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 28 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1717 | 12 | 301718 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 29 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1717 | 13 | 301718 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 30 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1717 | 14 | 301718 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 31 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1717 | 15 | 301718 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 32 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1718 | 0 | 301719 | 04 |  | MB 正在同步, ID 17 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1718 | 1 | 301719 | 04 |  | MB 正在同步, ID 18 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1718 | 2 | 301719 | 04 |  | MB 正在同步, ID 19 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1718 | 3 | 301719 | 04 |  | MB 正在同步, ID 20 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1718 | 4 | 301719 | 04 |  | MB 正在同步, ID 21 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1718 | 5 | 301719 | 04 |  | MB 正在同步, ID 22 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1718 | 6 | 301719 | 04 |  | MB 正在同步, ID 23 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1718 | 7 | 301719 | 04 |  | MB 正在同步, ID 24 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1718 | 8 | 301719 | 04 |  | MB 正在同步, ID 25 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1718 | 9 | 301719 | 04 |  | MB 正在同步, ID 26 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1718 | 10 | 301719 | 04 |  | MB 正在同步, ID 27 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1718 | 11 | 301719 | 04 |  | MB 正在同步, ID 28 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1718 | 12 | 301719 | 04 |  | MB 正在同步, ID 29 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1718 | 13 | 301719 | 04 |  | MB 正在同步, ID 30 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1718 | 14 | 301719 | 04 |  | MB 正在同步, ID 31 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1718 | 15 | 301719 | 04 |  | MB 正在同步, ID 32 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1719 | 0 | 301720 | 04 |  | TB位置反馈ON，ID 17 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1719 | 1 | 301720 | 04 |  | TB位置反馈ON，ID 18 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1719 | 2 | 301720 | 04 |  | TB位置反馈ON，ID 19 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1719 | 3 | 301720 | 04 |  | TB位置反馈ON，ID 20 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1719 | 4 | 301720 | 04 |  | TB位置反馈ON，ID 21 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1719 | 5 | 301720 | 04 |  | TB位置反馈ON，ID 22 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1719 | 6 | 301720 | 04 |  | TB位置反馈ON，ID 23 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1719 | 7 | 301720 | 04 |  | TB位置反馈ON，ID 24 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1719 | 8 | 301720 | 04 |  | TB位置反馈ON，ID 25 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1719 | 9 | 301720 | 04 |  | TB位置反馈ON，ID 26 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1719 | 10 | 301720 | 04 |  | TB位置反馈ON，ID 27 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1719 | 11 | 301720 | 04 |  | TB位置反馈ON，ID 28 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1719 | 12 | 301720 | 04 |  | TB位置反馈ON，ID 29 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1719 | 13 | 301720 | 04 |  | TB位置反馈ON，ID 30 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1719 | 14 | 301720 | 04 |  | TB位置反馈ON，ID 31 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1719 | 15 | 301720 | 04 |  | TB位置反馈ON，ID 32 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1720 | 0 | 301721 | 04 |  | TB位置反馈OFF，ID 17 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1720 | 1 | 301721 | 04 |  | TB位置反馈OFF，ID 18 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1720 | 2 | 301721 | 04 |  | TB位置反馈OFF，ID 19 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1720 | 3 | 301721 | 04 |  | TB位置反馈OFF，ID 20 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1720 | 4 | 301721 | 04 |  | TB位置反馈OFF，ID 21 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1720 | 5 | 301721 | 04 |  | TB位置反馈OFF，ID 22 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1720 | 6 | 301721 | 04 |  | TB位置反馈OFF，ID 23 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1720 | 7 | 301721 | 04 |  | TB位置反馈OFF，ID 24 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1720 | 8 | 301721 | 04 |  | TB位置反馈OFF，ID 25 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1720 | 9 | 301721 | 04 |  | TB位置反馈OFF，ID 26 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1720 | 10 | 301721 | 04 |  | TB位置反馈OFF，ID 27 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1720 | 11 | 301721 | 04 |  | TB位置反馈OFF，ID 28 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1720 | 12 | 301721 | 04 |  | TB位置反馈OFF，ID 29 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1720 | 13 | 301721 | 04 |  | TB位置反馈OFF，ID 30 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1720 | 14 | 301721 | 04 |  | TB位置反馈OFF，ID 31 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1720 | 15 | 301721 | 04 |  | TB位置反馈OFF，ID 32 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1721 | 0 | 301722 | 04 |  | TB 正在同步, ID 17 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1721 | 1 | 301722 | 04 |  | TB 正在同步, ID 18 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1721 | 2 | 301722 | 04 |  | TB 正在同步, ID 19 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1721 | 3 | 301722 | 04 |  | TB 正在同步, ID 20 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1721 | 4 | 301722 | 04 |  | TB 正在同步, ID 21 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1721 | 5 | 301722 | 04 |  | TB 正在同步, ID 22 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1721 | 6 | 301722 | 04 |  | TB 正在同步, ID 23 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1721 | 7 | 301722 | 04 |  | TB 正在同步, ID 24 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1721 | 8 | 301722 | 04 |  | TB 正在同步, ID 25 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1721 | 9 | 301722 | 04 |  | TB 正在同步, ID 26 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1721 | 10 | 301722 | 04 |  | TB 正在同步, ID 27 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1721 | 11 | 301722 | 04 |  | TB 正在同步, ID 28 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1721 | 12 | 301722 | 04 |  | TB 正在同步, ID 29 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1721 | 13 | 301722 | 04 |  | TB 正在同步, ID 30 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1721 | 14 | 301722 | 04 |  | TB 正在同步, ID 31 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1721 | 15 | 301722 | 04 |  | TB 正在同步, ID 32 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1722 | 0 | 301723 | 04 |  | 报警之一存在，ID 33 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1722 | 1 | 301723 | 04 |  | 报警之一存在，ID 34 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1722 | 2 | 301723 | 04 |  | 报警之一存在，ID 35 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1722 | 3 | 301723 | 04 |  | 报警之一存在，ID 36 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1722 | 4 | 301723 | 04 |  | 报警之一存在，ID 37 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1722 | 5 | 301723 | 04 |  | 报警之一存在，ID 38 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1722 | 6 | 301723 | 04 |  | 报警之一存在，ID 39 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1722 | 7 | 301723 | 04 |  | 报警之一存在，ID 40 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1725 | 0 | 301726 | 04 |  | BTB 正在同步, ID 33 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1725 | 1 | 301726 | 04 |  | BTB 正在同步, ID 34 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1725 | 2 | 301726 | 04 |  | BTB 正在同步, ID 35 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1725 | 3 | 301726 | 04 |  | BTB 正在同步, ID 36 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1725 | 4 | 301726 | 04 |  | BTB 正在同步, ID 37 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1725 | 5 | 301726 | 04 |  | BTB 正在同步, ID 38 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1725 | 6 | 301726 | 04 |  | BTB 正在同步, ID 39 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1725 | 7 | 301726 | 04 |  | BTB 正在同步, ID 40 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1727 | 0 | 301728 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 17 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1727 | 1 | 301728 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 18 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1727 | 2 | 301728 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 19 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1727 | 3 | 301728 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 20 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1727 | 4 | 301728 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 21 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1727 | 5 | 301728 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 22 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1727 | 6 | 301728 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 23 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1727 | 7 | 301728 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 24 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1727 | 8 | 301728 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 25 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1727 | 9 | 301728 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 26 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1727 | 10 | 301728 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 27 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1727 | 11 | 301728 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 28 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1727 | 12 | 301728 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 29 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1727 | 13 | 301728 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 30 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1727 | 14 | 301728 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 31 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1727 | 15 | 301728 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 32 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1728 | 0 | 301729 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 33 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1728 | 1 | 301729 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 34 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1728 | 2 | 301729 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 35 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1728 | 3 | 301729 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 36 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1728 | 4 | 301729 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 37 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1728 | 5 | 301729 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 38 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1728 | 6 | 301729 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 39 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理报警 | 1728 | 7 | 301729 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 40 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1732 | 0 | 301733 | 04 |  | 母排频率/电压OK，ID 1 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1732 | 1 | 301733 | 04 |  | 母排频率/电压OK，ID 2 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1732 | 2 | 301733 | 04 |  | 母排频率/电压OK，ID 3 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1732 | 3 | 301733 | 04 |  | 母排频率/电压OK，ID 4 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1732 | 4 | 301733 | 04 |  | 母排频率/电压OK，ID 5 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1732 | 5 | 301733 | 04 |  | 母排频率/电压OK，ID 6 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1732 | 6 | 301733 | 04 |  | 母排频率/电压OK，ID 7 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1732 | 7 | 301733 | 04 |  | 母排频率/电压OK，ID 8 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1732 | 8 | 301733 | 04 |  | 母排频率/电压OK，ID 9 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1732 | 9 | 301733 | 04 |  | 母排频率/电压OK，ID 10 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1732 | 10 | 301733 | 04 |  | 母排频率/电压OK，ID 11 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1732 | 11 | 301733 | 04 |  | 母排频率/电压OK，ID 12 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1732 | 12 | 301733 | 04 |  | 母排频率/电压OK，ID 13 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1732 | 13 | 301733 | 04 |  | 母排频率/电压OK，ID 14 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1732 | 14 | 301733 | 04 |  | 母排频率/电压OK，ID 15 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1732 | 15 | 301733 | 04 |  | 母排频率/电压OK，ID 16 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1733 | 0 | 301734 | 04 |  | 母排频率/电压OK，ID 17 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1733 | 1 | 301734 | 04 |  | 母排频率/电压OK，ID 18 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1733 | 2 | 301734 | 04 |  | 母排频率/电压OK，ID 19 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1733 | 3 | 301734 | 04 |  | 母排频率/电压OK，ID 20 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1733 | 4 | 301734 | 04 |  | 母排频率/电压OK，ID 21 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1733 | 5 | 301734 | 04 |  | 母排频率/电压OK，ID 22 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1733 | 6 | 301734 | 04 |  | 母排频率/电压OK，ID 23 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1733 | 7 | 301734 | 04 |  | 母排频率/电压OK，ID 24 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1733 | 8 | 301734 | 04 |  | 母排频率/电压OK，ID 25 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1733 | 9 | 301734 | 04 |  | 母排频率/电压OK，ID 26 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1733 | 10 | 301734 | 04 |  | 母排频率/电压OK，ID 27 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1733 | 11 | 301734 | 04 |  | 母排频率/电压OK，ID 28 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1733 | 12 | 301734 | 04 |  | 母排频率/电压OK，ID 29 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1733 | 13 | 301734 | 04 |  | 母排频率/电压OK，ID 30 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1733 | 14 | 301734 | 04 |  | 母排频率/电压OK，ID 31 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1733 | 15 | 301734 | 04 |  | 母排频率/电压OK，ID 32 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1734 | 0 | 301735 | 04 |  | 母排频率/电压OK，ID 33 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1734 | 1 | 301735 | 04 |  | 母排频率/电压OK，ID 34 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1734 | 2 | 301735 | 04 |  | 母排频率/电压OK，ID 35 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1734 | 3 | 301735 | 04 |  | 母排频率/电压OK，ID 36 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1734 | 4 | 301735 | 04 |  | 母排频率/电压OK，ID 37 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1734 | 5 | 301735 | 04 |  | 母排频率/电压OK，ID 38 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1734 | 6 | 301735 | 04 |  | 母排频率/电压OK，ID 39 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1734 | 7 | 301735 | 04 |  | 母排频率/电压OK，ID 40 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1735 | 0 | 301736 | 04 |  | 母排频率/电压存在，ID 1 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1735 | 1 | 301736 | 04 |  | 母排频率/电压存在，ID 2 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1735 | 2 | 301736 | 04 |  | 母排频率/电压存在，ID 3 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1735 | 3 | 301736 | 04 |  | 母排频率/电压存在，ID 4 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1735 | 4 | 301736 | 04 |  | 母排频率/电压存在，ID 5 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1735 | 5 | 301736 | 04 |  | 母排频率/电压存在，ID 6 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1735 | 6 | 301736 | 04 |  | 母排频率/电压存在，ID 7 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1735 | 7 | 301736 | 04 |  | 母排频率/电压存在，ID 8 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1735 | 8 | 301736 | 04 |  | 母排频率/电压存在，ID 9 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1735 | 9 | 301736 | 04 |  | 母排频率/电压存在，ID 10 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1735 | 10 | 301736 | 04 |  | 母排频率/电压存在，ID 11 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1735 | 11 | 301736 | 04 |  | 母排频率/电压存在，ID 12 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1735 | 12 | 301736 | 04 |  | 母排频率/电压存在，ID 13 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1735 | 13 | 301736 | 04 |  | 母排频率/电压存在，ID 14 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1735 | 14 | 301736 | 04 |  | 母排频率/电压存在，ID 15 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1735 | 15 | 301736 | 04 |  | 母排频率/电压存在，ID 16 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1736 | 0 | 301737 | 04 |  | 母排频率/电压存在，ID 17 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1736 | 1 | 301737 | 04 |  | 母排频率/电压存在，ID 18 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1736 | 2 | 301737 | 04 |  | 母排频率/电压存在，ID 19 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1736 | 3 | 301737 | 04 |  | 母排频率/电压存在，ID 20 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1736 | 4 | 301737 | 04 |  | 母排频率/电压存在，ID 21 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1736 | 5 | 301737 | 04 |  | 母排频率/电压存在，ID 22 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1736 | 6 | 301737 | 04 |  | 母排频率/电压存在，ID 23 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1736 | 7 | 301737 | 04 |  | 母排频率/电压存在，ID 24 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1736 | 8 | 301737 | 04 |  | 母排频率/电压存在，ID 25 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1736 | 9 | 301737 | 04 |  | 母排频率/电压存在，ID 26 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1736 | 10 | 301737 | 04 |  | 母排频率/电压存在，ID 27 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1736 | 11 | 301737 | 04 |  | 母排频率/电压存在，ID 28 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1736 | 12 | 301737 | 04 |  | 母排频率/电压存在，ID 29 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1736 | 13 | 301737 | 04 |  | 母排频率/电压存在，ID 30 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1736 | 14 | 301737 | 04 |  | 母排频率/电压存在，ID 31 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1736 | 15 | 301737 | 04 |  | 母排频率/电压存在，ID 32 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1737 | 0 | 301738 | 04 |  | 母排频率/电压存在，ID 33 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1737 | 1 | 301738 | 04 |  | 母排频率/电压存在，ID 34 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1737 | 2 | 301738 | 04 |  | 母排频率/电压存在，ID 35 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1737 | 3 | 301738 | 04 |  | 母排频率/电压存在，ID 36 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1737 | 4 | 301738 | 04 |  | 母排频率/电压存在，ID 37 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1737 | 5 | 301738 | 04 |  | 母排频率/电压存在，ID 38 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1737 | 6 | 301738 | 04 |  | 母排频率/电压存在，ID 39 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1737 | 7 | 301738 | 04 |  | 母排频率/电压存在，ID 40 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1738 | 0 | 301739 | 04 |  | BA频率/电压OK，ID 33 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1738 | 1 | 301739 | 04 |  | BA频率/电压OK，ID 34 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1738 | 2 | 301739 | 04 |  | BA频率/电压OK，ID 35 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1738 | 3 | 301739 | 04 |  | BA频率/电压OK，ID 36 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1738 | 4 | 301739 | 04 |  | BA频率/电压OK，ID 37 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1738 | 5 | 301739 | 04 |  | BA频率/电压OK，ID 38 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1738 | 6 | 301739 | 04 |  | BA频率/电压OK，ID 39 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1738 | 7 | 301739 | 04 |  | BA频率/电压OK，ID 40 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1739 | 0 | 301740 | 04 |  | DG 频率/电压存在，ID 1 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1739 | 1 | 301740 | 04 |  | DG 频率/电压存在，ID 2 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1739 | 2 | 301740 | 04 |  | DG 频率/电压存在，ID 3 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1739 | 3 | 301740 | 04 |  | DG 频率/电压存在，ID 4 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1739 | 4 | 301740 | 04 |  | DG 频率/电压存在，ID 5 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1739 | 5 | 301740 | 04 |  | DG 频率/电压存在，ID 6 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1739 | 6 | 301740 | 04 |  | DG 频率/电压存在，ID 7 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1739 | 7 | 301740 | 04 |  | DG 频率/电压存在，ID 8 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1739 | 8 | 301740 | 04 |  | DG 频率/电压存在，ID 9 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1739 | 9 | 301740 | 04 |  | DG 频率/电压存在，ID 10 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1739 | 10 | 301740 | 04 |  | DG 频率/电压存在，ID 11 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1739 | 11 | 301740 | 04 |  | DG 频率/电压存在，ID 12 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1739 | 12 | 301740 | 04 |  | DG 频率/电压存在，ID 13 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1739 | 13 | 301740 | 04 |  | DG 频率/电压存在，ID 14 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1739 | 14 | 301740 | 04 |  | DG 频率/电压存在，ID 15 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1739 | 15 | 301740 | 04 |  | DG 频率/电压存在，ID 16 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1740 | 0 | 301741 | 04 |  | 频率/电压存在，ID 17 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1740 | 1 | 301741 | 04 |  | 频率/电压存在，ID 18 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1740 | 2 | 301741 | 04 |  | 频率/电压存在，ID 19 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1740 | 3 | 301741 | 04 |  | 频率/电压存在，ID 20 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1740 | 4 | 301741 | 04 |  | 频率/电压存在，ID 21 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1740 | 5 | 301741 | 04 |  | 频率/电压存在，ID 22 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1740 | 6 | 301741 | 04 |  | 频率/电压存在，ID 23 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1740 | 7 | 301741 | 04 |  | 频率/电压存在，ID 24 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1740 | 8 | 301741 | 04 |  | 频率/电压存在，ID 25 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1740 | 9 | 301741 | 04 |  | 频率/电压存在，ID 26 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1740 | 10 | 301741 | 04 |  | 频率/电压存在，ID 27 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1740 | 11 | 301741 | 04 |  | 频率/电压存在，ID 28 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1740 | 12 | 301741 | 04 |  | 频率/电压存在，ID 29 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1740 | 13 | 301741 | 04 |  | 频率/电压存在，ID 30 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1740 | 14 | 301741 | 04 |  | 频率/电压存在，ID 31 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1740 | 15 | 301741 | 04 |  | 频率/电压存在，ID 32 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1741 | 0 | 301742 | 04 |  | BA 频率/电压存在，ID 33 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1741 | 1 | 301742 | 04 |  | BA 频率/电压存在，ID 34 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1741 | 2 | 301742 | 04 |  | BA 频率/电压存在，ID 35 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1741 | 3 | 301742 | 04 |  | BA 频率/电压存在，ID 36 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1741 | 4 | 301742 | 04 |  | BA 频率/电压存在，ID 37 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1741 | 5 | 301742 | 04 |  | BA 频率/电压存在，ID 38 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1741 | 6 | 301742 | 04 |  | BA 频率/电压存在，ID 39 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1741 | 7 | 301742 | 04 |  | BA 频率/电压存在，ID 40 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1749 | 0 | 301750 | 04 |  | 烘干模式激活在 ID1 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1749 | 1 | 301750 | 04 |  | 烘干模式激活在 ID2 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1749 | 2 | 301750 | 04 |  | 烘干模式激活在 ID3 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1749 | 3 | 301750 | 04 |  | 烘干模式激活在 ID4 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1749 | 4 | 301750 | 04 |  | 烘干模式激活在 ID5 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1749 | 5 | 301750 | 04 |  | 烘干模式激活在 ID6 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1749 | 6 | 301750 | 04 |  | 烘干模式激活在 ID7 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1749 | 7 | 301750 | 04 |  | 烘干模式激活在 ID8 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1749 | 8 | 301750 | 04 |  | 烘干模式激活在 ID9 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1749 | 9 | 301750 | 04 |  | 烘干模式激活在 ID10 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1749 | 10 | 301750 | 04 |  | 烘干模式激活在 ID11 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1749 | 11 | 301750 | 04 |  | 烘干模式激活在 ID12 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1749 | 12 | 301750 | 04 |  | 烘干模式激活在 ID13 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1749 | 13 | 301750 | 04 |  | 烘干模式激活在 ID14 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1749 | 14 | 301750 | 04 |  | 烘干模式激活在 ID15 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1749 | 15 | 301750 | 04 |  | 烘干模式激活在 ID16 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1750 | 0 | 301751 | 04 |  | GB 位置反馈 ON，ID 17 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1750 | 1 | 301751 | 04 |  | GB 位置反馈 ON，ID 18 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1750 | 2 | 301751 | 04 |  | GB 位置反馈 ON，ID 19 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1750 | 3 | 301751 | 04 |  | GB 位置反馈 ON，ID 20 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1750 | 4 | 301751 | 04 |  | GB 位置反馈 ON，ID 21 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1750 | 5 | 301751 | 04 |  | GB 位置反馈 ON，ID 22 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1750 | 6 | 301751 | 04 |  | GB 位置反馈 ON，ID 23 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1750 | 7 | 301751 | 04 |  | GB 位置反馈 ON，ID 24 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1750 | 8 | 301751 | 04 |  | GB 位置反馈 ON，ID 25 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1750 | 9 | 301751 | 04 |  | GB 位置反馈 ON，ID 26 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1750 | 10 | 301751 | 04 |  | GB 位置反馈 ON，ID 27 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1750 | 11 | 301751 | 04 |  | GB 位置反馈 ON，ID 28 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1750 | 12 | 301751 | 04 |  | GB 位置反馈 ON，ID 29 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1750 | 13 | 301751 | 04 |  | GB 位置反馈 ON，ID 30 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1750 | 14 | 301751 | 04 |  | GB 位置反馈 ON，ID 31 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1750 | 15 | 301751 | 04 |  | GB 位置反馈 ON，ID 32 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1751 | 0 | 301752 | 04 |  | GB 位置反馈 OFF，ID 17 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1751 | 1 | 301752 | 04 |  | GB 位置反馈 OFF，ID 18 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1751 | 2 | 301752 | 04 |  | GB 位置反馈 OFF，ID 19 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1751 | 3 | 301752 | 04 |  | GB 位置反馈 OFF，ID 20 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1751 | 4 | 301752 | 04 |  | GB 位置反馈 OFF，ID 21 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1751 | 5 | 301752 | 04 |  | GB 位置反馈 OFF，ID 22 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1751 | 6 | 301752 | 04 |  | GB 位置反馈 OFF，ID 23 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1751 | 7 | 301752 | 04 |  | GB 位置反馈 OFF，ID 24 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1751 | 8 | 301752 | 04 |  | GB 位置反馈 OFF，ID 25 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1751 | 9 | 301752 | 04 |  | GB 位置反馈 OFF，ID 26 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1751 | 10 | 301752 | 04 |  | GB 位置反馈 OFF，ID 27 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1751 | 11 | 301752 | 04 |  | GB 位置反馈 OFF，ID 28 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1751 | 12 | 301752 | 04 |  | GB 位置反馈 OFF，ID 29 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1751 | 13 | 301752 | 04 |  | GB 位置反馈 OFF，ID 30 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1751 | 14 | 301752 | 04 |  | GB 位置反馈 OFF，ID 31 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1751 | 15 | 301752 | 04 |  | GB 位置反馈 OFF，ID 32 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1752 | 0 | 301753 | 04 |  | GB 正在同步, ID 17 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1752 | 1 | 301753 | 04 |  | GB 正在同步, ID 18 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1752 | 2 | 301753 | 04 |  | GB 正在同步, ID 19 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1752 | 3 | 301753 | 04 |  | GB 正在同步, ID 20 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1752 | 4 | 301753 | 04 |  | GB 正在同步, ID 21 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1752 | 5 | 301753 | 04 |  | GB 正在同步, ID 22 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1752 | 6 | 301753 | 04 |  | GB 正在同步, ID 23 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1752 | 7 | 301753 | 04 |  | GB 正在同步, ID 24 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1752 | 8 | 301753 | 04 |  | GB 正在同步, ID 25 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1752 | 9 | 301753 | 04 |  | GB 正在同步, ID 26 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1752 | 10 | 301753 | 04 |  | GB 正在同步, ID 27 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1752 | 11 | 301753 | 04 |  | GB 正在同步, ID 28 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1752 | 12 | 301753 | 04 |  | GB 正在同步, ID 29 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1752 | 13 | 301753 | 04 |  | GB 正在同步, ID 30 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1752 | 14 | 301753 | 04 |  | GB 正在同步, ID 31 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1752 | 15 | 301753 | 04 |  | GB 正在同步, ID 32 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1753 | 0 | 301754 | 04 |  | 频率/电压 OK, ID 17 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1753 | 1 | 301754 | 04 |  | 频率/电压 OK, ID 18 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1753 | 2 | 301754 | 04 |  | 频率/电压 OK, ID 19 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1753 | 3 | 301754 | 04 |  | 频率/电压 OK, ID 20 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1753 | 4 | 301754 | 04 |  | 频率/电压 OK, ID 21 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1753 | 5 | 301754 | 04 |  | 频率/电压 OK, ID 22 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1753 | 6 | 301754 | 04 |  | 频率/电压 OK, ID 23 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1753 | 7 | 301754 | 04 |  | 频率/电压 OK, ID 24 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1753 | 8 | 301754 | 04 |  | 频率/电压 OK, ID 25 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1753 | 9 | 301754 | 04 |  | 频率/电压 OK, ID 26 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1753 | 10 | 301754 | 04 |  | 频率/电压 OK, ID 27 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1753 | 11 | 301754 | 04 |  | 频率/电压 OK, ID 28 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1753 | 12 | 301754 | 04 |  | 频率/电压 OK, ID 29 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1753 | 13 | 301754 | 04 |  | 频率/电压 OK, ID 30 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1753 | 14 | 301754 | 04 |  | 频率/电压 OK, ID 31 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1753 | 15 | 301754 | 04 |  | 频率/电压 OK, ID 32 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1754 | 0 | 301755 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 17 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1754 | 1 | 301755 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 18 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1754 | 2 | 301755 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 19 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1754 | 3 | 301755 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 20 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1754 | 4 | 301755 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 21 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1754 | 5 | 301755 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 22 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1754 | 6 | 301755 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 23 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1754 | 7 | 301755 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 24 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1754 | 8 | 301755 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 25 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1754 | 9 | 301755 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 26 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1754 | 10 | 301755 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 27 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1754 | 11 | 301755 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 28 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1754 | 12 | 301755 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 29 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1754 | 13 | 301755 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 30 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1754 | 14 | 301755 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 31 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1754 | 15 | 301755 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 32 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1755 | 0 | 301756 | 04 |  | 运行, ID 17 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1755 | 1 | 301756 | 04 |  | 运行, ID 18 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1755 | 2 | 301756 | 04 |  | 运行, ID 19 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1755 | 3 | 301756 | 04 |  | 运行, ID 20 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1755 | 4 | 301756 | 04 |  | 运行, ID 21 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1755 | 5 | 301756 | 04 |  | 运行, ID 22 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1755 | 6 | 301756 | 04 |  | 运行, ID 23 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1755 | 7 | 301756 | 04 |  | 运行, ID 24 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1755 | 8 | 301756 | 04 |  | 运行, ID 25 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1755 | 9 | 301756 | 04 |  | 运行, ID 26 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1755 | 10 | 301756 | 04 |  | 运行, ID 27 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1755 | 11 | 301756 | 04 |  | 运行, ID 28 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1755 | 12 | 301756 | 04 |  | 运行, ID 29 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1755 | 13 | 301756 | 04 |  | 运行, ID 30 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1755 | 14 | 301756 | 04 |  | 运行, ID 31 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1755 | 15 | 301756 | 04 |  | 运行, ID 32 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1756 | 0 | 301757 | 04 |  | 烘干模式激活在 ID17 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1756 | 1 | 301757 | 04 |  | 烘干模式激活在 ID18 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1756 | 2 | 301757 | 04 |  | 烘干模式激活在 ID19 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1756 | 3 | 301757 | 04 |  | 烘干模式激活在 ID20 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1756 | 4 | 301757 | 04 |  | 烘干模式激活在 ID21 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1756 | 5 | 301757 | 04 |  | 烘干模式激活在 ID22 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1756 | 6 | 301757 | 04 |  | 烘干模式激活在 ID23 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1756 | 7 | 301757 | 04 |  | 烘干模式激活在 ID24 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1756 | 8 | 301757 | 04 |  | 烘干模式激活在 ID25 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1756 | 9 | 301757 | 04 |  | 烘干模式激活在 ID26 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1756 | 10 | 301757 | 04 |  | 烘干模式激活在 ID27 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1756 | 11 | 301757 | 04 |  | 烘干模式激活在 ID28 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1756 | 12 | 301757 | 04 |  | 烘干模式激活在 ID29 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1756 | 13 | 301757 | 04 |  | 烘干模式激活在 ID30 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1756 | 14 | 301757 | 04 |  | 烘干模式激活在 ID31 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1756 | 15 | 301757 | 04 |  | 烘干模式激活在 ID32 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1757 | 0 | 301758 | 04 |  | MB 位置反馈ON，ID 1 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1757 | 1 | 301758 | 04 |  | MB 位置反馈ON，ID 2 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1757 | 2 | 301758 | 04 |  | MB 位置反馈ON，ID 3 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1757 | 3 | 301758 | 04 |  | MB 位置反馈ON，ID 4 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1757 | 4 | 301758 | 04 |  | MB 位置反馈ON，ID 5 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1757 | 5 | 301758 | 04 |  | MB 位置反馈ON，ID 6 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1757 | 6 | 301758 | 04 |  | MB 位置反馈ON，ID 7 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1757 | 7 | 301758 | 04 |  | MB 位置反馈ON，ID 8 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1757 | 8 | 301758 | 04 |  | MB 位置反馈ON，ID 9 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1757 | 9 | 301758 | 04 |  | MB 位置反馈ON，ID 10 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1757 | 10 | 301758 | 04 |  | MB 位置反馈ON，ID 11 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1757 | 11 | 301758 | 04 |  | MB 位置反馈ON，ID 12 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1757 | 12 | 301758 | 04 |  | MB 位置反馈ON，ID 13 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1757 | 13 | 301758 | 04 |  | MB 位置反馈ON，ID 14 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1757 | 14 | 301758 | 04 |  | MB 位置反馈ON，ID 15 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1757 | 15 | 301758 | 04 |  | MB 位置反馈ON，ID 16 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1758 | 0 | 301759 | 04 |  | MB 位置反馈OFF，ID 1 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1758 | 1 | 301759 | 04 |  | MB 位置反馈OFF，ID 2 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1758 | 2 | 301759 | 04 |  | MB 位置反馈OFF，ID 3 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1758 | 3 | 301759 | 04 |  | MB 位置反馈OFF，ID 4 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1758 | 4 | 301759 | 04 |  | MB 位置反馈OFF，ID 5 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1758 | 5 | 301759 | 04 |  | MB 位置反馈OFF，ID 6 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1758 | 6 | 301759 | 04 |  | MB 位置反馈OFF，ID 7 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1758 | 7 | 301759 | 04 |  | MB 位置反馈OFF，ID 8 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1758 | 8 | 301759 | 04 |  | MB 位置反馈OFF，ID 9 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1758 | 9 | 301759 | 04 |  | MB 位置反馈OFF，ID 10 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1758 | 10 | 301759 | 04 |  | MB 位置反馈OFF，ID 11 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1758 | 11 | 301759 | 04 |  | MB 位置反馈OFF，ID 12 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1758 | 12 | 301759 | 04 |  | MB 位置反馈OFF，ID 13 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1758 | 13 | 301759 | 04 |  | MB 位置反馈OFF，ID 14 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1758 | 14 | 301759 | 04 |  | MB 位置反馈OFF，ID 15 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1758 | 15 | 301759 | 04 |  | MB 位置反馈OFF，ID 16 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1759 | 0 | 301760 | 04 |  | MB 正在同步, ID 1 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1759 | 1 | 301760 | 04 |  | MB 正在同步, ID 2 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1759 | 2 | 301760 | 04 |  | MB 正在同步, ID 3 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1759 | 3 | 301760 | 04 |  | MB 正在同步, ID 4 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1759 | 4 | 301760 | 04 |  | MB 正在同步, ID 5 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1759 | 5 | 301760 | 04 |  | MB 正在同步, ID 6 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1759 | 6 | 301760 | 04 |  | MB 正在同步, ID 7 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1759 | 7 | 301760 | 04 |  | MB 正在同步, ID 8 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1759 | 8 | 301760 | 04 |  | MB 正在同步, ID 9 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1759 | 9 | 301760 | 04 |  | MB 正在同步, ID 10 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1759 | 10 | 301760 | 04 |  | MB 正在同步, ID 11 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1759 | 11 | 301760 | 04 |  | MB 正在同步, ID 12 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1759 | 12 | 301760 | 04 |  | MB 正在同步, ID 13 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1759 | 13 | 301760 | 04 |  | MB 正在同步, ID 14 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1759 | 14 | 301760 | 04 |  | MB 正在同步, ID 15 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1759 | 15 | 301760 | 04 |  | MB 正在同步, ID 16 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1760 | 0 | 301761 | 04 |  | TB位置反馈ON，ID 1 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1760 | 1 | 301761 | 04 |  | TB位置反馈ON，ID 2 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1760 | 2 | 301761 | 04 |  | TB位置反馈ON，ID 3 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1760 | 3 | 301761 | 04 |  | TB位置反馈ON，ID 4 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1760 | 4 | 301761 | 04 |  | TB位置反馈ON，ID 5 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1760 | 5 | 301761 | 04 |  | TB位置反馈ON，ID 6 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1760 | 6 | 301761 | 04 |  | TB位置反馈ON，ID 7 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1760 | 7 | 301761 | 04 |  | TB位置反馈ON，ID 8 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1760 | 8 | 301761 | 04 |  | TB位置反馈ON，ID 9 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1760 | 9 | 301761 | 04 |  | TB位置反馈ON，ID 10 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1760 | 10 | 301761 | 04 |  | TB位置反馈ON，ID 11 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1760 | 11 | 301761 | 04 |  | TB位置反馈ON，ID 12 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1760 | 12 | 301761 | 04 |  | TB位置反馈ON，ID 13 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1760 | 13 | 301761 | 04 |  | TB位置反馈ON，ID 14 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1760 | 14 | 301761 | 04 |  | TB位置反馈ON，ID 15 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1760 | 15 | 301761 | 04 |  | TB位置反馈ON，ID 16 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1761 | 0 | 301762 | 04 |  | TB位置反馈OFF，ID 1 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1761 | 1 | 301762 | 04 |  | TB位置反馈OFF，ID 2 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1761 | 2 | 301762 | 04 |  | TB位置反馈OFF，ID 3 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1761 | 3 | 301762 | 04 |  | TB位置反馈OFF，ID 4 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1761 | 4 | 301762 | 04 |  | TB位置反馈OFF，ID 5 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1761 | 5 | 301762 | 04 |  | TB位置反馈OFF，ID 6 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1761 | 6 | 301762 | 04 |  | TB位置反馈OFF，ID 7 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1761 | 7 | 301762 | 04 |  | TB位置反馈OFF，ID 8 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1761 | 8 | 301762 | 04 |  | TB位置反馈OFF，ID 9 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1761 | 9 | 301762 | 04 |  | TB位置反馈OFF，ID 10 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1761 | 10 | 301762 | 04 |  | TB位置反馈OFF，ID 11 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1761 | 11 | 301762 | 04 |  | TB位置反馈OFF，ID 12 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1761 | 12 | 301762 | 04 |  | TB位置反馈OFF，ID 13 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1761 | 13 | 301762 | 04 |  | TB位置反馈OFF，ID 14 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1761 | 14 | 301762 | 04 |  | TB位置反馈OFF，ID 15 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1761 | 15 | 301762 | 04 |  | TB位置反馈OFF，ID 16 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1762 | 0 | 301763 | 04 |  | TB 正在同步, ID 1 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1762 | 1 | 301763 | 04 |  | TB 正在同步, ID 2 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1762 | 2 | 301763 | 04 |  | TB 正在同步, ID 3 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1762 | 3 | 301763 | 04 |  | TB 正在同步, ID 4 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1762 | 4 | 301763 | 04 |  | TB 正在同步, ID 5 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1762 | 5 | 301763 | 04 |  | TB 正在同步, ID 6 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1762 | 6 | 301763 | 04 |  | TB 正在同步, ID 7 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1762 | 7 | 301763 | 04 |  | TB 正在同步, ID 8 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1762 | 8 | 301763 | 04 |  | TB 正在同步, ID 9 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1762 | 9 | 301763 | 04 |  | TB 正在同步, ID 10 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1762 | 10 | 301763 | 04 |  | TB 正在同步, ID 11 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1762 | 11 | 301763 | 04 |  | TB 正在同步, ID 12 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1762 | 12 | 301763 | 04 |  | TB 正在同步, ID 13 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1762 | 13 | 301763 | 04 |  | TB 正在同步, ID 14 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1762 | 14 | 301763 | 04 |  | TB 正在同步, ID 15 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1762 | 15 | 301763 | 04 |  | TB 正在同步, ID 16 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1763 | 0 | 301764 | 04 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 1 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1763 | 1 | 301764 | 04 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 2 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1763 | 2 | 301764 | 04 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 3 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1763 | 3 | 301764 | 04 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 4 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1763 | 4 | 301764 | 04 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 5 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1763 | 5 | 301764 | 04 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 6 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1763 | 6 | 301764 | 04 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 7 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1763 | 7 | 301764 | 04 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 8 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1763 | 8 | 301764 | 04 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 9 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1763 | 9 | 301764 | 04 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 10 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1763 | 10 | 301764 | 04 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 11 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1763 | 11 | 301764 | 04 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 12 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1763 | 12 | 301764 | 04 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 13 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1763 | 13 | 301764 | 04 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 14 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1763 | 14 | 301764 | 04 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 15 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1763 | 15 | 301764 | 04 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 16 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1764 | 0 | 301765 | 04 |  | TB 变送器-可配置，ID 1 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1764 | 1 | 301765 | 04 |  | TB 变送器-可配置，ID 2 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1764 | 2 | 301765 | 04 |  | TB 变送器-可配置，ID 3 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1764 | 3 | 301765 | 04 |  | TB 变送器-可配置，ID 4 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1764 | 4 | 301765 | 04 |  | TB 变送器-可配置，ID 5 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1764 | 5 | 301765 | 04 |  | TB 变送器-可配置，ID 6 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1764 | 6 | 301765 | 04 |  | TB 变送器-可配置，ID 7 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1764 | 7 | 301765 | 04 |  | TB 变送器-可配置，ID 8 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1764 | 8 | 301765 | 04 |  | TB 变送器-可配置，ID 9 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1764 | 9 | 301765 | 04 |  | TB 变送器-可配置，ID 10 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1764 | 10 | 301765 | 04 |  | TB 变送器-可配置，ID 11 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1764 | 11 | 301765 | 04 |  | TB 变送器-可配置，ID 12 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1764 | 12 | 301765 | 04 |  | TB 变送器-可配置，ID 13 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1764 | 13 | 301765 | 04 |  | TB 变送器-可配置，ID 14 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1764 | 14 | 301765 | 04 |  | TB 变送器-可配置，ID 15 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1764 | 15 | 301765 | 04 |  | TB 变送器-可配置，ID 16 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1765 | 0 | 301766 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 1 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1765 | 1 | 301766 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 2 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1765 | 2 | 301766 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 3 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1765 | 3 | 301766 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 4 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1765 | 4 | 301766 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 5 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1765 | 5 | 301766 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 6 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1765 | 6 | 301766 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 7 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1765 | 7 | 301766 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 8 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1765 | 8 | 301766 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 9 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1765 | 9 | 301766 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 10 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1765 | 10 | 301766 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 11 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1765 | 11 | 301766 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 12 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1765 | 12 | 301766 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 13 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1765 | 13 | 301766 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 14 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1765 | 14 | 301766 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 15 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1765 | 15 | 301766 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 16 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1766 | 0 | 301767 | 04 |  | 主网(市电)不在半自动 1 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1766 | 1 | 301767 | 04 |  | 主网(市电)不在半自动 2 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1766 | 2 | 301767 | 04 |  | 主网(市电)不在半自动 3 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1766 | 3 | 301767 | 04 |  | 主网(市电)不在半自动 4 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1766 | 4 | 301767 | 04 |  | 主网(市电)不在半自动 5 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1766 | 5 | 301767 | 04 |  | 主网(市电)不在半自动 6 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1766 | 6 | 301767 | 04 |  | 主网(市电)不在半自动 7 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1766 | 7 | 301767 | 04 |  | 主网(市电)不在半自动 8 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1766 | 8 | 301767 | 04 |  | 主网(市电)不在半自动 9 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1766 | 9 | 301767 | 04 |  | 主网(市电)不在半自动 10 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1766 | 10 | 301767 | 04 |  | 主网(市电)不在半自动 11 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1766 | 11 | 301767 | 04 |  | 主网(市电)不在半自动 12 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1766 | 12 | 301767 | 04 |  | 主网(市电)不在半自动 13 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1766 | 13 | 301767 | 04 |  | 主网(市电)不在半自动 14 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1766 | 14 | 301767 | 04 |  | 主网(市电)不在半自动 15 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1766 | 15 | 301767 | 04 |  | 主网(市电)不在半自动 16 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1767 | 0 | 301768 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 1 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1767 | 1 | 301768 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 2 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1767 | 2 | 301768 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 3 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1767 | 3 | 301768 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 4 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1767 | 4 | 301768 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 5 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1767 | 5 | 301768 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 6 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1767 | 6 | 301768 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 7 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1767 | 7 | 301768 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 8 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1767 | 8 | 301768 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 9 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1767 | 9 | 301768 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 10 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1767 | 10 | 301768 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 11 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1767 | 11 | 301768 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 12 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1767 | 12 | 301768 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 13 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1767 | 13 | 301768 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 14 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1767 | 14 | 301768 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 15 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1767 | 15 | 301768 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 16 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1769 | 0 | 301770 | 04 |  | 太阳能断路器位置反馈OFF，ID 33 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1769 | 1 | 301770 | 04 |  | 太阳能断路器位置反馈OFF，ID 34 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1769 | 2 | 301770 | 04 |  | 太阳能断路器位置反馈OFF，ID 35 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1769 | 3 | 301770 | 04 |  | 太阳能断路器位置反馈OFF，ID 36 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1769 | 4 | 301770 | 04 |  | 太阳能断路器位置反馈OFF，ID 37 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1769 | 5 | 301770 | 04 |  | 太阳能断路器位置反馈OFF，ID 38 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1769 | 6 | 301770 | 04 |  | 太阳能断路器位置反馈OFF，ID 39 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1769 | 7 | 301770 | 04 |  | 太阳能断路器位置反馈OFF，ID 40 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1770 | 0 | 301771 | 04 |  | 断路器 正在同步, 太阳能 ID 33 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1770 | 1 | 301771 | 04 |  | 断路器 正在同步, 太阳能 ID 34 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1770 | 2 | 301771 | 04 |  | 断路器 正在同步, 太阳能 ID 35 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1770 | 3 | 301771 | 04 |  | 断路器 正在同步, 太阳能 ID 36 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1770 | 4 | 301771 | 04 |  | 断路器 正在同步, 太阳能 ID 37 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1770 | 5 | 301771 | 04 |  | 断路器 正在同步, 太阳能 ID 38 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1770 | 6 | 301771 | 04 |  | 断路器 正在同步, 太阳能 ID 39 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1770 | 7 | 301771 | 04 |  | 断路器 正在同步, 太阳能 ID 40 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1771 | 0 | 301772 | 04 |  | 太阳能 运行 / LG断路器之一闭合，ID 33 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1771 | 1 | 301772 | 04 |  | 太阳能 运行 / LG断路器之一闭合，ID 34 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1771 | 2 | 301772 | 04 |  | 太阳能 运行 / LG断路器之一闭合，ID 35 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1771 | 3 | 301772 | 04 |  | 太阳能 运行 / LG断路器之一闭合，ID 36 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1771 | 4 | 301772 | 04 |  | 太阳能 运行 / LG断路器之一闭合，ID 37 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1771 | 5 | 301772 | 04 |  | 太阳能 运行 / LG断路器之一闭合，ID 38 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1771 | 6 | 301772 | 04 |  | 太阳能 运行 / LG断路器之一闭合，ID 39 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1771 | 7 | 301772 | 04 |  | 太阳能 运行 / LG断路器之一闭合，ID 40 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1771 | 8 | 301772 | 04 |  | 太阳能 运行 / LG断路器之一闭合，ID 25 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1771 | 9 | 301772 | 04 |  | 太阳能 运行 / LG断路器之一闭合，ID 26 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1771 | 10 | 301772 | 04 |  | 太阳能 运行 / LG断路器之一闭合，ID 27 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1771 | 11 | 301772 | 04 |  | 太阳能 运行 / LG断路器之一闭合，ID 28 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1771 | 12 | 301772 | 04 |  | 太阳能 运行 / LG断路器之一闭合，ID 29 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1771 | 13 | 301772 | 04 |  | 太阳能 运行 / LG断路器之一闭合，ID 30 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1771 | 14 | 301772 | 04 |  | 太阳能 运行 / LG断路器之一闭合，ID 31 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1771 | 15 | 301772 | 04 |  | 太阳能 运行 / LG断路器之一闭合，ID 32 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1772 | 0 | 301773 | 04 |  | 准备就绪为自动启动，ID 33 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1772 | 1 | 301773 | 04 |  | 准备就绪为自动启动，ID 34 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1772 | 2 | 301773 | 04 |  | 准备就绪为自动启动，ID 35 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1772 | 3 | 301773 | 04 |  | 准备就绪为自动启动，ID 36 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1772 | 4 | 301773 | 04 |  | 准备就绪为自动启动，ID 37 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1772 | 5 | 301773 | 04 |  | 准备就绪为自动启动，ID 38 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1772 | 6 | 301773 | 04 |  | 准备就绪为自动启动，ID 39 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1772 | 7 | 301773 | 04 |  | 准备就绪为自动启动，ID 40 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1772 | 8 | 301773 | 04 |  | 准备就绪为自动启动，ID 25 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1772 | 9 | 301773 | 04 |  | 准备就绪为自动启动，ID 26 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1772 | 10 | 301773 | 04 |  | 准备就绪为自动启动，ID 27 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1772 | 11 | 301773 | 04 |  | 准备就绪为自动启动，ID 28 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1772 | 12 | 301773 | 04 |  | 准备就绪为自动启动，ID 29 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1772 | 13 | 301773 | 04 |  | 准备就绪为自动启动，ID 30 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1772 | 14 | 301773 | 04 |  | 准备就绪为自动启动，ID 31 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1772 | 15 | 301773 | 04 |  | 准备就绪为自动启动，ID 32 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1773 | 0 | 301774 | 04 |  | 负载组1 位置 ON - ID 33 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1773 | 1 | 301774 | 04 |  | 负载组 1 位置 ON - ID 34 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1773 | 2 | 301774 | 04 |  | 负载组 1 位置 ON - ID 35 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1773 | 3 | 301774 | 04 |  | 负载组 1 位置 ON - ID 36 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1773 | 4 | 301774 | 04 |  | 负载组 1 位置 ON - ID 37 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1773 | 5 | 301774 | 04 |  | 负载组 1 位置 ON - ID 38 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1773 | 6 | 301774 | 04 |  | 负载组 1 位置 ON - ID 39 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1773 | 7 | 301774 | 04 |  | 负载组 1 位置 ON - ID 40 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1773 | 8 | 301774 | 04 |  | 负载组 1 位置 ON - ID 25 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1773 | 9 | 301774 | 04 |  | 负载组 1 位置 ON - ID 26 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1773 | 10 | 301774 | 04 |  | 负载组 1 位置 ON - ID 27 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1773 | 11 | 301774 | 04 |  | 负载组 1 位置 ON - ID 28 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1773 | 12 | 301774 | 04 |  | 负载组 1 位置 ON - ID 29 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1773 | 13 | 301774 | 04 |  | 负载组 1 位置 ON - ID 30 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1773 | 14 | 301774 | 04 |  | 负载组 1 位置 ON - ID 31 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1773 | 15 | 301774 | 04 |  | 负载组 1 位置 ON - ID 32 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1774 | 0 | 301775 | 04 |  | 负载组 2 位置 ON - ID 33 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1774 | 1 | 301775 | 04 |  | 负载组 2 位置 ON - ID 34 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1774 | 2 | 301775 | 04 |  | 负载组 2 位置 ON - ID 35 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1774 | 3 | 301775 | 04 |  | 负载组 2 位置 ON - ID 36 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1774 | 4 | 301775 | 04 |  | 负载组 2 位置 ON - ID 37 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1774 | 5 | 301775 | 04 |  | 负载组 2 位置 ON - ID 38 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1774 | 6 | 301775 | 04 |  | 负载组 2 位置 ON - ID 39 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1774 | 7 | 301775 | 04 |  | 负载组 2 位置 ON - ID 40 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1774 | 8 | 301775 | 04 |  | 负载组 2 位置 ON - ID 25 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1774 | 9 | 301775 | 04 |  | 负载组 2 位置 ON - ID 26 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1774 | 10 | 301775 | 04 |  | 负载组 2 位置 ON - ID 27 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1774 | 11 | 301775 | 04 |  | 负载组 2 位置 ON - ID 28 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1774 | 12 | 301775 | 04 |  | 负载组 2 位置 ON - ID 29 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1774 | 13 | 301775 | 04 |  | 负载组 2 位置 ON - ID 30 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1774 | 14 | 301775 | 04 |  | 负载组 2 位置 ON - ID 31 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1774 | 15 | 301775 | 04 |  | 负载组 2 位置 ON - ID 32 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1775 | 0 | 301776 | 04 |  | 负载组 3 位置 ON - ID 33 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1775 | 1 | 301776 | 04 |  | 负载组 3 位置 ON - ID 34 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1775 | 2 | 301776 | 04 |  | 负载组 3 位置 ON - ID 35 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1775 | 3 | 301776 | 04 |  | 负载组 3 位置 ON - ID 36 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1775 | 4 | 301776 | 04 |  | 负载组 3 位置 ON - ID 37 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1775 | 5 | 301776 | 04 |  | 负载组 3 位置 ON - ID 38 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1775 | 6 | 301776 | 04 |  | 负载组 3 位置 ON - ID 39 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1775 | 7 | 301776 | 04 |  | 负载组 3 位置 ON - ID 40 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1775 | 8 | 301776 | 04 |  | 负载组 3 位置 ON - ID 25 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1775 | 9 | 301776 | 04 |  | 负载组 3 位置 ON - ID 26 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1775 | 10 | 301776 | 04 |  | 负载组 3 位置 ON - ID 27 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1775 | 11 | 301776 | 04 |  | 负载组 3 位置 ON - ID 28 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1775 | 12 | 301776 | 04 |  | 负载组 3 位置 ON - ID 29 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1775 | 13 | 301776 | 04 |  | 负载组 3 位置 ON - ID 30 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1775 | 14 | 301776 | 04 |  | 负载组 3 位置 ON - ID 31 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1775 | 15 | 301776 | 04 |  | 负载组 3 位置 ON - ID 32 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1776 | 0 | 301777 | 04 |  | 负载组 4 位置 ON - ID 33 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1776 | 1 | 301777 | 04 |  | 负载组 4 位置 ON - ID 34 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1776 | 2 | 301777 | 04 |  | 负载组 4 位置 ON - ID 35 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1776 | 3 | 301777 | 04 |  | 负载组 4 位置 ON - ID 36 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1776 | 4 | 301777 | 04 |  | 负载组 4 位置 ON - ID 37 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1776 | 5 | 301777 | 04 |  | 负载组 4 位置 ON - ID 38 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1776 | 6 | 301777 | 04 |  | 负载组 4 位置 ON - ID 39 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1776 | 7 | 301777 | 04 |  | 负载组 4 位置 ON - ID 40 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1776 | 8 | 301777 | 04 |  | 负载组 4 位置 ON - ID 25 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1776 | 9 | 301777 | 04 |  | 负载组 4 位置 ON - ID 26 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1776 | 10 | 301777 | 04 |  | 负载组 4 位置 ON - ID 27 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1776 | 11 | 301777 | 04 |  | 负载组 4 位置 ON - ID 28 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1776 | 12 | 301777 | 04 |  | 负载组 4 位置 ON - ID 29 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1776 | 13 | 301777 | 04 |  | 负载组 4 位置 ON - ID 30 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1776 | 14 | 301777 | 04 |  | 负载组 4 位置 ON - ID 31 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1776 | 15 | 301777 | 04 |  | 负载组 4 位置 ON - ID 32 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1777 | 0 | 301778 | 04 |  | 负载组 5 位置 ON - ID 33 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1777 | 1 | 301778 | 04 |  | 负载组 5 位置 ON - ID 34 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1777 | 2 | 301778 | 04 |  | 负载组 5 位置 ON - ID 35 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1777 | 3 | 301778 | 04 |  | 负载组 5 位置 ON - ID 36 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1777 | 4 | 301778 | 04 |  | 负载组 5 位置 ON - ID 37 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1777 | 5 | 301778 | 04 |  | 负载组 5 位置 ON - ID 38 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1777 | 6 | 301778 | 04 |  | 负载组 5 位置 ON - ID 39 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1777 | 7 | 301778 | 04 |  | 负载组 5 位置 ON - ID 40 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1777 | 8 | 301778 | 04 |  | 负载组 5 位置 ON - ID 25 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1777 | 9 | 301778 | 04 |  | 负载组 5 位置 ON - ID 26 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1777 | 10 | 301778 | 04 |  | 负载组 5 位置 ON - ID 27 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1777 | 11 | 301778 | 04 |  | 负载组 5 位置 ON - ID 28 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1777 | 12 | 301778 | 04 |  | 负载组 5 位置 ON - ID 29 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1777 | 13 | 301778 | 04 |  | 负载组 5 位置 ON - ID 30 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1777 | 14 | 301778 | 04 |  | 负载组 5 位置 ON - ID 31 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1777 | 15 | 301778 | 04 |  | 负载组 5 位置 ON - ID 32 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1778 | 0 | 301779 | 04 |  | 负载组 6 位置 ON - ID 33 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1778 | 1 | 301779 | 04 |  | 负载组 6 位置 ON - ID 34 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1778 | 2 | 301779 | 04 |  | 负载组 6 位置 ON - ID 35 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1778 | 3 | 301779 | 04 |  | 负载组 6 位置 ON - ID 36 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1778 | 4 | 301779 | 04 |  | 负载组 6 位置 ON - ID 37 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1778 | 5 | 301779 | 04 |  | 负载组 6 位置 ON - ID 38 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1778 | 6 | 301779 | 04 |  | 负载组 6 位置 ON - ID 39 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1778 | 7 | 301779 | 04 |  | 负载组 6 位置 ON - ID 40 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1778 | 8 | 301779 | 04 |  | 负载组 6 位置 ON - ID 25 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1778 | 9 | 301779 | 04 |  | 负载组 6 位置 ON - ID 26 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1778 | 10 | 301779 | 04 |  | 负载组 6 位置 ON - ID 27 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1778 | 11 | 301779 | 04 |  | 负载组 6 位置 ON - ID 28 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1778 | 12 | 301779 | 04 |  | 负载组 6 位置 ON - ID 29 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1778 | 13 | 301779 | 04 |  | 负载组 6 位置 ON - ID 30 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1778 | 14 | 301779 | 04 |  | 负载组 6 位置 ON - ID 31 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1778 | 15 | 301779 | 04 |  | 负载组 6 位置 ON - ID 32 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1779 | 0 | 301780 | 04 |  | 负载组 7 位置 ON - ID 33 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1779 | 1 | 301780 | 04 |  | 负载组 7 位置 ON - ID 34 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1779 | 2 | 301780 | 04 |  | 负载组 7 位置 ON - ID 35 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1779 | 3 | 301780 | 04 |  | 负载组 7 位置 ON - ID 36 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1779 | 4 | 301780 | 04 |  | 负载组 7 位置 ON - ID 37 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1779 | 5 | 301780 | 04 |  | 负载组 7 位置 ON - ID 38 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1779 | 6 | 301780 | 04 |  | 负载组 7 位置 ON - ID 39 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1779 | 7 | 301780 | 04 |  | 负载组 7 位置 ON - ID 40 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1779 | 8 | 301780 | 04 |  | 负载组 7 位置 ON - ID 25 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1779 | 9 | 301780 | 04 |  | 负载组 7 位置 ON - ID 26 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1779 | 10 | 301780 | 04 |  | 负载组 7 位置 ON - ID 27 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1779 | 11 | 301780 | 04 |  | 负载组 7 位置 ON - ID 28 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1779 | 12 | 301780 | 04 |  | 负载组 7 位置 ON - ID 29 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1779 | 13 | 301780 | 04 |  | 负载组 7 位置 ON - ID 30 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1779 | 14 | 301780 | 04 |  | 负载组 7 位置 ON - ID 31 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1779 | 15 | 301780 | 04 |  | 负载组 7 位置 ON - ID 32 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1780 | 0 | 301781 | 04 |  | 负载组 8 位置 ON - ID 33 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1780 | 1 | 301781 | 04 |  | 负载组 8 位置 ON - ID 34 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1780 | 2 | 301781 | 04 |  | 负载组 8 位置 ON - ID 35 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1780 | 3 | 301781 | 04 |  | 负载组 8 位置 ON - ID 36 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1780 | 4 | 301781 | 04 |  | 负载组 8 位置 ON - ID 37 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1780 | 5 | 301781 | 04 |  | 负载组 8 位置 ON - ID 38 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1780 | 6 | 301781 | 04 |  | 负载组 8 位置 ON - ID 39 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1780 | 7 | 301781 | 04 |  | 负载组 8 位置 ON - ID 40 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1780 | 8 | 301781 | 04 |  | 负载组 8 位置 ON - ID 25 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1780 | 9 | 301781 | 04 |  | 负载组 8 位置 ON - ID 26 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1780 | 10 | 301781 | 04 |  | 负载组 8 位置 ON - ID 27 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1780 | 11 | 301781 | 04 |  | 负载组 8 位置 ON - ID 28 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1780 | 12 | 301781 | 04 |  | 负载组 8 位置 ON - ID 29 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1780 | 13 | 301781 | 04 |  | 负载组 8 位置 ON - ID 30 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1780 | 14 | 301781 | 04 |  | 负载组 8 位置 ON - ID 31 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1780 | 15 | 301781 | 04 |  | 负载组 8 位置 ON - ID 32 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1781 | 0 | 301782 | 04 |  | 负载组 1 位置 OFF - ID 33 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1781 | 1 | 301782 | 04 |  | 负载组 1 位置 OFF - ID 34 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1781 | 2 | 301782 | 04 |  | 负载组 1 位置 OFF - ID 35 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1781 | 3 | 301782 | 04 |  | 负载组 1 位置 OFF - ID 36 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1781 | 4 | 301782 | 04 |  | 负载组 1 位置 OFF - ID 37 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1781 | 5 | 301782 | 04 |  | 负载组 1 位置 OFF - ID 38 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1781 | 6 | 301782 | 04 |  | 负载组 1 位置 OFF - ID 39 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1781 | 7 | 301782 | 04 |  | 负载组 1 位置 OFF - ID 40 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1781 | 8 | 301782 | 04 |  | 负载组 1 位置 OFF - ID 25 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1781 | 9 | 301782 | 04 |  | 负载组 1 位置 OFF - ID 26 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1781 | 10 | 301782 | 04 |  | 负载组 1 位置 OFF - ID 27 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1781 | 11 | 301782 | 04 |  | 负载组 1 位置 OFF - ID 28 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1781 | 12 | 301782 | 04 |  | 负载组 1 位置 OFF - ID 29 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1781 | 13 | 301782 | 04 |  | 负载组 1 位置 OFF - ID 30 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1781 | 14 | 301782 | 04 |  | 负载组 1 位置 OFF - ID 31 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1781 | 15 | 301782 | 04 |  | 负载组 1 位置 OFF - ID 32 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1782 | 0 | 301783 | 04 |  | 负载组 2 位置 OFF - ID 33 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1782 | 1 | 301783 | 04 |  | 负载组 2 位置 OFF - ID 34 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1782 | 2 | 301783 | 04 |  | 负载组 2 位置 OFF - ID 35 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1782 | 3 | 301783 | 04 |  | 负载组 2 位置 OFF - ID 36 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1782 | 4 | 301783 | 04 |  | 负载组 2 位置 OFF - ID 37 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1782 | 5 | 301783 | 04 |  | 负载组 2 位置 OFF - ID 38 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1782 | 6 | 301783 | 04 |  | 负载组 2 位置 OFF - ID 39 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1782 | 7 | 301783 | 04 |  | 负载组 2 位置 OFF - ID 40 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1782 | 8 | 301783 | 04 |  | 负载组 2 位置 OFF - ID 25 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1782 | 9 | 301783 | 04 |  | 负载组 2 位置 OFF - ID 26 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1782 | 10 | 301783 | 04 |  | 负载组 2 位置 OFF - ID 27 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1782 | 11 | 301783 | 04 |  | 负载组 2 位置 OFF - ID 28 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1782 | 12 | 301783 | 04 |  | 负载组 2 位置 OFF - ID 29 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1782 | 13 | 301783 | 04 |  | 负载组 2 位置 OFF - ID 30 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1782 | 14 | 301783 | 04 |  | 负载组 2 位置 OFF - ID 31 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1782 | 15 | 301783 | 04 |  | 负载组 2 位置 OFF - ID 32 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1783 | 0 | 301784 | 04 |  | 负载组 3 位置 OFF - ID 33 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1783 | 1 | 301784 | 04 |  | 负载组 3 位置 OFF - ID 34 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1783 | 2 | 301784 | 04 |  | 负载组 3 位置 OFF - ID 35 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1783 | 3 | 301784 | 04 |  | 负载组 3 位置 OFF - ID 36 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1783 | 4 | 301784 | 04 |  | 负载组 3 位置 OFF - ID 37 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1783 | 5 | 301784 | 04 |  | 负载组 3 位置 OFF - ID 38 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1783 | 6 | 301784 | 04 |  | 负载组 3 位置 OFF - ID 39 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1783 | 7 | 301784 | 04 |  | 负载组 3 位置 OFF - ID 40 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1783 | 8 | 301784 | 04 |  | 负载组 3 位置 OFF - ID 25 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1783 | 9 | 301784 | 04 |  | 负载组 3 位置 OFF - ID 26 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1783 | 10 | 301784 | 04 |  | 负载组 3 位置 OFF - ID 27 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1783 | 11 | 301784 | 04 |  | 负载组 3 位置 OFF - ID 28 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1783 | 12 | 301784 | 04 |  | 负载组 3 位置 OFF - ID 29 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1783 | 13 | 301784 | 04 |  | 负载组 3 位置 OFF - ID 30 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1783 | 14 | 301784 | 04 |  | 负载组 3 位置 OFF - ID 31 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1783 | 15 | 301784 | 04 |  | 负载组 3 位置 OFF - ID 32 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1784 | 0 | 301785 | 04 |  | 负载组 4 位置 OFF - ID 33 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1784 | 1 | 301785 | 04 |  | 负载组 4 位置 OFF - ID 34 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1784 | 2 | 301785 | 04 |  | 负载组 4 位置 OFF - ID 35 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1784 | 3 | 301785 | 04 |  | 负载组 4 位置 OFF - ID 36 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1784 | 4 | 301785 | 04 |  | 负载组 4 位置 OFF - ID 37 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1784 | 5 | 301785 | 04 |  | 负载组 4 位置 OFF - ID 38 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1784 | 6 | 301785 | 04 |  | 负载组 4 位置 OFF - ID 39 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1784 | 7 | 301785 | 04 |  | 负载组 4 位置 OFF - ID 40 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1784 | 8 | 301785 | 04 |  | 负载组 4 位置 OFF - ID 25 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1784 | 9 | 301785 | 04 |  | 负载组 4 位置 OFF - ID 26 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1784 | 10 | 301785 | 04 |  | 负载组 4 位置 OFF - ID 27 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1784 | 11 | 301785 | 04 |  | 负载组 4 位置 OFF - ID 28 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1784 | 12 | 301785 | 04 |  | 负载组 4 位置 OFF - ID 29 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1784 | 13 | 301785 | 04 |  | 负载组 4 位置 OFF - ID 30 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1784 | 14 | 301785 | 04 |  | 负载组 4 位置 OFF - ID 31 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1784 | 15 | 301785 | 04 |  | 负载组 4 位置 OFF - ID 32 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1785 | 0 | 301786 | 04 |  | 负载组 5 位置 OFF - ID 33 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1785 | 1 | 301786 | 04 |  | 负载组 5 位置 OFF - ID 34 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1785 | 2 | 301786 | 04 |  | 负载组 5 位置 OFF - ID 35 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1785 | 3 | 301786 | 04 |  | 负载组 5 位置 OFF - ID 36 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1785 | 4 | 301786 | 04 |  | 负载组 5 位置 OFF - ID 37 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1785 | 5 | 301786 | 04 |  | 负载组 5 位置 OFF - ID 38 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1785 | 6 | 301786 | 04 |  | 负载组 5 位置 OFF - ID 39 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1785 | 7 | 301786 | 04 |  | 负载组 5 位置 OFF - ID 40 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1785 | 8 | 301786 | 04 |  | 负载组 5 位置 OFF - ID 25 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1785 | 9 | 301786 | 04 |  | 负载组 5 位置 OFF - ID 26 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1785 | 10 | 301786 | 04 |  | 负载组 5 位置 OFF - ID 27 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1785 | 11 | 301786 | 04 |  | 负载组 5 位置 OFF - ID 28 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1785 | 12 | 301786 | 04 |  | 负载组 5 位置 OFF - ID 29 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1785 | 13 | 301786 | 04 |  | 负载组 5 位置 OFF - ID 30 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1785 | 14 | 301786 | 04 |  | 负载组 5 位置 OFF - ID 31 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1785 | 15 | 301786 | 04 |  | 负载组 5 位置 OFF - ID 32 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1786 | 0 | 301787 | 04 |  | 负载组 6 位置 OFF - ID 33 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1786 | 1 | 301787 | 04 |  | 负载组 6 位置 OFF - ID 34 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1786 | 2 | 301787 | 04 |  | 负载组 6 位置 OFF - ID 35 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1786 | 3 | 301787 | 04 |  | 负载组 6 位置 OFF - ID 36 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1786 | 4 | 301787 | 04 |  | 负载组 6 位置 OFF - ID 37 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1786 | 5 | 301787 | 04 |  | 负载组 6 位置 OFF - ID 38 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1786 | 6 | 301787 | 04 |  | 负载组 6 位置 OFF - ID 39 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1786 | 7 | 301787 | 04 |  | 负载组 6 位置 OFF - ID 40 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1786 | 8 | 301787 | 04 |  | 负载组 6 位置 OFF - ID 25 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1786 | 9 | 301787 | 04 |  | 负载组 6 位置 OFF - ID 26 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1786 | 10 | 301787 | 04 |  | 负载组 6 位置 OFF - ID 27 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1786 | 11 | 301787 | 04 |  | 负载组 6 位置 OFF - ID 28 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1786 | 12 | 301787 | 04 |  | 负载组 6 位置 OFF - ID 29 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1786 | 13 | 301787 | 04 |  | 负载组 6 位置 OFF - ID 30 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1786 | 14 | 301787 | 04 |  | 负载组 6 位置 OFF - ID 31 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1786 | 15 | 301787 | 04 |  | 负载组 6 位置 OFF - ID 32 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1787 | 0 | 301788 | 04 |  | 负载组 7 位置 OFF - ID 33 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1787 | 1 | 301788 | 04 |  | 负载组 7 位置 OFF - ID 34 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1787 | 2 | 301788 | 04 |  | 负载组 7 位置 OFF - ID 35 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1787 | 3 | 301788 | 04 |  | 负载组 7 位置 OFF - ID 36 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1787 | 4 | 301788 | 04 |  | 负载组 7 位置 OFF - ID 37 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1787 | 5 | 301788 | 04 |  | 负载组 7 位置 OFF - ID 38 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1787 | 6 | 301788 | 04 |  | 负载组 7 位置 OFF - ID 39 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1787 | 7 | 301788 | 04 |  | 负载组 7 位置 OFF - ID 40 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1787 | 8 | 301788 | 04 |  | 负载组 7 位置 OFF - ID 25 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1787 | 9 | 301788 | 04 |  | 负载组 7 位置 OFF - ID 26 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1787 | 10 | 301788 | 04 |  | 负载组 7 位置 OFF - ID 27 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1787 | 11 | 301788 | 04 |  | 负载组 7 位置 OFF - ID 28 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1787 | 12 | 301788 | 04 |  | 负载组 7 位置 OFF - ID 29 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1787 | 13 | 301788 | 04 |  | 负载组 7 位置 OFF - ID 30 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1787 | 14 | 301788 | 04 |  | 负载组 7 位置 OFF - ID 31 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1787 | 15 | 301788 | 04 |  | 负载组 7 位置 OFF - ID 32 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1788 | 0 | 301789 | 04 |  | 负载组 8 位置 OFF - ID 33 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1788 | 1 | 301789 | 04 |  | 负载组 8 位置 OFF - ID 34 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1788 | 2 | 301789 | 04 |  | 负载组 8 位置 OFF - ID 35 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1788 | 3 | 301789 | 04 |  | 负载组 8 位置 OFF - ID 36 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1788 | 4 | 301789 | 04 |  | 负载组 8 位置 OFF - ID 37 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1788 | 5 | 301789 | 04 |  | 负载组 8 位置 OFF - ID 38 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1788 | 6 | 301789 | 04 |  | 负载组 8 位置 OFF - ID 39 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1788 | 7 | 301789 | 04 |  | 负载组 8 位置 OFF - ID 40 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1788 | 8 | 301789 | 04 |  | 负载组 8 位置 OFF - ID 25 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1788 | 9 | 301789 | 04 |  | 负载组 8 位置 OFF - ID 26 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1788 | 10 | 301789 | 04 |  | 负载组 8 位置 OFF - ID 27 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1788 | 11 | 301789 | 04 |  | 负载组 8 位置 OFF - ID 28 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1788 | 12 | 301789 | 04 |  | 负载组 8 位置 OFF - ID 29 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1788 | 13 | 301789 | 04 |  | 负载组 8 位置 OFF - ID 30 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1788 | 14 | 301789 | 04 |  | 负载组 8 位置 OFF - ID 31 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1788 | 15 | 301789 | 04 |  | 负载组 8 位置 OFF - ID 32 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1789 | 0 | 301790 | 04 |  | 负载组 1 激活 - ID 33 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1789 | 1 | 301790 | 04 |  | 负载组 1 激活 - ID 34 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1789 | 2 | 301790 | 04 |  | 负载组 1 激活 - ID 35 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1789 | 3 | 301790 | 04 |  | 负载组 1 激活 - ID 36 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1789 | 4 | 301790 | 04 |  | 负载组 1 激活 - ID 37 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1789 | 5 | 301790 | 04 |  | 负载组 1 激活 - ID 38 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1789 | 6 | 301790 | 04 |  | 负载组 1 激活 - ID 39 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1789 | 7 | 301790 | 04 |  | 负载组 1 激活 - ID 40 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1789 | 8 | 301790 | 04 |  | 负载组 1 激活 - ID 25 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1789 | 9 | 301790 | 04 |  | 负载组 1 激活 - ID 26 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1789 | 10 | 301790 | 04 |  | 负载组 1 激活 - ID 27 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1789 | 11 | 301790 | 04 |  | 负载组 1 激活 - ID 28 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1789 | 12 | 301790 | 04 |  | 负载组 1 激活 - ID 29 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1789 | 13 | 301790 | 04 |  | 负载组 1 激活 - ID 30 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1789 | 14 | 301790 | 04 |  | 负载组 1 激活 - ID 31 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1789 | 15 | 301790 | 04 |  | 负载组 1 激活 - ID 32 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1790 | 0 | 301791 | 04 |  | 负载组 2 激活 - ID 33 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1790 | 1 | 301791 | 04 |  | 负载组 2 激活 - ID 34 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1790 | 2 | 301791 | 04 |  | 负载组 2 激活 - ID 35 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1790 | 3 | 301791 | 04 |  | 负载组 2 激活 - ID 36 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1790 | 4 | 301791 | 04 |  | 负载组 2 激活 - ID 37 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1790 | 5 | 301791 | 04 |  | 负载组 2 激活 - ID 38 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1790 | 6 | 301791 | 04 |  | 负载组 2 激活 - ID 39 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1790 | 7 | 301791 | 04 |  | 负载组 2 激活 - ID 40 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1790 | 8 | 301791 | 04 |  | 负载组 2 激活 - ID 25 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1790 | 9 | 301791 | 04 |  | 负载组 2 激活 - ID 26 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1790 | 10 | 301791 | 04 |  | 负载组 2 激活 - ID 27 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1790 | 11 | 301791 | 04 |  | 负载组 2 激活 - ID 28 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1790 | 12 | 301791 | 04 |  | 负载组 2 激活 - ID 29 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1790 | 13 | 301791 | 04 |  | 负载组 2 激活 - ID 30 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1790 | 14 | 301791 | 04 |  | 负载组 2 激活 - ID 31 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1790 | 15 | 301791 | 04 |  | 负载组 2 激活 - ID 32 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1791 | 0 | 301792 | 04 |  | 负载组 3 激活- ID 33 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1791 | 1 | 301792 | 04 |  | 负载组 3 激活- ID 34 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1791 | 2 | 301792 | 04 |  | 负载组 3 激活- ID 35 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1791 | 3 | 301792 | 04 |  | 负载组 3 激活- ID 36 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1791 | 4 | 301792 | 04 |  | 负载组 3 激活- ID 37 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1791 | 5 | 301792 | 04 |  | 负载组 3 激活- ID 38 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1791 | 6 | 301792 | 04 |  | 负载组 3 激活 - ID 39 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1791 | 7 | 301792 | 04 |  | 负载组 3 激活- ID 40 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1791 | 8 | 301792 | 04 |  | 负载组 3 激活 - ID 25 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1791 | 9 | 301792 | 04 |  | 负载组 3 激活- ID 26 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1791 | 10 | 301792 | 04 |  | 负载组 3 激活- ID 27 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1791 | 11 | 301792 | 04 |  | 负载组 3 激活- ID 28 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1791 | 12 | 301792 | 04 |  | 负载组 3 激活- ID 29 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1791 | 13 | 301792 | 04 |  | 负载组 3 激活- ID 30 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1791 | 14 | 301792 | 04 |  | 负载组 3 激活- ID 31 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1791 | 15 | 301792 | 04 |  | 负载组 3 激活- ID 32 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1792 | 0 | 301793 | 04 |  | 负载组 4 激活 - ID 33 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1792 | 1 | 301793 | 04 |  | 负载组 4 激活 - ID 34 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1792 | 2 | 301793 | 04 |  | 负载组 4 激活 - ID 35 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1792 | 3 | 301793 | 04 |  | 负载组 4 激活 - ID 36 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1792 | 4 | 301793 | 04 |  | 负载组 4 激活 - ID 37 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1792 | 5 | 301793 | 04 |  | 负载组 4 激活 - ID 38 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1792 | 6 | 301793 | 04 |  | 负载组 4 激活 - ID 39 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1792 | 7 | 301793 | 04 |  | 负载组 4 激活 - ID 40 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1792 | 8 | 301793 | 04 |  | 负载组 4 激活 - ID 25 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1792 | 9 | 301793 | 04 |  | 负载组 4 激活 - ID 26 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1792 | 10 | 301793 | 04 |  | 负载组 4 激活 - ID 27 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1792 | 11 | 301793 | 04 |  | 负载组 4 激活 - ID 28 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1792 | 12 | 301793 | 04 |  | 负载组 4 激活 - ID 29 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1792 | 13 | 301793 | 04 |  | 负载组 4 激活 - ID 30 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1792 | 14 | 301793 | 04 |  | 负载组 4 激活 - ID 31 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1792 | 15 | 301793 | 04 |  | 负载组 4 激活 - ID 32 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1793 | 0 | 301794 | 04 |  | 负载组 5 激活 - ID 33 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1793 | 1 | 301794 | 04 |  | 负载组 5 激活 - ID 34 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1793 | 2 | 301794 | 04 |  | 负载组 5 激活 - ID 35 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1793 | 3 | 301794 | 04 |  | 负载组 5 激活 - ID 36 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1793 | 4 | 301794 | 04 |  | 负载组 5 激活 - ID 37 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1793 | 5 | 301794 | 04 |  | 负载组 5 激活 - ID 38 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1793 | 6 | 301794 | 04 |  | 负载组 5 激活 - ID 39 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1793 | 7 | 301794 | 04 |  | 负载组 5 激活 - ID 40 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1793 | 8 | 301794 | 04 |  | 负载组 5 激活 - ID 25 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1793 | 9 | 301794 | 04 |  | 负载组 5 激活 - ID 26 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1793 | 10 | 301794 | 04 |  | 负载组 5 激活 - ID 27 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1793 | 11 | 301794 | 04 |  | 负载组 5 激活 - ID 28 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1793 | 12 | 301794 | 04 |  | 负载组 5 激活 - ID 29 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1793 | 13 | 301794 | 04 |  | 负载组 5 激活 - ID 30 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1793 | 14 | 301794 | 04 |  | 负载组 5 激活 - ID 31 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1793 | 15 | 301794 | 04 |  | 负载组 5 激活 - ID 32 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1794 | 0 | 301795 | 04 |  | 负载组 6 激活 - ID 33 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1794 | 1 | 301795 | 04 |  | 负载组 6 激活 - ID 34 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1794 | 2 | 301795 | 04 |  | 负载组 6 激活 - ID 35 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1794 | 3 | 301795 | 04 |  | 负载组 6 激活 - ID 36 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1794 | 4 | 301795 | 04 |  | 负载组 6 激活 - ID 37 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1794 | 5 | 301795 | 04 |  | 负载组 6 激活 - ID 38 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1794 | 6 | 301795 | 04 |  | 负载组 6 激活 - ID 39 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1794 | 7 | 301795 | 04 |  | 负载组 6 激活 - ID 40 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1794 | 8 | 301795 | 04 |  | 负载组 6 激活 - ID 25 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1794 | 9 | 301795 | 04 |  | 负载组 6 激活 - ID 26 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1794 | 10 | 301795 | 04 |  | 负载组 6 激活 - ID 27 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1794 | 11 | 301795 | 04 |  | 负载组 6 激活 - ID 28 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1794 | 12 | 301795 | 04 |  | 负载组 6 激活 - ID 29 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1794 | 13 | 301795 | 04 |  | 负载组 6 激活 - ID 30 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1794 | 14 | 301795 | 04 |  | 负载组 6 激活 - ID 31 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1794 | 15 | 301795 | 04 |  | 负载组 6 激活 - ID 32 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1795 | 0 | 301796 | 04 |  | 负载组 7 激活 - ID 33 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1795 | 1 | 301796 | 04 |  | 负载组 7 激活 - ID 34 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1795 | 2 | 301796 | 04 |  | 负载组 7 激活 - ID 35 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1795 | 3 | 301796 | 04 |  | 负载组 7 激活 - ID 36 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1795 | 4 | 301796 | 04 |  | 负载组 7 激活 - ID 37 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1795 | 5 | 301796 | 04 |  | 负载组 7 激活 - ID 38 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1795 | 6 | 301796 | 04 |  | 负载组 7 激活 - ID 39 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1795 | 7 | 301796 | 04 |  | 负载组 7 激活 - ID 40 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1795 | 8 | 301796 | 04 |  | 负载组 7 激活 - ID 25 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1795 | 9 | 301796 | 04 |  | 负载组 7 激活 - ID 26 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1795 | 10 | 301796 | 04 |  | 负载组 7 激活 - ID 27 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1795 | 11 | 301796 | 04 |  | 负载组 7 激活 - ID 28 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1795 | 12 | 301796 | 04 |  | 负载组 7 激活 - ID 29 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1795 | 13 | 301796 | 04 |  | 负载组 7 激活 - ID 30 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1795 | 14 | 301796 | 04 |  | 负载组 7 激活 - ID 31 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1795 | 15 | 301796 | 04 |  | 负载组 7 激活 - ID 32 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1796 | 0 | 301797 | 04 |  | 负载组 8 激活 - ID 33 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1796 | 1 | 301797 | 04 |  | 负载组 8 激活 - ID 34 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1796 | 2 | 301797 | 04 |  | 负载组 8 激活 - ID 35 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1796 | 3 | 301797 | 04 |  | 负载组 8 激活 - ID 36 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1796 | 4 | 301797 | 04 |  | 负载组 8 激活 - ID 37 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1796 | 5 | 301797 | 04 |  | 负载组 8 激活 - ID 38 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1796 | 6 | 301797 | 04 |  | 负载组 8 激活 - ID 39 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1796 | 7 | 301797 | 04 |  | 负载组 8 激活 - ID 40 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1796 | 8 | 301797 | 04 |  | 负载组 8 激活 - ID 25 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1796 | 9 | 301797 | 04 |  | 负载组 8 激活 - ID 26 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1796 | 10 | 301797 | 04 |  | 负载组 8 激活 - ID 27 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1796 | 11 | 301797 | 04 |  | 负载组 8 激活 - ID 28 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1796 | 12 | 301797 | 04 |  | 负载组 8 激活 - ID 29 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1796 | 13 | 301797 | 04 |  | 负载组 8 激活 - ID 30 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1796 | 14 | 301797 | 04 |  | 负载组 8 激活 - ID 31 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
功率管理电站编程状态 | 1796 | 15 | 301797 | 04 |  | 负载组 8 激活 - ID 32 | BOOL | bar: BTB单元 to GEN
计数器 | 1842 |  | 301843 | 04 |  | BB 输出，有功电能计数器，总计 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kWh; GEN: X; GEN-H: X; GEN-M: X
计数器 | 1842 |  | 301843 | 04 |  | BB 输出，有功电能计数器，总计 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kWh; 主网单元: X
计数器 | 1842 |  | 301843 | 04 |  | 母线 B 输出，有功电能计数器，总计 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kWh; BTB单元: X
计数器 | 1844 |  | 301845 | 04 |  | BB 输出，有功电能计数器，天 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kWh; 主网单元: X
计数器 | 1844 |  | 301845 | 04 |  | BB 输出，有功电能计数器，月 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kWh; GEN: X; GEN-H: X; GEN-M: X
计数器 | 1844 |  | 301845 | 04 |  | 母线 B 输出，有功电能计数器，天 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kWh; BTB单元: X
计数器 | 1846 |  | 301847 | 04 |  | BB 输出，有功电能计数器，周 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kWh; 主网单元: X; GEN: X; GEN-H: X; GEN-M: X
计数器 | 1846 |  | 301847 | 04 |  | 母线 B 输出，有功电能计数器，周 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kWh; BTB单元: X
计数器 | 1848 |  | 301849 | 04 |  | BB 输出，有功电能计数器，天 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kWh; 主网单元: X; GEN: X; GEN-H: X; GEN-M: X
计数器 | 1848 |  | 301849 | 04 |  | 母线 B 输出，有功电能计数器，周 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kWh; BTB单元: X
计数器 | 1850 |  | 301851 | 04 |  | BB 输出，无功电能计数器，总计 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kvarh; GEN: X; GEN-H: X; GEN-M: X
计数器 | 1850 |  | 301851 | 04 |  | BB 输出，有功电能计数器，总计 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kvarh; 主网单元: X
计数器 | 1850 |  | 301851 | 04 |  | 母线 B 输出，无功电能计数器，总计 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kvarh; BTB单元: X
计数器 | 1852 |  | 301853 | 04 |  | BB 输出，无功电能计数器，月 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kvarh; 主网单元: X; GEN: X; GEN-H: X; GEN-M: X
计数器 | 1852 |  | 301853 | 04 |  | 母线 B 输出，无功电能计数器，月 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kvarh; BTB单元: X
计数器 | 1854 |  | 301855 | 04 |  | BB 输出，无功电能计数器，周 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kvarh; 主网单元: X; GEN: X; GEN-H: X; GEN-M: X
计数器 | 1854 |  | 301855 | 04 |  | 母线 B 输出，无功电能计数器，周 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kvarh; BTB单元: X
计数器 | 1856 |  | 301857 | 04 |  | BB 输出，无功电能计数器，天 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kvarh; 主网单元: X; GEN: X; GEN-H: X; GEN-M: X
计数器 | 1856 |  | 301857 | 04 |  | 母线 B 输出，无功电能计数器，天 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kvarh; BTB单元: X
计数器 | 1858 |  | 301859 | 04 |  | BB 输入，有功电能计数器，总计 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kWh; 主网单元: X; GEN: X; GEN-H: X; GEN-M: X
计数器 | 1858 |  | 301859 | 04 |  | 母线 B 输入，有功电能计数器，总计 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kWh; BTB单元: X
计数器 | 1860 |  | 301861 | 04 |  | BB 输入，有功电能计数器，月 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kWh; 主网单元: X; GEN: X; GEN-H: X; GEN-M: X
计数器 | 1860 |  | 301861 | 04 |  | 母线 B 输入，有功电能计数器，月 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kWh; BTB单元: X
计数器 | 1862 |  | 301863 | 04 |  | BB 输入，有功电能计数器，周 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kWh; 主网单元: X; GEN: X; GEN-H: X; GEN-M: X
计数器 | 1862 |  | 301863 | 04 |  | 母线 B 输入，有功电能计数器，周 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kWh; BTB单元: X
计数器 | 1864 |  | 301865 | 04 |  | BB 输入，有功电能计数器，天 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kWh; GEN: X; GEN-H: X; GEN-M: X
计数器 | 1864 |  | 301865 | 04 |  | BB 输入，有功电能计数器，天 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kWh; 主网单元: X
计数器 | 1864 |  | 301865 | 04 |  | 母线 B 输入，有功电能计数器，天 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kWh; BTB单元: X
计数器 | 1866 |  | 301867 | 04 |  | BB 输入，无功电能计数器，总计 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kvarh; GEN: X; GEN-H: X; GEN-M: X
计数器 | 1866 |  | 301867 | 04 |  | BB 输入，无功电能计数器，总计 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kvarh; 主网单元: X
计数器 | 1866 |  | 301867 | 04 |  | 母线 B 输入，无功电能计数器，总计 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kvarh; BTB单元: X
计数器 | 1868 |  | 301869 | 04 |  | BB 输入，无功电能计数器，月 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kvarh; GEN: X; GEN-H: X; GEN-M: X
计数器 | 1868 |  | 301869 | 04 |  | BB 输入，无功电能计数器，月 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kvarh; 主网单元: X
计数器 | 1868 |  | 301869 | 04 |  | 母线 B 输入，无功电能计数器，月 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kvarh; BTB单元: X
计数器 | 1870 |  | 301871 | 04 |  | BB 输入，无功电能计数器，周 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kvarh; GEN: X; GEN-H: X; GEN-M: X
计数器 | 1870 |  | 301871 | 04 |  | BB 输入，无功电能计数器，周 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kvarh; 主网单元: X
计数器 | 1870 |  | 301871 | 04 |  | 母线 B 输入，无功电能计数器，周 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kvarh; BTB单元: X
计数器 | 1872 |  | 301873 | 04 |  | BB 输入，无功电能计数器，天 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kvarh; GEN: X; GEN-H: X; GEN-M: X
计数器 | 1872 |  | 301873 | 04 |  | BB 输入，无功电能计数器，天 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kvarh; 主网单元: X
计数器 | 1872 |  | 301873 | 04 |  | 母线 B 输入，无功电能计数器，天 | INT32s | A B C D | 0 | 单位: kvarh; BTB单元: X
报警 | 1882 | 0 | 301883 | 04 |  | CIO 308-4 模拟输入 8.1 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1882 | 1 | 301883 | 04 |  | CIO 308-4 模拟输入 8.2 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1882 | 2 | 301883 | 04 |  | CIO 308-4 模拟输入 11.1 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1882 | 3 | 301883 | 04 |  | CIO 308-4 模拟输入 11.2 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1882 | 4 | 301883 | 04 |  | CIO 308-4 模拟输入 14.1 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1882 | 5 | 301883 | 04 |  | CIO 308-4 模拟输入 14.2 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1882 | 6 | 301883 | 04 |  | CIO 308-4 模拟输入 17.1 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1882 | 7 | 301883 | 04 |  | CIO 308-4 模拟输入 17.2 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1882 | 8 | 301883 | 04 |  | CIO 308-4 模拟输入 20.1 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1882 | 9 | 301883 | 04 |  | CIO 308-4 模拟输入 20.2 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1882 | 10 | 301883 | 04 |  | CIO 308-4 模拟输入 23.1 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1882 | 11 | 301883 | 04 |  | CIO 308-4 模拟输入 23.2 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1882 | 12 | 301883 | 04 |  | CIO 308-4 模拟输入 26.1 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1882 | 13 | 301883 | 04 |  | CIO 308-4 模拟输入 26.2 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1882 | 14 | 301883 | 04 |  | CIO 308-4 模拟输入 29.1 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1882 | 15 | 301883 | 04 |  | CIO 308-4 模拟输入 29.2 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1883 | 0 | 301884 | 04 |  | CIO 308-5 模拟输入 8.1 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1883 | 1 | 301884 | 04 |  | CIO 308-5 模拟输入 8.2 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1883 | 2 | 301884 | 04 |  | CIO 308-5 模拟输入 11.1 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1883 | 3 | 301884 | 04 |  | CIO 308-5 模拟输入 11.2 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1883 | 4 | 301884 | 04 |  | CIO 308-5 模拟输入 14.1 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1883 | 5 | 301884 | 04 |  | CIO 308-5 模拟输入 14.2 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1883 | 6 | 301884 | 04 |  | CIO 308-5 模拟输入 17.1 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1883 | 7 | 301884 | 04 |  | CIO 308-5 模拟输入 17.2 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1883 | 8 | 301884 | 04 |  | CIO 308-5 模拟输入 20.1 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1883 | 9 | 301884 | 04 |  | CIO 308-5 模拟输入 20.2 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1883 | 10 | 301884 | 04 |  | CIO 308-5 模拟输入 23.1 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1883 | 11 | 301884 | 04 |  | CIO 308-5 模拟输入 23.2 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1883 | 12 | 301884 | 04 |  | CIO 308-5 模拟输入 26.1 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1883 | 13 | 301884 | 04 |  | CIO 308-5 模拟输入 26.2 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1883 | 14 | 301884 | 04 |  | CIO 308-5 模拟输入 29.1 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
报警 | 1883 | 15 | 301884 | 04 |  | CIO 308-5 模拟输入 29.2 | BOOL | bar: BTB单元 to ATS
直流测量 | 1884 |  | 301885 | 04 |  | CIO 308 第 4。输入点 8 [可配置] | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
直流测量 | 1885 |  | 301886 | 04 |  | CIO 308 第 4。输入点11 [可配置] | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
直流测量 | 1886 |  | 301887 | 04 |  | CIO 308 第 4。输入点14 [可配置] | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
直流测量 | 1887 |  | 301888 | 04 |  | CIO 308 第 4。输入点17 [可配置] | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
直流测量 | 1888 |  | 301889 | 04 |  | CIO 308 第 4。输入点20 [可配置] | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
直流测量 | 1889 |  | 301890 | 04 |  | CIO 308 第 4。输入点23 [可配置] | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
直流测量 | 1890 |  | 301891 | 04 |  | CIO 308 第 4。输入点26 [可配置] | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
直流测量 | 1891 |  | 301892 | 04 |  | CIO 308 第 4。输入点29 [可配置] | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
直流测量 | 1892 |  | 301893 | 04 |  | CIO 308 第 5。输入点 8 [可配置] | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
直流测量 | 1893 |  | 301894 | 04 |  | CIO 308 第 5。输入点11 [可配置] | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
直流测量 | 1894 |  | 301895 | 04 |  | CIO 308 第 5。输入点14 [可配置] | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
直流测量 | 1895 |  | 301896 | 04 |  | CIO 308 第 5。输入点17 [可配置] | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
直流测量 | 1896 |  | 301897 | 04 |  | CIO 308 第 5。输入点20 [可配置] | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
直流测量 | 1897 |  | 301898 | 04 |  | CIO 308 第 5。输入点23 [可配置] | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
直流测量 | 1898 |  | 301899 | 04 |  | CIO 308 第 5。输入点26 [可配置] | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
直流测量 | 1899 |  | 301900 | 04 |  | CIO 308 第 5。输入点29 [可配置] | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
直流测量 | 1900 |  | 301901 | 04 |  | 通用 PID 1 优先输入 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
直流测量 | 1901 |  | 301902 | 04 |  | 通用 PID 2 优先输入 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
直流测量 | 1902 |  | 301903 | 04 |  | 通用 PID 3 优先输入 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
直流测量 | 1903 |  | 301904 | 04 |  | 通用 PID 4 优先输入 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
直流测量 | 1904 |  | 301905 | 04 |  | 通用 PID 5 优先输入 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
直流测量 | 1905 |  | 301906 | 04 |  | 通用 PID 6 优先输入 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26000 |  | 326001 | 04 |  | 发动机转速 (SPN 190) | INT16u | AB | 0 | rpm |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26001 |  | 326002 | 04 |  | 发动机冷却液温度 (SPN 110) | INT16u | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26002 |  | 326003 | 04 |  | 发动机油压 (SPN 100) | INT16u | AB | 2 | bar/psi |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26003 |  | 326004 | 04 |  | 主动诊断故障代码计数 (SPN 1218) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26004 |  | 326005 | 04 |  | 发动机油温 1 (SPN 175) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26005 |  | 326006 | 04 |  | 发动机燃油 1 温度 1 (SPN 174) | INT16u | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26006 |  | 326007 | 04 |  | 发动机进气歧管 #1 压力 (SPN 102) | INT16u | AB | 2 | bar/psi |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26007 |  | 326008 | 04 |  | 发动机进气 1 空气温度 (SPN 172) | INT16u | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26008 |  | 326009 | 04 |  | 发动机冷却水液位 1 (SPN 111) | INT16u | AB | 1 | 百分比 |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26009 |  | 326010 | 04 |  | 发动机燃油比率 (SPN 183) | INT16u | AB | 1 | L/h |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26010 |  | 326011 | 04 |  | 增压空气压力 (MDEC) | INT16u | AB | 0 | bar/psi |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26011 |  | 326012 | 04 |  | 发动机进气歧管 1 温度 (SPN 105) | INT16u | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26012 |  | 326013 | 04 |  | 驱动器的需求发动机-扭矩百分比 (SPN 512) | INT16u | AB | 0 | 百分比 |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26013 |  | 326014 | 04 |  | 实际发动机-扭矩百分比 (SPN 513) | INT16u | AB | 0 | 百分比 |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26014 |  | 326015 | 04 |  | 油门踏板位置 1 (SPN 91) | INT16u | AB | 0 | 百分比 |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26015 |  | 326016 | 04 |  | 当前转速下的发动机负载百分比 (SPN 92) | INT16u | AB | 0 | 百分比 |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26016 |  | 326017 | 04 |  | 发动机进气空气压力 (SPN 106) | INT16u | AB | 2 | bar/psi |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26017 |  | 326018 | 04 |  | 发动机排气温度 (SPN 173) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26018 |  | 326019 | 04 |  | 发动机总工作小时数 (SPN 247) | INT32u | A B C D | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26020 |  | 326021 | 04 |  | 机油过滤器压差 (SPN 99) | INT16u | AB | 2 | bar/psi |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26021 |  | 326022 | 04 |  | 钥匙开关电池电位 (SPN 158) | INT16u | AB | 1 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26022 |  | 326023 | 04 |  | 发动机燃料输送压力 (SPN 94) | INT16u | AB | 2 | bar/psi |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26023 |  | 326024 | 04 |  | 发动机油位 (SPN 98) | INT16u | AB | 1 | 百分比 |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26024 |  | 326025 | 04 |  | 发动机曲轴箱压力 1 (SPN 101) | INT16u | AB | 2 | bar/psi |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26025 |  | 326026 | 04 |  | 发动机冷却水压力 1 (SPN 109) | INT16u | AB | 2 | bar/psi |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26026 |  | 326027 | 04 |  | 燃油指示器 1 中的水 (SPN 97) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26027 |  | 326028 | 04 |  | 发动机涡轮增压器 1 油温 (SPN 176) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26028 |  | 326029 | 04 |  | 后处理 1 柴油微粒过滤器进气压力 (SPN 81) | INT16u | AB | 2 | bar/psi |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26029 |  | 326030 | 04 |  | 发动机空气过滤器 1 压差 (SPN 107) | INT16u | AB | 3 | bar/psi |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26030 |  | 326031 | 04 |  | 发动机冷却水过滤器压差 (SPN 112) | INT16u | AB | 2 | bar/psi |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26031 |  | 326032 | 04 |  | 气压 (SPN 108) | INT16u | AB | 2 | bar/psi |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26032 |  | 326033 | 04 |  | 环境空气温度 (SPN 171) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26033 |  | 326034 | 04 |  | 发动机排气歧管组 2 温度 1 (SPN 2433) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26034 |  | 326035 | 04 |  | 发动机排气歧管组 1 温度 1 (SPN 2434) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26035 |  | 326036 | 04 |  | 温度绕组 1 (ADEC) | INT16u | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26036 |  | 326037 | 04 |  | 温度绕组 2 (ADEC) | INT16u | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26037 |  | 326038 | 04 |  | 温度绕组 3 (ADEC) | INT16u | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26038 |  | 326039 | 04 |  | Auxiliary_Analog_Info (ADEC) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26039 |  | 326040 | 04 |  | Auxiliary_Analog_Info (ADEC) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26040 |  | 326041 | 04 |  | 发动机涡轮增压器 1 压缩机出口温度 (ADEC) | INT16u | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26041 |  | 326042 | 04 |  | 发动机中冷器温度 (SPN 52) | INT16u | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26042 |  | 326043 | 04 |  | 发动机燃料跳闸 (SPN 182) | INT32u | A B C D | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26044 |  | 326045 | 04 |  | 发动机燃料总用量 (SPN 250) | INT32u | A B C D | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26046 |  | 326047 | 04 |  | 气体燃料跳闸 (SPN 1039) | INT32u | A B C D | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26048 |  | 326049 | 04 |  | 气体燃料总用量 (SPN 1040) | INT32u | A B C D | 1 | ton |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26050 |  | 326051 | 04 |  | 跳闸平均燃油比率 (SPN 1029) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26051 |  | 326052 | 04 |  | 发动机额定功率 (SPN 166) | INT16u | AB | 0 | kWm |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26052 |  | 326053 | 04 |  | 发动机功率 (ADEC) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26053 |  | 326054 | 04 |  | 发动机进气歧管 1 绝对压力 (SPN 3563) | INT16u | AB | 2 | bar/psi |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26054 |  | 326055 | 04 |  | 柴油颗粒过滤器指示灯命令 (SPN 3697) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26055 |  | 326056 | 04 |  | 柴油颗粒过滤器主动再生受抑制（由于抑制开关）(SPN 3703) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26056 |  | 326057 | 04 |  | 后处理柴油颗粒过滤器主动再生状态 (SPN 3700) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26057 |  | 326058 | 04 |  | 后处理柴油颗粒过滤器状态 (SPN 3701) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26058 |  | 326059 | 04 |  | 排气系统高温指示灯命令 (SPN 3698) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26059 |  | 326060 | 04 |  | 发动机空气过滤器 2 压差 (SPN 2809) | INT16u | AB | 2 | bar/psi |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26060 |  | 326061 | 04 |  | 发动机燃油供应泵进口绝对压力 (SPN 1381) | INT16u | AB | 2 | bar/psi |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26061 |  | 326062 | 04 |  | 发动机燃油过滤器（抽吸侧）压差 (SPN 1382) | INT16u | AB | 2 | bar/psi |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26062 |  | 326063 | 04 |  | 机油过滤器压差 (SPN 95) | INT16u | AB | 2 | bar/psi |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26063 |  | 326064 | 04 |  | 速度需求源 (MDEC) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26064 |  | 326065 | 04 |  | 润滑油油压下限 (MDEC) | INT16u | AB | 0 | bar/psi |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26065 |  | 326066 | 04 |  | 润滑油油压下下限 (MDEC) | INT16u | AB | 0 | bar/psi |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26066 |  | 326067 | 04 |  | 燃油压力 (MDEC) | INT16u | AB | 0 | bar/psi |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26067 |  | 326068 | 04 |  | 冷却水温度上限 (MDEC) | INT16u | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26068 |  | 326069 | 04 |  | 冷却水温度上上限 (MDEC) | INT16u | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26069 |  | 326070 | 04 |  | 冷却器中冷器温度 (MDEC) | INT16u | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26070 |  | 326071 | 04 |  | 发动机 ECU 温度 (SPN 1136) | INT16u | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26071 |  | 326072 | 04 |  | 实际下跌 (MDEC) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26072 |  | 326073 | 04 |  | 实际注射量 DBR % (MDEC) | INT16u | AB | 0 | 百分比 |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26073 |  | 326074 | 04 |  | 发动机凸轮轴速度 (MDEC) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26074 |  | 326075 | 04 |  | 润滑油温度上限 (MDEC) | INT16u | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26075 |  | 326076 | 04 |  | 润滑油温度上上限 (MDEC) | INT16u | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26076 |  | 326077 | 04 |  | 反馈速度需求模拟 (MDEC) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26077 |  | 326078 | 04 |  | 停机信号激活 (MDEC) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26078 |  | 326079 | 04 |  | 排气端口温度 01 (SPN 1137) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26079 |  | 326080 | 04 |  | 排气端口温度 02 (SPN 1138) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26080 |  | 326081 | 04 |  | 排气端口温度 03 (SPN 1139) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26081 |  | 326082 | 04 |  | 排气端口温度 04 (SPN 1140) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26082 |  | 326083 | 04 |  | 排气端口温度 05 (SPN 1141) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26083 |  | 326084 | 04 |  | 排气端口温度 06 (SPN 1142) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26084 |  | 326085 | 04 |  | 排气端口温度 07 (SPN 1143) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26085 |  | 326086 | 04 |  | 排气端口温度 08 (SPN 1144) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26086 |  | 326087 | 04 |  | 排气端口温度 09 (SPN 1145) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26087 |  | 326088 | 04 |  | 排气端口温度 10 (SPN 1146) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26088 |  | 326089 | 04 |  | 排气端口温度 11 (SPN 1147) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26089 |  | 326090 | 04 |  | 排气端口温度 12 (SPN 1148) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26090 |  | 326091 | 04 |  | 排气端口温度 13 (SPN 1149) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26091 |  | 326092 | 04 |  | 排气端口温度 14 (SPN 1150) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26092 |  | 326093 | 04 |  | 排气端口温度 15 (SPN 1151) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26093 |  | 326094 | 04 |  | 排气端口温度 16 (SPN 1152) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26094 |  | 326095 | 04 |  | 发动机过滤供油压力 (SPN 5579) | INT16u | AB | 2 | bar/psi |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26095 |  | 326096 | 04 |  | AL 发动机冷却液温度 2 (SPN 4076) | INT16u | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26096 |  | 326097 | 04 |  | AL 发动机冷却液温度 3 (SPN 6209) | INT16u | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26097 |  | 326098 | 04 |  | 发动机冷却液泵出口温度 (SPN 4193) | INT16u | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26098 |  | 326099 | 04 |  | 发动机辅助冷却液温度 (SPN 1212) | INT16u | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26099 |  | 326100 | 04 |  | 发动机涡轮增压器 1 涡轮进气温度 (SPN 1180) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26100 |  | 326101 | 04 |  | 发动机涡轮增压器 2 涡轮进气温度 (SPN 1181) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26101 |  | 326102 | 04 |  | 发动机接口通讯（EIC）发动机辅助冷却液压力 (SPN 1203) | INT16u | AB | 2 | bar/psi |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26102 |  | 326103 | 04 |  | 特定湿度 (SPN 4490) | INT16u | AB | 1 | g/kg |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26103 |  | 326104 | 04 |  | 发动机涡轮增压器 2 转速(SPN 1169) | INT16u | AB | 0 | rpm |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26104 |  | 326105 | 04 |  | 发动机涡轮增压器 3 转速(SPN 1170) | INT16u | AB | 0 | rpm |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26105 |  | 326106 | 04 |  | 跳闸发动机运行时间 (SPN 1036) | INT32u | A B C D | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26107 |  | 326108 | 04 |  | 跳闸怠速时间(SPN 1037) | INT32u | A B C D | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26109 |  | 326110 | 04 |  | 发动机风扇 1 预计速度百分比 (SPN 975) | INT16u | AB | 1 | 百分比 |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26110 |  | 326111 | 04 |  | 发动机涡轮增压器 1 转速 (SPN 103) | INT16u | AB | 0 | rpm |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26111 |  | 326112 | 04 |  | 额定摩擦 - 扭矩百分比(SPN 514) | INT16u | AB | 0 | 百分比 |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26112 |  | 326113 | 04 |  | 发动机所需的操作速度 (SPN 515) | INT16u | AB | 0 | rpm |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26113 |  | 326114 | 04 |  | 发动机进气歧管 2 温度 (SPN 1131) | INT16u | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26114 |  | 326115 | 04 |  | 后处理 1 柴油废液箱体积 (SPN 1761) | INT16u | AB | 1 | 百分比 |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26115 |  | 326116 | 04 |  | 后处理 1 柴油废液箱温度 1 (SPN 3031) | INT16u | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26116 |  | 326117 | 04 |  | 后处理 1 SCR 进气 NOx 1 (SPN 3216) | INT16u | AB | 0 | ppm |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26117 |  | 326118 | 04 |  | 后处理 1 出气 NOx 1 (SPN 3226) | INT16u | AB | 0 | ppm |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26118 |  | 326119 | 04 |  | 后处理 1 柴油废气液实际加药量 (SPN 4331) | INT16u | AB | 1 | g/h |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26119 |  | 326120 | 04 |  | 后处理 1 柴油排气液加样 1 绝对压力 (SPN 4334) | INT16u | AB | 2 | bar/psi |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26120 |  | 326121 | 04 |  | 后处理 1 SCR 空气辅助阀给料 (SPN 4336) | INT16u | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26121 |  | 326122 | 04 |  | 后处理 1 柴油废气液加样请求数量 (SPN 4348) | INT16u | AB | 0 | g/h |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26122 |  | 326123 | 04 |  | 后处理 1 SCR 进气温度 (SPN 4360) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26123 |  | 326124 | 04 |  | 后处理 1 SCR 出气温度 (SPN 4363) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26124 |  | 326125 | 04 |  | 后处理 2 SCR 进气 NOx 1 (SPN 3255) | INT16u | AB | 0 | ppm |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26125 |  | 326126 | 04 |  | 后处理 2 出气 NOx 1 (SPN 3265) | INT16u | AB | 0 | ppm |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26126 |  | 326127 | 04 |  | 后处理 2 柴油废气液实际加药量 (SPN 4384) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26127 |  | 326128 | 04 |  | 后处理 2 柴油排气液加样 1 绝对压力 (SPN 4387) | INT16u | AB | 2 | bar/psi |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26128 |  | 326129 | 04 |  | 后处理 2 柴油排气液加样 1 温度 (SPN 4390) | INT16u | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26129 |  | 326130 | 04 |  | 后处理 2 柴油机废液配料要求数量 (SPN 4401) | INT16u | AB | 1 | g/h |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26130 |  | 326131 | 04 |  | 后处理 2 SCR 进气温度 (SPN 4413) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26131 |  | 326132 | 04 |  | 后处理 2 SCR 出气温度 (SPN 4415) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26132 |  | 326133 | 04 |  | 机油过滤器出口压力 (SPN 3549) | INT16u | AB | 2 | bar/psi |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26133 |  | 326134 | 04 |  | 发动机运行状态 (SPN 3543) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26134 |  | 326135 | 04 |  | 用于发动机控制的控制设备的源地址 (SPN 1483) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26135 |  | 326136 | 04 |  | 发动机额定转速 (SPN 189) | INT16u | AB | 0 | rpm |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26136 |  | 326137 | 04 |  | 怠速点的发动机转速 1 (SPN 188) | INT16u | AB | 0 | rpm |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26137 |  | 326138 | 04 |  | 燃油消耗 g/KWh (MTU) | INT16u | AB | 0 | g/kWh |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26138 |  | 326139 | 04 |  | 发动机起动过程状态 (MTU) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26139 |  | 326140 | 04 |  | 排气端口温度 17 (SPN 1153) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26140 |  | 326141 | 04 |  | 排气端口温度 18 (SPN 1154) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26141 |  | 326142 | 04 |  | 排气端口温度 19 (SPN 1155) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26142 |  | 326143 | 04 |  | 排气端口温度 20 (SPN 1156) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26143 |  | 326144 | 04 |  | UREA 级（Scania 和 Isuzu） | INT16u | AB | 0 | 百分比 |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26144 |  | 326145 | 04 |  | 后处理 SCR 操作员诱导严重性 (SPN 5246) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26145 |  | 326146 | 04 |  | 后处理柴油废液箱液位低指示器 (SPN 5245) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26146 |  | 326147 | 04 |  | 后处理 1 柴油微粒过滤器出气温度 (SPN 3246) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26147 |  | 326148 | 04 |  | 后处理 1 柴油颗粒过滤器下次主动再生时间 (SPN 5978) | INT32u | A B C D | 1 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26149 |  | 326150 | 04 |  | 发动机增压空气冷却器 1 出口温度 (SPN 2630) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26150 |  | 326151 | 04 |  | 后处理1柴油微粒过滤器烟尘负荷百分比(SPN 3719) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26151 |  | 326152 | 04 |  | 净化激活 (Scania) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26152 |  | 326153 | 04 |  | 限灯状态 (MTU) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26153 |  | 326154 | 04 |  | 电池充电器 1 输出电压 (SPN 4992) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26154 |  | 326155 | 04 |  | 电池充电器 1 输出电流 (SPN 4993) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26155 |  | 326156 | 04 |  | 后处理 1 柴油废液箱平均消耗 (SPN 3829) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26156 |  | 326157 | 04 |  | 降扭矩的剩余时间 (Volvo) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26157 |  | 326158 | 04 |  | 严重降扭矩的剩余时间 (Volvo) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26158 |  | 326159 | 04 |  | SCR 诱导严重性 (Volvo) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26159 |  | 326160 | 04 |  | SCR 诱导原因 (Volvo) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26160 |  | 326161 | 04 |  | 发动机降额要求 (SPN 3644) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26161 |  | 326162 | 04 |  | 发动机需求-扭矩百分比 (SPN 2432) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26162 |  | 326163 | 04 |  | 后处理 1 氧气进气百分比 1 (SPN 3217) | INT16u | AB | 0 | 百分比 |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26163 |  | 326164 | 04 |  | 后处理 1 氧气出气百分比 1 (SPN 3227) | INT16u | AB | 0 | 百分比 |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26164 |  | 326165 | 04 |  | 发动机节流阀执行器 1 控制命令 (SPN 3464) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26165 |  | 326166 | 04 |  | 长期燃油调整 - 组 1 (SPN 4237) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26166 |  | 326167 | 04 |  | 短期燃油调整 - 组 1 (SPN 4236) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26167 |  | 326168 | 04 |  | 发动机排气排 1 O2 传感器闭环操作 (SPN 4240) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26168 |  | 326169 | 04 |  | 发动机所需点火时间 1 (SPN 1433) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26169 |  | 326170 | 04 |  | 发动机实际点火时间 (SPN 1436) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26170 |  | 326171 | 04 |  | EDC4 CAN 状态 (EMR) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26171 |  | 326172 | 04 |  | 发动机启动方式 (SPN 1675) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26172 |  | 326173 | 04 |  | 实际最大可用发动机扭矩百分比 (SPN 3357) | INT16u | AB | 0 | 百分比 |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26173 |  | 326174 | 04 |  | 发动机冷却液预热状态 (SPN 3553) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26174 |  | 326175 | 04 |  | 发动机安全和保护越控状态 (MTU) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26175 |  | 326176 | 04 |  | 发动机气缸切除 (MTU) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26176 |  | 326177 | 04 |  | 发动机运行状态 (MTU) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26177 |  | 326178 | 04 |  | 外部停机状态 (MTU) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26178 |  | 326179 | 04 |  | 要求绝对扭矩 (MTU) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26179 |  | 326180 | 04 |  | 当前速度需求源 (MTU) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26180 |  | 326181 | 04 |  | 发动机需求的运行速度 (MTU) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26181 |  | 326182 | 04 |  | 速度需求 CAN 反馈 (MTU) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26182 |  | 326183 | 04 |  | 速度需求模拟量输入反馈 (MTU) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26183 |  | 326184 | 04 |  | 速度需求失败模式 (MTU) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26184 |  | 326185 | 04 |  | 发动机停机越控开关 (SPN 1237) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26185 |  | 326186 | 04 |  | 发动机要求转速 (SPN 898) | INT16u | AB | 0 | rpm |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26186 |  | 326187 | 04 |  | 退出模式激活标志 (Isuzu) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26187 |  | 326188 | 04 |  | 诱导定时器 (Isuzu) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26188 |  | 326189 | 04 |  | 诱导级别 (Isuzu) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26189 |  | 326190 | 04 |  | Urea 罐液位 (Isuzu) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26190 |  | 326191 | 04 |  | Urea 罐液位指示器 (Isuzu) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26191 |  | 326192 | 04 |  | 液位指示器（琥珀色）动作 (Isuzu) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26192 |  | 326193 | 04 |  | DPF 琥珀灯模式 (Isuzu) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26193 |  | 326194 | 04 |  | EXH.SYSTEM 灯 (Isuzu) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26194 |  | 326195 | 04 |  | DPF 绿灯模式 (Isuzu) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26195 |  | 326196 | 04 |  | 未供电指示灯 (Isuzu) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26196 |  | 326197 | 04 |  | 发动机进气歧管 3 温度 (SPN 1132) | INT16u | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26197 |  | 326198 | 04 |  | 发动机进气歧管 4 温度 (SPN 1133) | INT16u | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26198 |  | 326199 | 04 |  | 机油过滤器进口温度 (SPN 1208) | INT16u | AB | 0 | bar/psi |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26199 |  | 326200 | 04 |  | 发动机涡轮增压器 2 增压压力 (SPN 1128) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26200 |  | 326201 | 04 |  | 发动机燃油 1 喷射器油量轨 1 压力 (SPN 157) | INT16u | AB | 0 | bar/psi |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26201 |  | 326202 | 04 |  | 电池电压/功率输入 1 (SPN 168) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26202 |  | 326203 | 04 |  | 给料模块状态 (JCB) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26203 |  | 326204 | 04 |  | 实际还原剂用量 (JCB) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26204 |  | 326205 | 04 |  | 后处理灯 (JCB) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26205 |  | 326206 | 04 |  | 刷新状态字节 (JCB) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26206 |  | 326207 | 04 |  | SCR 监视器 (JCB) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26207 |  | 326208 | 04 |  | 运行刷新成功 (JCB) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26208 |  | 326209 | 04 |  | 静态刷新成功 (JCB) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26209 |  | 326210 | 04 |  | 发动机额定值 (JCB) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26210 |  | 326211 | 04 |  | 后处理 1 排气温度 1 (SPN 3241) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26211 |  | 326212 | 04 |  | 降湿度百分比 (Perkins/CAT) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26212 |  | 326213 | 04 |  | 发动机紧急（立即）停机指示 (SPN 3607) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26213 |  | 326214 | 04 |  | EIO 激活次数 (Volvo EMS2.4) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26214 |  | 326215 | 04 |  | EIO 累积时间 (Volvo EMS2.4) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26215 |  | 326216 | 04 |  | EIO 操作剩余时间 (Volvo EMS2.4) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26216 |  | 326217 | 04 |  | 剩余服务小时数 (Hatz) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26217 |  | 326218 | 04 |  | 基于车轮的车速 (SPN 84) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26218 |  | 326219 | 04 |  | 后处理 1 排气质量流量 (SPN 3236) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26219 |  | 326220 | 04 |  | 后处理 1 柴油微粒过滤器压差 (SPN 3251) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26220 |  | 326221 | 04 |  | 后处理 1 柴油氧化催化剂进气温度 (SPN 4765) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26221 |  | 326222 | 04 |  | 后处理 1 柴油微粒过滤器进气温度 (SPN 3242) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26222 |  | 326223 | 04 |  | 物理注射量 (Hatz) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26223 |  | 326224 | 04 |  | 物理扭矩 (Hatz) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26224 |  | 326225 | 04 |  | 柴油颗粒过滤器主动再生受抑制（由于脱离空挡）(SPN 3708) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26225 |  | 326226 | 04 |  | 柴油颗粒过滤器主动再生受抑制（驻车制动未设置）(SPN 3710) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26226 |  | 326227 | 04 |  | 操作员诱导降扭矩时间级别 1 (SPN 7426) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26227 |  | 326228 | 04 |  | 操作员诱导降扭矩时间级别 2 (SPN 7428) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26228 |  | 326229 | 04 |  | 交流发电机 1 状态 (SPN 3353) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26252 |  | 326253 | 04 |  | 发动机节流阀 1 位置 1 (SPN 51) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26253 |  | 326254 | 04 |  | 发动机燃油阀 1 进气歧管绝对压力 (SPN 1390) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26254 |  | 326255 | 04 |  | 发动机涡轮增压器 1 增压压力 (SPN 1127) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26255 |  | 326256 | 04 |  | 发动机气缸 1 点火时间 (SPN 1413) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26256 |  | 326257 | 04 |  | 发动机进气质量流量 (SPN 132) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26257 |  | 326258 | 04 |  | 发动机 Lambda (Yuchai) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26258 |  | 326259 | 04 |  | 后处理 1 柴油微粒过滤器烟尘负荷百分比 (SPN 3720) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26259 |  | 326260 | 04 |  | DPF 发电状态 (Scania) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26260 |  | 326261 | 04 |  | DPF 发电倒计时定时器 (Scania) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26261 |  | 326262 | 04 |  | DEF 液位 (FPT) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26262 |  | 326263 | 04 |  | DEF 质量 (FPT) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26263 |  | 326264 | 04 |  | DEF 技术故障 (FPT) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26264 |  | 326265 | 04 |  | 冷启动加热器状态 (FPT) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26265 |  | 326266 | 04 |  | 燃油过滤器加热器状态 (FPT) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26266 |  | 326267 | 04 |  | 所需的低怠速增加 (FPT) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26267 |  | 326268 | 04 |  | Urea 级诱导状态 (Scania) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26268 |  | 326269 | 04 |  | 发射 OBD 诱导状态 (Scania) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26269 |  | 326270 | 04 |  | 发射 OBD 诱导故障原因 (Scania) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26270 |  | 326271 | 04 |  | 发动机柴油颗粒过滤器发电状态 (JDEC STAGE V) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26271 |  | 326272 | 04 |  | 后处理 1 柴油废液浓度 (SPN 3516) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26272 |  | 326273 | 04 |  | 发动机要求的燃油阀 1 位置 (SPN 1765) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26273 |  | 326274 | 04 |  | 机油注油状态 (SPN 3551) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26274 |  | 326275 | 04 |  | 燃油泵底漆状态 (SPN 4083) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26275 |  | 326276 | 04 |  | 传感器电源电压 1 (SPN 3509) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26276 |  | 326277 | 04 |  | 传感器电源电压 2 (SPN 3510) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26277 |  | 326278 | 04 |  | 油门踏板位置 2 (SPN 29) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26278 |  | 326279 | 04 |  | 柴油颗粒过滤器主动再生受抑制（临时系统锁定）(SPN 3714) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26279 |  | 326280 | 04 |  | 柴油颗粒过滤器主动再生受抑制（永久系统锁定）(SPN 3715) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26280 |  | 326281 | 04 |  | 后处理环境空气温度 (SPN 7441) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26281 |  | 326282 | 04 |  | 后处理热管理状态 (SPN 7332) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26282 |  | 326283 | 04 |  | 后处理发动机转速增加请求 (SPN 7502) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26283 |  | 326284 | 04 |  | 后处理发动机负载请求 (SPN 7503) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26284 |  | 326285 | 04 |  | 反馈发动机加油状态 (SPN 5794) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26285 |  | 326286 | 04 |  | 允许禁止发动机加油 (SPN 5795) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26286 |  | 326287 | 04 |  | 漏气流 (Cummins H6) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26287 |  | 326288 | 04 |  | 燃油轨压 (Cummins H6) | INT16u | AB | 0 | bar/psi |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26288 |  | 326289 | 04 |  | 正时轨压 (Cummins H6) | INT16u | AB | 0 | bar/psi |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26289 |  | 326290 | 04 |  | 后冷却器入口温度 (Cummins H6) | INT16u | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26290 |  | 326291 | 04 |  | 左侧燃油等级位置 (Cummins H6) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26291 |  | 326292 | 04 |  | 右侧燃油等级位置 (Cummins H6) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26292 |  | 326293 | 04 |  | 左侧进气歧管压力 (Cummins H6) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26293 |  | 326294 | 04 |  | 右侧进气歧管压力 (Cummins H6) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26294 |  | 326295 | 04 |  | 左侧进气歧管温度 (Cummins H6) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26295 |  | 326296 | 04 |  | 右侧进气歧管温度 (Cummins H6) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26296 | 7 | 326297 | 04 |  | DPF 灯熄灭 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26296 | 6 | 326297 | 04 |  | DPF 灯点亮（常亮） | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26296 | 5 | 326297 | 04 |  | DPF 灯点亮（闪烁） | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26296 | 4 | 326297 | 04 |  | DPF 主动发电未激活 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26296 | 3 | 326297 | 04 |  | DPF 主动发电已激活 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26296 | 2 | 326297 | 04 |  | 需要 DPF 主动发电 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26296 | 1 | 326297 | 04 |  | 不需要 DPF 发电 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26296 | 0 | 326297 | 04 |  | 需要 DPF 最低级别发电 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26296 | 15 | 326297 | 04 |  | DPF 灯熄灭有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26296 | 14 | 326297 | 04 |  | DPF 灯常亮有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26296 | 13 | 326297 | 04 |  | DPF 灯闪烁有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26296 | 12 | 326297 | 04 |  | DPF 主动发电未激活有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26296 | 11 | 326297 | 04 |  | DPF 主动发电已激活有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26296 | 10 | 326297 | 04 |  | 需要 DPF 主动发电有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26296 | 9 | 326297 | 04 |  | 不需要 DPF 发电有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26296 | 8 | 326297 | 04 |  | 需要 DPF 最低级别发电有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26297 | 7 | 326298 | 04 |  | 需要 DPF 中等级别发电 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26297 | 6 | 326298 | 04 |  | 需要 DPF 最高级别发电 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26297 | 5 | 326298 | 04 |  | DPF 发电未被抑制 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26297 | 4 | 326298 | 04 |  | DPF 发电被抑制 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26297 | 3 | 326298 | 04 |  | 排气系统高温指示灯熄灭 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26297 | 2 | 326298 | 04 |  | 排气系统高温指示灯亮起 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26297 | 1 | 326298 | 04 |  | MTU 限灯熄灭 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26297 | 0 | 326298 | 04 |  | MTU 限灯点亮（常亮） | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26297 | 15 | 326298 | 04 |  | 需要 DPF 中等级别发电有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26297 | 14 | 326298 | 04 |  | 需要 DPF 最高级别发电有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26297 | 13 | 326298 | 04 |  | DPF 发电未被抑制有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26297 | 12 | 326298 | 04 |  | DPF 发电被抑制有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26297 | 11 | 326298 | 04 |  | 排气系统高温指示灯熄灭有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26297 | 10 | 326298 | 04 |  | 排气系统高温指示灯点亮有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26297 | 9 | 326298 | 04 |  | MTU 限灯熄灭有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26297 | 8 | 326298 | 04 |  | MTU 限灯常亮有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26298 | 7 | 326299 | 04 |  | MTU 限灯点亮（1Hz 闪烁） | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26298 | 6 | 326299 | 04 |  | DEF 低液位指示灯熄灭 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26298 | 5 | 326299 | 04 |  | DEF 低液位指示灯点亮（常亮） | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26298 | 4 | 326299 | 04 |  | DEF 低液位指示灯点亮（闪烁） | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26298 | 3 | 326299 | 04 |  | 运行后状态 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26298 | 2 | 326299 | 04 |  | Volvo Penta Scr 诱导未激活 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26298 | 1 | 326299 | 04 |  | Volvo Penta Scr 诱导警告 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26298 | 0 | 326299 | 04 |  | 空 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26298 | 15 | 326299 | 04 |  | MTU 限灯以 1Hz 闪烁有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26298 | 14 | 326299 | 04 |  | DEF 低液位指示灯熄灭有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26298 | 13 | 326299 | 04 |  | DEF 低液位指示灯常亮有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26298 | 12 | 326299 | 04 |  | DEF 低液位指示灯闪烁有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26298 | 11 | 326299 | 04 |  | 运行后状态有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26298 | 10 | 326299 | 04 |  | Volvo Penta Scr 诱导未激活有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26298 | 9 | 326299 | 04 |  | Volvo Penta Scr 诱导警告有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26298 | 8 | 326299 | 04 |  | 为空有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26299 | 7 | 326300 | 04 |  | Volvo Penta Scr 降额激活 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26299 | 6 | 326300 | 04 |  | Volvo Penta 压力严重降额警告 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26299 | 5 | 326300 | 04 |  | Volvo Penta 严重降额 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26299 | 4 | 326300 | 04 |  | Volvo Penta 温度越控降额 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26299 | 3 | 326300 | 04 |  | Volvo Penta Scr 诱导原因正常 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26299 | 2 | 326300 | 04 |  | Volvo Penta 试剂罐低液位 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26299 | 1 | 326300 | 04 |  | Volvo Penta 试剂质量不良 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26299 | 0 | 326300 | 04 |  | Volvo Penta 未添加试剂 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26299 | 15 | 326300 | 04 |  | Volvo Penta Scr 降额激活有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26299 | 14 | 326300 | 04 |  | Volvo Penta 压力严重降额警告有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26299 | 13 | 326300 | 04 |  | Volvo Penta 严重降额有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26299 | 12 | 326300 | 04 |  | Volvo Penta 温度越控降额有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26299 | 11 | 326300 | 04 |  | Volvo Penta Scr 诱导原因正常有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26299 | 10 | 326300 | 04 |  | Volvo Penta 试剂罐低液位有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26299 | 9 | 326300 | 04 |  | Volvo Penta 试剂质量不良有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26299 | 8 | 326300 | 04 |  | Volvo Penta 未添加试剂有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26300 | 7 | 326301 | 04 |  | MTU TIER4 灯点亮（2Hz 闪烁） | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26300 | 6 | 326301 | 04 |  | MTU 蜂鸣器灯熄灭 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26300 | 5 | 326301 | 04 |  | MTU 蜂鸣器灯点亮（常亮） | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26300 | 4 | 326301 | 04 |  | MTU 蜂鸣器灯点亮（1Hz 闪烁） | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26300 | 3 | 326301 | 04 |  | MTU 蜂鸣器灯点亮（2Hz 闪烁） | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26300 | 2 | 326301 | 04 |  | 黄色报警灯熄灭 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26300 | 1 | 326301 | 04 |  | 黄色报警灯点亮 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26300 | 0 | 326301 | 04 |  | 红色报警灯熄灭 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26300 | 15 | 326301 | 04 |  | MTU TIER4 灯点亮以 2Hz 闪烁有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26300 | 14 | 326301 | 04 |  | MTU 蜂鸣器灯熄灭有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26300 | 13 | 326301 | 04 |  | MTU 蜂鸣器灯常亮有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26300 | 12 | 326301 | 04 |  | MTU 蜂鸣器灯以 1Hz 闪烁有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26300 | 11 | 326301 | 04 |  | MTU 蜂鸣器灯以 2Hz 闪烁有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26300 | 10 | 326301 | 04 |  | 黄色报警灯熄灭有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26300 | 9 | 326301 | 04 |  | 黄色报警灯点亮有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26300 | 8 | 326301 | 04 |  | 红色报警灯熄灭有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26301 | 7 | 326302 | 04 |  | 红色报警灯点亮 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26301 | 6 | 326302 | 04 |  | 发动机燃油泄漏 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26301 | 5 | 326302 | 04 |  | 发动机等待启动 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26301 | 4 | 326302 | 04 |  | 发动机保护系统关闭 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26301 | 3 | 326302 | 04 |  | 发动机保护系统临近关闭 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26301 | 2 | 326302 | 04 |  | 发动机报警确认 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26301 | 1 | 326302 | 04 |  | 发动机空气截止阀命令状态 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26301 | 0 | 326302 | 04 |  | 发动机超速测试 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26301 | 15 | 326302 | 04 |  | 红色报警灯点亮有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26301 | 14 | 326302 | 04 |  | 发动机燃油泄漏有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26301 | 13 | 326302 | 04 |  | 发动机等待启动有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26301 | 12 | 326302 | 04 |  | 发动机保护系统关闭有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26301 | 11 | 326302 | 04 |  | 发动机保护系统临近关闭有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26301 | 10 | 326302 | 04 |  | 发动机报警确认有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26301 | 9 | 326302 | 04 |  | 发动机空气截止阀命令状态有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26301 | 8 | 326302 | 04 |  | 发动机超速测试有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26302 | 7 | 326303 | 04 |  | 发动机截止阀状态 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26302 | 6 | 326303 | 04 |  | 手动清洗 ECU | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26302 | 5 | 326303 | 04 |  | 手动清洗 EIDSS | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26302 | 4 | 326303 | 04 |  | 强制清洗 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26302 | 3 | 326303 | 04 |  | JCB 琥珀灯闪烁 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26302 | 2 | 326303 | 04 |  | JCB 琥珀灯常亮 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26302 | 1 | 326303 | 04 |  | JCB 红色灯闪烁 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26302 | 0 | 326303 | 04 |  | JCB 红色灯常亮 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26302 | 15 | 326303 | 04 |  | 发动机截止阀状态有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26302 | 14 | 326303 | 04 |  | 手动清洗 ECU | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26302 | 13 | 326303 | 04 |  | 手动清洗 EIDSS 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26302 | 12 | 326303 | 04 |  | 强制清洗有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26302 | 11 | 326303 | 04 |  | JCB 琥珀灯闪烁有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26302 | 10 | 326303 | 04 |  | JCB 琥珀灯常亮有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26302 | 9 | 326303 | 04 |  | JCB 红色灯闪烁有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26302 | 8 | 326303 | 04 |  | JCB 红色灯常亮有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26303 | 7 | 326304 | 04 |  | JCB 发动机排放系统故障警告 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26303 | 6 | 326304 | 04 |  | JCB 发动机排放系统故障下限 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26303 | 5 | 326304 | 04 |  | JCB 发动机排放系统故障上限 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26303 | 4 | 326304 | 04 |  | JCB 颗粒过滤器限制上限 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26303 | 3 | 326304 | 04 |  | JCB 颗粒过滤器限制上上限 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26303 | 2 | 326304 | 04 |  | JCB 颗粒过滤器限制临界值 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26303 | 1 | 326304 | 04 |  | DPF 灯 - 快速闪烁 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26303 | 0 | 326304 | 04 |  | DEF 低液位 - 快速闪烁 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26303 | 15 | 326304 | 04 |  | JCB 发动机排放系统故障警告有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26303 | 14 | 326304 | 04 |  | JCB 发动机排放系统故障下限有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26303 | 13 | 326304 | 04 |  | JCB 发动机排放系统故障上限有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26303 | 12 | 326304 | 04 |  | JCB 颗粒过滤器限制上限有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26303 | 11 | 326304 | 04 |  | JCB 颗粒过滤器限制上上限有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26303 | 10 | 326304 | 04 |  | JCB 颗粒过滤器限制临界值有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26303 | 9 | 326304 | 04 |  | DPF 灯 - 快速闪烁有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26303 | 8 | 326304 | 04 |  | DEF 低液位 - 快速闪烁有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26304 | 7 | 326305 | 04 |  | 红色灯熄灭 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26304 | 6 | 326305 | 04 |  | 红色灯常亮 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26304 | 5 | 326305 | 04 |  | 红色灯闪烁 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26304 | 4 | 326305 | 04 |  | 红色灯快速闪烁 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26304 | 3 | 326305 | 04 |  | 黄色灯熄灭 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26304 | 2 | 326305 | 04 |  | 黄色灯常亮 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26304 | 1 | 326305 | 04 |  | 黄色灯闪烁 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26304 | 0 | 326305 | 04 |  | 黄色灯快速闪烁 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26304 | 15 | 326305 | 04 |  | 红色灯熄灭有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26304 | 14 | 326305 | 04 |  | 红色灯常亮有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26304 | 13 | 326305 | 04 |  | 红色灯闪烁有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26304 | 12 | 326305 | 04 |  | 红色灯快速闪烁有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26304 | 11 | 326305 | 04 |  | 黄色灯熄灭有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26304 | 10 | 326305 | 04 |  | 黄色灯常亮有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26304 | 9 | 326305 | 04 |  | 黄色灯闪烁有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26304 | 8 | 326305 | 04 |  | 黄色灯快速闪烁有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26305 | 7 | 326306 | 04 |  | MIL 灯熄灭 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26305 | 6 | 326306 | 04 |  | MIL 灯常亮 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26305 | 5 | 326306 | 04 |  | MIL 灯闪烁 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26305 | 4 | 326306 | 04 |  | MIL 灯快速闪烁 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26305 | 3 | 326306 | 04 |  | 发动机排放系统故障灯熄灭 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26305 | 2 | 326306 | 04 |  | 发动机排放系统故障灯常亮 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26305 | 1 | 326306 | 04 |  | 发动机排放系统故障灯闪烁 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26305 | 0 | 326306 | 04 |  | 发动机排放系统故障灯快速闪烁 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26305 | 15 | 326306 | 04 |  | MIL 灯熄灭有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26305 | 14 | 326306 | 04 |  | MIL 灯常亮有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26305 | 13 | 326306 | 04 |  | MIL 灯闪烁有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26305 | 12 | 326306 | 04 |  | MIL 灯快速闪烁有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26305 | 11 | 326306 | 04 |  | 发动机排放系统故障灯熄灭有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26305 | 10 | 326306 | 04 |  | 发动机排放系统故障灯常亮有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26305 | 9 | 326306 | 04 |  | 发动机排放系统故障灯闪烁有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26305 | 8 | 326306 | 04 |  | 发动机排放系统故障灯快速闪烁有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26306 | 7 | 326307 | 04 |  | DPF 发电未被抑制 驻车制动未设置 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26306 | 6 | 326307 | 04 |  | DPF 发电被抑制 驻车制动未设置 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26306 | 5 | 326307 | 04 |  | DPF 发电未被抑制 脱离空挡 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26306 | 4 | 326307 | 04 |  | DPF 发电被抑制 脱离空挡 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26306 | 3 | 326307 | 04 |  | 发动机正在运行 (Hatz) | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26306 | 2 | 326307 | 04 |  | 服务延时 (Hatz) | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26306 | 1 | 326307 | 04 |  | 预润滑激活 (Hatz) | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26306 | 0 | 326307 | 04 |  | 油压丢失 (Hatz) | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26306 | 15 | 326307 | 04 |  | DPF 发电未被抑制 驻车制动未设置有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26306 | 14 | 326307 | 04 |  | DPF 发电被抑制 驻车制动未设置有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26306 | 13 | 326307 | 04 |  | DPF 发电未被抑制 脱离空挡有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26306 | 12 | 326307 | 04 |  | DPF 发电被抑制 脱离空挡有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26306 | 11 | 326307 | 04 |  | 发动机正在运行 (Hatz) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26306 | 10 | 326307 | 04 |  | 服务延时 (Hatz) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26306 | 9 | 326307 | 04 |  | 预润滑激活 (Hatz) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26306 | 8 | 326307 | 04 |  | 油压丢失 (Hatz) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26307 | 7 | 326308 | 04 |  | 发动机诊断灯 (Hatz) | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26307 | 6 | 326308 | 04 |  | 发动机过热 (Hatz) | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26307 | 5 | 326308 | 04 |  | 空气过滤器开关 (Hatz) | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26307 | 4 | 326308 | 04 |  | 变速箱空挡开关 (SPN 604) | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26307 | 3 | 326308 | 04 |  | 驻车制动开关 (SPN 70) | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26307 | 2 | 326308 | 04 |  | 制动开关 (SPN 597) | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26307 | 15 | 326308 | 04 |  | 发动机诊断灯 (Hatz) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26307 | 14 | 326308 | 04 |  | 发动机过热 (Hatz) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26307 | 13 | 326308 | 04 |  | 空气过滤器开关 (Hatz) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26307 | 12 | 326308 | 04 |  | 变速箱空挡开关 (SPN 604) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26307 | 11 | 326308 | 04 |  | 驻车制动开关 (SPN 70) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26307 | 10 | 326308 | 04 |  | 制动开关 (SPN 597) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26309 | 6 | 326310 | 04 |  | 废气过热条件 (FPT) | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26309 | 5 | 326310 | 04 |  | 发动机超速警告 (FPT) | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26309 | 4 | 326310 | 04 |  | Urea 解冻模式激活 (FPT) | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26309 | 3 | 326310 | 04 |  | SCR 喷油器过热保护 (FPT) | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26309 | 2 | 326310 | 04 |  | 涡轮增压器保护 (FPT) | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26309 | 1 | 326310 | 04 |  | 发动机保护 (FPT) | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26309 | 0 | 326310 | 04 |  | 燃油中水分检测 (FPT) | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26309 | 14 | 326310 | 04 |  | 废气过热条件 (FPT) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26309 | 13 | 326310 | 04 |  | 发动机超速警告 (FPT) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26309 | 12 | 326310 | 04 |  | Urea 解冻模式激活 (FPT) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26309 | 11 | 326310 | 04 |  | SCR 喷油器过热保护 (FPT) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26309 | 10 | 326310 | 04 |  | 涡轮增压器保护 (FPT) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26309 | 9 | 326310 | 04 |  | 发动机保护 (FPT) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26309 | 8 | 326310 | 04 |  | 燃油中水分检测 (FPT) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26310 | 7 | 326311 | 04 |  | 油中燃油检测 (FPT) | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26310 | 6 | 326311 | 04 |  | 催化剂效率低 (FPT) | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26310 | 5 | 326311 | 04 |  | Urea 质量不佳 (FPT) | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26310 | 4 | 326311 | 04 |  | Nh3 滑差检测 (FPT) | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26310 | 3 | 326311 | 04 |  | 发动机机油过热 (FPT) | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26310 | 2 | 326311 | 04 |  | 烟雾限制 (FPT) | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26310 | 1 | 326311 | 04 |  | DPF 堵塞 (FPT) | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26310 | 0 | 326311 | 04 |  | 油开关 (Kubota) | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26310 | 15 | 326311 | 04 |  | 油中燃油检测 (FPT) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26310 | 14 | 326311 | 04 |  | 催化剂效率低 (FPT) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26310 | 13 | 326311 | 04 |  | Urea 质量不佳 (FPT) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26310 | 12 | 326311 | 04 |  | Nh3 滑差检测 (FPT) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26310 | 11 | 326311 | 04 |  | 发动机机油过热 (FPT) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26310 | 10 | 326311 | 04 |  | 烟雾限制 (FPT) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26310 | 9 | 326311 | 04 |  | DPF 堵塞 (FPT) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26310 | 8 | 326311 | 04 |  | 油开关 (Kubota) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26311 |  | 326312 | 04 |  | 跳闸平均燃油比率 (SPN 1029) 原始 | INT32u | A B C D | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26313 |  | 326314 | 04 |  | 发动机燃料跳闸 (SPN 182) 原始 | INT32u | A B C D | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26315 |  | 326316 | 04 |  | 发动机燃料总用量 (SPN 250) 原始 | INT32u | A B C D | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26317 |  | 326318 | 04 |  | 发动机控制停机请求 (SPN 5795) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26318 |  | 326319 | 04 |  | 机油预热状态 (SPN 3552) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26319 |  | 326320 | 04 |  | 发动机通风状态 (SPN 3554) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26320 |  | 326321 | 04 |  | 轨压 (Jichai) | INT16u | AB | 2 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26321 |  | 326322 | 04 |  | 发动机实际排气口 1 氧气 (SPN 1119) | INT16u | AB | 2 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26322 |  | 326323 | 04 |  | Jichai WYS 故障代码 1.1 | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26323 |  | 326324 | 04 |  | Jichai WYS 故障代码 1.2 | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26324 |  | 326325 | 04 |  | Jichai WYS 故障代码 1.3 | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26325 |  | 326326 | 04 |  | Jichai WYS 故障代码 1.4 | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26326 |  | 326327 | 04 |  | Jichai WYS 故障代码 2.1 | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26327 |  | 326328 | 04 |  | Jichai WYS 故障代码 2.2 | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26328 |  | 326329 | 04 |  | Jichai WYS 故障代码 2.3 | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26329 |  | 326330 | 04 |  | Jichai WYS 故障代码 2.4 | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26330 |  | 326331 | 04 |  | Jichai 发动机扭矩 | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26331 |  | 326332 | 04 |  | Jichai 发动机参考扭矩 | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26332 |  | 326333 | 04 |  | Jichai 油压增压 | INT16u | AB | 2 | bar/psi |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26333 |  | 326334 | 04 |  | 过滤后的 Jichai 油压 | INT16u | AB | 2 | bar/psi |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26334 |  | 326335 | 04 |  | Jichai 高温进水温度 | INT16u | AB | 2 | C/F |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26335 |  | 326336 | 04 |  | Jichai 冷却器进水温度 | INT16u | AB | 2 | C/F |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26336 |  | 326337 | 04 |  | Jichai 发动机状态 | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26337 |  | 326338 | 04 |  | Jichai 发动机目标转速 | INT16u | AB | 0 | RPM |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26338 |  | 326339 | 04 |  | 发动机燃油阀 1 位置 (SPN 1442) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26339 |  | 326340 | 04 |  | 发动机气体燃料供应压力 1 (SPN 159) | INT16u | AB | 2 | bar/psi |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26340 |  | 326341 | 04 |  | 喷油量 (Kubota) | INT16u | AB | 1 | mm3/st |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26341 |  | 326342 | 04 |  | 再生状态 (Kubota) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26342 |  | 326343 | 04 |  | 积灰时间 (Kubota) | INT32u | A B C D | 1 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26344 |  | 326345 | 04 |  | 操作员诱导原因 (Kubota) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26345 |  | 326346 | 04 |  | 操作员诱导严重性 (Kubota) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26346 |  | 326347 | 04 |  | HC 蒸发状态 (Scania EMS2 S8) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26347 |  | 326348 | 04 |  | HC 蒸发所需的操作 (Scania EMS2 S8) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26348 |  | 326349 | 04 |  | HC 蒸发进度倒计时定时器 (Scania EMS2 S8) | INT16u | AB | 0 | min |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26349 |  | 326350 | 04 |  | HC 蒸发操作启动倒计时定时器 (Scania EMS2 S8) | INT16u | AB | 0 | min |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26350 |  | 326351 | 04 |  | 硫再生请求 (Scania EMS2 S8) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26351 |  | 326352 | 04 |  | deSOx 加热请求 (Scania EMS2 S8) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26352 |  | 326353 | 04 |  | 绝缘电阻（KWG ISO5 绝缘监测仪） | INT32u | A B C D | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26354 | 7 | 326355 | 04 |  | 不需要蒸发 (Scania S8) | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26354 | 6 | 326355 | 04 |  | 需要蒸发 - 不太紧急 (Scania S8) | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26354 | 5 | 326355 | 04 |  | 需要蒸发 - 紧急 (Scania S8) | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26354 | 4 | 326355 | 04 |  | 蒸发正在进行 (Scania S8) | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26354 | 3 | 326355 | 04 |  | 绝缘故障（KWG ISO5 绝缘监测仪） | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26354 | 2 | 326355 | 04 |  | 绝缘警告（KWG ISO5 绝缘监视器） | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26354 | 1 | 326355 | 04 |  | 绝缘超时（KWG ISO5 绝缘监视器） | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26354 | 0 | 326355 | 04 |  | 涡轮热保护（FPT） | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26354 | 15 | 326355 | 04 |  | 无需蒸发（Scania S8）有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26354 | 14 | 326355 | 04 |  | 蒸发要求不太紧急（Scania S8）有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26354 | 13 | 326355 | 04 |  | 蒸发要求紧急（Scania S8）有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26354 | 12 | 326355 | 04 |  | 蒸发进行中（Scania S8）有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26354 | 11 | 326355 | 04 |  | 绝缘故障（KWG ISO5 绝缘监视器）有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26354 | 10 | 326355 | 04 |  | 绝缘警告（KWG ISO5 绝缘监视器）有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26354 | 9 | 326355 | 04 |  | 绝缘超时（KWG ISO5 绝缘监视器）有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26354 | 8 | 326355 | 04 |  | 涡轮热保护（FPT）有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26355 | 7 | 326356 | 04 |  | Doosan 第 5 阶段灰灯状态 > 100% | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26355 | 6 | 326356 | 04 |  | Doosan 第 5 阶段灰灯状态 100%-105% | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26355 | 5 | 326356 | 04 |  | Doosan 第 5 阶段灰灯状态 106%-110% | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26355 | 4 | 326356 | 04 |  | Doosan 第 5 阶段灰灯状态 111%-120% | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26355 | 3 | 326356 | 04 |  | Doosan 第 5 阶段灰灯状态 ＜ 121% | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26355 | 2 | 326356 | 04 |  | DPF 热管理处于活动状态 (SPN 5399) | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26355 | 1 | 326356 | 04 |  | SCR 热管理处于活动状态 (SPN 5400) | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26355 | 0 | 326356 | 04 |  | SCR 系统清洁状态（SPN 6916） | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26355 | 15 | 326356 | 04 |  | Doosan 第 5 阶段灰灯状态 >100% 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26355 | 14 | 326356 | 04 |  | Doosan 第 5 阶段灰灯状态 100%-105% 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26355 | 13 | 326356 | 04 |  | Doosan 第 5 阶段灰灯状态 106%-110% 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26355 | 12 | 326356 | 04 |  | Doosan 第 5 阶段灰灯状态 111%-120% 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26355 | 11 | 326356 | 04 |  | Doosan 第 5 阶段灰灯状态 ＜ 121% 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26355 | 10 | 326356 | 04 |  | DPF 热管理激活（SPN 5399）有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26355 | 9 | 326356 | 04 |  | SCR 热管理激活（SPN 5400）有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26355 | 8 | 326356 | 04 |  | SCR 系统清洁状态（SPN 6916）有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26356 |  | 326357 | 04 |  | Doosan 第 5 阶段灰灯状态 | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26357 | 7 | 326358 | 04 |  | SCR 系统清洁禁止状态（SPN 6917） | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26357 | 6 | 326358 | 04 |  | 由于禁止开关（SPN 6918），SCR 系统清洁被禁止 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26357 | 5 | 326358 | 04 |  | SCR 系统清洁因排气温度低而被禁止（SPN 6926） | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26357 | 4 | 326358 | 04 |  | 由于系统故障激活，SCR 系统清洁被禁止（SPN 6927） | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26357 | 3 | 326358 | 04 |  | 由于发动机未预热，SCR 系统清洁被禁止（SPN 6931） | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26357 | 2 | 326358 | 04 |  | Yanmar 第 5 阶段加速器联锁开关反馈 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26357 | 1 | 326358 | 04 |  | Yanmar 第 5 阶段 DPF 发电确认灯 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26357 | 15 | 326358 | 04 |  | SCR 系统清洁禁止状态（SPN 6917）有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26357 | 14 | 326358 | 04 |  | 由于禁止开关（SPN 6918）有效期，SCR 系统清洁被禁止 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26357 | 13 | 326358 | 04 |  | SCR 系统清洁因排气温度低而被禁止（SPN 6926）有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26357 | 12 | 326358 | 04 |  | 由于系统故障激活（SPN 6927）有效期，SCR 系统清洁被禁止 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26357 | 11 | 326358 | 04 |  | 由于发动机未预热而禁止 SCR 系统清洁（SPN 6931）有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26357 | 10 | 326358 | 04 |  | Yanmar 第 5 阶段加速器联锁开关反馈 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26357 | 9 | 326358 | 04 |  | Yanmar 第 5 阶段 DPF 发电确认灯 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26358 |  | 326359 | 04 |  | SCR 系统清洁指示灯指令（SPN 6915） | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26359 |  | 326360 | 04 |  | SCR 系统清洁强制状态（SPN 6934） | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26360 |  | 326361 | 04 |  | JiChai JC15T JG 燃油阀自调整 | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26361 |  | 326362 | 04 |  | JiChai JC15T JG Fuel Valve CloseLoop-Adjust | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26362 |  | 326363 | 04 |  | JiChai JC15T JG 空燃比 | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26363 |  | 326364 | 04 |  | JiChai JC15T JG 天然气温度 | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26364 |  | 326365 | 04 |  | JiChai JC15T JG 天然气压力 | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26365 |  | 326366 | 04 |  | JiChai JC15T JG 每秒供气量 | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26366 |  | 326367 | 04 |  | JiChai JC15T JG PHI | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26367 |  | 326368 | 04 |  | Doosan 第 5 阶段排放 OBD 诱导灯状态 | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26368 |  | 326369 | 04 |  | Doosan 第 5 阶段排放 OBD 灯故障原因 | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26369 |  | 326370 | 04 |  | 发动机燃油阀 1 压差 | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26370 |  | 326371 | 04 |  | 发动机燃油流量 1 | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26371 |  | 326372 | 04 |  | Weichai 发动机油压 | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26372 |  | 326373 | 04 |  | Weichai 发动机油压 | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26373 |  | 326374 | 04 |  | Weichai 节气门前压力 1 | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26374 |  | 326375 | 04 |  | Weichai 节气门 1 位置 | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26375 |  | 326376 | 04 |  | Weichai 节气门 2 位置 | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26376 |  | 326377 | 04 |  | Weichai 旁通阀 1 位置 | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26377 |  | 326378 | 04 |  | Weichai Altronic RPM | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26378 |  | 326379 | 04 |  | Weichai Altronic 电源电压 | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26379 |  | 326380 | 04 |  | Weichai 相对湿度 | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26380 |  | 326381 | 04 |  | Weichai 湿度传感器空气温度 | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26381 |  | 326382 | 04 |  | Weichai 空气滤清器 DP | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26382 |  | 326383 | 04 |  | Weichai CH4 浓度 | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26383 |  | 326384 | 04 |  | Weichai H2S 浓度 | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26384 |  | 326385 | 04 |  | Weichai 闭环校正 | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26385 |  | 326386 | 04 |  | Weichai 发动机排气 O2 传感器加油修正 | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26386 |  | 326387 | 04 |  | 风扇速度 (SPN 1639) | INT16u | AB | 0 | rpm |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26387 |  | 326388 | 04 |  | DPF 主动发电由于系统故障激活而被禁止（SPN 3712） | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26388 |  | 326389 | 04 |  | FPT HC 水平 | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26389 |  | 326390 | 04 |  | FPT EGR/DPF 操作员诱导 | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26390 |  | 326391 | 04 |  | Deutz EMR5 停滞请求原因 | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26391 |  | 326392 | 04 |  | Deutz EMR5 SCR 警告灯/EAT 诱导灯 | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26392 |  | 326393 | 04 |  | Jing Guan 燃油温度 | INT16u | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26393 |  | 326394 | 04 |  | Jing Guan 排气温度 | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26394 |  | 326395 | 04 |  | 后处理 1 自上次主动发电以来的柴油颗粒过滤器时间 (SPN 3721) | INT32u | A B C D | 1 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26396 |  | 326397 | 04 |  | 后处理 1 SCR 入口 NOx 2 (SPN 7649) | INT16u | AB | 0 | ppm |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26397 |  | 326398 | 04 |  | 后处理 2 SCR 入口 NOx 2 (SPN 7671) | INT16u | AB | 0 | ppm |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26411 |  | 326412 | 04 |  | 发动机燃油阀 2 位置 (SPN 1443) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26412 |  | 326413 | 04 |  | 发动机燃油阀 1 出口绝对压力 (SPN 2980) | INT16u | AB | 0 | bar/psi |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26413 |  | 326414 | 04 |  | 发动机节气门 2 位置 (SPN 3673) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26414 |  | 326415 | 04 |  | 发动机节气门阀 1 压差 (SPN 5631) | INT16u | AB | 0 | bar/psi |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26415 |  | 326416 | 04 |  | 发动机油启动泵开关 (SPN 3550) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC 测量值 | 26416 |  | 326417 | 04 |  | 发动机气质量流量 1 (SPN 1241) | INT16u | AB | 0 | kg/h |  |  | X | X | X | X | X
EIC 测量值 | 26417 |  | 326418 | 04 |  | 瞬时估计制动功率（SPN 1242） | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26900 | 15 | 326901 | 04 |  | 发动机转速 (SPN 190) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26900 | 14 | 326901 | 04 |  | 发动机冷却液温度 (SPN 110) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26900 | 13 | 326901 | 04 |  | 发动机油压 (SPN 100) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26900 | 12 | 326901 | 04 |  | 主动诊断故障代码计数 (SPN 1218) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26900 | 11 | 326901 | 04 |  | 发动机油温 1 (SPN 175) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26900 | 10 | 326901 | 04 |  | 发动机燃油 1 温度 1 (SPN 174) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26900 | 9 | 326901 | 04 |  | 发动机进气歧管 #1 压力 (SPN 102) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26900 | 8 | 326901 | 04 |  | 发动机进气 1 空气温度 (SPN 172) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26900 | 7 | 326901 | 04 |  | 发动机冷却水液位 1 (SPN 111) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26900 | 6 | 326901 | 04 |  | 发动机燃油比率 (SPN 183) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26900 | 5 | 326901 | 04 |  | 增压空气压力 (MDEC) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26900 | 4 | 326901 | 04 |  | 发动机进气歧管 1 温度 (SPN 105) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26900 | 3 | 326901 | 04 |  | 驾驶员的需求发动机-扭矩百分比 (SPN 512) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26900 | 2 | 326901 | 04 |  | 实际发动机-扭矩百分比 (SPN 513) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26900 | 1 | 326901 | 04 |  | 油门踏板位置 1 (SPN 91) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26900 | 0 | 326901 | 04 |  | 当前转速下的发动机负载百分比 (SPN 92) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26901 | 15 | 326902 | 04 |  | 发动机进气空气压力 (SPN 106) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26901 | 14 | 326902 | 04 |  | 发动机排气温度 (SPN 173) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26901 | 13 | 326902 | 04 |  | 发动机总工作小时数 (SPN 247) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26901 | 11 | 326902 | 04 |  | 机油过滤器压差 (SPN 99) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26901 | 10 | 326902 | 04 |  | 钥匙开关电池电位 (SPN 158) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26901 | 9 | 326902 | 04 |  | 发动机燃料输送压力 (SPN 94) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26901 | 8 | 326902 | 04 |  | 发动机油位 (SPN 98) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26901 | 7 | 326902 | 04 |  | 发动机曲轴箱压力 1 (SPN 101) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26901 | 6 | 326902 | 04 |  | 发动机冷却水压力 1 (SPN 109) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26901 | 5 | 326902 | 04 |  | 燃油指示器 1 中的水 (SPN 97) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26901 | 4 | 326902 | 04 |  | 发动机涡轮增压器 1 油温 (SPN 176) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26901 | 3 | 326902 | 04 |  | 后处理 1 柴油微粒过滤器进气压力 (SPN 81) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26901 | 2 | 326902 | 04 |  | 发动机空气过滤器 1 压差 (SPN 107) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26901 | 1 | 326902 | 04 |  | 发动机冷却水过滤器压差 (SPN 112) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26901 | 0 | 326902 | 04 |  | 气压 (SPN 108) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26902 | 15 | 326903 | 04 |  | 环境空气温度 (SPN 171) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26902 | 14 | 326903 | 04 |  | 发动机排气歧管组 2 温度 1 (SPN 2433) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26902 | 13 | 326903 | 04 |  | 发动机排气歧管组 1 温度 1 (SPN 2434) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26902 | 12 | 326903 | 04 |  | 温度绕组 1 (ADEC) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26902 | 11 | 326903 | 04 |  | 温度绕组 2 (ADEC) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26902 | 10 | 326903 | 04 |  | 温度绕组 3 (ADEC) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26902 | 9 | 326903 | 04 |  | Auxiliary_Analog_Info (ADEC) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26902 | 8 | 326903 | 04 |  | Auxiliary_Analog_Info 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26902 | 7 | 326903 | 04 |  | 发动机涡轮增压器 1 压缩机出口温度 (ADEC) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26902 | 6 | 326903 | 04 |  | 发动机中冷器温度 (SPN 52) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26902 | 5 | 326903 | 04 |  | 发动机燃料跳闸 (SPN 182) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26902 | 3 | 326903 | 04 |  | 发动机燃料总用量 (SPN 250) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26902 | 1 | 326903 | 04 |  | 气体燃料跳闸 (SPN 1039) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26903 | 15 | 326904 | 04 |  | 气体燃料总用量 (SPN 1040) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26903 | 13 | 326904 | 04 |  | 跳闸平均燃油比率 (SPN 1029) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26903 | 12 | 326904 | 04 |  | 发动机额定功率 (SPN 166) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26903 | 11 | 326904 | 04 |  | 发动机功率 (ADEC) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26903 | 10 | 326904 | 04 |  | 发动机进气歧管 1 绝对压力 (SPN 3563) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26903 | 9 | 326904 | 04 |  | 柴油颗粒过滤器指示灯命令 (SPN 3697) | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26903 | 8 | 326904 | 04 |  | 柴油颗粒过滤器主动再生受抑制（由于抑制开关）(SPN 3703) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26903 | 7 | 326904 | 04 |  | 后处理柴油颗粒过滤器主动再生状态 (SPN 3700) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26903 | 6 | 326904 | 04 |  | 后处理柴油颗粒过滤器状态 (SPN 3701) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26903 | 5 | 326904 | 04 |  | 排气系统高温指示灯命令 (SPN 3698) | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26903 | 4 | 326904 | 04 |  | 发动机空气过滤器 2 压差 (SPN 2809) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26903 | 3 | 326904 | 04 |  | 发动机燃油供应泵进口绝对压力 (SPN 1381) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26903 | 2 | 326904 | 04 |  | 发动机燃油过滤器（抽吸侧）压差 (SPN 1382) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26903 | 1 | 326904 | 04 |  | 机油过滤器压差 (SPN 95) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26903 | 0 | 326904 | 04 |  | 速度需求源 (MDEC) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26904 | 15 | 326905 | 04 |  | 润滑油油压下限 (MDEC) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26904 | 14 | 326905 | 04 |  | 润滑油油压下下限 (MDEC) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26904 | 13 | 326905 | 04 |  | 燃油压力 (MDEC) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26904 | 12 | 326905 | 04 |  | 冷却水温度上限 (MDEC) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26904 | 11 | 326905 | 04 |  | 冷却水温度上上限 (MDEC) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26904 | 10 | 326905 | 04 |  | 冷却器中冷器温度 (MDEC) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26904 | 9 | 326905 | 04 |  | 发动机 ECU 温度 (SPN 1136) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26904 | 8 | 326905 | 04 |  | 实际下跌 (MDEC) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26904 | 7 | 326905 | 04 |  | 实际注射量 DBR % (MDEC) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26904 | 6 | 326905 | 04 |  | 发动机凸轮轴速度 (MDEC) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26904 | 5 | 326905 | 04 |  | 润滑油温度上限 (MDEC) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26904 | 4 | 326905 | 04 |  | 润滑油温度上上限 (MDEC) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26904 | 3 | 326905 | 04 |  | 反馈速度需求模拟 (MDEC) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26904 | 2 | 326905 | 04 |  | 停机信号激活 (MDEC) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26904 | 1 | 326905 | 04 |  | 排气端口温度 01 (SPN 1137) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26904 | 0 | 326905 | 04 |  | 排气端口温度 02 (SPN 1138) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26905 | 15 | 326906 | 04 |  | 排气端口温度 03 (SPN 1139) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26905 | 14 | 326906 | 04 |  | 排气端口温度 04 (SPN 1140) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26905 | 13 | 326906 | 04 |  | 排气端口温度 05 (SPN 1141) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26905 | 12 | 326906 | 04 |  | 排气端口温度 06 (SPN 1142) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26905 | 11 | 326906 | 04 |  | 排气端口温度 07 (SPN 1143) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26905 | 10 | 326906 | 04 |  | 排气端口温度 08 (SPN 1144) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26905 | 9 | 326906 | 04 |  | 排气端口温度 09 (SPN 1145) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26905 | 8 | 326906 | 04 |  | 排气端口温度 10 (SPN 1146) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26905 | 7 | 326906 | 04 |  | 排气端口温度 11 (SPN 1147) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26905 | 6 | 326906 | 04 |  | 排气端口温度 12 (SPN 1148) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26905 | 5 | 326906 | 04 |  | 排气端口温度 13 (SPN 1149) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26905 | 4 | 326906 | 04 |  | 排气端口温度 14 (SPN 1150) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26905 | 3 | 326906 | 04 |  | 排气端口温度 15 (SPN 1151) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26905 | 2 | 326906 | 04 |  | 排气端口温度 16 (SPN 1152) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26905 | 1 | 326906 | 04 |  | 发动机过滤供油压力 (SPN 5579) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26905 | 0 | 326906 | 04 |  | 发动机冷却液温度 2 (SPN 4076) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26906 | 15 | 326907 | 04 |  | 发动机冷却液温度 3 (SPN 6209) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26906 | 14 | 326907 | 04 |  | 发动机冷却液泵出口温度 (SPN 4193) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26906 | 13 | 326907 | 04 |  | 发动机辅助冷却液温度 (SPN 1212) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26906 | 12 | 326907 | 04 |  | 发动机涡轮增压器 1 涡轮进气温度 (SPN 1180) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26906 | 11 | 326907 | 04 |  | 发动机涡轮增压器 2 涡轮进气温度 (SPN 1181) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26906 | 10 | 326907 | 04 |  | 发动机辅助冷却液压力 (SPN 1203) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26906 | 9 | 326907 | 04 |  | 特定湿度 (SPN 4490) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26906 | 8 | 326907 | 04 |  | 发动机涡轮增压器 2 转速(SPN 1169) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26906 | 7 | 326907 | 04 |  | 发动机涡轮增压器 3 转速(SPN 1170) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26906 | 6 | 326907 | 04 |  | 跳闸发动机运行时间 (SPN 1036) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26906 | 4 | 326907 | 04 |  | 跳闸怠速时间(SPN 1037) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26906 | 2 | 326907 | 04 |  | 发动机风扇 1 预计速度百分比 (SPN 975) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26906 | 1 | 326907 | 04 |  | 发动机涡轮增压器 1 转速 (SPN 103) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26906 | 0 | 326907 | 04 |  | 额定摩擦 - 扭矩百分比(SPN 514) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26907 | 15 | 326908 | 04 |  | 发动机所需的操作速度 (SPN 515) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26907 | 14 | 326908 | 04 |  | 发动机进气歧管 2 温度 (SPN 1131) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26907 | 13 | 326908 | 04 |  | 后处理 1 柴油废液箱体积 (SPN 1761) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26907 | 12 | 326908 | 04 |  | 后处理 1 柴油废液箱温度 1 (SPN 3031) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26907 | 11 | 326908 | 04 |  | 后处理 1 SCR 进气 NOx 1 (SPN 3216) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26907 | 10 | 326908 | 04 |  | 后处理 1 出气 NOx 1 (SPN 3226) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26907 | 9 | 326908 | 04 |  | 后处理 1 柴油废气液实际加药量 (SPN 4331) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26907 | 8 | 326908 | 04 |  | 后处理 1 柴油排气液加样 1 绝对压力 (SPN 4334) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26907 | 7 | 326908 | 04 |  | 后处理 1 SCR 空气辅助阀给料 (SPN 4336) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26907 | 6 | 326908 | 04 |  | 后处理 1 柴油废气液加样请求数量 (SPN 4348) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26907 | 5 | 326908 | 04 |  | 后处理 1 SCR 进气温度 (SPN 4360) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26907 | 4 | 326908 | 04 |  | 后处理 1 SCR 出气温度 (SPN 4363) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26907 | 3 | 326908 | 04 |  | 后处理 2 SCR 进气 NOx 1 (SPN 3255) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26907 | 2 | 326908 | 04 |  | 后处理 2 出气 NOx 1 (SPN 3265) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26907 | 1 | 326908 | 04 |  | 后处理 2 柴油废气液实际加药量 (SPN 4384) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26908 | 0 | 326909 | 04 |  | 后处理 2 柴油排气液加样 1 绝对压力 (SPN 4387) | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26908 | 15 | 326909 | 04 |  | 后处理 2 柴油排气液加样 1 温度 (SPN 4390) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26908 | 14 | 326909 | 04 |  | 后处理 2 柴油机废液配料要求数量 (SPN 4401) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26908 | 13 | 326909 | 04 |  | 后处理 2 SCR 进气温度 (SPN 4413) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26908 | 12 | 326909 | 04 |  | 后处理 2 SCR 出气温度 (SPN 4415) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26908 | 11 | 326909 | 04 |  | 机油过滤器出口压力 (SPN 3549) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26908 | 10 | 326909 | 04 |  | 发动机运行状态 (SPN 3543) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26908 | 9 | 326909 | 04 |  | 用于发动机控制的控制设备的源地址 (SPN 1483) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26908 | 8 | 326909 | 04 |  | 发动机额定转速 (SPN 189) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26908 | 7 | 326909 | 04 |  | 怠速点的发动机转速 1 (SPN 188) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26908 | 6 | 326909 | 04 |  | 燃油消耗 g/KWh (MTU) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26908 | 5 | 326909 | 04 |  | 发动机起动过程状态 (MTU) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26908 | 4 | 326909 | 04 |  | 排气端口温度 17 (SPN 1153) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26908 | 3 | 326909 | 04 |  | 排气端口温度 18 (SPN 1154) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26908 | 2 | 326909 | 04 |  | 排气端口温度 19 (SPN 1155) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26908 | 1 | 326909 | 04 |  | 排气端口温度 20 (SPN 1156) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26908 | 0 | 326909 | 04 |  | UREA 级 (Scania) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26909 | 15 | 326910 | 04 |  | 后处理 SCR 操作员诱导严重性 (SPN 5246) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26909 | 14 | 326910 | 04 |  | 后处理柴油废液箱液位低指示器 (SPN 5245) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26909 | 13 | 326910 | 04 |  | 后处理 1 柴油微粒过滤器出气温度 (SPN 3246) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26909 | 12 | 326910 | 04 |  | 后处理 1 柴油颗粒过滤器下次主动再生时间 (SPN 5978) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26909 | 10 | 326910 | 04 |  | 发动机增压空气冷却器 1 出口温度 (SPN 2630) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26909 | 9 | 326910 | 04 |  | 后处理1柴油微粒过滤器烟尘负荷百分比(SPN 3719) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26909 | 8 | 326910 | 04 |  | 净化激活 (Scania) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26909 | 7 | 326910 | 04 |  | 限灯状态 (MTU) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26909 | 6 | 326910 | 04 |  | 电池充电器 1 输出电压 (SPN 4992) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26909 | 5 | 326910 | 04 |  | 电池充电器 1 输出电流 (SPN 4993) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26909 | 4 | 326910 | 04 |  | 后处理 1 柴油废液箱平均消耗 (SPN 3829) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26909 | 3 | 326910 | 04 |  | 降扭矩的剩余时间 (Volvo) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26909 | 2 | 326910 | 04 |  | 严重降扭矩的剩余时间 (Volvo) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26909 | 1 | 326910 | 04 |  | SCR 诱导严重性 (Volvo) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26909 | 0 | 326910 | 04 |  | SCR 诱导原因 (Volvo) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26910 | 15 | 326911 | 04 |  | 发动机降额要求 (SPN 3644) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26910 | 14 | 326911 | 04 |  | 发动机需求-扭矩百分比 (SPN 2432) | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26910 | 13 | 326911 | 04 |  | 后处理 1 氧气进气百分比 1 (SPN 3217) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26910 | 12 | 326911 | 04 |  | 后处理 1 氧气出气百分比 1 (SPN 3227) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26910 | 11 | 326911 | 04 |  | 发动机节气门执行器 1 控制命令 (SPN 3464) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26910 | 10 | 326911 | 04 |  | 长期燃油调整 - 组 1 (SPN 4237) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26910 | 9 | 326911 | 04 |  | 短期燃油调整 - 组 1 (SPN 4236) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26910 | 8 | 326911 | 04 |  | 发动机排气排 1 O2 传感器闭环操作 (SPN 4240) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26910 | 7 | 326911 | 04 |  | 发动机所需点火时间 1 (SPN 1433) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26910 | 6 | 326911 | 04 |  | 发动机实际点火时间 (SPN 1436) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26910 | 5 | 326911 | 04 |  | EDC4 CAN 状态 (EMR) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26910 | 4 | 326911 | 04 |  | 发动机启动方式 (SPN 1675) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26910 | 3 | 326911 | 04 |  | 实际最大可用发动机扭矩百分比 (SPN 3357) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26910 | 2 | 326911 | 04 |  | 发动机冷却液预热状态 (SPN 3553) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26910 | 1 | 326911 | 04 |  | 发动机安全和保护越控状态 (MTU) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26910 | 0 | 326911 | 04 |  | 发动机气缸切除 (MTU) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26911 | 15 | 326912 | 04 |  | 发动机运行状态 (MTU) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26911 | 14 | 326912 | 04 |  | 外部停机状态 (MTU) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26911 | 13 | 326912 | 04 |  | 要求绝对扭矩 (MTU) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26911 | 12 | 326912 | 04 |  | 当前速度需求源 (MTU) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26911 | 11 | 326912 | 04 |  | 发动机需求的运行速度 (MTU) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26911 | 10 | 326912 | 04 |  | 速度需求 CAN 反馈 (MTU) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26911 | 9 | 326912 | 04 |  | 速度需求模拟量输入反馈 (MTU) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26911 | 8 | 326912 | 04 |  | 速度需求失败模式 (MTU) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26911 | 7 | 326912 | 04 |  | 发动机停机越控开关 (SPN 1237) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26911 | 6 | 326912 | 04 |  | 发动机要求转速 (SPN 898) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26911 | 5 | 326912 | 04 |  | 退出模式激活标志 (Isuzu) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26911 | 4 | 326912 | 04 |  | 诱导定时器 (Isuzu) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26911 | 3 | 326912 | 04 |  | 诱导级别 (Isuzu) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26911 | 2 | 326912 | 04 |  | Urea 罐液位 (Isuzu) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26911 | 1 | 326912 | 04 |  | Urea 罐液位指示器 (Isuzu) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26911 | 0 | 326912 | 04 |  | 液位指示器（琥珀色）动作 (Isuzu) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26912 | 15 | 326913 | 04 |  | DPF 琥珀灯模式 (Isuzu) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26912 | 14 | 326913 | 04 |  | EXH.SYSTEM 灯 (Isuzu) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26912 | 13 | 326913 | 04 |  | DPF 绿灯模式 (Isuzu) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26912 | 12 | 326913 | 04 |  | 未供电指示灯 (Isuzu) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26912 | 11 | 326913 | 04 |  | 发动机进气歧管 3 温度 (SPN 1132) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26912 | 10 | 326913 | 04 |  | 发动机进气歧管 4 温度 (SPN 1133) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26912 | 9 | 326913 | 04 |  | 机油过滤器进口温度 (SPN 1208) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26912 | 8 | 326913 | 04 |  | 发动机涡轮增压器 2 增压压力 (SPN 1128) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26912 | 7 | 326913 | 04 |  | 发动机燃油 1 喷射器油量轨 1 压力 (SPN 157) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26912 | 6 | 326913 | 04 |  | 电池电压/功率输入 1 (SPN 168) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26912 | 5 | 326913 | 04 |  | 给料模块状态 (JCB) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26912 | 4 | 326913 | 04 |  | 实际还原剂用量 (JCB) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26912 | 3 | 326913 | 04 |  | 后处理灯 (JCB) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26912 | 2 | 326913 | 04 |  | 刷新状态字节 (JCB) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26912 | 1 | 326913 | 04 |  | SCR 监视器 (JCB) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26912 | 0 | 326913 | 04 |  | 运行刷新成功 (JCB) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26913 | 15 | 326914 | 04 |  | 静态刷新成功 (JCB) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26913 | 14 | 326914 | 04 |  | 发动机额定值 (JCB) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26913 | 13 | 326914 | 04 |  | 后处理 1 排气温度 1 (SPN 3241) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26913 | 12 | 326914 | 04 |  | 降湿度百分比 (Perkins/CAT) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26913 | 11 | 326914 | 04 |  | 发动机紧急（立即）停机指示 (SPN 3607) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26913 | 10 | 326914 | 04 |  | EIO 激活次数 (Volvo EMS2.4) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26913 | 9 | 326914 | 04 |  | EIO 累积时间 (Volvo EMS2.4) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26913 | 8 | 326914 | 04 |  | EIO 操作剩余时间 (Volvo EMS2.4) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26913 | 7 | 326914 | 04 |  | 剩余服务小时数 (Hatz) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26913 | 6 | 326914 | 04 |  | 基于车轮的车速 (SPN 84) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26913 | 5 | 326914 | 04 |  | 后处理 1 排气质量流量 (SPN 3236) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26913 | 4 | 326914 | 04 |  | 后处理 1 柴油微粒过滤器压差 (SPN 3251) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26913 | 3 | 326914 | 04 |  | 后处理 1 柴油氧化催化剂进气温度 (SPN 4765) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26913 | 2 | 326914 | 04 |  | 后处理 1 柴油微粒过滤器进气温度 (SPN 3242) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26913 | 1 | 326914 | 04 |  | 物理注射量 (Hatz) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26913 | 0 | 326914 | 04 |  | 物理扭矩 (Hatz) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26914 | 15 | 326915 | 04 |  | 柴油颗粒过滤器主动再生受抑制（由于脱离空挡）(SPN 3708) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26914 | 14 | 326915 | 04 |  | 柴油颗粒过滤器主动再生受抑制（驻车制动未设置）(SPN 3710) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26914 | 13 | 326915 | 04 |  | 发动机冷却水液位 1 (SPN 111) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26914 | 12 | 326915 | 04 |  | 操作员诱导降扭矩时间级别 2 (SPN 7428) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26914 | 11 | 326915 | 04 |  | 交流发电机 1 状态 (SPN 3353) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26915 | 3 | 326916 | 04 |  | 发动机节流阀 1 位置 1 (SPN 51) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26915 | 2 | 326916 | 04 |  | 发动机燃油阀 1 进气歧管绝对压力 (SPN 1390) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26915 | 1 | 326916 | 04 |  | 发动机涡轮增压器 1 增压压力 (SPN 1127) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26915 | 0 | 326916 | 04 |  | 发动机气缸 1 点火时间 (SPN 1413) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26916 | 15 | 326917 | 04 |  | 发动机进气质量流量 (SPN 132) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26916 | 14 | 326917 | 04 |  | 发动机 Lambda (Yuchai) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26916 | 13 | 326917 | 04 |  | 后处理 1 柴油微粒过滤器烟尘负荷百分比 (SPN 3720) | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26916 | 12 | 326917 | 04 |  | DPF 发电状态 (Scania) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26916 | 11 | 326917 | 04 |  | DPF 发电倒计时定时器 (Scania) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26916 | 10 | 326917 | 04 |  | DEF 液位 (FPT) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26916 | 9 | 326917 | 04 |  | DEF 质量 (FPT) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26916 | 8 | 326917 | 04 |  | DEF 技术故障 (FPT) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26916 | 7 | 326917 | 04 |  | 冷启动加热器状态 (FPT) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26916 | 6 | 326917 | 04 |  | 燃油过滤器加热器状态 (FPT) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26916 | 5 | 326917 | 04 |  | 所需的低怠速增加 (FPT) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26916 | 4 | 326917 | 04 |  | Urea 级诱导状态 (Scania) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26916 | 3 | 326917 | 04 |  | 发射 OBD 诱导状态 (Scania) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26916 | 2 | 326917 | 04 |  | 发射 OBD 诱导故障原因 (Scania) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26916 | 1 | 326917 | 04 |  | 发动机柴油颗粒过滤器发电状态 (JDEC STAGE V) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26917 | 0 | 326918 | 04 |  | 后处理 1 柴油废液浓度 (SPN 3516) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26917 | 15 | 326918 | 04 |  | 发动机要求的燃油阀 1 位置 (SPN 1765) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26917 | 14 | 326918 | 04 |  | 机油注油状态 (SPN 3551) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26917 | 13 | 326918 | 04 |  | 燃油泵底漆状态 (SPN 4083) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26917 | 12 | 326918 | 04 |  | 传感器电源电压 1 (SPN 3509) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26917 | 11 | 326918 | 04 |  | 传感器电源电压 2 (SPN 3510) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26917 | 10 | 326918 | 04 |  | 油门踏板位置 2 (SPN 29) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26917 | 9 | 326918 | 04 |  | 柴油颗粒过滤器主动再生受抑制（临时系统锁定）(SPN 3714) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26917 | 8 | 326918 | 04 |  | 柴油颗粒过滤器主动再生受抑制（永久系统锁定）(SPN 3715) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26917 | 7 | 326918 | 04 |  | 后处理环境空气温度 (SPN 7441) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26917 | 6 | 326918 | 04 |  | 后处理热管理状态 (SPN 7332) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26917 | 5 | 326918 | 04 |  | 后处理发动机转速增加请求 (SPN 7502) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26917 | 4 | 326918 | 04 |  | 后处理发动机负载请求 (SPN 7503) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26917 | 3 | 326918 | 04 |  | 反馈发动机加油状态 (SPN 5794) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26917 | 2 | 326918 | 04 |  | 允许禁止发动机加油 (SPN 5795) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26917 | 1 | 326918 | 04 |  | 漏气流 (Cummins H6) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26917 | 0 | 326918 | 04 |  | 燃油轨压 (Cummins H6) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26918 | 15 | 326919 | 04 |  | 正时轨压 (Cummins H6) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26918 | 14 | 326919 | 04 |  | 后冷却器入口温度 (Cummins H6) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26918 | 13 | 326919 | 04 |  | 左侧燃油等级位置 (Cummins H6) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26918 | 12 | 326919 | 04 |  | 右侧燃油等级位置 (Cummins H6) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26918 | 11 | 326919 | 04 |  | 左侧进气歧管压力 (Cummins H6) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26918 | 10 | 326919 | 04 |  | 右侧进气歧管压力 (Cummins H6) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26918 | 9 | 326919 | 04 |  | 左侧进气歧管温度 (Cummins H6) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26918 | 8 | 326919 | 04 |  | 右侧进气歧管温度 (Cummins H6) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26918 | 7 | 326919 | 04 |  | 为 BOOL 型保留 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26918 | 6 | 326919 | 04 |  | 为 BOOL 型保留 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26918 | 5 | 326919 | 04 |  | 为 BOOL 型保留 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26918 | 4 | 326919 | 04 |  | 为 BOOL 型保留 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26918 | 3 | 326919 | 04 |  | 为 BOOL 型保留 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26918 | 2 | 326919 | 04 |  | 为 BOOL 型保留 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26918 | 1 | 326919 | 04 |  | 为 BOOL 型保留 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26918 | 0 | 326919 | 04 |  | 为 BOOL 型保留 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26919 | 15 | 326920 | 04 |  | 为 BOOL 型保留 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26919 | 14 | 326920 | 04 |  | 为 BOOL 型保留 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26919 | 13 | 326920 | 04 |  | 为 BOOL 型保留 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26919 | 12 | 326920 | 04 |  | 为 BOOL 型保留 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26919 | 11 | 326920 | 04 |  | 为 BOOL 型保留 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26919 | 10 | 326920 | 04 |  | 为 BOOL 型保留 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26919 | 9 | 326920 | 04 |  | 为 BOOL 型保留 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26919 | 8 | 326920 | 04 |  | 跳闸平均燃油比率 (SPN 1029) 原始有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26919 | 6 | 326920 | 04 |  | 发动机燃料跳闸 (SPN 182) 原始有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26919 | 4 | 326920 | 04 |  | 发动机燃料总用量 (SPN 250) 原始有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26919 | 2 | 326920 | 04 |  | 发动机控制停机请求 (SPN 5795) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26919 | 1 | 326920 | 04 |  | 机油预热状态 (SPN 3552) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26919 | 0 | 326920 | 04 |  | 发动机通风状态 (SPN 3554) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26920 | 15 | 326921 | 04 |  | 轨压 (Jichai) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26920 | 14 | 326921 | 04 |  | 发动机实际排气口 1 氧气 (SPN 1119) 有效期 | INT16u | AB | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26920 | 13 | 326921 | 04 |  | Jichai WYS 故障代码 1.1 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26920 | 12 | 326921 | 04 |  | Jichai WYS 故障代码 1.2 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26920 | 11 | 326921 | 04 |  | Jichai WYS 故障代码 1.3 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26920 | 10 | 326921 | 04 |  | Jichai WYS 故障代码 1.4 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26920 | 9 | 326921 | 04 |  | Jichai WYS 故障代码 2.1 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26920 | 8 | 326921 | 04 |  | Jichai WYS 故障代码 2.2 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26920 | 7 | 326921 | 04 |  | Jichai WYS 故障代码 2.3 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26920 | 6 | 326921 | 04 |  | Jichai WYS 故障代码 2.4 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26920 | 5 | 326921 | 04 |  | Jichai 发动机扭矩有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26920 | 4 | 326921 | 04 |  | Jichai 发动机参考扭矩有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26920 | 3 | 326921 | 04 |  | Jichai 油压增压有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26920 | 2 | 326921 | 04 |  | 过滤后的 Jichai 油压有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26920 | 1 | 326921 | 04 |  | Jichai 高温进水温度有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26920 | 0 | 326921 | 04 |  | Jichai 冷却器进水温度有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26921 | 15 | 326922 | 04 |  | Jichai 发动机状态有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26921 | 14 | 326922 | 04 |  | Jichai 发动机目标转速有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26921 | 13 | 326922 | 04 |  | 发动机燃油阀 1 位置 (SPN 1442) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26921 | 12 | 326922 | 04 |  | 发动机气体燃料供应压力 1 (SPN 159) | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26921 | 11 | 326922 | 04 |  | 喷油量 (Kubota) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26921 | 10 | 326922 | 04 |  | 再生状态 (Kubota) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26921 | 9 | 326922 | 04 |  | 积灰时间 (Kubota) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26921 | 7 | 326922 | 04 |  | 操作员诱导原因 (Kubota) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26921 | 6 | 326922 | 04 |  | 操作员诱导严重性 (Kubota) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26921 | 5 | 326922 | 04 |  | HC 蒸发状态 (Scania EMS2 S8) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26921 | 4 | 326922 | 04 |  | HC 蒸发所需的操作 (Scania EMS2 S8) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26921 | 3 | 326922 | 04 |  | HC 蒸发进度倒计时定时器 (Scania EMS2 S8) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26921 | 2 | 326922 | 04 |  | HC 蒸发操作启动倒计时定时器 (Scania EMS2 S8) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26921 | 1 | 326922 | 04 |  | 硫发电请求 (Scania EMS2 S8) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26921 | 0 | 326922 | 04 |  | deSOx 加热请求 (Scania EMS2 S8) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26922 | 15 | 326923 | 04 |  | 绝缘电阻（KWG ISO5 绝缘监测仪）有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26922 | 13 | 326923 | 04 |  | 为 BOOL 型保留 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26922 | 12 | 326923 | 04 |  | 为 BOOL 型保留 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26922 | 11 | 326923 | 04 |  | Doosan 第 5 阶段灰灯状态有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26922 | 10 | 326923 | 04 |  | 为 BOOL 型保留 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26922 | 9 | 326923 | 04 |  | SCR 系统清洁指示灯指令（SPN 6915）有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26922 | 8 | 326923 | 04 |  | SCR 系统强制清洁状态（SPN 6934）有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26922 | 7 | 326923 | 04 |  | JiChai JC15T JG 燃油阀自调整有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26922 | 6 | 326923 | 04 |  | JiChai JC15T JG Fuel Valve CloseLoop-Adjust Validity | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26922 | 5 | 326923 | 04 |  | JiChai JC15T JG 空燃比有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26922 | 4 | 326923 | 04 |  | JiChai JC15T JG 天然气温度有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26922 | 3 | 326923 | 04 |  | JiChai JC15T JG PHI Validity | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26922 | 2 | 326923 | 04 |  | JiChai JC15T JG 天然气压力有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26922 | 1 | 326923 | 04 |  | JiChai JC15T JG 每秒供气量有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26922 | 0 | 326923 | 04 |  | Doosan 第 5 阶段排放 OBD 诱导灯状态有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26922 | 14 | 326923 | 04 |  | 发动机燃油阀 1 压差有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26922 | 13 | 326923 | 04 |  | 发动机燃油流量 1 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26922 | 12 | 326923 | 04 |  | Weichai 机油压力有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26923 | 15 | 326924 | 04 |  | Doosan 第 5 阶段排放 OBD 灯故障原因有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26923 | 11 | 326924 | 04 |  | Weichai 机油压力有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26923 | 10 | 326924 | 04 |  | Weichai 节气门前压力 1 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26923 | 9 | 326924 | 04 |  | Weichai 节气门 1 位置有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26923 | 8 | 326924 | 04 |  | Weichai 节气门 2 位置有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26923 | 7 | 326924 | 04 |  | Weichai 旁通阀 1 位置有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26923 | 6 | 326924 | 04 |  | Weichai Alteronic RPM 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26923 | 5 | 326924 | 04 |  | Weichai Alteronic 电源电压有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26923 | 4 | 326924 | 04 |  | Weichai 相对湿度有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26923 | 3 | 326924 | 04 |  | Weichai 湿度传感器空气温度有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26923 | 2 | 326924 | 04 |  | Weichai 空气滤清器 DP 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26923 | 1 | 326924 | 04 |  | Weichai CH4 浓度有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26923 | 0 | 326924 | 04 |  | Weichai H2S 浓度有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26924 | 15 | 326925 | 04 |  | Weichai 闭环校正有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26924 | 14 | 326925 | 04 |  | Weichai 发动机排气 O2 传感器加油修正有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26924 | 13 | 326925 | 04 |  | 风扇速度 (SPN 1639) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26924 | 12 | 326925 | 04 |  | DPF 主动发电由于系统故障激活而被抑制（SPN 3712）有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26924 | 11 | 326925 | 04 |  | FPT HC 级别有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26924 | 10 | 326925 | 04 |  | FPT EGR/DPF 操作员诱导有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26924 | 9 | 326925 | 04 |  | Deutz EMR5 停滞请求原因有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26924 | 8 | 326925 | 04 |  | Deutz EMR5 SCR 警告灯/EAT 诱导灯有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26924 | 7 | 326925 | 04 |  | Jing Guan 燃油温度有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26924 | 6 | 326925 | 04 |  | Jing Guan 排气温度有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26924 | 5 | 326925 | 04 |  | 后处理 1 自上次主动发电以来的柴油颗粒过滤器时间 (SPN 3721) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26924 | 3 | 326925 | 04 |  | 后处理 1 SCR 进气 NOx 2 (SPN 7649) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26924 | 2 | 326925 | 04 |  | 后处理 2 SCR 进气 NOx 2 (SPN 7671) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26925 | 4 | 326926 | 04 |  | 发动机燃油阀 2 位置 (SPN 1443) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26925 | 3 | 326926 | 04 |  | 发动机燃油阀 1 出口绝对压力 (SPN 2980) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26925 | 2 | 326926 | 04 |  | 发动机节气门 2 位置 (SPN 3673) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26925 | 1 | 326926 | 04 |  | 发动机节气门阀门 1 压差 (SPN 5631) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26925 | 0 | 326926 | 04 |  | 发动机油启动泵开关 (SPN 3550) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26926 | 15 | 326927 | 04 |  | 发动机气质量流率 1 (SPN 1241) 有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
EIC测量数据有效性 | 26926 | 14 | 326927 | 04 |  | 瞬时估计制动功率（SPN 1242）有效期 | BOOL | bar: 单位 to ATS
PMS lite | 40000 | 0 | 340001 | 04 |  | ID 存在 DG1 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40000 | 1 | 340001 | 04 |  | ID 存在 DG2 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40000 | 2 | 340001 | 04 |  | ID 存在 DG3 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40000 | 3 | 340001 | 04 |  | ID 存在 DG4 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40000 | 4 | 340001 | 04 |  | ID 存在 DG5 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40000 | 5 | 340001 | 04 |  | ID 存在 DG6 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40000 | 6 | 340001 | 04 |  | ID 存在 DG7 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40000 | 7 | 340001 | 04 |  | ID 存在 DG8 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40000 | 8 | 340001 | 04 |  | ID 存在 DG9 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40000 | 9 | 340001 | 04 |  | ID 存在 DG10 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40000 | 10 | 340001 | 04 |  | ID 存在 DG11 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40000 | 11 | 340001 | 04 |  | ID 存在 DG12 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40000 | 12 | 340001 | 04 |  | ID 存在 DG13 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40000 | 13 | 340001 | 04 |  | ID 存在 DG14 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40000 | 14 | 340001 | 04 |  | ID 存在 DG15 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40000 | 15 | 340001 | 04 |  | ID 存在 DG16 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PV 监测区域 | 40000 |  | 340001 | 04 |  | 直流电压字符串 05 | INT16u | AB | 1 | bar: 单位 to ATS
PMS lite | 40001 | 0 | 340002 | 04 |  | ID 存在 DG17 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40001 | 1 | 340002 | 04 |  | ID 存在 DG18 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40001 | 2 | 340002 | 04 |  | ID 存在 DG19 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40001 | 3 | 340002 | 04 |  | ID 存在 DG20 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40001 | 4 | 340002 | 04 |  | ID 存在 DG21 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40001 | 5 | 340002 | 04 |  | ID 存在 DG22 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40001 | 6 | 340002 | 04 |  | ID 存在 DG23 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40001 | 7 | 340002 | 04 |  | ID 存在 DG24 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40001 | 8 | 340002 | 04 |  | ID 存在 DG25 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40001 | 9 | 340002 | 04 |  | ID 存在 DG26 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40001 | 10 | 340002 | 04 |  | ID 存在 DG27 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40001 | 11 | 340002 | 04 |  | ID 存在 DG28 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40001 | 12 | 340002 | 04 |  | ID 存在 DG29 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40001 | 13 | 340002 | 04 |  | ID 存在 DG30 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40001 | 14 | 340002 | 04 |  | ID 存在 DG31 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40001 | 15 | 340002 | 04 |  | ID 存在 DG32 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PV 监测区域 | 40001 |  | 340002 | 04 |  | 直流功率字符串 05 | INT16s | AB | 1 | bar: 单位 to ATS
PMS lite | 40002 | 0 | 340003 | 04 |  | ID 存在 DG33 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40002 | 1 | 340003 | 04 |  | ID 存在 DG34 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40002 | 2 | 340003 | 04 |  | ID 存在 DG35 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40002 | 3 | 340003 | 04 |  | ID 存在 DG36 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40002 | 4 | 340003 | 04 |  | ID 存在 DG37 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40002 | 5 | 340003 | 04 |  | ID 存在 DG38 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40002 | 6 | 340003 | 04 |  | ID 存在 DG39 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40002 | 7 | 340003 | 04 |  | ID 存在 DG40 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40002 | 8 | 340003 | 04 |  | ID 存在 DG41 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40002 | 9 | 340003 | 04 |  | ID 存在 DG42 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40002 | 10 | 340003 | 04 |  | ID 存在 DG43 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40002 | 11 | 340003 | 04 |  | ID 存在 DG44 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40002 | 12 | 340003 | 04 |  | ID 存在 DG45 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40002 | 13 | 340003 | 04 |  | ID 存在 DG46 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40002 | 14 | 340003 | 04 |  | ID 存在 DG47 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40002 | 15 | 340003 | 04 |  | ID 存在 DG48 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PV 监测区域 | 40002 |  | 340003 | 04 |  | 直流电压字符串 06 | INT16u | AB | 1 | bar: 单位 to ATS
PMS lite | 40003 | 0 | 340004 | 04 |  | ID 存在 DG49 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40003 | 1 | 340004 | 04 |  | ID 存在 DG50 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40003 | 2 | 340004 | 04 |  | ID 存在 DG51 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40003 | 3 | 340004 | 04 |  | ID 存在 DG52 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40003 | 4 | 340004 | 04 |  | ID 存在 DG53 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40003 | 5 | 340004 | 04 |  | ID 存在 DG54 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40003 | 6 | 340004 | 04 |  | ID 存在 DG55 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40003 | 7 | 340004 | 04 |  | ID 存在 DG56 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40003 | 8 | 340004 | 04 |  | ID 存在 DG57 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40003 | 9 | 340004 | 04 |  | ID 存在 DG58 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40003 | 10 | 340004 | 04 |  | ID 存在 DG59 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40003 | 11 | 340004 | 04 |  | ID 存在 DG60 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40003 | 12 | 340004 | 04 |  | ID 存在 DG61 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40003 | 13 | 340004 | 04 |  | ID 存在 DG62 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40003 | 14 | 340004 | 04 |  | ID 存在 DG63 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40003 | 15 | 340004 | 04 |  | ID 存在 DG64 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PV 监测区域 | 40003 |  | 340004 | 04 |  | 直流功率字符串 06 | INT16s | AB | 1 | bar: 单位 to ATS
PMS lite | 40004 | 0 | 340005 | 04 |  | ID 存在 DG65 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40004 | 1 | 340005 | 04 |  | ID 存在 DG66 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40004 | 2 | 340005 | 04 |  | ID 存在 DG67 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40004 | 3 | 340005 | 04 |  | ID 存在 DG68 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40004 | 4 | 340005 | 04 |  | ID 存在 DG69 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40004 | 5 | 340005 | 04 |  | ID 存在 DG70 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40004 | 6 | 340005 | 04 |  | ID 存在 DG71 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40004 | 7 | 340005 | 04 |  | ID 存在 DG72 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40004 | 8 | 340005 | 04 |  | ID 存在 DG73 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40004 | 9 | 340005 | 04 |  | ID 存在 DG74 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40004 | 10 | 340005 | 04 |  | ID 存在 DG75 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40004 | 11 | 340005 | 04 |  | ID 存在 DG76 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40004 | 12 | 340005 | 04 |  | ID 存在 DG77 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40004 | 13 | 340005 | 04 |  | ID 存在 DG78 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40004 | 14 | 340005 | 04 |  | ID 存在 DG79 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40004 | 15 | 340005 | 04 |  | ID 存在 DG80 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PV 监测区域 | 40004 |  | 340005 | 04 |  | 直流电压字符串 07 | INT16u | AB | 1 | bar: 单位 to ATS
PMS lite | 40005 | 0 | 340006 | 04 |  | ID 存在 DG81 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40005 | 1 | 340006 | 04 |  | ID 存在 DG82 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40005 | 2 | 340006 | 04 |  | ID 存在 DG83 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40005 | 3 | 340006 | 04 |  | ID 存在 DG84 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40005 | 4 | 340006 | 04 |  | ID 存在 DG85 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40005 | 5 | 340006 | 04 |  | ID 存在 DG86 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40005 | 6 | 340006 | 04 |  | ID 存在 DG87 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40005 | 7 | 340006 | 04 |  | ID 存在 DG88 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40005 | 8 | 340006 | 04 |  | ID 存在 DG89 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40005 | 9 | 340006 | 04 |  | ID 存在 DG90 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40005 | 10 | 340006 | 04 |  | ID 存在 DG91 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40005 | 11 | 340006 | 04 |  | ID 存在 DG92 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40005 | 12 | 340006 | 04 |  | ID 存在 DG93 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40005 | 13 | 340006 | 04 |  | ID 存在 DG94 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40005 | 14 | 340006 | 04 |  | ID 存在 DG95 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40005 | 15 | 340006 | 04 |  | ID 存在 DG96 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PV 监测区域 | 40005 |  | 340006 | 04 |  | 直流功率字符串 07 | INT16s | AB | 1 | bar: 单位 to ATS
PMS lite | 40006 | 0 | 340007 | 04 |  | ID 存在 DG97 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40006 | 1 | 340007 | 04 |  | ID 存在 DG98 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40006 | 2 | 340007 | 04 |  | ID 存在 DG99 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40006 | 3 | 340007 | 04 |  | ID 存在 DG100 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40006 | 4 | 340007 | 04 |  | ID 存在 DG101 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40006 | 5 | 340007 | 04 |  | ID 存在 DG102 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40006 | 6 | 340007 | 04 |  | ID 存在 DG103 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40006 | 7 | 340007 | 04 |  | ID 存在 DG104 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40006 | 8 | 340007 | 04 |  | ID 存在 DG105 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40006 | 9 | 340007 | 04 |  | ID 存在 DG106 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40006 | 10 | 340007 | 04 |  | ID 存在 DG107 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40006 | 11 | 340007 | 04 |  | ID 存在 DG108 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40006 | 12 | 340007 | 04 |  | ID 存在 DG109 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40006 | 13 | 340007 | 04 |  | ID 存在 DG110 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40006 | 14 | 340007 | 04 |  | ID 存在 DG111 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40006 | 15 | 340007 | 04 |  | ID 存在 DG112 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PV 监测区域 | 40006 |  | 340007 | 04 |  | 直流电压字符串 08 | INT16u | AB | 1 | bar: 单位 to ATS
PMS lite | 40007 | 0 | 340008 | 04 |  | ID 存在 DG113 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40007 | 1 | 340008 | 04 |  | ID 存在 DG114 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40007 | 2 | 340008 | 04 |  | ID 存在 DG115 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40007 | 3 | 340008 | 04 |  | ID 存在 DG116 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40007 | 4 | 340008 | 04 |  | ID 存在 DG117 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40007 | 5 | 340008 | 04 |  | ID 存在 DG118 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40007 | 6 | 340008 | 04 |  | ID 存在 DG119 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40007 | 7 | 340008 | 04 |  | ID 存在 DG120 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40007 | 8 | 340008 | 04 |  | ID 存在 DG121 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40007 | 9 | 340008 | 04 |  | ID 存在 DG122 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40007 | 10 | 340008 | 04 |  | ID 存在 DG123 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40007 | 11 | 340008 | 04 |  | ID 存在 DG124 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40007 | 12 | 340008 | 04 |  | ID 存在 DG125 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40007 | 13 | 340008 | 04 |  | ID 存在 DG126 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40007 | 14 | 340008 | 04 |  | ID 存在 DG127 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PV 监测区域 | 40007 |  | 340008 | 04 |  | 直流功率字符串 08 | INT16s | AB | 1 | bar: 单位 to ATS
PMS lite | 40008 | 0 | 340009 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG1 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40008 | 1 | 340009 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG2 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40008 | 2 | 340009 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG3 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40008 | 3 | 340009 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG4 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40008 | 4 | 340009 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG5 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40008 | 5 | 340009 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG6 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40008 | 6 | 340009 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG7 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40008 | 7 | 340009 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG8 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40008 | 8 | 340009 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG9 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40008 | 9 | 340009 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG10 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40008 | 10 | 340009 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG11 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40008 | 11 | 340009 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG12 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40008 | 12 | 340009 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG13 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40008 | 13 | 340009 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG14 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40008 | 14 | 340009 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG15 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40008 | 15 | 340009 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG16 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PV 监测区域 | 40008 |  | 340009 | 04 |  | 直流电压字符串 09 | INT16u | AB | 1 | bar: 单位 to ATS
PMS lite | 40009 | 0 | 340010 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG17 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40009 | 1 | 340010 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG18 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40009 | 2 | 340010 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG19 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40009 | 3 | 340010 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG20 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40009 | 4 | 340010 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG21 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40009 | 5 | 340010 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG22 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40009 | 6 | 340010 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG23 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40009 | 7 | 340010 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG24 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40009 | 8 | 340010 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG25 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40009 | 9 | 340010 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG26 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40009 | 10 | 340010 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG27 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40009 | 11 | 340010 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG28 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40009 | 12 | 340010 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG29 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40009 | 13 | 340010 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG30 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40009 | 14 | 340010 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG31 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40009 | 15 | 340010 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG32 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PV 监测区域 | 40009 |  | 340010 | 04 |  | 直流功率字符串 09 | INT16s | AB | 1 | bar: 单位 to ATS
PMS lite | 40010 | 0 | 340011 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG33 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40010 | 1 | 340011 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG34 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40010 | 2 | 340011 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG35 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40010 | 3 | 340011 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG36 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40010 | 4 | 340011 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG37 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40010 | 5 | 340011 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG38 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40010 | 6 | 340011 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG39 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40010 | 7 | 340011 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG40 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40010 | 8 | 340011 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG41 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40010 | 9 | 340011 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG42 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40010 | 10 | 340011 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG43 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40010 | 11 | 340011 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG44 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40010 | 12 | 340011 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG45 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40010 | 13 | 340011 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG46 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40010 | 14 | 340011 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG47 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40010 | 15 | 340011 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG48 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PV 监测区域 | 40010 |  | 340011 | 04 |  | 直流电压字符串 10 | INT16u | AB | 1 | bar: 单位 to ATS
PMS lite | 40011 | 0 | 340012 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG49 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40011 | 1 | 340012 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG50 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40011 | 2 | 340012 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG51 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40011 | 3 | 340012 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG52 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40011 | 4 | 340012 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG53 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40011 | 5 | 340012 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG54 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40011 | 6 | 340012 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG55 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40011 | 7 | 340012 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG56 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40011 | 8 | 340012 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG57 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40011 | 9 | 340012 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG58 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40011 | 10 | 340012 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG59 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40011 | 11 | 340012 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG60 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40011 | 12 | 340012 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG61 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40011 | 13 | 340012 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG62 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40011 | 14 | 340012 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG63 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40011 | 15 | 340012 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG64 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PV 监测区域 | 40011 |  | 340012 | 04 |  | 直流功率字符串 10 | INT16s | AB | 1 | bar: 单位 to ATS
PMS lite | 40012 | 0 | 340013 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG65 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40012 | 1 | 340013 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG66 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40012 | 2 | 340013 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG67 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40012 | 3 | 340013 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG68 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40012 | 4 | 340013 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG69 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40012 | 5 | 340013 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG70 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40012 | 6 | 340013 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG71 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40012 | 7 | 340013 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG72 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40012 | 8 | 340013 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG73 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40012 | 9 | 340013 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG74 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40012 | 10 | 340013 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG75 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40012 | 11 | 340013 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG76 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40012 | 12 | 340013 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG77 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40012 | 13 | 340013 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG78 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40012 | 14 | 340013 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG79 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40012 | 15 | 340013 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG80 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PV 监测区域 | 40012 |  | 340013 | 04 |  | 直流电压字符串 11 | INT16u | AB | 1 | bar: 单位 to ATS
PMS lite | 40013 | 0 | 340014 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG81 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40013 | 1 | 340014 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG82 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40013 | 2 | 340014 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG83 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40013 | 3 | 340014 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG84 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40013 | 4 | 340014 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG85 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40013 | 5 | 340014 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG86 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40013 | 6 | 340014 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG87 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40013 | 7 | 340014 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG88 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40013 | 8 | 340014 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG89 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40013 | 9 | 340014 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG90 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40013 | 10 | 340014 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG91 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40013 | 11 | 340014 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG92 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40013 | 12 | 340014 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG93 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40013 | 13 | 340014 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG94 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40013 | 14 | 340014 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG95 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40013 | 15 | 340014 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG96 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PV 监测区域 | 40013 |  | 340014 | 04 |  | 直流功率字符串 11 | INT16s | AB | 1 | bar: 单位 to ATS
PMS lite | 40014 | 0 | 340015 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG97 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40014 | 1 | 340015 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG98 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40014 | 2 | 340015 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG99 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40014 | 3 | 340015 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG100 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40014 | 4 | 340015 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG101 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40014 | 5 | 340015 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG102 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40014 | 6 | 340015 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG103 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40014 | 7 | 340015 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG104 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40014 | 8 | 340015 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG105 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40014 | 9 | 340015 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG106 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40014 | 10 | 340015 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG107 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40014 | 11 | 340015 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG108 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40014 | 12 | 340015 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG109 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40014 | 13 | 340015 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG110 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40014 | 14 | 340015 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG111 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40014 | 15 | 340015 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG112 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PV 监测区域 | 40014 |  | 340015 | 04 |  | 直流电压字符串 12 | INT16u | AB | 1 | bar: 单位 to ATS
PMS lite | 40015 | 0 | 340016 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG113 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40015 | 1 | 340016 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG114 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40015 | 2 | 340016 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG115 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40015 | 3 | 340016 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG116 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40015 | 4 | 340016 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG117 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40015 | 5 | 340016 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG118 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40015 | 6 | 340016 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG119 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40015 | 7 | 340016 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG120 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40015 | 8 | 340016 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG121 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40015 | 9 | 340016 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG122 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40015 | 10 | 340016 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG123 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40015 | 11 | 340016 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG124 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40015 | 12 | 340016 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG125 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40015 | 13 | 340016 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG126 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40015 | 14 | 340016 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG127 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PV 监测区域 | 40015 |  | 340016 | 04 |  | 直流功率字符串 12 | INT16s | AB | 1 | bar: 单位 to ATS
PMS lite | 40016 | 0 | 340017 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG1 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40016 | 1 | 340017 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG2 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40016 | 2 | 340017 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG3 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40016 | 3 | 340017 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG4 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40016 | 4 | 340017 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG5 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40016 | 5 | 340017 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG6 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40016 | 6 | 340017 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG7 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40016 | 7 | 340017 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG8 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40016 | 8 | 340017 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG9 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40016 | 9 | 340017 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG10 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40016 | 10 | 340017 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG11 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40016 | 11 | 340017 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG12 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40016 | 12 | 340017 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG13 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40016 | 13 | 340017 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG14 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40016 | 14 | 340017 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG15 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40016 | 15 | 340017 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG16 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PV 监测区域 | 40016 |  | 340017 | 04 |  | 直流电流字符串 01 | INT16u | AB | 1 | bar: 单位 to ATS
PMS lite | 40017 | 0 | 340018 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG17 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40017 | 1 | 340018 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG18 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40017 | 2 | 340018 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG19 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40017 | 3 | 340018 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG20 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40017 | 4 | 340018 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG21 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40017 | 5 | 340018 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG22 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40017 | 6 | 340018 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG23 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40017 | 7 | 340018 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG24 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40017 | 8 | 340018 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG25 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40017 | 9 | 340018 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG26 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40017 | 10 | 340018 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG27 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40017 | 11 | 340018 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG28 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40017 | 12 | 340018 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG29 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40017 | 13 | 340018 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG30 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40017 | 14 | 340018 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG31 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40017 | 15 | 340018 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG32 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PV 监测区域 | 40017 |  | 340018 | 04 |  | 直流电流字符串 02 | INT16u | AB | 1 | bar: 单位 to ATS
PMS lite | 40018 | 0 | 340019 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG33 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40018 | 1 | 340019 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG34 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40018 | 2 | 340019 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG35 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40018 | 3 | 340019 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG36 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40018 | 4 | 340019 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG37 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40018 | 5 | 340019 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG38 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40018 | 6 | 340019 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG39 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40018 | 7 | 340019 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG40 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40018 | 8 | 340019 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG41 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40018 | 9 | 340019 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG42 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40018 | 10 | 340019 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG43 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40018 | 11 | 340019 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG44 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40018 | 12 | 340019 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG45 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40018 | 13 | 340019 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG46 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40018 | 14 | 340019 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG47 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40018 | 15 | 340019 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG48 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PV 监测区域 | 40018 |  | 340019 | 04 |  | 直流电流字符串 03 | INT16u | AB | 1 | bar: 单位 to ATS
PMS lite | 40019 | 0 | 340020 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG49 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40019 | 1 | 340020 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG50 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40019 | 2 | 340020 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG51 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40019 | 3 | 340020 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG52 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40019 | 4 | 340020 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG53 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40019 | 5 | 340020 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG54 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40019 | 6 | 340020 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG55 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40019 | 7 | 340020 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG56 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40019 | 8 | 340020 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG57 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40019 | 9 | 340020 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG58 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40019 | 10 | 340020 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG59 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40019 | 11 | 340020 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG60 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40019 | 12 | 340020 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG61 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40019 | 13 | 340020 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG62 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40019 | 14 | 340020 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG63 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40019 | 15 | 340020 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG64 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PV 监测区域 | 40019 |  | 340020 | 04 |  | 直流电流字符串 04 | INT16u | AB | 1 | bar: 单位 to ATS
PMS lite | 40020 | 0 | 340021 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG65 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40020 | 1 | 340021 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG66 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40020 | 2 | 340021 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG67 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40020 | 3 | 340021 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG68 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40020 | 4 | 340021 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG69 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40020 | 5 | 340021 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG70 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40020 | 6 | 340021 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG71 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40020 | 7 | 340021 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG72 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40020 | 8 | 340021 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG73 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40020 | 9 | 340021 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG74 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40020 | 10 | 340021 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG75 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40020 | 11 | 340021 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG76 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40020 | 12 | 340021 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG77 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40020 | 13 | 340021 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG78 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40020 | 14 | 340021 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG79 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40020 | 15 | 340021 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG80 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PV 监测区域 | 40020 |  | 340021 | 04 |  | 直流电流字符串 05 | INT16u | AB | 1 | bar: 单位 to ATS
PMS lite | 40021 | 0 | 340022 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG81 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40021 | 1 | 340022 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG82 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40021 | 2 | 340022 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG83 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40021 | 3 | 340022 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG84 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40021 | 4 | 340022 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG85 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40021 | 5 | 340022 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG86 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40021 | 6 | 340022 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG87 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40021 | 7 | 340022 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG88 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40021 | 8 | 340022 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG89 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40021 | 9 | 340022 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG90 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40021 | 10 | 340022 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG91 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40021 | 11 | 340022 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG92 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40021 | 12 | 340022 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG93 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40021 | 13 | 340022 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG94 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40021 | 14 | 340022 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG95 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40021 | 15 | 340022 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG96 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PV 监测区域 | 40021 |  | 340022 | 04 |  | 直流电流字符串 06 | INT16u | AB | 1 | bar: 单位 to ATS
PMS lite | 40022 | 0 | 340023 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG97 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40022 | 1 | 340023 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG98 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40022 | 2 | 340023 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG99 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40022 | 3 | 340023 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG100 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40022 | 4 | 340023 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG101 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40022 | 5 | 340023 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG102 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40022 | 6 | 340023 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG103 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40022 | 7 | 340023 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG104 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40022 | 8 | 340023 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG105 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40022 | 9 | 340023 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG106 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40022 | 10 | 340023 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG107 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40022 | 11 | 340023 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG108 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40022 | 12 | 340023 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG109 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40022 | 13 | 340023 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG110 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40022 | 14 | 340023 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG111 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40022 | 15 | 340023 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG112 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PV 监测区域 | 40022 |  | 340023 | 04 |  | 直流电流字符串 07 | INT16u | AB | 1 | bar: 单位 to ATS
PMS lite | 40023 | 0 | 340024 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG113 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40023 | 1 | 340024 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG114 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40023 | 2 | 340024 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG115 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40023 | 3 | 340024 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG116 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40023 | 4 | 340024 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG117 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40023 | 5 | 340024 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG118 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40023 | 6 | 340024 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG119 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40023 | 7 | 340024 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG120 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40023 | 8 | 340024 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG121 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40023 | 9 | 340024 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG122 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40023 | 10 | 340024 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG123 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40023 | 11 | 340024 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG124 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40023 | 12 | 340024 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG125 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40023 | 13 | 340024 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG126 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40023 | 14 | 340024 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG127 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PV 监测区域 | 40023 |  | 340024 | 04 |  | 直流电流字符串 08 | INT16u | AB | 1 | bar: 单位 to ATS
PMS lite | 40024 | 0 | 340025 | 04 |  | 准备自动启动 DG1 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40024 | 1 | 340025 | 04 |  | 准备自动启动 DG2 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40024 | 2 | 340025 | 04 |  | 准备自动启动 DG3 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40024 | 3 | 340025 | 04 |  | 准备自动启动 DG4 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40024 | 4 | 340025 | 04 |  | 准备自动启动 DG5 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40024 | 5 | 340025 | 04 |  | 准备自动启动 DG6 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40024 | 6 | 340025 | 04 |  | 准备自动启动 DG7 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40024 | 7 | 340025 | 04 |  | 准备自动启动 DG8 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40024 | 8 | 340025 | 04 |  | 准备自动启动 DG9 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40024 | 9 | 340025 | 04 |  | 准备自动启动 DG10 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40024 | 10 | 340025 | 04 |  | 准备自动启动 DG11 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40024 | 11 | 340025 | 04 |  | 准备自动启动 DG12 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40024 | 12 | 340025 | 04 |  | 准备自动启动 DG13 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40024 | 13 | 340025 | 04 |  | 准备自动启动 DG14 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40024 | 14 | 340025 | 04 |  | 准备自动启动 DG15 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40024 | 15 | 340025 | 04 |  | 准备自动启动 DG16 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PV 监测区域 | 40024 |  | 340025 | 04 |  | 直流电流字符串 09 | INT16u | AB | 1 | bar: 单位 to ATS
PMS lite | 40025 | 0 | 340026 | 04 |  | 准备自动启动 DG17 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40025 | 1 | 340026 | 04 |  | 准备自动启动 DG18 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40025 | 2 | 340026 | 04 |  | 准备自动启动 DG19 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40025 | 3 | 340026 | 04 |  | 准备自动启动 DG20 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40025 | 4 | 340026 | 04 |  | 准备自动启动 DG21 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40025 | 5 | 340026 | 04 |  | 准备自动启动 DG22 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40025 | 6 | 340026 | 04 |  | 准备自动启动 DG23 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40025 | 7 | 340026 | 04 |  | 准备自动启动 DG24 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40025 | 8 | 340026 | 04 |  | 准备自动启动 DG25 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40025 | 9 | 340026 | 04 |  | 准备自动启动 DG26 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40025 | 10 | 340026 | 04 |  | 准备自动启动 DG27 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40025 | 11 | 340026 | 04 |  | 准备自动启动 DG28 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40025 | 12 | 340026 | 04 |  | 准备自动启动 DG29 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40025 | 13 | 340026 | 04 |  | 准备自动启动 DG30 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40025 | 14 | 340026 | 04 |  | 准备自动启动 DG31 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40025 | 15 | 340026 | 04 |  | 准备自动启动 DG32 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PV 监测区域 | 40025 |  | 340026 | 04 |  | 直流电流字符串 10 | INT16u | AB | 1 | bar: 单位 to ATS
PMS lite | 40026 | 0 | 340027 | 04 |  | 准备自动启动 DG33 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40026 | 1 | 340027 | 04 |  | 准备自动启动 DG34 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40026 | 2 | 340027 | 04 |  | 准备自动启动 DG35 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40026 | 3 | 340027 | 04 |  | 准备自动启动 DG36 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40026 | 4 | 340027 | 04 |  | 准备自动启动 DG37 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40026 | 5 | 340027 | 04 |  | 准备自动启动 DG38 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40026 | 6 | 340027 | 04 |  | 准备自动启动 DG39 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40026 | 7 | 340027 | 04 |  | 准备自动启动 DG40 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40026 | 8 | 340027 | 04 |  | 准备自动启动 DG41 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40026 | 9 | 340027 | 04 |  | 准备自动启动 DG42 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40026 | 10 | 340027 | 04 |  | 准备自动启动 DG43 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40026 | 11 | 340027 | 04 |  | 准备自动启动 DG44 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40026 | 12 | 340027 | 04 |  | 准备自动启动 DG45 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40026 | 13 | 340027 | 04 |  | 准备自动启动 DG46 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40026 | 14 | 340027 | 04 |  | 准备自动启动 DG47 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40026 | 15 | 340027 | 04 |  | 准备自动启动 DG48 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PV 监测区域 | 40026 |  | 340027 | 04 |  | 直流电流字符串 11 | INT16u | AB | 1 | bar: 单位 to ATS
PMS lite | 40027 | 0 | 340028 | 04 |  | 准备自动启动 DG49 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40027 | 1 | 340028 | 04 |  | 准备自动启动 DG50 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40027 | 2 | 340028 | 04 |  | 准备自动启动 DG51 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40027 | 3 | 340028 | 04 |  | 准备自动启动 DG52 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40027 | 4 | 340028 | 04 |  | 准备自动启动 DG53 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40027 | 5 | 340028 | 04 |  | 准备自动启动 DG54 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40027 | 6 | 340028 | 04 |  | 准备自动启动 DG55 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40027 | 7 | 340028 | 04 |  | 准备自动启动 DG56 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40027 | 8 | 340028 | 04 |  | 准备自动启动 DG57 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40027 | 9 | 340028 | 04 |  | 准备自动启动 DG58 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40027 | 10 | 340028 | 04 |  | 准备自动启动 DG59 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40027 | 11 | 340028 | 04 |  | 准备自动启动 DG60 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40027 | 12 | 340028 | 04 |  | 准备自动启动 DG61 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40027 | 13 | 340028 | 04 |  | 准备自动启动 DG62 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40027 | 14 | 340028 | 04 |  | 准备自动启动 DG63 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40027 | 15 | 340028 | 04 |  | 准备自动启动 DG64 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PV 监测区域 | 40027 |  | 340028 | 04 |  | 直流电流字符串 12 | INT16u | AB | 1 | bar: 单位 to ATS
PMS lite | 40028 | 0 | 340029 | 04 |  | 准备自动启动 DG65 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40028 | 1 | 340029 | 04 |  | 准备自动启动 DG66 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40028 | 2 | 340029 | 04 |  | 准备自动启动 DG67 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40028 | 3 | 340029 | 04 |  | 准备自动启动 DG68 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40028 | 4 | 340029 | 04 |  | 准备自动启动 DG69 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40028 | 5 | 340029 | 04 |  | 准备自动启动 DG70 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40028 | 6 | 340029 | 04 |  | 准备自动启动 DG71 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40028 | 7 | 340029 | 04 |  | 准备自动启动 DG72 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40028 | 8 | 340029 | 04 |  | 准备自动启动 DG73 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40028 | 9 | 340029 | 04 |  | 准备自动启动 DG74 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40028 | 10 | 340029 | 04 |  | 准备自动启动 DG75 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40028 | 11 | 340029 | 04 |  | 准备自动启动 DG76 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40028 | 12 | 340029 | 04 |  | 准备自动启动 DG77 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40028 | 13 | 340029 | 04 |  | 准备自动启动 DG78 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40028 | 14 | 340029 | 04 |  | 准备自动启动 DG79 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40028 | 15 | 340029 | 04 |  | 准备自动启动 DG80 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PV 监测区域 | 40028 |  | 340029 | 04 |  | 直流电流字符串 13 | INT16u | AB | 1 | bar: 单位 to ATS
PMS lite | 40029 | 0 | 340030 | 04 |  | 准备自动启动 DG81 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40029 | 1 | 340030 | 04 |  | 准备自动启动 DG82 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40029 | 2 | 340030 | 04 |  | 准备自动启动 DG83 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40029 | 3 | 340030 | 04 |  | 准备自动启动 DG84 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40029 | 4 | 340030 | 04 |  | 准备自动启动 DG85 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40029 | 5 | 340030 | 04 |  | 准备自动启动 DG86 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40029 | 6 | 340030 | 04 |  | 准备自动启动 DG87 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40029 | 7 | 340030 | 04 |  | 准备自动启动 DG88 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40029 | 8 | 340030 | 04 |  | 准备自动启动 DG89 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40029 | 9 | 340030 | 04 |  | 准备自动启动 DG90 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40029 | 10 | 340030 | 04 |  | 准备自动启动 DG91 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40029 | 11 | 340030 | 04 |  | 准备自动启动 DG92 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40029 | 12 | 340030 | 04 |  | 准备自动启动 DG93 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40029 | 13 | 340030 | 04 |  | 准备自动启动 DG94 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40029 | 14 | 340030 | 04 |  | 准备自动启动 DG95 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40029 | 15 | 340030 | 04 |  | 准备自动启动 DG96 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PV 监测区域 | 40029 |  | 340030 | 04 |  | 直流电流字符串 14 | INT16u | AB | 1 | bar: 单位 to ATS
PMS lite | 40030 | 0 | 340031 | 04 |  | 准备自动启动 DG97 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40030 | 1 | 340031 | 04 |  | 准备自动启动 DG98 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40030 | 2 | 340031 | 04 |  | 准备自动启动 DG99 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40030 | 3 | 340031 | 04 |  | 准备自动启动 DG100 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40030 | 4 | 340031 | 04 |  | 准备自动启动 DG101 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40030 | 5 | 340031 | 04 |  | 准备自动启动 DG102 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40030 | 6 | 340031 | 04 |  | 准备自动启动 DG103 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40030 | 7 | 340031 | 04 |  | 准备自动启动 DG104 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40030 | 8 | 340031 | 04 |  | 准备自动启动 DG105 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40030 | 9 | 340031 | 04 |  | 准备自动启动 DG106 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40030 | 10 | 340031 | 04 |  | 准备自动启动 DG107 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40030 | 11 | 340031 | 04 |  | 准备自动启动 DG108 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40030 | 12 | 340031 | 04 |  | 准备自动启动 DG109 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40030 | 13 | 340031 | 04 |  | 准备自动启动 DG110 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40030 | 14 | 340031 | 04 |  | 准备自动启动 DG111 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40030 | 15 | 340031 | 04 |  | 准备自动启动 DG112 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PV 监测区域 | 40030 |  | 340031 | 04 |  | 直流电流字符串 15 | INT16u | AB | 1 | bar: 单位 to ATS
PMS lite | 40031 | 0 | 340032 | 04 |  | 准备自动启动 DG113 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40031 | 1 | 340032 | 04 |  | 准备自动启动 DG114 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40031 | 2 | 340032 | 04 |  | 准备自动启动 DG115 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40031 | 3 | 340032 | 04 |  | 准备自动启动 DG116 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40031 | 4 | 340032 | 04 |  | 准备自动启动 DG117 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40031 | 5 | 340032 | 04 |  | 准备自动启动 DG118 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40031 | 6 | 340032 | 04 |  | 准备自动启动 DG119 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40031 | 7 | 340032 | 04 |  | 准备自动启动 DG120 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40031 | 8 | 340032 | 04 |  | 准备自动启动 DG121 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40031 | 9 | 340032 | 04 |  | 准备自动启动 DG122 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40031 | 10 | 340032 | 04 |  | 准备自动启动 DG123 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40031 | 11 | 340032 | 04 |  | 准备自动启动 DG124 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40031 | 12 | 340032 | 04 |  | 准备自动启动 DG125 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40031 | 13 | 340032 | 04 |  | 准备自动启动 DG126 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40031 | 14 | 340032 | 04 |  | 准备自动启动 DG127 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PV 监测区域 | 40031 |  | 340032 | 04 |  | 直流电流字符串 16 | INT16u | AB | 1 | bar: 单位 to ATS
PV 监测区域 | 40032 |  | 340033 | 04 |  | 直流电流字符串 17 | INT16u | AB | 1 | bar: 单位 to ATS
PV 监测区域 | 40033 |  | 340034 | 04 |  | 直流电流字符串 18 | INT16u | AB | 1 | bar: 单位 to ATS
PV 监测区域 | 40034 |  | 340035 | 04 |  | 直流电流字符串 19 | INT16u | AB | 1 | bar: 单位 to ATS
PV 监测区域 | 40035 |  | 340036 | 04 |  | 直流电流字符串 20 | INT16u | AB | 1 | bar: 单位 to ATS
PV 监测区域 | 40036 |  | 340037 | 04 |  | 直流电流字符串 21 | INT16u | AB | 1 | bar: 单位 to ATS
PV 监测区域 | 40037 |  | 340038 | 04 |  | 直流电流字符串 22 | INT16u | AB | 1 | bar: 单位 to ATS
PV 监测区域 | 40038 |  | 340039 | 04 |  | 直流电流字符串 23 | INT16u | AB | 1 | bar: 单位 to ATS
PV 监测区域 | 40039 |  | 340040 | 04 |  | 直流电流字符串 24 | INT16u | AB | 1 | bar: 单位 to ATS
PMS lite | 40040 | 0 | 340041 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG1 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40040 | 1 | 340041 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG2 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40040 | 2 | 340041 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG3 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40040 | 3 | 340041 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG4 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40040 | 4 | 340041 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG5 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40040 | 5 | 340041 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG6 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40040 | 6 | 340041 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG7 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40040 | 7 | 340041 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG8 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40040 | 8 | 340041 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG9 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40040 | 9 | 340041 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG10 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40040 | 10 | 340041 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG11 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40040 | 11 | 340041 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG12 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40040 | 12 | 340041 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG13 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40040 | 13 | 340041 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG14 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40040 | 14 | 340041 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG15 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40040 | 15 | 340041 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG16 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40041 | 0 | 340042 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG17 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40041 | 1 | 340042 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG18 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40041 | 2 | 340042 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG19 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40041 | 3 | 340042 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG20 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40041 | 4 | 340042 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG21 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40041 | 5 | 340042 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG22 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40041 | 6 | 340042 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG23 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40041 | 7 | 340042 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG24 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40041 | 8 | 340042 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG25 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40041 | 9 | 340042 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG26 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40041 | 10 | 340042 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG27 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40041 | 11 | 340042 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG28 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40041 | 12 | 340042 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG29 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40041 | 13 | 340042 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG30 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40041 | 14 | 340042 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG31 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40041 | 15 | 340042 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG32 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40042 | 0 | 340043 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG33 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40042 | 1 | 340043 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG34 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40042 | 2 | 340043 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG35 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40042 | 3 | 340043 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG36 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40042 | 4 | 340043 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG37 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40042 | 5 | 340043 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG38 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40042 | 6 | 340043 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG39 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40042 | 7 | 340043 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG40 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40042 | 8 | 340043 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG41 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40042 | 9 | 340043 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG42 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40042 | 10 | 340043 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG43 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40042 | 11 | 340043 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG44 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40042 | 12 | 340043 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG45 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40042 | 13 | 340043 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG46 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40042 | 14 | 340043 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG47 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40042 | 15 | 340043 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG48 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40043 | 0 | 340044 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG49 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40043 | 1 | 340044 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG50 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40043 | 2 | 340044 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG51 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40043 | 3 | 340044 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG52 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40043 | 4 | 340044 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG53 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40043 | 5 | 340044 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG54 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40043 | 6 | 340044 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG55 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40043 | 7 | 340044 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG56 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40043 | 8 | 340044 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG57 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40043 | 9 | 340044 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG58 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40043 | 10 | 340044 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG59 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40043 | 11 | 340044 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG60 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40043 | 12 | 340044 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG61 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40043 | 13 | 340044 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG62 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40043 | 14 | 340044 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG63 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40043 | 15 | 340044 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG64 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40044 | 0 | 340045 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG65 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40044 | 1 | 340045 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG66 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40044 | 2 | 340045 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG67 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40044 | 3 | 340045 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG68 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40044 | 4 | 340045 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG69 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40044 | 5 | 340045 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG70 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40044 | 6 | 340045 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG71 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40044 | 7 | 340045 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG72 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40044 | 8 | 340045 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG73 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40044 | 9 | 340045 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG74 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40044 | 10 | 340045 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG75 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40044 | 11 | 340045 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG76 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40044 | 12 | 340045 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG77 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40044 | 13 | 340045 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG78 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40044 | 14 | 340045 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG79 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40044 | 15 | 340045 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG80 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40045 | 0 | 340046 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG81 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40045 | 1 | 340046 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG82 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40045 | 2 | 340046 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG83 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40045 | 3 | 340046 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG84 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40045 | 4 | 340046 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG85 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40045 | 5 | 340046 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG86 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40045 | 6 | 340046 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG87 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40045 | 7 | 340046 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG88 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40045 | 8 | 340046 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG89 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40045 | 9 | 340046 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG90 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40045 | 10 | 340046 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG91 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40045 | 11 | 340046 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG92 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40045 | 12 | 340046 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG93 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40045 | 13 | 340046 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG94 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40045 | 14 | 340046 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG95 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40045 | 15 | 340046 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG96 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40046 | 0 | 340047 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG97 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40046 | 1 | 340047 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG98 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40046 | 2 | 340047 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG99 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40046 | 3 | 340047 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG100 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40046 | 4 | 340047 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG101 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40046 | 5 | 340047 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG102 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40046 | 6 | 340047 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG103 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40046 | 7 | 340047 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG104 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40046 | 8 | 340047 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG105 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40046 | 9 | 340047 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG106 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40046 | 10 | 340047 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG107 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40046 | 11 | 340047 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG108 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40046 | 12 | 340047 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG109 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40046 | 13 | 340047 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG110 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40046 | 14 | 340047 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG111 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40046 | 15 | 340047 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG112 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40047 | 0 | 340048 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG113 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40047 | 1 | 340048 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG114 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40047 | 2 | 340048 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG115 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40047 | 3 | 340048 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG116 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40047 | 4 | 340048 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG117 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40047 | 5 | 340048 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG118 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40047 | 6 | 340048 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG119 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40047 | 7 | 340048 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG120 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40047 | 8 | 340048 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG121 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40047 | 9 | 340048 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG122 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40047 | 10 | 340048 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG123 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40047 | 11 | 340048 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG124 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40047 | 12 | 340048 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG125 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40047 | 13 | 340048 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG126 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40047 | 14 | 340048 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG127 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40048 | 0 | 340049 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG1 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40048 | 1 | 340049 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG2 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40048 | 2 | 340049 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG3 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40048 | 3 | 340049 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG4 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40048 | 4 | 340049 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG5 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40048 | 5 | 340049 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG6 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40048 | 6 | 340049 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG7 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40048 | 7 | 340049 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG8 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40048 | 8 | 340049 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG9 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40048 | 9 | 340049 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG10 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40048 | 10 | 340049 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG11 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40048 | 11 | 340049 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG12 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40048 | 12 | 340049 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG13 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40048 | 13 | 340049 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG14 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40048 | 14 | 340049 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG15 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40048 | 15 | 340049 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG16 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40049 | 0 | 340050 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG17 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40049 | 1 | 340050 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG18 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40049 | 2 | 340050 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG19 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40049 | 3 | 340050 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG20 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40049 | 4 | 340050 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG21 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40049 | 5 | 340050 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG22 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40049 | 6 | 340050 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG23 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40049 | 7 | 340050 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG24 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40049 | 8 | 340050 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG25 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40049 | 9 | 340050 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG26 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40049 | 10 | 340050 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG27 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40049 | 11 | 340050 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG28 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40049 | 12 | 340050 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG29 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40049 | 13 | 340050 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG30 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40049 | 14 | 340050 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG31 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40049 | 15 | 340050 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG32 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40050 | 0 | 340051 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG33 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40050 | 1 | 340051 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG34 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40050 | 2 | 340051 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG35 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40050 | 3 | 340051 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG36 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40050 | 4 | 340051 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG37 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40050 | 5 | 340051 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG38 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40050 | 6 | 340051 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG39 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40050 | 7 | 340051 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG40 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40050 | 8 | 340051 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG41 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40050 | 9 | 340051 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG42 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40050 | 10 | 340051 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG43 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40050 | 11 | 340051 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG44 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40050 | 12 | 340051 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG45 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40050 | 13 | 340051 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG46 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40050 | 14 | 340051 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG47 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40050 | 15 | 340051 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG48 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40051 | 0 | 340052 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG49 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40051 | 1 | 340052 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG50 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40051 | 2 | 340052 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG51 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40051 | 3 | 340052 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG52 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40051 | 4 | 340052 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG53 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40051 | 5 | 340052 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG54 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40051 | 6 | 340052 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG55 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40051 | 7 | 340052 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG56 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40051 | 8 | 340052 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG57 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40051 | 9 | 340052 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG58 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40051 | 10 | 340052 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG59 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40051 | 11 | 340052 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG60 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40051 | 12 | 340052 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG61 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40051 | 13 | 340052 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG62 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40051 | 14 | 340052 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG63 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40051 | 15 | 340052 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG64 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40052 | 0 | 340053 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG65 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40052 | 1 | 340053 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG66 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40052 | 2 | 340053 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG67 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40052 | 3 | 340053 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG68 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40052 | 4 | 340053 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG69 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40052 | 5 | 340053 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG70 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40052 | 6 | 340053 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG71 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40052 | 7 | 340053 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG72 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40052 | 8 | 340053 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG73 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40052 | 9 | 340053 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG74 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40052 | 10 | 340053 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG75 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40052 | 11 | 340053 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG76 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40052 | 12 | 340053 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG77 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40052 | 13 | 340053 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG78 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40052 | 14 | 340053 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG79 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40052 | 15 | 340053 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG80 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40053 | 0 | 340054 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG81 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40053 | 1 | 340054 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG82 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40053 | 2 | 340054 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG83 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40053 | 3 | 340054 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG84 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40053 | 4 | 340054 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG85 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40053 | 5 | 340054 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG86 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40053 | 6 | 340054 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG87 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40053 | 7 | 340054 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG88 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40053 | 8 | 340054 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG89 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40053 | 9 | 340054 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG90 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40053 | 10 | 340054 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG91 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40053 | 11 | 340054 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG92 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40053 | 12 | 340054 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG93 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40053 | 13 | 340054 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG94 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40053 | 14 | 340054 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG95 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40053 | 15 | 340054 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG96 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40054 | 0 | 340055 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG97 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40054 | 1 | 340055 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG98 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40054 | 2 | 340055 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG99 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40054 | 3 | 340055 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG100 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40054 | 4 | 340055 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG101 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40054 | 5 | 340055 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG102 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40054 | 6 | 340055 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG103 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40054 | 7 | 340055 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG104 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40054 | 8 | 340055 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG105 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40054 | 9 | 340055 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG106 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40054 | 10 | 340055 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG107 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40054 | 11 | 340055 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG108 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40054 | 12 | 340055 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG109 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40054 | 13 | 340055 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG110 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40054 | 14 | 340055 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG111 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40054 | 15 | 340055 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG112 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40055 | 0 | 340056 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG113 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40055 | 1 | 340056 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG114 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40055 | 2 | 340056 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG115 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40055 | 3 | 340056 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG116 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40055 | 4 | 340056 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG117 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40055 | 5 | 340056 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG118 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40055 | 6 | 340056 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG119 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40055 | 7 | 340056 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG120 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40055 | 8 | 340056 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG121 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40055 | 9 | 340056 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG122 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40055 | 10 | 340056 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG123 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40055 | 11 | 340056 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG124 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40055 | 12 | 340056 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG125 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40055 | 13 | 340056 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG126 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40055 | 14 | 340056 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG127 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40312 |  | 340313 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG1，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG2 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40313 |  | 340314 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG3，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG4 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40314 |  | 340315 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG5，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG6 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40315 |  | 340316 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG7，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG8 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40316 |  | 340317 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG9，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG10 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40317 |  | 340318 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG11，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG12 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40318 |  | 340319 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG13，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG14 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40319 |  | 340320 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG15，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG16 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40320 |  | 340321 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG17，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG18 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40321 |  | 340322 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG19，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG20 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40322 |  | 340323 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG21，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG22 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40323 |  | 340324 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG23，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG24 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40324 |  | 340325 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG25，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG26 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40325 |  | 340326 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG27，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG28 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40326 |  | 340327 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG29，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG30 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40327 |  | 340328 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG31，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG32 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40328 |  | 340329 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG33，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG34 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40329 |  | 340330 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG35，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG36 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40330 |  | 340331 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG37，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG38 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40331 |  | 340332 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG39，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG40 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40332 |  | 340333 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG41，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG42 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40333 |  | 340334 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG43，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG44 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40334 |  | 340335 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG45，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG46 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40335 |  | 340336 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG47，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG48 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40336 |  | 340337 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG49，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG50 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40337 |  | 340338 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG51，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG52 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40338 |  | 340339 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG53，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG54 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40339 |  | 340340 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG55，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG56 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40340 |  | 340341 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG57，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG58 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40341 |  | 340342 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG59，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG60 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40342 |  | 340343 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG61，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG62 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40343 |  | 340344 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG63，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG64 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40344 |  | 340345 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG65，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG66 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40345 |  | 340346 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG67，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG68 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40346 |  | 340347 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG69，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG70 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40347 |  | 340348 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG71，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG72 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40348 |  | 340349 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG73，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG74 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40349 |  | 340350 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG75，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG76 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40350 |  | 340351 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG77，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG78 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40351 |  | 340352 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG79，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG80 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40352 |  | 340353 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG81，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG82 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40353 |  | 340354 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG83，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG84 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40354 |  | 340355 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG85，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG86 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40355 |  | 340356 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG87，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG88 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40356 |  | 340357 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG89，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG90 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40357 |  | 340358 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG91，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG92 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40358 |  | 340359 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG93，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG94 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40359 |  | 340360 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG95，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG96 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40360 |  | 340361 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG97，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG98 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40361 |  | 340362 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG99，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG100 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40362 |  | 340363 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG101，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG102 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40363 |  | 340364 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG103，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG104 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40364 |  | 340365 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG105，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG106 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40365 |  | 340366 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG107，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG108 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40366 |  | 340367 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG109，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG110 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40367 |  | 340368 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG111，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG112 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40368 |  | 340369 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG113，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG114 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40369 |  | 340370 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG115，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG116 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40370 |  | 340371 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG117，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG118 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40371 |  | 340372 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG119，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG120 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40372 |  | 340373 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG121，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG122 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40373 |  | 340374 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG123，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG124 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40374 |  | 340375 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG125，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG126 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40375 |  | 340376 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG127 | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40376 |  | 340377 | 04 |  | 额定值 P DG1 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40377 |  | 340378 | 04 |  | 额定值 P DG2 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40378 |  | 340379 | 04 |  | 额定值 P DG3 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40379 |  | 340380 | 04 |  | 额定值 P DG4 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40380 |  | 340381 | 04 |  | 额定值 P DG5 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40381 |  | 340382 | 04 |  | 额定值 P DG6 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40382 |  | 340383 | 04 |  | 额定值 P DG7 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40383 |  | 340384 | 04 |  | 额定值 P DG8 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40384 |  | 340385 | 04 |  | 额定值 P DG9 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40385 |  | 340386 | 04 |  | 额定值 P DG10 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40386 |  | 340387 | 04 |  | 额定值 P DG11 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40387 |  | 340388 | 04 |  | 额定值 P DG12 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40388 |  | 340389 | 04 |  | 额定值 P DG13 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40389 |  | 340390 | 04 |  | 额定值 P DG14 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40390 |  | 340391 | 04 |  | 额定值 P DG15 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40391 |  | 340392 | 04 |  | 额定值 P DG16 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40392 |  | 340393 | 04 |  | 额定值 P DG17 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40393 |  | 340394 | 04 |  | 额定值 P DG18 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40394 |  | 340395 | 04 |  | 额定值 P DG19 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40395 |  | 340396 | 04 |  | 额定值 P DG20 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40396 |  | 340397 | 04 |  | 额定值 P DG21 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40397 |  | 340398 | 04 |  | 额定值 P DG22 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40398 |  | 340399 | 04 |  | 额定值 P DG23 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40399 |  | 340400 | 04 |  | 额定值 P DG24 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40400 |  | 340401 | 04 |  | 额定值 P DG25 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40401 |  | 340402 | 04 |  | 额定值 P DG26 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40402 |  | 340403 | 04 |  | 额定值 P DG27 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40403 |  | 340404 | 04 |  | 额定值 P DG28 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40404 |  | 340405 | 04 |  | 额定值 P DG29 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40405 |  | 340406 | 04 |  | 额定值 P DG30 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40406 |  | 340407 | 04 |  | 额定值 P DG31 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40407 |  | 340408 | 04 |  | 额定值 P DG32 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40408 |  | 340409 | 04 |  | 额定值 P DG33 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40409 |  | 340410 | 04 |  | 额定值 P DG34 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40410 |  | 340411 | 04 |  | 额定值 P DG35 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40411 |  | 340412 | 04 |  | 额定值 P DG36 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40412 |  | 340413 | 04 |  | 额定值 P DG37 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40413 |  | 340414 | 04 |  | 额定值 P DG38 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40414 |  | 340415 | 04 |  | 额定值 P DG39 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40415 |  | 340416 | 04 |  | 额定值 P DG40 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40416 |  | 340417 | 04 |  | 额定值 P DG41 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40417 |  | 340418 | 04 |  | 额定值 P DG42 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40418 |  | 340419 | 04 |  | 额定值 P DG43 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40419 |  | 340420 | 04 |  | 额定值 P DG44 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40420 |  | 340421 | 04 |  | 额定值 P DG45 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40421 |  | 340422 | 04 |  | 额定值 P DG46 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40422 |  | 340423 | 04 |  | 额定值 P DG47 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40423 |  | 340424 | 04 |  | 额定值 P DG48 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40424 |  | 340425 | 04 |  | 额定值 P DG49 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40425 |  | 340426 | 04 |  | 额定值 P DG50 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40426 |  | 340427 | 04 |  | 额定值 P DG51 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40427 |  | 340428 | 04 |  | 额定值 P DG52 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40428 |  | 340429 | 04 |  | 额定值 P DG53 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40429 |  | 340430 | 04 |  | 额定值 P DG54 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40430 |  | 340431 | 04 |  | 额定值 P DG55 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40431 |  | 340432 | 04 |  | 额定值 P DG56 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40432 |  | 340433 | 04 |  | 额定值 P DG57 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40433 |  | 340434 | 04 |  | 额定值 P DG58 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40434 |  | 340435 | 04 |  | 额定值 P DG59 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40435 |  | 340436 | 04 |  | 额定值 P DG60 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40436 |  | 340437 | 04 |  | 额定值 P DG61 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40437 |  | 340438 | 04 |  | 额定值 P DG62 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40438 |  | 340439 | 04 |  | 额定值 P DG63 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40439 |  | 340440 | 04 |  | 额定值 P DG64 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40440 |  | 340441 | 04 |  | 额定值 P DG65 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40441 |  | 340442 | 04 |  | 额定值 P DG66 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40442 |  | 340443 | 04 |  | 额定值 P DG67 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40443 |  | 340444 | 04 |  | 额定值 P DG68 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40444 |  | 340445 | 04 |  | 额定值 P DG69 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40445 |  | 340446 | 04 |  | 额定值 P DG70 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40446 |  | 340447 | 04 |  | 额定值 P DG71 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40447 |  | 340448 | 04 |  | 额定值 P DG72 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40448 |  | 340449 | 04 |  | 额定值 P DG73 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40449 |  | 340450 | 04 |  | 额定值 P DG74 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40450 |  | 340451 | 04 |  | 额定值 P DG75 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40451 |  | 340452 | 04 |  | 额定值 P DG76 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40452 |  | 340453 | 04 |  | 额定值 P DG77 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40453 |  | 340454 | 04 |  | 额定值 P DG78 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40454 |  | 340455 | 04 |  | 额定值 P DG79 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40455 |  | 340456 | 04 |  | 额定值 P DG80 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40456 |  | 340457 | 04 |  | 额定值 P DG81 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40457 |  | 340458 | 04 |  | 额定值 P DG82 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40458 |  | 340459 | 04 |  | 额定值 P DG83 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40459 |  | 340460 | 04 |  | 额定值 P DG84 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40460 |  | 340461 | 04 |  | 额定值 P DG85 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40461 |  | 340462 | 04 |  | 额定值 P DG86 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40462 |  | 340463 | 04 |  | 额定值 P DG87 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40463 |  | 340464 | 04 |  | 额定值 P DG88 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40464 |  | 340465 | 04 |  | 额定值 P DG89 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40465 |  | 340466 | 04 |  | 额定值 P DG90 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40466 |  | 340467 | 04 |  | 额定值 P DG91 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40467 |  | 340468 | 04 |  | 额定值 P DG92 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40468 |  | 340469 | 04 |  | 额定值 P DG93 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40469 |  | 340470 | 04 |  | 额定值 P DG94 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40470 |  | 340471 | 04 |  | 额定值 P DG95 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40471 |  | 340472 | 04 |  | 额定值 P DG96 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40472 |  | 340473 | 04 |  | 额定值 P DG97 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40473 |  | 340474 | 04 |  | 额定值 P DG98 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40474 |  | 340475 | 04 |  | 额定值 P DG99 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40475 |  | 340476 | 04 |  | 额定值 P DG100 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40476 |  | 340477 | 04 |  | 额定值 P DG101 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40477 |  | 340478 | 04 |  | 额定值 P DG102 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40478 |  | 340479 | 04 |  | 额定值 P DG103 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40479 |  | 340480 | 04 |  | 额定值 P DG104 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40480 |  | 340481 | 04 |  | 额定值 P DG105 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40481 |  | 340482 | 04 |  | 额定值 P DG106 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40482 |  | 340483 | 04 |  | 额定值 P DG107 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40483 |  | 340484 | 04 |  | 额定值 P DG108 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40484 |  | 340485 | 04 |  | 额定值 P DG109 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40485 |  | 340486 | 04 |  | 额定值 P DG110 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40486 |  | 340487 | 04 |  | 额定值 P DG111 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40487 |  | 340488 | 04 |  | 额定值 P DG112 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40488 |  | 340489 | 04 |  | 额定值 P DG113 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40489 |  | 340490 | 04 |  | 额定值 P DG114 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40490 |  | 340491 | 04 |  | 额定值 P DG115 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40491 |  | 340492 | 04 |  | 额定值 P DG116 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40492 |  | 340493 | 04 |  | 额定值 P DG117 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40493 |  | 340494 | 04 |  | 额定值 P DG118 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40494 |  | 340495 | 04 |  | 额定值 P DG119 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40495 |  | 340496 | 04 |  | 额定值 P DG120 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40496 |  | 340497 | 04 |  | 额定值 P DG121 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40497 |  | 340498 | 04 |  | 额定值 P DG122 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40498 |  | 340499 | 04 |  | 额定值 P DG123 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40499 |  | 340500 | 04 |  | 额定值 P DG124 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40500 |  | 340501 | 04 |  | 额定值 P DG125 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40501 |  | 340502 | 04 |  | 额定值 P DG126 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40502 |  | 340503 | 04 |  | 额定值 P DG127 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40504 |  | 340505 | 04 |  | 已激活 P DG1 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40505 |  | 340506 | 04 |  | 已激活 P DG2 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40506 |  | 340507 | 04 |  | 已激活 P DG3 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40507 |  | 340508 | 04 |  | 已激活 P DG4 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40508 |  | 340509 | 04 |  | 已激活 P DG5 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40509 |  | 340510 | 04 |  | 已激活 P DG6 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40510 |  | 340511 | 04 |  | 已激活 P DG7 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40511 |  | 340512 | 04 |  | 已激活 P DG8 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40512 |  | 340513 | 04 |  | 已激活 P DG9 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40513 |  | 340514 | 04 |  | 已激活 P DG10 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40514 |  | 340515 | 04 |  | 已激活 P DG11 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40515 |  | 340516 | 04 |  | 已激活 P DG12 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40516 |  | 340517 | 04 |  | 已激活 P DG13 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40517 |  | 340518 | 04 |  | 已激活 P DG14 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40518 |  | 340519 | 04 |  | 已激活 P DG15 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40519 |  | 340520 | 04 |  | 已激活 P DG16 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40520 |  | 340521 | 04 |  | 已激活 P DG17 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40521 |  | 340522 | 04 |  | 已激活 P DG18 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40522 |  | 340523 | 04 |  | 已激活 P DG19 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40523 |  | 340524 | 04 |  | 已激活 P DG20 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40524 |  | 340525 | 04 |  | 已激活 P DG21 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40525 |  | 340526 | 04 |  | 已激活 P DG22 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40526 |  | 340527 | 04 |  | 已激活 P DG23 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40527 |  | 340528 | 04 |  | 已激活 P DG24 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40528 |  | 340529 | 04 |  | 已激活 P DG25 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40529 |  | 340530 | 04 |  | 已激活 P DG26 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40530 |  | 340531 | 04 |  | 已激活 P DG27 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40531 |  | 340532 | 04 |  | 已激活 P DG28 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40532 |  | 340533 | 04 |  | 已激活 P DG29 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40533 |  | 340534 | 04 |  | 已激活 P DG30 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40534 |  | 340535 | 04 |  | 已激活 P DG31 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40535 |  | 340536 | 04 |  | 已激活 P DG32 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40536 |  | 340537 | 04 |  | 已激活 P DG33 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40537 |  | 340538 | 04 |  | 已激活 P DG34 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40538 |  | 340539 | 04 |  | 已激活 P DG35 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40539 |  | 340540 | 04 |  | 已激活 P DG36 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40540 |  | 340541 | 04 |  | 已激活 P DG37 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40541 |  | 340542 | 04 |  | 已激活 P DG38 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40542 |  | 340543 | 04 |  | 已激活 P DG39 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40543 |  | 340544 | 04 |  | 已激活 P DG40 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40544 |  | 340545 | 04 |  | 已激活 P DG41 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40545 |  | 340546 | 04 |  | 已激活 P DG42 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40546 |  | 340547 | 04 |  | 已激活 P DG43 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40547 |  | 340548 | 04 |  | 已激活 P DG44 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40548 |  | 340549 | 04 |  | 已激活 P DG45 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40549 |  | 340550 | 04 |  | 已激活 P DG46 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40550 |  | 340551 | 04 |  | 已激活 P DG47 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40551 |  | 340552 | 04 |  | 已激活 P DG48 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40552 |  | 340553 | 04 |  | 已激活 P DG49 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40553 |  | 340554 | 04 |  | 已激活 P DG50 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40554 |  | 340555 | 04 |  | 已激活 P DG51 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40555 |  | 340556 | 04 |  | 已激活 P DG52 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40556 |  | 340557 | 04 |  | 已激活 P DG53 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40557 |  | 340558 | 04 |  | 已激活 P DG54 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40558 |  | 340559 | 04 |  | 已激活 P DG55 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40559 |  | 340560 | 04 |  | 已激活 P DG56 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40560 |  | 340561 | 04 |  | 已激活 P DG57 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40561 |  | 340562 | 04 |  | 已激活 P DG58 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40562 |  | 340563 | 04 |  | 已激活 P DG59 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40563 |  | 340564 | 04 |  | 已激活 P DG60 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40564 |  | 340565 | 04 |  | 已激活 P DG61 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40565 |  | 340566 | 04 |  | 已激活 P DG62 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40566 |  | 340567 | 04 |  | 已激活 P DG63 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40567 |  | 340568 | 04 |  | 已激活 P DG64 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40568 |  | 340569 | 04 |  | 已激活 P DG65 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40569 |  | 340570 | 04 |  | 已激活 P DG66 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40570 |  | 340571 | 04 |  | 已激活 P DG67 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40571 |  | 340572 | 04 |  | 已激活 P DG68 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40572 |  | 340573 | 04 |  | 已激活 P DG69 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40573 |  | 340574 | 04 |  | 已激活 P DG70 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40574 |  | 340575 | 04 |  | 已激活 P DG71 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40575 |  | 340576 | 04 |  | 已激活 P DG72 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40576 |  | 340577 | 04 |  | 已激活 P DG73 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40577 |  | 340578 | 04 |  | 已激活 P DG74 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40578 |  | 340579 | 04 |  | 已激活 P DG75 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40579 |  | 340580 | 04 |  | 已激活 P DG76 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40580 |  | 340581 | 04 |  | 已激活 P DG77 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40581 |  | 340582 | 04 |  | 已激活 P DG78 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40582 |  | 340583 | 04 |  | 已激活 P DG79 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40583 |  | 340584 | 04 |  | 已激活 P DG80 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40584 |  | 340585 | 04 |  | 已激活 P DG81 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40585 |  | 340586 | 04 |  | 已激活 P DG82 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40586 |  | 340587 | 04 |  | 已激活 P DG83 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40587 |  | 340588 | 04 |  | 已激活 P DG84 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40588 |  | 340589 | 04 |  | 已激活 P DG85 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40589 |  | 340590 | 04 |  | 已激活 P DG86 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40590 |  | 340591 | 04 |  | 已激活 P DG87 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40591 |  | 340592 | 04 |  | 已激活 P DG88 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40592 |  | 340593 | 04 |  | 已激活 P DG89 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40593 |  | 340594 | 04 |  | 已激活 P DG90 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40594 |  | 340595 | 04 |  | 已激活 P DG91 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40595 |  | 340596 | 04 |  | 已激活 P DG92 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40596 |  | 340597 | 04 |  | 已激活 P DG93 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40597 |  | 340598 | 04 |  | 已激活 P DG94 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40598 |  | 340599 | 04 |  | 已激活 P DG95 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40599 |  | 340600 | 04 |  | 已激活 P DG96 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40600 |  | 340601 | 04 |  | 已激活 P DG97 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40601 |  | 340602 | 04 |  | 已激活 P DG98 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40602 |  | 340603 | 04 |  | 已激活 P DG99 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40603 |  | 340604 | 04 |  | 已激活 P DG100 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40604 |  | 340605 | 04 |  | 已激活 P DG101 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40605 |  | 340606 | 04 |  | 已激活 P DG102 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40606 |  | 340607 | 04 |  | 已激活 P DG103 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40607 |  | 340608 | 04 |  | 已激活 P DG104 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40608 |  | 340609 | 04 |  | 已激活 P DG105 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40609 |  | 340610 | 04 |  | 已激活 P DG106 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40610 |  | 340611 | 04 |  | 已激活 P DG107 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40611 |  | 340612 | 04 |  | 已激活 P DG108 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40612 |  | 340613 | 04 |  | 已激活 P DG109 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40613 |  | 340614 | 04 |  | 已激活 P DG110 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40614 |  | 340615 | 04 |  | 已激活 P DG111 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40615 |  | 340616 | 04 |  | 已激活 P DG112 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40616 |  | 340617 | 04 |  | 已激活 P DG113 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40617 |  | 340618 | 04 |  | 已激活 P DG114 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40618 |  | 340619 | 04 |  | 已激活 P DG115 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40619 |  | 340620 | 04 |  | 已激活 P DG116 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40620 |  | 340621 | 04 |  | 已激活 P DG117 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40621 |  | 340622 | 04 |  | 已激活 P DG118 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40622 |  | 340623 | 04 |  | 已激活 P DG119 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40623 |  | 340624 | 04 |  | 已激活 P DG120 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40624 |  | 340625 | 04 |  | 已激活 P DG121 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40625 |  | 340626 | 04 |  | 已激活 P DG122 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40626 |  | 340627 | 04 |  | 已激活 P DG123 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40627 |  | 340628 | 04 |  | 已激活 P DG124 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40628 |  | 340629 | 04 |  | 已激活 P DG125 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40629 |  | 340630 | 04 |  | 已激活 P DG126 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40630 |  | 340631 | 04 |  | 已激活 P DG127 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40632 |  | 340633 | 04 |  | 已激活 Q DG1 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40633 |  | 340634 | 04 |  | 已激活 Q DG2 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40634 |  | 340635 | 04 |  | 已激活 Q DG3 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40635 |  | 340636 | 04 |  | 已激活 Q DG4 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40636 |  | 340637 | 04 |  | 已激活 Q DG5 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40637 |  | 340638 | 04 |  | 已激活 Q DG6 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40638 |  | 340639 | 04 |  | 已激活 Q DG7 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40639 |  | 340640 | 04 |  | 已激活 Q DG8 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40640 |  | 340641 | 04 |  | 已激活 Q DG9 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40641 |  | 340642 | 04 |  | 已激活 Q DG10 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40642 |  | 340643 | 04 |  | 已激活 Q DG11 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40643 |  | 340644 | 04 |  | 已激活 Q DG12 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40644 |  | 340645 | 04 |  | 已激活 Q DG13 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40645 |  | 340646 | 04 |  | 已激活 Q DG14 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40646 |  | 340647 | 04 |  | 已激活 Q DG15 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40647 |  | 340648 | 04 |  | 已激活 Q DG16 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40648 |  | 340649 | 04 |  | 已激活 Q DG17 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40649 |  | 340650 | 04 |  | 已激活 Q DG18 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40650 |  | 340651 | 04 |  | 已激活 Q DG19 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40651 |  | 340652 | 04 |  | 已激活 Q DG20 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40652 |  | 340653 | 04 |  | 已激活 Q DG21 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40653 |  | 340654 | 04 |  | 已激活 Q DG22 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40654 |  | 340655 | 04 |  | 已激活 Q DG23 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40655 |  | 340656 | 04 |  | 已激活 Q DG24 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40656 |  | 340657 | 04 |  | 已激活 Q DG25 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40657 |  | 340658 | 04 |  | 已激活 Q DG26 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40658 |  | 340659 | 04 |  | 已激活 Q DG27 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40659 |  | 340660 | 04 |  | 已激活 Q DG28 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40660 |  | 340661 | 04 |  | 已激活 Q DG29 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40661 |  | 340662 | 04 |  | 已激活 Q DG30 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40662 |  | 340663 | 04 |  | 已激活 Q DG31 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40663 |  | 340664 | 04 |  | 已激活 Q DG32 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40664 |  | 340665 | 04 |  | 已激活 Q DG33 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40665 |  | 340666 | 04 |  | 已激活 Q DG34 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40666 |  | 340667 | 04 |  | 已激活 Q DG35 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40667 |  | 340668 | 04 |  | 已激活 Q DG36 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40668 |  | 340669 | 04 |  | 已激活 Q DG37 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40669 |  | 340670 | 04 |  | 已激活 Q DG38 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40670 |  | 340671 | 04 |  | 已激活 Q DG39 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40671 |  | 340672 | 04 |  | 已激活 Q DG40 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40672 |  | 340673 | 04 |  | 已激活 Q DG41 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40673 |  | 340674 | 04 |  | 已激活 Q DG42 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40674 |  | 340675 | 04 |  | 已激活 Q DG43 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40675 |  | 340676 | 04 |  | 已激活 Q DG44 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40676 |  | 340677 | 04 |  | 已激活 Q DG45 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40677 |  | 340678 | 04 |  | 已激活 Q DG46 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40678 |  | 340679 | 04 |  | 已激活 Q DG47 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40679 |  | 340680 | 04 |  | 已激活 Q DG48 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40680 |  | 340681 | 04 |  | 已激活 Q DG49 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40681 |  | 340682 | 04 |  | 已激活 Q DG50 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40682 |  | 340683 | 04 |  | 已激活 Q DG51 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40683 |  | 340684 | 04 |  | 已激活 Q DG52 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40684 |  | 340685 | 04 |  | 已激活 Q DG53 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40685 |  | 340686 | 04 |  | 已激活 Q DG54 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40686 |  | 340687 | 04 |  | 已激活 Q DG55 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40687 |  | 340688 | 04 |  | 已激活 Q DG56 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40688 |  | 340689 | 04 |  | 已激活 Q DG57 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40689 |  | 340690 | 04 |  | 已激活 Q DG58 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40690 |  | 340691 | 04 |  | 已激活 Q DG59 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40691 |  | 340692 | 04 |  | 已激活 Q DG60 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40692 |  | 340693 | 04 |  | 已激活 Q DG61 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40693 |  | 340694 | 04 |  | 已激活 Q DG62 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40694 |  | 340695 | 04 |  | 已激活 Q DG63 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40695 |  | 340696 | 04 |  | 已激活 Q DG64 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40696 |  | 340697 | 04 |  | 已激活 Q DG65 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40697 |  | 340698 | 04 |  | 已激活 Q DG66 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40698 |  | 340699 | 04 |  | 已激活 Q DG67 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40699 |  | 340700 | 04 |  | 已激活 Q DG68 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40700 |  | 340701 | 04 |  | 已激活 Q DG69 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40701 |  | 340702 | 04 |  | 已激活 Q DG70 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40702 |  | 340703 | 04 |  | 已激活 Q DG71 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40703 |  | 340704 | 04 |  | 已激活 Q DG72 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40704 |  | 340705 | 04 |  | 已激活 Q DG73 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40705 |  | 340706 | 04 |  | 已激活 Q DG74 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40706 |  | 340707 | 04 |  | 已激活 Q DG75 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40707 |  | 340708 | 04 |  | 已激活 Q DG76 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40708 |  | 340709 | 04 |  | 已激活 Q DG77 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40709 |  | 340710 | 04 |  | 已激活 Q DG78 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40710 |  | 340711 | 04 |  | 已激活 Q DG79 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40711 |  | 340712 | 04 |  | 已激活 Q DG80 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40712 |  | 340713 | 04 |  | 已激活 Q DG81 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40713 |  | 340714 | 04 |  | 已激活 Q DG82 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40714 |  | 340715 | 04 |  | 已激活 Q DG83 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40715 |  | 340716 | 04 |  | 已激活 Q DG84 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40716 |  | 340717 | 04 |  | 已激活 Q DG85 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40717 |  | 340718 | 04 |  | 已激活 Q DG86 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40718 |  | 340719 | 04 |  | 已激活 Q DG87 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40719 |  | 340720 | 04 |  | 已激活 Q DG88 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40720 |  | 340721 | 04 |  | 已激活 Q DG89 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40721 |  | 340722 | 04 |  | 已激活 Q DG90 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40722 |  | 340723 | 04 |  | 已激活 Q DG91 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40723 |  | 340724 | 04 |  | 已激活 Q DG92 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40724 |  | 340725 | 04 |  | 已激活 Q DG93 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40725 |  | 340726 | 04 |  | 已激活 Q DG94 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40726 |  | 340727 | 04 |  | 已激活 Q DG95 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40727 |  | 340728 | 04 |  | 已激活 Q DG96 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40728 |  | 340729 | 04 |  | 已激活 Q DG97 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40729 |  | 340730 | 04 |  | 已激活 Q DG98 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40730 |  | 340731 | 04 |  | 已激活 Q DG99 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40731 |  | 340732 | 04 |  | 已激活 Q DG100 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40732 |  | 340733 | 04 |  | 已激活 Q DG101 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40733 |  | 340734 | 04 |  | 已激活 Q DG102 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40734 |  | 340735 | 04 |  | 已激活 Q DG103 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40735 |  | 340736 | 04 |  | 已激活 Q DG104 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40736 |  | 340737 | 04 |  | 已激活 Q DG105 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40737 |  | 340738 | 04 |  | 已激活 Q DG106 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40738 |  | 340739 | 04 |  | 已激活 Q DG107 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40739 |  | 340740 | 04 |  | 已激活 Q DG108 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40740 |  | 340741 | 04 |  | 已激活 Q DG109 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40741 |  | 340742 | 04 |  | 已激活 Q DG110 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40742 |  | 340743 | 04 |  | 已激活 Q DG111 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40743 |  | 340744 | 04 |  | 已激活 Q DG112 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40744 |  | 340745 | 04 |  | 已激活 Q DG113 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40745 |  | 340746 | 04 |  | 已激活 Q DG114 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40746 |  | 340747 | 04 |  | 已激活 Q DG115 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40747 |  | 340748 | 04 |  | 已激活 Q DG116 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40748 |  | 340749 | 04 |  | 已激活 Q DG117 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40749 |  | 340750 | 04 |  | 已激活 Q DG118 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40750 |  | 340751 | 04 |  | 已激活 Q DG119 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40751 |  | 340752 | 04 |  | 已激活 Q DG120 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40752 |  | 340753 | 04 |  | 已激活 Q DG121 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40753 |  | 340754 | 04 |  | 已激活 Q DG122 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40754 |  | 340755 | 04 |  | 已激活 Q DG123 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40755 |  | 340756 | 04 |  | 已激活 Q DG124 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40756 |  | 340757 | 04 |  | 已激活 Q DG125 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40757 |  | 340758 | 04 |  | 已激活 Q DG126 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40758 |  | 340759 | 04 |  | 已激活 Q DG127 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40992 | 0 | 340993 | 04 |  | 多点启动已启用 DG1 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40992 | 1 | 340993 | 04 |  | 多点启动已启用 DG2 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40992 | 2 | 340993 | 04 |  | 多点启动已启用 DG3 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40992 | 3 | 340993 | 04 |  | 多点启动已启用 DG4 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40992 | 4 | 340993 | 04 |  | 多点启动已启用 DG5 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40992 | 5 | 340993 | 04 |  | 多点启动已启用 DG6 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40992 | 6 | 340993 | 04 |  | 多点启动已启用 DG7 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40992 | 7 | 340993 | 04 |  | 多点启动已启用 DG8 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40992 | 8 | 340993 | 04 |  | 多点启动已启用 DG9 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40992 | 9 | 340993 | 04 |  | 多点启动已启用 DG10 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40992 | 10 | 340993 | 04 |  | 多点启动已启用 DG11 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40992 | 11 | 340993 | 04 |  | 多点启动已启用 DG12 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40992 | 12 | 340993 | 04 |  | 多点启动已启用 DG13 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40992 | 13 | 340993 | 04 |  | 多点启动已启用 DG14 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40992 | 14 | 340993 | 04 |  | 多点启动已启用 DG15 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40992 | 15 | 340993 | 04 |  | 多点启动已启用 DG16 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40993 | 0 | 340994 | 04 |  | 多点启动已启用 DG17 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40993 | 1 | 340994 | 04 |  | 多点启动已启用 DG18 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40993 | 2 | 340994 | 04 |  | 多点启动已启用 DG19 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40993 | 3 | 340994 | 04 |  | 多点启动已启用 DG20 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40993 | 4 | 340994 | 04 |  | 多点启动已启用 DG21 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40993 | 5 | 340994 | 04 |  | 多点启动已启用 DG22 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40993 | 6 | 340994 | 04 |  | 多点启动已启用 DG23 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40993 | 7 | 340994 | 04 |  | 多点启动已启用 DG24 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40993 | 8 | 340994 | 04 |  | 多点启动已启用 DG25 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40993 | 9 | 340994 | 04 |  | 多点启动已启用 DG26 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40993 | 10 | 340994 | 04 |  | 多点启动已启用 DG27 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40993 | 11 | 340994 | 04 |  | 多点启动已启用 DG28 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40993 | 12 | 340994 | 04 |  | 多点启动已启用 DG29 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40993 | 13 | 340994 | 04 |  | 多点启动已启用 DG30 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40993 | 14 | 340994 | 04 |  | 多点启动已启用 DG31 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40993 | 15 | 340994 | 04 |  | 多点启动已启用 DG32 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40994 | 0 | 340995 | 04 |  | 多点启动已启用 DG33 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40994 | 1 | 340995 | 04 |  | 多点启动已启用 DG34 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40994 | 2 | 340995 | 04 |  | 多点启动已启用 DG35 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40994 | 3 | 340995 | 04 |  | 多点启动已启用 DG36 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40994 | 4 | 340995 | 04 |  | 多点启动已启用 DG37 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40994 | 5 | 340995 | 04 |  | 多点启动已启用 DG38 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40994 | 6 | 340995 | 04 |  | 多点启动已启用 DG39 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40994 | 7 | 340995 | 04 |  | 多点启动已启用 DG40 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40994 | 8 | 340995 | 04 |  | 多点启动已启用 DG41 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40994 | 9 | 340995 | 04 |  | 多点启动已启用 DG42 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40994 | 10 | 340995 | 04 |  | 多点启动已启用 DG43 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40994 | 11 | 340995 | 04 |  | 多点启动已启用 DG44 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40994 | 12 | 340995 | 04 |  | 多点启动已启用 DG45 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40994 | 13 | 340995 | 04 |  | 多点启动已启用 DG46 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40994 | 14 | 340995 | 04 |  | 多点启动已启用 DG47 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40994 | 15 | 340995 | 04 |  | 多点启动已启用 DG48 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40995 | 0 | 340996 | 04 |  | 多点启动已启用 DG49 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40995 | 1 | 340996 | 04 |  | 多点启动已启用 DG50 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40995 | 2 | 340996 | 04 |  | 多点启动已启用 DG51 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40995 | 3 | 340996 | 04 |  | 多点启动已启用 DG52 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40995 | 4 | 340996 | 04 |  | 多点启动已启用 DG53 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40995 | 5 | 340996 | 04 |  | 多点启动已启用 DG54 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40995 | 6 | 340996 | 04 |  | 多点启动已启用 DG55 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40995 | 7 | 340996 | 04 |  | 多点启动已启用 DG56 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40995 | 8 | 340996 | 04 |  | 多点启动已启用 DG57 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40995 | 9 | 340996 | 04 |  | 多点启动已启用 DG58 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40995 | 10 | 340996 | 04 |  | 多点启动已启用 DG59 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40995 | 11 | 340996 | 04 |  | 多点启动已启用 DG60 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40995 | 12 | 340996 | 04 |  | 多点启动已启用 DG61 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40995 | 13 | 340996 | 04 |  | 多点启动已启用 DG62 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40995 | 14 | 340996 | 04 |  | 多点启动已启用 DG63 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40995 | 15 | 340996 | 04 |  | 多点启动已启用 DG64 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40996 | 0 | 340997 | 04 |  | 多点启动已启用 DG65 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40996 | 1 | 340997 | 04 |  | 多点启动已启用 DG66 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40996 | 2 | 340997 | 04 |  | 多点启动已启用 DG67 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40996 | 3 | 340997 | 04 |  | 多点启动已启用 DG68 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40996 | 4 | 340997 | 04 |  | 多点启动已启用 DG69 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40996 | 5 | 340997 | 04 |  | 多点启动已启用 DG70 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40996 | 6 | 340997 | 04 |  | 多点启动已启用 DG71 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40996 | 7 | 340997 | 04 |  | 多点启动已启用 DG72 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40996 | 8 | 340997 | 04 |  | 多点启动已启用 DG73 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40996 | 9 | 340997 | 04 |  | 多点启动已启用 DG74 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40996 | 10 | 340997 | 04 |  | 多点启动已启用 DG75 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40996 | 11 | 340997 | 04 |  | 多点启动已启用 DG76 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40996 | 12 | 340997 | 04 |  | 多点启动已启用 DG77 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40996 | 13 | 340997 | 04 |  | 多点启动已启用 DG78 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40996 | 14 | 340997 | 04 |  | 多点启动已启用 DG79 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40996 | 15 | 340997 | 04 |  | 多点启动已启用 DG80 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40997 | 0 | 340998 | 04 |  | 多点启动已启用 DG81 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40997 | 1 | 340998 | 04 |  | 多点启动已启用 DG82 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40997 | 2 | 340998 | 04 |  | 多点启动已启用 DG83 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40997 | 3 | 340998 | 04 |  | 多点启动已启用 DG84 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40997 | 4 | 340998 | 04 |  | 多点启动已启用 DG85 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40997 | 5 | 340998 | 04 |  | 多点启动已启用 DG86 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40997 | 6 | 340998 | 04 |  | 多点启动已启用 DG87 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40997 | 7 | 340998 | 04 |  | 多点启动已启用 DG88 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40997 | 8 | 340998 | 04 |  | 多点启动已启用 DG89 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40997 | 9 | 340998 | 04 |  | 多点启动已启用 DG90 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40997 | 10 | 340998 | 04 |  | 多点启动已启用 DG91 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40997 | 11 | 340998 | 04 |  | 多点启动已启用 DG92 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40997 | 12 | 340998 | 04 |  | 多点启动已启用 DG93 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40997 | 13 | 340998 | 04 |  | 多点启动已启用 DG94 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40997 | 14 | 340998 | 04 |  | 多点启动已启用 DG95 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40997 | 15 | 340998 | 04 |  | 多点启动已启用 DG96 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40998 | 0 | 340999 | 04 |  | 多点启动已启用 DG97 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40998 | 1 | 340999 | 04 |  | 多点启动已启用 DG98 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40998 | 2 | 340999 | 04 |  | 多点启动已启用 DG99 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40998 | 3 | 340999 | 04 |  | 多点启动已启用 DG100 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40998 | 4 | 340999 | 04 |  | 多点启动已启用 DG101 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40998 | 5 | 340999 | 04 |  | 多点启动已启用 DG102 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40998 | 6 | 340999 | 04 |  | 多点启动已启用 DG103 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40998 | 7 | 340999 | 04 |  | 多点启动已启用 DG104 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40998 | 8 | 340999 | 04 |  | 多点启动已启用 DG105 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40998 | 9 | 340999 | 04 |  | 多点启动已启用 DG106 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40998 | 10 | 340999 | 04 |  | 多点启动已启用 DG107 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40998 | 11 | 340999 | 04 |  | 多点启动已启用 DG108 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40998 | 12 | 340999 | 04 |  | 多点启动已启用 DG109 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40998 | 13 | 340999 | 04 |  | 多点启动已启用 DG110 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40998 | 14 | 340999 | 04 |  | 多点启动已启用 DG111 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40998 | 15 | 340999 | 04 |  | 多点启动已启用 DG112 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40999 | 0 | 341000 | 04 |  | 多点启动已启用 DG113 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40999 | 1 | 341000 | 04 |  | 多点启动已启用 DG114 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40999 | 2 | 341000 | 04 |  | 多点启动已启用 DG115 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40999 | 3 | 341000 | 04 |  | 多点启动已启用 DG116 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40999 | 4 | 341000 | 04 |  | 多点启动已启用 DG117 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40999 | 5 | 341000 | 04 |  | 多点启动已启用 DG118 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40999 | 6 | 341000 | 04 |  | 多点启动已启用 DG119 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40999 | 7 | 341000 | 04 |  | 多点启动已启用 DG120 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40999 | 8 | 341000 | 04 |  | 多点启动已启用 DG121 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40999 | 9 | 341000 | 04 |  | 多点启动已启用 DG122 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40999 | 10 | 341000 | 04 |  | 多点启动已启用 DG123 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40999 | 11 | 341000 | 04 |  | 多点启动已启用 DG124 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40999 | 12 | 341000 | 04 |  | 多点启动已启用 DG125 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40999 | 13 | 341000 | 04 |  | 多点启动已启用 DG126 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 40999 | 14 | 341000 | 04 |  | 多点启动已启用 DG127 (PMS lite) | BOOL | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41000 |  | 341001 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG1, BIT8-BIT15 已保留 ID DG2 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41001 |  | 341002 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG3, BIT8-BIT15 已保留 ID DG4 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41002 |  | 341003 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG5, BIT8-BIT15 已保留 ID DG6 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41003 |  | 341004 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG7, BIT8-BIT15 已保留 ID DG8 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41004 |  | 341005 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG9, BIT8-BIT15 已保留 ID DG10 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41005 |  | 341006 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG11, BIT8-BIT15 已保留 ID DG12 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41006 |  | 341007 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG13, BIT8-BIT15 已保留 ID DG14 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41007 |  | 341008 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG15, BIT8-BIT15 已保留 ID DG16 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41008 |  | 341009 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG17, BIT8-BIT15 已保留 ID DG18 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41009 |  | 341010 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG19, BIT8-BIT15 已保留 ID DG20 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41010 |  | 341011 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG21, BIT8-BIT15 已保留 ID DG22 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41011 |  | 341012 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG23, BIT8-BIT15 已保留 ID DG24 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41012 |  | 341013 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG25, BIT8-BIT15 已保留 ID DG26 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41013 |  | 341014 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG27, BIT8-BIT15 已保留 ID DG28 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41014 |  | 341015 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG29, BIT8-BIT15 已保留 ID DG30 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41015 |  | 341016 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG31, BIT8-BIT15 已保留 ID DG32 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41016 |  | 341017 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG33, BIT8-BIT15 已保留 ID DG34 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41017 |  | 341018 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG35, BIT8-BIT15 已保留 ID DG36 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41018 |  | 341019 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG37, BIT8-BIT15 已保留 ID DG38 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41019 |  | 341020 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG39, BIT8-BIT15 已保留 ID DG40 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41020 |  | 341021 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG41, BIT8-BIT15 已保留 ID DG42 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41021 |  | 341022 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG43, BIT8-BIT15 已保留 ID DG44 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41022 |  | 341023 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG45, BIT8-BIT15 已保留 ID DG46 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41023 |  | 341024 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG47, BIT8-BIT15 已保留 ID DG48 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41024 |  | 341025 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG49, BIT8-BIT15 已保留 ID DG50 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41025 |  | 341026 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG51, BIT8-BIT15 已保留 ID DG52 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41026 |  | 341027 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG53, BIT8-BIT15 已保留 ID DG54 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41027 |  | 341028 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG55, BIT8-BIT15 已保留 ID DG56 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41028 |  | 341029 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG57, BIT8-BIT15 已保留 ID DG58 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41029 |  | 341030 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG59, BIT8-BIT15 已保留 ID DG60 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41030 |  | 341031 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG61, BIT8-BIT15 已保留 ID DG62 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41031 |  | 341032 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG63, BIT8-BIT15 已保留 ID DG64 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41032 |  | 341033 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG65, BIT8-BIT15 已保留 ID DG66 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41033 |  | 341034 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG67, BIT8-BIT15 已保留 ID DG68 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41034 |  | 341035 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG69, BIT8-BIT15 已保留 ID DG70 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41035 |  | 341036 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG71, BIT8-BIT15 已保留 ID DG72 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41036 |  | 341037 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG73, BIT8-BIT15 已保留 ID DG74 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41037 |  | 341038 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG75, BIT8-BIT15 已保留 ID DG76 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41038 |  | 341039 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG77, BIT8-BIT15 已保留 ID DG78 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41039 |  | 341040 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG79, BIT8-BIT15 已保留 ID DG80 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41040 |  | 341041 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG81, BIT8-BIT15 已保留 ID DG82 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41041 |  | 341042 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG83, BIT8-BIT15 已保留 ID DG84 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41042 |  | 341043 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG85, BIT8-BIT15 已保留 ID DG86 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41043 |  | 341044 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG87, BIT8-BIT15 已保留 ID DG88 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41044 |  | 341045 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG89, BIT8-BIT15 已保留 ID DG90 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41045 |  | 341046 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG91, BIT8-BIT15 已保留 ID DG92 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41046 |  | 341047 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG93, BIT8-BIT15 已保留 ID DG94 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41047 |  | 341048 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG95, BIT8-BIT15 已保留 ID DG96 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41048 |  | 341049 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG97, BIT8-BIT15 已保留 ID DG98 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41049 |  | 341050 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG99, BIT8-BIT15 已保留 ID DG100 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41050 |  | 341051 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG101, BIT8-BIT15 已保留 ID DG102 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41051 |  | 341052 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG103, BIT8-BIT15 已保留 ID DG104 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41052 |  | 341053 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG105, BIT8-BIT15 已保留 ID DG106 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41053 |  | 341054 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG107, BIT8-BIT15 已保留 ID DG108 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41054 |  | 341055 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG109, BIT8-BIT15 已保留 ID DG110 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41055 |  | 341056 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG111, BIT8-BIT15 已保留 ID DG112 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41056 |  | 341057 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG113, BIT8-BIT15 已保留 ID DG114 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41057 |  | 341058 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG115, BIT8-BIT15 已保留 ID DG116 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41058 |  | 341059 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG117, BIT8-BIT15 已保留 ID DG118 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41059 |  | 341060 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG119, BIT8-BIT15 已保留 ID DG120 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41060 |  | 341061 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG121, BIT8-BIT15 已保留 ID DG122 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41061 |  | 341062 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG123, BIT8-BIT15 已保留 ID DG124 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41062 |  | 341063 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG125, BIT8-BIT15 已保留 ID DG126 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41063 |  | 341064 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG127 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41080 |  | 341081 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG1, BIT8-BIT15 优先级 DG2 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41081 |  | 341082 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG3, BIT8-BIT15 优先级 DG4 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41082 |  | 341083 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG5, BIT8-BIT15 优先级 DG6 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41083 |  | 341084 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG7, BIT8-BIT15 优先级 DG8 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41084 |  | 341085 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG9, BIT8-BIT15 优先级 DG10 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41085 |  | 341086 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG11, BIT8-BIT15 优先级 DG12 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41086 |  | 341087 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG13, BIT8-BIT15 优先级 DG14 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41087 |  | 341088 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG15, BIT8-BIT15 优先级 DG16 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41088 |  | 341089 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG17, BIT8-BIT15 优先级 DG18 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41089 |  | 341090 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG19, BIT8-BIT15 优先级 DG20 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41090 |  | 341091 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG21, BIT8-BIT15 优先级 DG22 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41091 |  | 341092 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG23, BIT8-BIT15 优先级 DG24 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41092 |  | 341093 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG25, BIT8-BIT15 优先级 DG26 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41093 |  | 341094 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG27, BIT8-BIT15 优先级 DG28 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41094 |  | 341095 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG29, BIT8-BIT15 优先级 DG30 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41095 |  | 341096 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG31, BIT8-BIT15 优先级 DG32 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41096 |  | 341097 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG33, BIT8-BIT15 优先级 DG34 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41097 |  | 341098 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG35, BIT8-BIT15 优先级 DG36 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41098 |  | 341099 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG37, BIT8-BIT15 优先级 DG38 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41099 |  | 341100 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG39, BIT8-BIT15 优先级 DG40 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41100 |  | 341101 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG41, BIT8-BIT15 优先级 DG42 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41101 |  | 341102 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG43, BIT8-BIT15 优先级 DG44 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41102 |  | 341103 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG45, BIT8-BIT15 优先级 DG46 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41103 |  | 341104 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG47, BIT8-BIT15 优先级 DG48 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41104 |  | 341105 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG49, BIT8-BIT15 优先级 DG50 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41105 |  | 341106 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG51, BIT8-BIT15 优先级 DG52 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41106 |  | 341107 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG53, BIT8-BIT15 优先级 DG54 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41107 |  | 341108 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG55, BIT8-BIT15 优先级 DG56 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41108 |  | 341109 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG57, BIT8-BIT15 优先级 DG58 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41109 |  | 341110 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG59, BIT8-BIT15 优先级 DG60 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41110 |  | 341111 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG61, BIT8-BIT15 优先级 DG62 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41111 |  | 341112 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG63, BIT8-BIT15 优先级 DG64 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41112 |  | 341113 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG65, BIT8-BIT15 优先级 DG66 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41113 |  | 341114 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG67, BIT8-BIT15 优先级 DG68 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41114 |  | 341115 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG69, BIT8-BIT15 优先级 DG70 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41115 |  | 341116 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG71, BIT8-BIT15 优先级 DG72 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41116 |  | 341117 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG73, BIT8-BIT15 优先级 DG74 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41117 |  | 341118 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG75, BIT8-BIT15 优先级 DG76 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41118 |  | 341119 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG77, BIT8-BIT15 优先级 DG78 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41119 |  | 341120 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG79, BIT8-BIT15 优先级 DG80 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41120 |  | 341121 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG81, BIT8-BIT15 优先级 DG82 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41121 |  | 341122 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG83, BIT8-BIT15 优先级 DG84 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41122 |  | 341123 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG85, BIT8-BIT15 优先级 DG86 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41123 |  | 341124 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG87, BIT8-BIT15 优先级 DG88 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41124 |  | 341125 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG89, BIT8-BIT15 优先级 DG90 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41125 |  | 341126 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG91, BIT8-BIT15 优先级 DG92 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41126 |  | 341127 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG93, BIT8-BIT15 优先级 DG94 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41127 |  | 341128 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG95, BIT8-BIT15 优先级 DG96 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41128 |  | 341129 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG97, BIT8-BIT15 优先级 DG98 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41129 |  | 341130 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG99, BIT8-BIT15 优先级 DG100 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41130 |  | 341131 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG101, BIT8-BIT15 优先级 DG102 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41131 |  | 341132 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG103, BIT8-BIT15 优先级 DG104 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41132 |  | 341133 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG105, BIT8-BIT15 优先级 DG106 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41133 |  | 341134 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG107, BIT8-BIT15 优先级 DG108 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41134 |  | 341135 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG109, BIT8-BIT15 优先级 DG110 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41135 |  | 341136 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG111, BIT8-BIT15 优先级 DG112 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41136 |  | 341137 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG113, BIT8-BIT15 优先级 DG114 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41137 |  | 341138 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG115, BIT8-BIT15 优先级 DG116 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41138 |  | 341139 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG117, BIT8-BIT15 优先级 DG118 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41139 |  | 341140 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG119, BIT8-BIT15 优先级 DG120 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41140 |  | 341141 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG121, BIT8-BIT15 优先级 DG122 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41141 |  | 341142 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG123, BIT8-BIT15 优先级 DG124 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41142 |  | 341143 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG125, BIT8-BIT15 优先级 DG126 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41143 |  | 341144 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG127 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41144 |  | 341145 | 04 |  | 已激活 P (%) DG1 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41145 |  | 341146 | 04 |  | 已激活 P (%) DG2 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41146 |  | 341147 | 04 |  | 已激活 P (%) DG3 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41147 |  | 341148 | 04 |  | 已激活 P (%) DG4 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41148 |  | 341149 | 04 |  | 已激活 P (%) DG5 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41149 |  | 341150 | 04 |  | 已激活 P (%) DG6 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41150 |  | 341151 | 04 |  | 已激活 P (%) DG7 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41151 |  | 341152 | 04 |  | 已激活 P (%) DG8 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41152 |  | 341153 | 04 |  | 已激活 P (%) DG9 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41153 |  | 341154 | 04 |  | 已激活 P (%) DG10 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41154 |  | 341155 | 04 |  | 已激活 P (%) DG11 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41155 |  | 341156 | 04 |  | 已激活 P (%) DG12 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41156 |  | 341157 | 04 |  | 已激活 P (%) DG13 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41157 |  | 341158 | 04 |  | 已激活 P (%) DG14 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41158 |  | 341159 | 04 |  | 已激活 P (%) DG15 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41159 |  | 341160 | 04 |  | 已激活 P (%) DG16 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41160 |  | 341161 | 04 |  | 已激活 P (%) DG17 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41161 |  | 341162 | 04 |  | 已激活 P (%) DG18 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41162 |  | 341163 | 04 |  | 已激活 P (%) DG19 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41163 |  | 341164 | 04 |  | 已激活 P (%) DG20 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41164 |  | 341165 | 04 |  | 已激活 P (%) DG21 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41165 |  | 341166 | 04 |  | 已激活 P (%) DG22 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41166 |  | 341167 | 04 |  | 已激活 P (%) DG23 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41167 |  | 341168 | 04 |  | 已激活 P (%) DG24 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41168 |  | 341169 | 04 |  | 已激活 P (%) DG25 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41169 |  | 341170 | 04 |  | 已激活 P (%) DG26 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41170 |  | 341171 | 04 |  | 已激活 P (%) DG27 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41171 |  | 341172 | 04 |  | 已激活 P (%) DG28 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41172 |  | 341173 | 04 |  | 已激活 P (%) DG29 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41173 |  | 341174 | 04 |  | 已激活 P (%) DG30 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41174 |  | 341175 | 04 |  | 已激活 P (%) DG31 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41175 |  | 341176 | 04 |  | 已激活 P (%) DG32 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41176 |  | 341177 | 04 |  | 已激活 P (%) DG33 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41177 |  | 341178 | 04 |  | 已激活 P (%) DG34 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41178 |  | 341179 | 04 |  | 已激活 P (%) DG35 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41179 |  | 341180 | 04 |  | 已激活 P (%) DG36 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41180 |  | 341181 | 04 |  | 已激活 P (%) DG37 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41181 |  | 341182 | 04 |  | 已激活 P (%) DG38 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41182 |  | 341183 | 04 |  | 已激活 P (%) DG39 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41183 |  | 341184 | 04 |  | 已激活 P (%) DG40 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41184 |  | 341185 | 04 |  | 已激活 P (%) DG41 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41185 |  | 341186 | 04 |  | 已激活 P (%) DG42 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41186 |  | 341187 | 04 |  | 已激活 P (%) DG43 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41187 |  | 341188 | 04 |  | 已激活 P (%) DG44 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41188 |  | 341189 | 04 |  | 已激活 P (%) DG45 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41189 |  | 341190 | 04 |  | 已激活 P (%) DG46 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41190 |  | 341191 | 04 |  | 已激活 P (%) DG47 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41191 |  | 341192 | 04 |  | 已激活 P (%) DG48 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41192 |  | 341193 | 04 |  | 已激活 P (%) DG49 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41193 |  | 341194 | 04 |  | 已激活 P (%) DG50 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41194 |  | 341195 | 04 |  | 已激活 P (%) DG51 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41195 |  | 341196 | 04 |  | 已激活 P (%) DG52 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41196 |  | 341197 | 04 |  | 已激活 P (%) DG53 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41197 |  | 341198 | 04 |  | 已激活 P (%) DG54 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41198 |  | 341199 | 04 |  | 已激活 P (%) DG55 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41199 |  | 341200 | 04 |  | 已激活 P (%) DG56 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41200 |  | 341201 | 04 |  | 已激活 P (%) DG57 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41201 |  | 341202 | 04 |  | 已激活 P (%) DG58 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41202 |  | 341203 | 04 |  | 已激活 P (%) DG59 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41203 |  | 341204 | 04 |  | 已激活 P (%) DG60 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41204 |  | 341205 | 04 |  | 已激活 P (%) DG61 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41205 |  | 341206 | 04 |  | 已激活 P (%) DG62 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41206 |  | 341207 | 04 |  | 已激活 P (%) DG63 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41207 |  | 341208 | 04 |  | 已激活 P (%) DG64 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41208 |  | 341209 | 04 |  | 已激活 P (%) DG65 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41209 |  | 341210 | 04 |  | 已激活 P (%) DG66 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41210 |  | 341211 | 04 |  | 已激活 P (%) DG67 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41211 |  | 341212 | 04 |  | 已激活 P (%) DG68 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41212 |  | 341213 | 04 |  | 已激活 P (%) DG69 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41213 |  | 341214 | 04 |  | 已激活 P (%) DG70 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41214 |  | 341215 | 04 |  | 已激活 P (%) DG71 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41215 |  | 341216 | 04 |  | 已激活 P (%) DG72 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41216 |  | 341217 | 04 |  | 已激活 P (%) DG73 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41217 |  | 341218 | 04 |  | 已激活 P (%) DG74 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41218 |  | 341219 | 04 |  | 已激活 P (%) DG75 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41219 |  | 341220 | 04 |  | 已激活 P (%) DG76 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41220 |  | 341221 | 04 |  | 已激活 P (%) DG77 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41221 |  | 341222 | 04 |  | 已激活 P (%) DG78 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41222 |  | 341223 | 04 |  | 已激活 P (%) DG79 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41223 |  | 341224 | 04 |  | 已激活 P (%) DG80 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41224 |  | 341225 | 04 |  | 已激活 P (%) DG81 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41225 |  | 341226 | 04 |  | 已激活 P (%) DG82 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41226 |  | 341227 | 04 |  | 已激活 P (%) DG83 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41227 |  | 341228 | 04 |  | 已激活 P (%) DG84 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41228 |  | 341229 | 04 |  | 已激活 P (%) DG85 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41229 |  | 341230 | 04 |  | 已激活 P (%) DG86 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41230 |  | 341231 | 04 |  | 已激活 P (%) DG87 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41231 |  | 341232 | 04 |  | 已激活 P (%) DG88 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41232 |  | 341233 | 04 |  | 已激活 P (%) DG89 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41233 |  | 341234 | 04 |  | 已激活 P (%) DG90 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41234 |  | 341235 | 04 |  | 已激活 P (%) DG91 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41235 |  | 341236 | 04 |  | 已激活 P (%) DG92 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41236 |  | 341237 | 04 |  | 已激活 P (%) DG93 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41237 |  | 341238 | 04 |  | 已激活 P (%) DG94 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41238 |  | 341239 | 04 |  | 已激活 P (%) DG95 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41239 |  | 341240 | 04 |  | 已激活 P (%) DG96 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41240 |  | 341241 | 04 |  | 已激活 P (%) DG97 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41241 |  | 341242 | 04 |  | 已激活 P (%) DG98 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41242 |  | 341243 | 04 |  | 已激活 P (%) DG99 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41243 |  | 341244 | 04 |  | 已激活 P (%) DG100 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41244 |  | 341245 | 04 |  | 已激活 P (%) DG101 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41245 |  | 341246 | 04 |  | 已激活 P (%) DG102 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41246 |  | 341247 | 04 |  | 已激活 P (%) DG103 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41247 |  | 341248 | 04 |  | 已激活 P (%) DG104 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41248 |  | 341249 | 04 |  | 已激活 P (%) DG105 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41249 |  | 341250 | 04 |  | 已激活 P (%) DG106 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41250 |  | 341251 | 04 |  | 已激活 P (%) DG107 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41251 |  | 341252 | 04 |  | 已激活 P (%) DG108 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41252 |  | 341253 | 04 |  | 已激活 P (%) DG109 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41253 |  | 341254 | 04 |  | 已激活 P (%) DG110 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41254 |  | 341255 | 04 |  | 已激活 P (%) DG111 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41255 |  | 341256 | 04 |  | 已激活 P (%) DG112 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41256 |  | 341257 | 04 |  | 已激活 P (%) DG113 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41257 |  | 341258 | 04 |  | 已激活 P (%) DG114 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41258 |  | 341259 | 04 |  | 已激活 P (%) DG115 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41259 |  | 341260 | 04 |  | 已激活 P (%) DG116 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41260 |  | 341261 | 04 |  | 已激活 P (%) DG117 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41261 |  | 341262 | 04 |  | 已激活 P (%) DG118 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41262 |  | 341263 | 04 |  | 已激活 P (%) DG119 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41263 |  | 341264 | 04 |  | 已激活 P (%) DG120 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41264 |  | 341265 | 04 |  | 已激活 P (%) DG121 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41265 |  | 341266 | 04 |  | 已激活 P (%) DG122 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41266 |  | 341267 | 04 |  | 已激活 P (%) DG123 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41267 |  | 341268 | 04 |  | 已激活 P (%) DG124 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41268 |  | 341269 | 04 |  | 已激活 P (%) DG125 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41269 |  | 341270 | 04 |  | 已激活 P (%) DG126 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41270 |  | 341271 | 04 |  | 已激活 P (%) DG127 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41272 |  | 341273 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-模式 DG1, BIT8-BIT15 DG-模式 DG2 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41273 |  | 341274 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-模式 DG3, BIT8-BIT15 DG-模式 DG4 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41274 |  | 341275 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-模式 DG5, BIT8-BIT15 DG-模式 DG6 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41275 |  | 341276 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-模式 DG7, BIT8-BIT15 DG-模式 DG8 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41276 |  | 341277 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-模式 DG9, BIT8-BIT15 DG-模式 DG10 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41277 |  | 341278 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-模式 DG11, BIT8-BIT15 DG-模式 DG12 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41278 |  | 341279 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-模式 DG13, BIT8-BIT15 DG-模式 DG14 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41279 |  | 341280 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-模式 DG15, BIT8-BIT15 DG-模式 DG16 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41280 |  | 341281 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-模式 DG17, BIT8-BIT15 DG-模式 DG18 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41281 |  | 341282 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-模式 DG19, BIT8-BIT15 DG-模式 DG20 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41282 |  | 341283 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-模式 DG21, BIT8-BIT15 DG-模式 DG22 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41283 |  | 341284 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-模式 DG23, BIT8-BIT15 DG-模式 DG24 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41284 |  | 341285 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-模式 DG25, BIT8-BIT15 DG-模式 DG26 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41285 |  | 341286 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-模式 DG27, BIT8-BIT15 DG-模式 DG28 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41286 |  | 341287 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-模式 DG29, BIT8-BIT15 DG-模式 DG30 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41287 |  | 341288 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-模式 DG31, BIT8-BIT15 DG-模式 DG32 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41288 |  | 341289 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-模式 DG33, BIT8-BIT15 DG-模式 DG34 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41289 |  | 341290 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-模式 DG35, BIT8-BIT15 DG-模式 DG36 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41290 |  | 341291 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-模式 DG37, BIT8-BIT15 DG-模式 DG38 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41291 |  | 341292 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-模式 DG39, BIT8-BIT15 DG-模式 DG40 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41292 |  | 341293 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-模式 DG41, BIT8-BIT15 DG-模式 DG42 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41293 |  | 341294 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-模式 DG43, BIT8-BIT15 DG-模式 DG44 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41294 |  | 341295 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-模式 DG45, BIT8-BIT15 DG-模式 DG46 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41295 |  | 341296 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-模式 DG47, BIT8-BIT15 DG-模式 DG48 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41296 |  | 341297 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-模式 DG49, BIT8-BIT15 DG-模式 DG50 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41297 |  | 341298 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-模式 DG51, BIT8-BIT15 DG-模式 DG52 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41298 |  | 341299 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-模式 DG53, BIT8-BIT15 DG-模式 DG54 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41299 |  | 341300 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-模式 DG55, BIT8-BIT15 DG-模式 DG56 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41300 |  | 341301 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-模式 DG57, BIT8-BIT15 DG-模式 DG58 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41301 |  | 341302 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-模式 DG59, BIT8-BIT15 DG-模式 DG60 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41302 |  | 341303 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-模式 DG61, BIT8-BIT15 DG-模式 DG62 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41303 |  | 341304 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-模式 DG63, BIT8-BIT15 DG-模式 DG64 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41304 |  | 341305 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-模式 DG65, BIT8-BIT15 DG-模式 DG66 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41305 |  | 341306 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-模式 DG67, BIT8-BIT15 DG-模式 DG68 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41306 |  | 341307 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-模式 DG69, BIT8-BIT15 DG-模式 DG70 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41307 |  | 341308 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-模式 DG71, BIT8-BIT15 DG-模式 DG72 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41308 |  | 341309 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-模式 DG73, BIT8-BIT15 DG-模式 DG74 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41309 |  | 341310 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-模式 DG75, BIT8-BIT15 DG-模式 DG76 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41310 |  | 341311 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-模式 DG77, BIT8-BIT15 DG-模式 DG78 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41311 |  | 341312 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-模式 DG79, BIT8-BIT15 DG-模式 DG80 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41312 |  | 341313 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-模式 DG81, BIT8-BIT15 DG-模式 DG82 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41313 |  | 341314 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-模式 DG83, BIT8-BIT15 DG-模式 DG84 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41314 |  | 341315 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-模式 DG85, BIT8-BIT15 DG-模式 DG86 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41315 |  | 341316 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-模式 DG87, BIT8-BIT15 DG-模式 DG88 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41316 |  | 341317 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-模式 DG89, BIT8-BIT15 DG-模式 DG90 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41317 |  | 341318 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-模式 DG91, BIT8-BIT15 DG-模式 DG92 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41318 |  | 341319 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-模式 DG93, BIT8-BIT15 DG-模式 DG94 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41319 |  | 341320 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-模式 DG95, BIT8-BIT15 DG-模式 DG96 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41320 |  | 341321 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-模式 DG97, BIT8-BIT15 DG-模式 DG98 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41321 |  | 341322 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-模式 DG99, BIT8-BIT15 DG-模式 DG100 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41322 |  | 341323 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-模式 DG101, BIT8-BIT15 DG-模式 DG102 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41323 |  | 341324 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-模式 DG103, BIT8-BIT15 DG-模式 DG104 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41324 |  | 341325 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-模式 DG105, BIT8-BIT15 DG-模式 DG106 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41325 |  | 341326 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-模式 DG107, BIT8-BIT15 DG-模式 DG108 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41326 |  | 341327 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-模式 DG109, BIT8-BIT15 DG-模式 DG110 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41327 |  | 341328 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-模式 DG111, BIT8-BIT15 DG-模式 DG112 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41328 |  | 341329 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-模式 DG113, BIT8-BIT15 DG-模式 DG114 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41329 |  | 341330 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-模式 DG115, BIT8-BIT15 DG-模式 DG116 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41330 |  | 341331 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-模式 DG117, BIT8-BIT15 DG-模式 DG118 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41331 |  | 341332 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-模式 DG119, BIT8-BIT15 DG-模式 DG120 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41332 |  | 341333 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-模式 DG121, BIT8-BIT15 DG-模式 DG122 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41333 |  | 341334 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-模式 DG123, BIT8-BIT15 DG-模式 DG124 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41334 |  | 341335 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-模式 DG125, BIT8-BIT15 DG-模式 DG126 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41335 |  | 341336 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-模式 DG127 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41336 |  | 341337 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-状态 DG1, BIT8-BIT15 DG-状态 DG2 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41337 |  | 341338 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-状态 DG3, BIT8-BIT15 DG-状态 DG4 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41338 |  | 341339 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-状态 DG5, BIT8-BIT15 DG-状态 DG6 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41339 |  | 341340 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-状态 DG7, BIT8-BIT15 DG-状态 DG8 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41340 |  | 341341 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-状态 DG9, BIT8-BIT15 DG-状态 DG10 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41341 |  | 341342 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-状态 DG11, BIT8-BIT15 DG-状态 DG12 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41342 |  | 341343 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-状态 DG13, BIT8-BIT15 DG-状态 DG14 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41343 |  | 341344 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-状态 DG15, BIT8-BIT15 DG-状态 DG16 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41344 |  | 341345 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-状态 DG17, BIT8-BIT15 DG-状态 DG18 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41345 |  | 341346 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-状态 DG19, BIT8-BIT15 DG-状态 DG20 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41346 |  | 341347 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-状态 DG21, BIT8-BIT15 DG-状态 DG22 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41347 |  | 341348 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-状态 DG23, BIT8-BIT15 DG-状态 DG24 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41348 |  | 341349 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-状态 DG25, BIT8-BIT15 DG-状态 DG26 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41349 |  | 341350 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-状态 DG27, BIT8-BIT15 DG-状态 DG28 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41350 |  | 341351 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-状态 DG29, BIT8-BIT15 DG-状态 DG30 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41351 |  | 341352 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-状态 DG31, BIT8-BIT15 DG-状态 DG32 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41352 |  | 341353 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-状态 DG33, BIT8-BIT15 DG-状态 DG34 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41353 |  | 341354 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-状态 DG35, BIT8-BIT15 DG-状态 DG36 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41354 |  | 341355 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-状态 DG37, BIT8-BIT15 DG-状态 DG38 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41355 |  | 341356 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-状态 DG39, BIT8-BIT15 DG-状态 DG40 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41356 |  | 341357 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-状态 DG41, BIT8-BIT15 DG-状态 DG42 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41357 |  | 341358 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-状态 DG43, BIT8-BIT15 DG-状态 DG44 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41358 |  | 341359 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-状态 DG45, BIT8-BIT15 DG-状态 DG46 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41359 |  | 341360 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-状态 DG47, BIT8-BIT15 DG-状态 DG48 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41360 |  | 341361 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-状态 DG49, BIT8-BIT15 DG-状态 DG50 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41361 |  | 341362 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-状态 DG51, BIT8-BIT15 DG-状态 DG52 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41362 |  | 341363 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-状态 DG53, BIT8-BIT15 DG-状态 DG54 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41363 |  | 341364 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-状态 DG55, BIT8-BIT15 DG-状态 DG56 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41364 |  | 341365 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-状态 DG57, BIT8-BIT15 DG-状态 DG58 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41365 |  | 341366 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-状态 DG59, BIT8-BIT15 DG-状态 DG60 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41366 |  | 341367 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-状态 DG61, BIT8-BIT15 DG-状态 DG62 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41367 |  | 341368 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-状态 DG63, BIT8-BIT15 DG-状态 DG64 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41368 |  | 341369 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-状态 DG65, BIT8-BIT15 DG-状态 DG66 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41369 |  | 341370 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-状态 DG67, BIT8-BIT15 DG-状态 DG68 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41370 |  | 341371 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-状态 DG69, BIT8-BIT15 DG-状态 DG70 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41371 |  | 341372 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-状态 DG71, BIT8-BIT15 DG-状态 DG72 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41372 |  | 341373 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-状态 DG73, BIT8-BIT15 DG-状态 DG74 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41373 |  | 341374 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-状态 DG75, BIT8-BIT15 DG-状态 DG76 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41374 |  | 341375 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-状态 DG77, BIT8-BIT15 DG-状态 DG78 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41375 |  | 341376 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-状态 DG79, BIT8-BIT15 DG-状态 DG80 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41376 |  | 341377 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-状态 DG81, BIT8-BIT15 DG-状态 DG82 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41377 |  | 341378 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-状态 DG83, BIT8-BIT15 DG-状态 DG84 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41378 |  | 341379 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-状态 DG85, BIT8-BIT15 DG-状态 DG86 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41379 |  | 341380 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-状态 DG87, BIT8-BIT15 DG-状态 DG88 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41380 |  | 341381 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-状态 DG89, BIT8-BIT15 DG-状态 DG90 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41381 |  | 341382 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-状态 DG91, BIT8-BIT15 DG-状态 DG92 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41382 |  | 341383 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-状态 DG93, BIT8-BIT15 DG-状态 DG94 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41383 |  | 341384 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-状态 DG95, BIT8-BIT15 DG-状态 DG96 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41384 |  | 341385 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-状态 DG97, BIT8-BIT15 DG-状态 DG98 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41385 |  | 341386 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-状态 DG99, BIT8-BIT15 DG-状态 DG100 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41386 |  | 341387 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-状态 DG101, BIT8-BIT15 DG-状态 DG102 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41387 |  | 341388 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-状态 DG103, BIT8-BIT15 DG-状态 DG104 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41388 |  | 341389 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-状态 DG105, BIT8-BIT15 DG-状态 DG106 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41389 |  | 341390 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-状态 DG107, BIT8-BIT15 DG-状态 DG108 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41390 |  | 341391 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-状态 DG109, BIT8-BIT15 DG-状态 DG110 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41391 |  | 341392 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-状态 DG111, BIT8-BIT15 DG-状态 DG112 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41392 |  | 341393 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-状态 DG113, BIT8-BIT15 DG-状态 DG114 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41393 |  | 341394 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-状态 DG115, BIT8-BIT15 DG-状态 DG116 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41394 |  | 341395 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-状态 DG117, BIT8-BIT15 DG-状态 DG118 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41395 |  | 341396 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-状态 DG119, BIT8-BIT15 DG-状态 DG120 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41396 |  | 341397 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-状态 DG121, BIT8-BIT15 DG-状态 DG122 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41397 |  | 341398 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-状态 DG123, BIT8-BIT15 DG-状态 DG124 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41398 |  | 341399 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-状态 DG125, BIT8-BIT15 DG-状态 DG126 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PMS lite | 41399 |  | 341400 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG-状态 DG127 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 | bar: 单位 to GEN
PV 监测区域 | 47000 |  | 347001 | 04 |  | 逆变器序列号 01-02（格式取决于制造商） | STRING | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
PV 监测区域 | 47001 |  | 347002 | 04 |  | 逆变器序列号 03-04（格式取决于制造商） | STRING | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
PV 监测区域 | 47002 |  | 347003 | 04 |  | 逆变器序列号 05-06（格式取决于制造商） | STRING | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
PV 监测区域 | 47003 |  | 347004 | 04 |  | 逆变器序列号 07-08（格式取决于制造商） | STRING | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
PV 监测区域 | 47004 |  | 347005 | 04 |  | 逆变器序列号 09-10（格式取决于制造商） | STRING | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
PV 监测区域 | 47005 |  | 347006 | 04 |  | 逆变器序列号 11-12（格式取决于制造商） | STRING | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
PV 监测区域 | 47006 |  | 347007 | 04 |  | 逆变器序列号 13-14（格式取决于制造商） | STRING | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
PV 监测区域 | 47007 |  | 347008 | 04 |  | 逆变器序列号 15-16（格式取决于制造商） | STRING | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
PV 监测区域 | 47008 |  | 347009 | 04 |  | 逆变器序列号 17-18（格式取决于制造商） | STRING | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
PV 监测区域 | 47009 |  | 347010 | 04 |  | 逆变器序列号 19-20（格式取决于制造商） | STRING | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
PV 监测区域 | 47010 |  | 347011 | 04 |  | 逆变器序列号 21-22（格式取决于制造商） | STRING | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
PV 监测区域 | 47011 |  | 347012 | 04 |  | 逆变器序列号 23-24（格式取决于制造商） | STRING | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
PV 监测区域 | 47012 |  | 347013 | 04 |  | 逆变器序列号 25-26（格式取决于制造商） | STRING | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
PV 监测区域 | 47013 |  | 347014 | 04 |  | 逆变器序列号 27-28（格式取决于制造商） | STRING | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
PV 监测区域 | 47014 |  | 347015 | 04 |  | 逆变器序列号 19-30（格式取决于制造商） | STRING | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
PV 监测区域 | 47015 |  | 347016 | 04 |  | 逆变器序列号 31-32（格式取决于制造商） | STRING | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
PV 监测区域 | 47016 |  | 347017 | 04 |  | 逆变器型号 01-02（格式取决于制造商） | STRING | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
PV 监测区域 | 47017 |  | 347018 | 04 |  | 逆变器型号 03-04（格式取决于制造商） | STRING | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
PV 监测区域 | 47018 |  | 347019 | 04 |  | 逆变器型号 05-06（格式取决于制造商） | STRING | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
PV 监测区域 | 47019 |  | 347020 | 04 |  | 逆变器型号 07-08（格式取决于制造商） | STRING | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
PV 监测区域 | 47020 |  | 347021 | 04 |  | 逆变器型号 09-10（格式取决于制造商） | STRING | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
PV 监测区域 | 47021 |  | 347022 | 04 |  | 逆变器型号 11-12（格式取决于制造商） | STRING | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
PV 监测区域 | 47022 |  | 347023 | 04 |  | 逆变器型号 13-14（格式取决于制造商） | STRING | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
PV 监测区域 | 47023 |  | 347024 | 04 |  | 逆变器型号 15-16（格式取决于制造商） | STRING | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
PV 监测区域 | 47024 |  | 347025 | 04 |  | 逆变器型号 17-18（格式取决于制造商） | STRING | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
PV 监测区域 | 47025 |  | 347026 | 04 |  | 逆变器型号 19-20（格式取决于制造商） | STRING | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
PV 监测区域 | 47026 |  | 347027 | 04 |  | 逆变器型号 21-22（格式取决于制造商） | STRING | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
PV 监测区域 | 47027 |  | 347028 | 04 |  | 逆变器型号 23-24（格式取决于制造商） | STRING | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
PV 监测区域 | 47028 |  | 347029 | 04 |  | 逆变器型号 25-26（格式取决于制造商） | STRING | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
PV 监测区域 | 47029 |  | 347030 | 04 |  | 逆变器型号 27-28（格式取决于制造商） | STRING | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
PV 监测区域 | 47030 |  | 347031 | 04 |  | 逆变器型号 19-30（格式取决于制造商） | STRING | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
PV 监测区域 | 47031 |  | 347032 | 04 |  | 逆变器型号 31-32（格式取决于制造商） | STRING | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
PV 监测区域 | 47032 |  | 347033 | 04 |  | 额定有功功率大小 | INT16u | AB | 1 | bar: 单位 to ATS
PV 监测区域 | 47033 |  | 347034 | 04 |  | 额定无功功率大小 | INT16u | AB | 1 | 单位: kVAr; GEN-H: X
PV 监测区域 | 47034 |  | 347035 | 04 |  | 国家/地区代码（格式取决于制造商） | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
PV 监测区域 | 47035 |  | 347036 | 04 |  | 直流电压字符串 01 | INT16u | AB | 1 | bar: 单位 to ATS
PV 监测区域 | 47036 |  | 347037 | 04 |  | 直流功率字符串 01 | INT16s | AB | 1 | bar: 单位 to ATS
PV 监测区域 | 47037 |  | 347038 | 04 |  | 直流电压字符串 02 | INT16u | AB | 1 | bar: 单位 to ATS
PV 监测区域 | 47038 |  | 347039 | 04 |  | 直流功率字符串 02 | INT16s | AB | 1 | bar: 单位 to ATS
PV 监测区域 | 47039 |  | 347040 | 04 |  | 直流电压字符串 03 | INT16u | AB | 1 | bar: 单位 to ATS
PV 监测区域 | 47040 |  | 347041 | 04 |  | 直流功率字符串 03 | INT16s | AB | 1 | bar: 单位 to ATS
PV 监测区域 | 47041 |  | 347042 | 04 |  | 直流电压字符串 04 | INT16u | AB | 1 | bar: 单位 to ATS
PV 监测区域 | 47042 |  | 347043 | 04 |  | 直流功率字符串 04 | INT16s | AB | 1 | bar: 单位 to ATS
PV 监测区域 | 47043 |  | 347044 | 04 |  | 直流有功功率 | INT16s | AB | 1 | bar: 单位 to ATS
PV 监测区域 | 47044 |  | 347045 | 04 |  | 直流无功功率 | INT16s | AB | 1 | 单位: kVAr; GEN-H: X
PV 监测区域 | 47045 |  | 347046 | 04 |  | 直流视在功率 | INT16s | AB | 1 | 单位: kVA; GEN-H: X
PV 监测区域 | 47046 |  | 347047 | 04 |  | 发电量 | INT32u | A B C D | 0 | 单位: kWh; GEN-H: X
PV 监测区域 | 47048 |  | 347049 | 04 |  | 今日发电量 | INT32u | A B C D | 1 | 单位: kWh; GEN-H: X
PV 监测区域 | 47050 |  | 347051 | 04 |  | 运行小时数 | INT32u | A B C D | 0 | bar: 单位 to ATS
PV 监测区域 | 47052 |  | 347053 | 04 |  | 今日运行小时数 | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
PV 监测区域 | 47053 |  | 347054 | 04 |  | 机柜温度 | INT16s | AB | 1 | 单位: 摄氏度; GEN-H: X
PV 监测区域 | 47054 |  | 347055 | 04 |  | 相位 1 光伏电压 | INT16u | AB | 1 | bar: 单位 to ATS
PV 监测区域 | 47055 |  | 347056 | 04 |  | 相位 2 光伏电压 | INT16u | AB | 1 | bar: 单位 to ATS
PV 监测区域 | 47056 |  | 347057 | 04 |  | 相位 3 光伏电压 | INT16u | AB | 1 | bar: 单位 to ATS
PV 监测区域 | 47057 |  | 347058 | 04 |  | 相位 1、2 间光伏电压 | INT16u | AB | 1 | bar: 单位 to ATS
PV 监测区域 | 47058 |  | 347059 | 04 |  | 相位 2、3 间光伏电压 | INT16u | AB | 1 | bar: 单位 to ATS
PV 监测区域 | 47059 |  | 347060 | 04 |  | 相位 3、1 间光伏电压 | INT16u | AB | 1 | bar: 单位 to ATS
PV 监测区域 | 47060 |  | 347061 | 04 |  | 电网频率 | INT16u | AB | 1 | bar: 单位 to ATS
PV 监测区域 | 47061 |  | 347062 | 04 |  | 有功功率参考值（格式取决于制造商） | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
PV 监测区域 | 47062 |  | 347063 | 04 |  | 无功功率参考值（格式取决于制造商） | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
PV 监测区域 | 47063 |  | 347064 | 04 |  | 逆变器状态（格式取决于制造商） | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
PV 监测区域 | 47064 |  | 347065 | 04 |  | 故障代码（格式取决于制造商） | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
PV 监测区域 | 47069 |  | 347070 | 04 |  | 0:变频器在通信链路上处于非活动状态。1:变频器在通信链路上处于活动状态。 | INT16s | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
PV 监测区域 | 49940 |  | 349941 | 04 |  | PV 监测版本 | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
PV 监测区域 | 49941 |  | 349942 | 04 |  | PV 协议选择 | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
PV 监测区域 | 49942 |  | 349943 | 04 |  | PV 协议选择 01-02（字符串访问） | STRING | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
PV 监测区域 | 49943 |  | 349944 | 04 |  | PV 协议选择 03-04（字符串访问） | STRING | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
PV 监测区域 | 49944 |  | 349945 | 04 |  | PV 协议选择 05-06（字符串访问） | STRING | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
PV 监测区域 | 49945 |  | 349946 | 04 |  | PV 协议选择 07-08（字符串访问） | STRING | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
PV 监测区域 | 49946 |  | 349947 | 04 |  | PV 协议选择 09-10（字符串访问） | STRING | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
PV 监测区域 | 49947 |  | 349948 | 04 |  | PV 协议选择 11-12（字符串访问） | STRING | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
PV 监测区域 | 49948 |  | 349949 | 04 |  | PV 协议选择 13-14（字符串访问） | STRING | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
PV 监测区域 | 49949 |  | 349950 | 04 |  | PV 协议选择 15-16（字符串访问） | STRING | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
PV 监测区域 | 49950 |  | 349951 | 04 |  | PV 协议选择 17-18（字符串访问） | STRING | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
PV 监测区域 | 49951 |  | 349952 | 04 |  | PV 协议选择 19-20（字符串访问） | STRING | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
PV 监测区域 | 49952 |  | 349953 | 04 |  | 启用监测：0:已禁用1:Enabled | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
PV 监测区域 | 49953 |  | 349954 | 04 |  | 待监控的逆变器数量 | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
PV 监测区域 | 49954 |  | 349955 | 04 |  | 缺失的逆变器数量 | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
PV 监测区域 | 49955 |  | 349956 | 04 |  | 最低缺失逆变器 ID | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
PV 监测区域 | 49956 |  | 349957 | 04 |  | 缺失逆变器最高 ID | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
PV 监测区域 | 49957 |  | 349958 | 04 |  | P 参考值类型：0:百分比。1：kW | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
PV 监测区域 | 49958 |  | 349959 | 04 |  | Q 参考值类型：0:百分比。1：kW。2：功率因数3:PF | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
PV 监测区域 | 49959 |  | 349960 | 04 |  | P 参考值分辨率：0：无小数1：一位小数2：两位小数3：三位小数 | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
PV 监测区域 | 49960 |  | 349961 | 04 |  | Q 参考值分辨率：0：无小数1：一位小数2：两位小数3：三位小数 | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS
PV 监测区域 | 49961 |  | 349962 | 04 |  | 逆变器的最低 Modbus ID | INT16u | AB | 0 | bar: 单位 to ATS